台州临港热电有限公司

一期项目地下管线施工交底

一、给排水部分

1、#1室内贮煤场区域：

东侧：两根预留de32*3循环水管，埋深约1.6m；

两根ɸ76*4消防水管，埋深约1.3m；

两根de32*3浓水管，埋深约1.3m；

DN500排水管，埋深约1.7m；

西侧：de225*10消防水管，埋深约1.3m；

DN300排水管，埋深约1.30m；

南侧：de225*10消防水管，埋深约1.3m。

- #2室内贮煤场区域：

西侧：DN300排水管，埋深约1.7m；

3、安装单位施工现场班组间（#2干煤棚南侧）区域：

南侧：de63*4.5循环水管，埋深约1.3m；

de225*10消防水管，埋深约1.3m；

de63*4.5浓水管，埋深约1.3m；

DN100排水管，埋深约2.0m。

4、化水扩建区域：

西侧：de225*10消防水管，埋深约1.3m；

DN300排水管，埋深约1.2m；

南侧：de225*10自来水管，埋深约1.3m；

东侧：DN300排水管，埋深约1.2m；

北侧：DN300排水管，埋深约1.2m。

5、中和水池扩建区域：

西侧：ɸ108*4中和水泵出水管，埋深约0.5m；

de225*10消防水管，埋深约1.3m。

自来水管（地上明管）

6、新建检修车间、生产楼施工区域：

东侧：DN300污水管，埋深约1.6m；

DN300排水管，埋深约1.0m；

西侧：DN300排水管，埋深约1.0m；

ɸ108*4消防水管，埋深约1.3m；

北侧：DN300污水管，埋深约1.4m；

工业水

7、主厂房扩建区域：

南侧：DN100排水管，埋深约1.3m；

两根de500循环水管，埋深约1.3m；

de225*10消防水管，埋深约1.3m；

ɸ63*4.5、de32*3浓水管各一根，埋深约1.3m；

de110*7.0自来水管，埋深约1.3m；

北侧：DN300排水管，埋深约1.0m；

de225*10消防水管，埋深约1.3m；

工业水管de63*4.5 埋深约1.0m；

东侧  Ф 32×3氨水管一根，不锈钢材质，至氨罐区，埋深约1.0m；

Ф 38×3除盐水管一根，不锈钢材质，至氨罐区，埋深约1.0m；

Ф 57×3.5除盐水一根，不锈钢材质，至氨罐区，埋深约1.0m；

8、新建灰库、渣库区域地下：

DN400排水管，埋深约2.0m；

de225*10消防水管，埋深约1.6m；

工业水管（南北走向）

- #2干煤棚北侧

洗煤水沟，埋深1.2m。

- 电气部分

- 主厂房#3锅炉厂房东侧沿墙有南北向电缆沟。

起点：#2变频器室南面；

终点：#3炉一次风机南面电缆沟，内有10kV高压电缆5根，控制电缆约30根；

- 主厂房#3锅炉北侧有东西向电缆沟。

起点：主厂房#3锅炉厂房北侧；

终点：氨水箱区域，内有至氨水区低压动力电缆和控制电缆约20根；

- 原篮球场东边角沿水泥南北到围墙，边沿下面埋有镀锌管，内有污水泵房动力电缆和信号电缆,埋深0.2m

- #2煤场新建油库和固废处理中心房，北侧围墙底，地面上放有监控电源线、信号光缆。

- 油泵房北面至综合水泵房西面门口，路面下有镀锌管，内有油泵房电机动力线和油位信号线，埋深0.3m。

- #2干煤棚北侧汽车采样装置监控电源线，埋深0.3m。

附件1、SS0101给排水厂区图

附件2、一期地埋照片