## 表A.1 招标工程量清单封面【气化框架配电室机柜间搬迁项目
| 气化框架ABC电仪搬迁 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
| 时间： | 年 月 日

## 表B.1 招标工程量清单扉页【气化框架配电室机柜间搬迁项目
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 表D.1 建设项目招标控制价汇总表【气化框架配电室机柜间搬
序号 | 单项（单位）工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 气化框架配电室机柜间搬迁项目A框架电仪设备安装施工服务
1.1 | 电气
1.2 | 仪控
合计

## 单项工程费汇总表【气化框架配电室机柜间搬迁项目A框架电仪设
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 电气
2 | 仪控
合 计

## 表—08 分部分项工程量清单与计价表【电气】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
气化框架配电室内设备拆除
1 | AB001 | 变压器拆除 | 1.名称:变压器拆除 2.型号:SGB10-1600/10 单重4.3t | 台 | 2
2 | AB002 | 开关柜拆除 | 1.名称:低压柜拆除 2.型号:1000*800*2200/600*800*2200 | 台 | 38
3 | AB003 | 封闭母线桥拆除 | 1.名称:封闭母线桥拆除 2.型号:铜排\TMY\3（100×10） | m | 20
4 | AB004 | 母线拆除 | 1.名称:母线及母线夹拆除 2.型号:TMY100×10 | m | 230
5 | AB005 | ups拆除 | 1.名称:气化A 动力UPS拆除配电室内160kVA UPS 2.型号:1150*800*2200/600*800*2200/1400*800*2200 | 套 | 2
6 | AB006 | 蓄电池组拆除 | 1.名称:蓄电池组拆除 2.型号:1200*800*1800 3.2t（含柜体） | 套 | 2
7 | AB007 | ups拆除 | 1.名称:气化A框架二楼仪控60kVA UPS及蓄电池组拆除 2.型号:1200*800*1800 | 套 | 2
小计
配电室一设备安装
8 | 3040101001 | 变压器 | 1.名称:变压器安装 2.型号: | 台 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
SGB10-1600/10 3.物资:甲供
9 | 3040216001 | 低压配电柜 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:综合 3.物资:甲供 | 台 | 33
10 | 3040306001 | 密集型母线 | 1.名称:封闭母线桥 2.型号:铜排\TMY\3（100×10） 3.物资:甲供 | m | 30
11 | 3040304001 | 硬母线 | 1.名称:母线及母线夹安装 2.型号:TMY-100*10 3.物资:随设备 | m | 270
12 | 3040403001 | 不间断电源装置(UPS) | 1.名称:动力160kVA UPS 2.物资：甲供 | 套 | 2
13 | AB008 | 蓄电池 | 1.名称:ups蓄电池组安装及充放电调试 2.规格型号：200Ah 2*(3*18) 2.物资：甲供 | 组 | 2
14 | 3040216002 | 低压配电柜 | 1.名称:变频柜 2.型号:综合 3.物资:甲供 | 台 | 7
15 | 3040404001 | 应急电源装置(EPS) | 1.名称:EPS安装 2.要求:盘柜安装、蓄电池安装，一次及二次电缆接线、调试 3.物资:甲供 | 套 | 1
16 | 3041201001 | 电力变压器 | 1.名称:变压器系统调试 2.型号:SGB10-1600/10 3.容量(kV·A):1600 | 台 | 2
17 | 3041215001 | 不间断电源装置 | 1.名称：ups调试 2.规格型号：160kva | 套 | 2
18 | 3041216001 | 应急电源装置 | 1.名称：eps调试 2.规格型号：/ | 套 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
19 | AB009 | 送配电系统调试 | 1.名称:送配电系统调试（出线回路） 2.电压等级(kV):0.4 | 系统 | 172
20 | 3041207001 | 电容器 | 1.名称:电容器调试 2.电压等级(kV):0.4 | 组 | 16
21 | 3041209001 | 母线 | 1.名称:母线系统调试 2.电压等级(kV):0.4 | 段 | 2
22 | AB010 | 设备搬运费 |  | 项 | 1
小计
机柜间一设备安装
23 | 3040403002 | 不间断电源装置(UPS) | 1.名称:仪控60kVA UPS 2.物资:甲供 | 套 | 2
24 | AB011 | 蓄电池 | 1.名称:ups蓄电池组安装及充放电调试 2.规格型号：236Ah 18组 3.物资：甲供 | 组 | 2
25 | 3040216003 | 低压配电柜 | 1.名称:低压开关柜 2.型号:综合 3.物资:甲供 | 台 | 2
小计
气化气化框架配电室内防爆柜
26 | 3040216004 | 低压配电柜 | 1.名称:防爆柜 2.型号:综合 3.物资:甲供 | 台 | 8
小计
电缆敷设
27 | 3040809001 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-3×185+2×95 3.敷设方式、部位:主体以桥架为 | m | 525
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
主 4.物资:甲供
28 | 3040809002 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-3×150+2×70 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 1040
29 | 3040809003 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-3×120+2×70 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 1330
30 | 3040809004 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-3×120+1×70 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 345
31 | 3040809005 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-3×95+2×50 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 1165
32 | 3040809006 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-3×70+1×35 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 3810
33 | 3040809007 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-3×70+2×35 3.敷设方式、部 | m | 260
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
位:主体以桥架为主 4.物资:甲供
34 | 3040809008 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×50+1×25 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 460
35 | 3040809009 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-3×50+2×25 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 1855
36 | 3040809010 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×35+1×16 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 7971
37 | 3040809011 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-3×35+2×16 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 275
38 | 3040809012 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×25+1×16 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 1010
39 | 3040809013 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5×25 3.敷设方式、部 | m | 260
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
位:主体以桥架为主 4.物资:甲供
40 | 3040809014 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5×16 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 1865
41 | 3040809015 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×16 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 245
42 | 3040809016 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5×10 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 6520
43 | 3040809017 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:NH-YJY-1-5×10 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 245
44 | 3040809018 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×10 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 2265
45 | 3040809019 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:NH-YJY-1-5×6 3.敷设方式、部 | m | 260
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
位:主体以桥架为主 4.物资:甲供
46 | 3040809020 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5×6 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 780
47 | 3040809021 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×6 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 2355
48 | 3040809022 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5×4 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 6160
49 | 3040809023 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:NH-YJY-1-5×4 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 260
50 | 3040809024 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-4×4 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 3490
51 | 3040809025 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY-1-5×2.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 7140
52 | 3050901001 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆 | m | 700
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
敷设 2.型号:ZR-DJYPVP-10×(2×1.5) 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供
53 | 3050901002 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:ZR-DJYPVP-2×(2×1.5) 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 4700
54 | 3050901003 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:ZR-DJYPVP-3×(2×1.5) 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 5700
55 | 3050901004 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:ZR-DJYPVP-4×(2×1.5) 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 1700
56 | 3050901005 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:ZR-DJYPVP-5×(2×1.5) 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 700
57 | 3050901006 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号: | m | 555
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
ZR-KYJYP-0.75-10×1.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供
58 | 3050901007 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:ZR-KYJYP-0.75-14×1.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 8981
59 | 3050901008 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:ZR-KYJYP-0.75-5×2.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 4556
60 | 3050901009 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:ZR-KYJYP-0.75-7×1.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 9836
61 | 3040809026 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:ZR-YJY22-10-3×95 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 1030
62 | 3050901010 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号: | m | 1030
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
ZR-KYJYP22-0.75-19×1.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供
63 | 3050901011 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:ZR-KYJYP22-0.75-4×2.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 1030
64 | 3040809027 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-0.6/1kV-3×4 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 120
65 | 3040809028 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZN-YJY-0.6/1kV-3×2.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 30
66 | 3040809029 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×2.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 40
67 | 3040809030 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×4 | m | 50
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供
68 | 3040809031 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×6 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 50
69 | 3040809032 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×10 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 60
70 | 3040809033 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×16 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 60
71 | 3040809034 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-3×120 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 75
72 | 3040809035 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-4×2.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 | m | 30
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
4.物资:甲供
73 | 3040809036 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-4×35 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 30
74 | 3040809037 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 20
75 | 3040809038 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-5×2.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 25
76 | 3040809039 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-5×4 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 15
77 | 3040809040 | 电缆 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZR-YJY-0.6/1kV-5×6 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 30
78 | 3050901012 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆 | m | 35
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
敷设 2.型号:WDZR-KYJVP-0.75-4×1.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供
79 | 3050901013 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJYP-0.5-2×2×1.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 50
80 | 3050901014 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJYP-0.5-3×2×1.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 200
81 | 3050901015 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJYP-0.75-4×1.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲供 | m | 240
82 | 3050901016 | 控制电缆敷设 | 1.名称:控制电缆敷设 2.型号:WDZR-KYJYP-0.75-8×1.5 3.敷设方式、部位:主体以桥架为主 4.物资:甲 | m | 30
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
供
83 | 3080103001 | 光缆 | 1.名称:24芯单模光缆（含熔接） 2.敷设方式:综合 3.物资：甲供 | m | 555
84 | 3040810001 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：240mm2及以下 5芯 3.物资：乙供 | 个 | 30
85 | 3040810002 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：120mm2及以下 5芯 3.物资：乙供 | 个 | 10
86 | 3040810003 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：120mm2及以下 4芯 3.物资：乙供 | 个 | 12
87 | 3040810004 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：120mm2及以下 3芯 3.物资：乙供 | 个 | 6
88 | 3040810005 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：70mm2及以下 5芯 3.物资：乙供 | 个 | 34
89 | 3040810006 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：70mm2及以下 4芯 3.物资：乙供 | 个 | 24
90 | 3040810007 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：35mm2及以下 5芯 3.物资：乙供 | 个 | 86
91 | 3040810008 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：35mm2及以下 4芯 3.物资：乙供 | 个 | 2
92 | 3040810009 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆 | 个 | 52
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
终端头 2.规格型号：10mm2及以下 5芯 3.物资：乙供
93 | 3040810010 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：10mm2及以下 4芯 3.物资：乙供 | 个 | 36
94 | 3040810011 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：4mm2及以下 5芯 3.物资：乙供 | 个 | 80
95 | 3040810012 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：4mm2及以下 4芯 3.物资：乙供 | 个 | 28
96 | 3040810013 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：4mm2及以下 3芯 3.物资：乙供 | 个 | 10
97 | 3050903001 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆终端头 2.规格型号：24芯及以下 3.物资：乙供 | 个 | 18
98 | 3050903002 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆终端头 2.规格型号：14芯及以下 3.物资：乙供 | 个 | 110
99 | 3050903003 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆终端头 2.规格型号：7芯及以下 3.物资：乙供 | 个 | 110
100 | 3050903004 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆终端头 2.规格型号：4芯及以下 3.物资：乙供 | 个 | 14
小计
桥架、配管、支架等
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
101 | 3040803001 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称:梯级直通桥架（含盖板） 2.规格:800×150，L=6m 3.物资:甲供 | m | 846
102 | 3040801001 | 电缆桥架(槽盒)的盖板、隔板 | 1.名称：桥架隔板 2.规格型号：H=120mm，L=6m 3.物资：甲供 | m | 240
103 | 3040914001 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN80 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 | m | 180
104 | 3040914002 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 | m | 420
105 | 3040914003 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 | m | 360
106 | 3040914004 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 | m | 240
107 | 3040914005 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 | m | 552
108 | 3040919001 | 金属软管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号:DN25:长500-1400mm 3.物资:乙供 | 根 | 146
109 | 3040919002 | 金属软管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号:DN32:长500-1400mm 3.物资:乙供 | 根 | 132
110 | 3040919003 | 金属软管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号:DN40: | 根 | 160
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
长500-2000mm 3.物资:乙供
111 | 3040919004 | 金属软管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号:DN50:长500-2000mm 3.物资：乙供 | 根 | 65
112 | 3040919005 | 金属软管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号:DN65:长1000-2500mm 3.物资:乙供 | 根 | 14
113 | 3040919006 | 金属软管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号:DN80:长2000-3000mm 3.物资:乙供 | 根 | 16
114 | 3040505001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*50*5 4.物资:乙供 | t | 0.679
115 | 3040805001 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架支撑 2.材质:镀锌槽钢 3.规格:10# 4.物资:乙供 | t | 3.603
116 | 3040805002 | 桥架支撑架 | 1.名称:桥架立柱 2.材质:镀锌槽钢 3.规格:14# 4.物资:乙供 | t | 4.07
117 | 3041002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:桥架内通长敷设 5.物资:乙供 | m | 800
118 | AB012 | 生命线 | 1.要求：每隔6米制作不低于1.5的立柱，上引钢丝绳 2.物资：乙供 | m | 5000
小计
本页小计
合 计

## 表—10 措施项目清单与计价表(一)【电气】
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 综合合价
1 | 文明施工、环境保护费
2 | 临时设施费
3 | 二次搬运费
4 | 生产工具用具使用费
5 | 夜间施工增加费
6 | 检验试验费
7 | 特殊地区施工增加费
8 | 大型机械进出场及安拆费
9 | 大型机械使用费
10 | 施工队伍调遣费
11 | 赶工增加费
12 | 隔离围挡增加费
13 | 防低温、雨雪增加费
14 | 受限空间作业增加费
15 | 特殊防护增加费
16 | 设备保护增加费
合 计

## 表—11 措施项目清单与计价表(二)【电气】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## 表—12 其他项目清单与计价汇总表【电气】
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | —

## 表—12—5 总承包服务费计价表【电气】
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表—13 规费、税金项目清单与计价表【电气】
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额
1 | 规费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费+住房公积金
1.1 | 养老保险费 | 定额人工费
1.2 | 失业保险费 | 定额人工费
1.3 | 医疗保险费 | 定额人工费
1.4 | 生育保险费 | 定额人工费
1.5 | 工伤保险费 | 定额人工费
1.6 | 住房公积金 | 定额人工费
2 | 增值税 | 工程量清单费用
合 计

## 表—08 分部分项工程量清单与计价表【仪控】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
至中央控制室电缆
1 | 3050901001 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:1*2*1.5 3.敷设方式、部位:综合 4.物资:甲供 | m | 2320
2 | 3050901002 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电源线敷设 2.型号:1*2*1.5 3.敷设方式、部位:综合 4.物资:甲供 | m | 5760
3 | 3080101001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线带屏蔽8芯 2.敷设方式:综合 3.物资:甲供 | m | 5760
小计
屏拆除安装
4 | 3040218001 | 控制柜 | 1.名称:控制屏拆除 2.型号:DCS屏、SIS屏等机柜800*800*2100 | 台 | 33
5 | 3040218002 | 控制柜 | 1.名称:控制屏安装 2.型号:DCS屏、SIS屏等机柜800*800*2100 | 台 | 51
6 | AB001 | 操作站及工程师站拆除 |  | 个 | 45
7 | AB002 | 操作站及工程师站安装 |  | 个 | 48
8 | AB003 | 设备搬运措施 |  | 项 | 1
小计
防爆接线箱安装
9 | 3040506001 | 防爆动力接线箱 | 1.名称:防爆接线箱安装 2.规格:800*600*1100mm 3.安装形式:支架固定 4.物资:甲供 | 台 | 25
10 | 3040505001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:综合 | t | 0.25
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
4.物资:乙供
小计
桥架、穿线管安装
11 | 3040803001 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称:桥架 原机柜间A内 2.规格:800*200*2mm 3.物资:甲供 | m | 82
12 | 3040803002 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称:桥架 新机柜间一内 2.规格:500*200*2mm 3.物资:甲供 | m | 240
13 | 3040803003 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称:桥架 原机柜间A至新机柜间一 2.规格:800*200*2mm 3.物资:甲供 | m | 1240
14 | 3040803004 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称:桥架 A框架内 2.规格:100*100*2mm 3.物资:甲供 | m | 150
15 | 3040914001 | 镀锌钢管 | 1.名称:穿线管 2.规格:G3/4" 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 | m | 1457.71
16 | 3040914002 | 镀锌钢管 | 1.名称:穿线管 2.规格:G1 1/4" 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 | m | 246.01
17 | 3040914003 | 镀锌钢管 | 1.名称:穿线管 2.规格:G1 1/2" 3.配置形式:综合 4.物资:乙供 | m | 312.5
18 | 3040919001 | 金属软管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号:BNG-1000×G1 1/4" 3.物资:乙供 | 根 | 40
19 | 3040919002 | 金属软管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号: | 根 | 60
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
BNG-1000×G1 1/2" 3.物资:乙供
20 | 3040505002 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 2.材质:镀锌型钢 3.规格:型钢综合 4.物资:乙供 | t | 16.153
小计
线缆敷设
21 | 3050901003 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:1*2*1.5 3.敷设方式、部位:综合 4.物资:甲供 | m | 124380
22 | 3050901004 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:4*2*1.5 3.敷设方式、部位:综合 4.物资:甲供 | m | 14000
23 | 3050901005 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:16*2*1.5 3.敷设方式、部位:综合 4.物资:甲供 | m | 29100
24 | 3050901006 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:16*3*1.5 3.敷设方式、部位:综合 4.物资:甲供 | m | 4550
25 | 3050901007 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电缆敷设 2.型号:8*2*1.5 3.敷设方式、部位:综合 4.物资:甲供 | m | 20340
26 | 3050901008 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电源线敷设 2.型号:2*2*6 3.敷设方式、部位:综合 4.物资:甲供 | m | 1520
27 | 3050901009 | 控制电缆敷设 | 1.名称:电源线敷设 2.型号:1*2*2.5 3.敷设方式、部位:综合 4.物资:甲供 | m | 1000
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
28 | 3080101002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线带屏蔽8芯 2.敷设方式:综合 3.物资:甲供 | m | 1000
29 | 3050901010 | 控制电缆敷设 | 1.名称:通讯线敷设 2.型号:1*2*0.5 3.敷设方式、部位:综合 4.物资:甲供 | m | 2000
30 | 3080103001 | 光缆 | 1.名称:24芯单模光缆（含熔接） 2.敷设方式:综合 3.物资：光缆甲供，辅材乙供 | m | 35000
31 | 3050903001 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：48芯及以下 3.物资：乙供 | 个 | 32
32 | 3050903002 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：36芯及以下 3.物资：乙供 | 个 | 200
33 | 3050903003 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：16芯及以下 3.物资：乙供 | 个 | 102
34 | 3050903004 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：8芯及以下 3.物资：乙供 | 个 | 70
35 | 3050903005 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：4芯及以下 3.物资：乙供 | 个 | 998
36 | 3041002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:1×16mm2 3.物资:甲供 | m | 50
37 | 3041002002 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格: 1×4mm2 3.物资:甲供 | m | 250
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
38 | AB004 | 电缆标识牌 | 1.名称:电缆标识牌 2.要求:304 与原装置区一致 | 块 | 1500
39 | AB005 | 号码管 | 1.名称:号码管 2.要求:与原装置区一致 | m | 450
小计
调试
40 | 3050702001 | 工业计算机控制系统回路调试 | 1.名称:DCS调试 | 点 | 1796
41 | 3050702002 | 工业计算机控制系统回路调试 | 1.名称:SIS调试 | 点 | 386
42 | 3050702003 | 工业计算机控制系统回路调试 | 1.名称:GDS调试 | 点 | 240
43 | 3050702004 | 工业计算机控制系统回路调试 | 1.名称:火灾报警调试 | 点 | 117
小计
防火封堵
44 | 3040811001 | 电缆防火封堵设施 | 1.名称:阻火膨胀模块 2.规格型号:WY-FHM-A 3.物资:乙供 | m³ | 80
45 | 3040811002 | 电缆防火封堵设施 | 1.名称:有机堵料 2.规格型号:WY-FHD 3.物资:乙供 | kg | 260
46 | 3040811003 | 电缆防火封堵设施 | 1.名称:防火板 2.规格型号:WY-FHD 3.物资:乙供 | m³ | 160
47 | 3040811004 | 电缆防火封堵设施 | 1.名称:防火涂料 2.规格型号:WY-FHT 3.物资:乙供 | kg | 165
48 | 3040811005 | 电缆防火封堵设施 | 1.名称:电缆穿墙密封模块 2.规格型号:包含M8膨胀锚栓、压紧块、密封框架、密封模块等附件安装 3.物资:乙供 | 处 | 60
小计
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
脚手架
49 | 3011401001 | 脚手架搭设与拆除 | 1、单排钢管脚手架搭拆: 2、脚手架工程量按单面投影面积长度X高度计算(平台上l护栏及爬梯不再计算): 3、适用宽度≤1.5米以内脚手装: 4、材科均由招标方提供，材料装、卸、厂内运输由投标方负责。 | m² | 5320
50 | 3011401002 | 脚手架搭设与拆除 | 1、单排钢管脚手架搭拆: 2、脚手架工程量按单面投影面积长度X高度计算(平台上ln护栏及爬梯不再计算); 3、适用宽(长)度≤1.8米以内或宽(长)度>1.8米且高度<5米的独立脚手架: 4、材料均由招标方提供，¥材料装、卸、厂内运输由投标方负责 | m² | 3940
51 | 3011401003 | 脚手架搭设与拆除 | 1、独立钢管脚手架(不依附于任何建筑和设备的脚手架)，搭拆高度≤10m内: 2、独立脚手架长和宽度(长度或宽度为两个扣件之间的距离)均>1.8米且高度≥5米，按搭设的四个立面投影面积之和计算(以搭设起点至最上层平台高度为准，平台上1米护栏及爬梯不再单独计算): 3、材料均由招标 | m² | 4420
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
方提供，材料装、卸、厂内运输由投标方负责。
52 | 3011401004 | 脚手架搭设与拆除 | 1、独立钢管脚手架(不依附于任何建筑和设各的脚手架)，搭拆高度≤15m内:2、独立脚手架长和宽度(长度或宽度为两个扣件之问的距离)均>1.8米且高度≥5米，按搭设的四个立面投影面积之和计算(以搭设起点至最上层平台高度为准，平台上1米护栏及爬梯不再单独计算):3、材料均由招标方提供，材料装、卸、厂内运输由投标方负责。 | m² | 3940
53 | 3011401005 | 脚手架搭设与拆除 | 1、独立钢管脚手架(不依附于任何建筑和设各的脚手架)，搭拆高度≤24m内: 2、独立脚手架长和宽度(长度或宽度为两个扣件之问的距离)均>1.8米且高度≥5米，按搭设的四个立面投影面积之和计算(以搭设起点至最上层平台高度为准，平台上1米护栏及爬梯不再单独计算): 3、材料均由招标方提供，材料装、卸、厂内运输由投标方负责。 | m² | 2160
小计
本页小计
合 计

## 表—10 措施项目清单与计价表(一)【仪控】
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 综合合价
1 | 文明施工、环境保护费
2 | 临时设施费
3 | 二次搬运费
4 | 生产工具用具使用费
5 | 夜间施工增加费
6 | 检验试验费
7 | 特殊地区施工增加费
8 | 大型机械进出场及安拆费
9 | 大型机械使用费
10 | 施工队伍调遣费
11 | 赶工增加费
12 | 隔离围挡增加费
13 | 防低温、雨雪增加费
14 | 受限空间作业增加费
15 | 特殊防护增加费
16 | 设备保护增加费
合 计

## 表—11 措施项目清单与计价表(二)【仪控】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## 表—12 其他项目清单与计价汇总表【仪控】
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | - | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | —

## 表—12—5 总承包服务费计价表【仪控】
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表—13 规费、税金项目清单与计价表【仪控】
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额
1 | 规费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费+住房公积金
1.1 | 养老保险费 | 定额人工费
1.2 | 失业保险费 | 定额人工费
1.3 | 医疗保险费 | 定额人工费
1.4 | 生育保险费 | 定额人工费
1.5 | 工伤保险费 | 定额人工费
1.6 | 住房公积金 | 定额人工费
2 | 增值税 | 工程量清单费用
合 计