## 汇总表
2026-2028年度热电车间设备检修维护、清焦、取样、保洁服务项目报价表
序号 | 项目名称 | 分项报价（万元） | 税率 | 备注
一 | 热电车间设备检修维护 |  |  | 附表1
二 | 热电锅炉除焦、清渣及煤取样 |  |  | 附表2
三 | 热电车间保洁 |  |  | 附表3
四 | 年度特殊项目 |  |  | 附表4、附表5
五 | 安全绩效考核金 | 50 |  | 非竞争性报价
六 | 合计（一+二+三+四+五） |  | 其中安全生产费： 万元
备注：1.安全生产费为不低于2%；2.甲方有权要求乙方足额发放人员工资，并对发放情况进行监督和抽查；未足额发放部分归甲方所有。
单位（盖章） 年 月 日

## 附表1
热电车间设备检修维护报价表
序号 |  | 岗位配置情况 | 人数 | 人均单价（万元/年） | 合计（万元/年） | 备注
一 | 直接费 | 至少配置130人 | / | / | / | /
1.1 | 项目部 | 项目经理 | 1 |  |  | 持证
|  | 副经理(及技术总管） | 2 |  |  | 持证
|  | 专职安全员 | 3 |  |  | 持证
|  | 机务专工 | 2 |  |  | 持证
|  | 电气专工 | 1 |  |  | 持证
|  | 仪控专工 | 1 |  |  | 持证
1.2 | 锅炉班 | 班长 | 1 |  |  | 持证
|  | 技术员兼安全员 | 1 |  |  | 持证
|  | 主修 | 4 |  |  | 持证
|  | 主修 | 2
|  | 副修 | 2 |  |  | 持证
|  | 副修 | 10
1.3 | 汽机班 | 班长 | 1 |  |  | 持证
|  | 技术员兼安全员 | 1 |  |  | 持证
|  | 主修 | 2 |  |  | 持证
|  | 主修 | 2
|  | 副修 | 2 |  |  | 持证
|  | 副修 | 3
1.4 | 脱硫班 | 班长 | 1 |  |  | 持证
|  | 技术员兼安全员 | 1 |  |  | 持证
|  | 主修 | 4 |  |  | 持证
|  | 主修 | 3
|  | 副修 | 13
1.5 | 综合班 | 班长 | 1 |  |  | 持证
|  | 起重司机 | 2 |  |  | 持证
|  | 起重指挥 | 2 |  |  | 持证
|  | 高压焊工 | 5 |  |  | 持证
|  | 普通焊工 | 6 |  |  | 持证
|  | 叉车司机 | 1 |  |  | 持证
|  | 防腐涂鳞工 | 2
|  | 资料员 | 2
1.6 | 仪控班 | 班长 | 1 |  |  | 持证
|  | 技术员兼安全员 | 1 |  |  | 持证
|  | 作业人员 | 19 |  |  | 持证
1.7 | 电气班 | 班长 | 1 |  |  | 持证
|  | 技术员兼安全员 | 2 |  |  | 持证
|  | 作业人员 | 22 |  |  | 持证
1.8 | 直接费小计 | / | / | /
二 | 间接费 | / | / | / | /
2.1 | 管理费 | / | / | /
2.2 | 利润 | / | / | /
2.3 | 税金 | / | / | /
2.4 | 间接费小计 | / | / | /
三 | 工器具及辅助材料 | / | / | /
四 | 1年合计
五 | 2年合计 | /
单位（盖章） 年 月 日

## 附表2
热电锅炉清焦及煤取样报价表
序号 | 岗位配置情况 | 工种 | 人数 | 人均单价（万元/年） | 合计（万元/年） | 备注
一、 | 直接费 |  | 至少配置13人
1.1 | 锅炉清焦 | 作业人员 | 8
1.2 | 煤取样 | 作业人员 | 5
1.3 | 直接费小计 | / | / | /
二 | 间接费 | / | / | /
2.1 | 管理费 | / | / | /
2.2 | 利润 | / | / | /
2.3 | 税金 | / | / | /
2.4 | 间接费小计 | / | / | /
三 | 1年合计 | 一+二
四 | 2年合计 | /
单位（盖章） 年 月 日

## 附表3
热电车间保洁服务项目报价表
序号 | 岗位配置情况 | 工种 | 人数 | 人均单价（万元/年） | 合计（万元/年） | 备注
一、 | 直接费 |  | 至少配置24人
1.1 | 热电集控区域保洁卫生 | 保洁人员 | 19
1.2 | 总降及全厂变电所和配电室区域保洁卫生 | 保洁人员 | 5
1.2 | 直接费小计 | / | / | /
二 | 间接费 | / | / | /
2.1 | 管理费 | / | / | /
2.2 | 利润 | / | / | /
2.3 | 税金 | / | / | /
2.4 | 间接费小计 | / | / | /
三 | 1年合计 | / | / | /
四 | 2年合计 | / | / | /
单位（盖章） 年 月 日

## 附表4
2026-2028年度特殊项目报价汇总表
一、 | 年度特殊工程项目 | 工日 | 合计（万元） | 备注
1.1 | 热电装置磨煤机检修项目 | 4288 |  | 详见附表5
1.2 | 锅炉及吸收循环系统大修项目 | 6188 |  | 详见附表5
1.3 | 布袋除尘器布袋更换项目 | 1960 |  | 详见附表5
1.4 | 锅炉烟风道清灰项目 | 720 |  | 详见附表5
1.5 | 汽轮机检修技术服务项目 | / |  | 详见附表5
二、 | 合计（含税13%） | /
单位（盖章） 年 月 日

## 附表5
2026-2028年度特殊项目报价表
一、热电装置磨煤机检修项目
序号 | 检修项目 | 检修内容 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合计（元） | 备 注
1 | 磨煤机内部清理 | 1、磨碗内部杂物、积煤清理。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 2、分离器内部、积煤清理。 | 工日 | 2 |  |  | 单台磨煤机
|  | 3、石子煤收集装置内部石子煤清理。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
2 | 分离器拆卸及回装 | 1、落煤管、出粉管割除、恢复。 | 工日 | 18 |  |  | 单台磨煤机
|  | 2、分离器连接法兰螺栓拆卸、恢复。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
|  | 3、分离器测点、管道拆卸、恢复。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 4、分离器内部杂物清理。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
3 | 液压加载装置检修 | 1、液压油箱放油，内部清理。 | 工日 | 8 |  |  | 单台磨煤机
|  | 2、液压加载系统垫圈、O型圈等密封元件检修更换。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 3、液压油管及阀门清洗、维修。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
|  | 4、冷油器内部清洗、维修。 | 工日 | 8 |  |  | 单台磨煤机
|  | 5、液压油泵解体检修。 | 工日 | 12 |  |  | 单台磨煤机
|  | 6、液压缸密封件更换。 | 工日 | 7 |  |  | 单台磨煤机
|  | 7、蓄能器清洗、充氮。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
|  | 8．磨辊与磨碗衬板间隙调整、加载压力调整。 | 工日 | 4 |  |  | 单台磨煤机
|  | 9．液压加载试验。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
4 | 磨辊装置检修 | 1、压架拆卸及回装。 | 工日 | 10 |  |  | 单台磨煤机
|  | 2、压架导向块更换。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
|  | 3、磨辊装置拆卸及回装。 | 工日 | 10 |  |  | 单台磨煤机
|  | 4、磨辊解体、轴承清洗、更换。 | 工日 | 20 |  |  | 单台磨煤机
|  | 5、磨辊骨架油封超标更换，做气密封试验，更换磨辊油。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
|  | 6、磨辊轴油封耐油环磨损情况检修，超标更换。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
|  | 7、磨辊轴检修，并进行清理。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 8、磨辊头衬板装置检查检修，磨损超标进行更换。 | 工日 | 6 |  |  | 单台磨煤机
5 | 磨碗和喷嘴环检修 | 1、磨碗衬板磨损更换。 | 工日 | 12 |  |  | 单台磨煤机
|  | 2、喷嘴环与磨碗连接螺栓磨损超标更换。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 3、喷嘴环磨损超标更换。 | 工日 | 12 |  |  | 单台磨煤机
6 | 石子煤刮板装置检修 | 1、耐磨衬板磨损超标更换。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
|  | 2、石子煤刮板磨损超标更换。 | 工日 | 10 |  |  | 单台磨煤机
|  | 3、石子煤刮板所有连接螺栓进行紧固处理。 | 工日 | 2 |  |  | 单台磨煤机
|  | 4、石子煤刮板与底板间隙测量与调整。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
7 | 机座密封装置检修 | 1、密封环与磨碗毂间隙测量与调整。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
|  | 2、密封碳精更换。 | 工日 | 12 |  |  | 单台磨煤机
8 | 减速箱检修 | 1、减速箱内部清理、润滑油更换。 | 工日 | 12 |  |  | 单台磨煤机
|  | 2、各油位计、油管路接口垫片更换。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
9 | 排渣装置检修 | 1、气动插板门拆检。内部积煤、积渣清理。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 2、气动插板门密封填料更换。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 3、气缸及附属用气管路检修，消除漏点。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 4、闸板门开度校对。 | 工日 | 2 |  |  | 单台磨煤机
10 | 润滑油系统检修 | 1、滤网清理，油管路法兰垫片更换。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 2、油泵检修，管路疏通。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 3、冷却器及冷却水管路清洗、检修。 | 工日 | 3 |  |  | 单台磨煤机
|  | 4、加热器清洗、检修。 | 工日 | 4 |  |  | 单台磨煤机
11 | 联轴器检修 | 1、联轴器弹性圈更换，中心找正。 | 工日 | 5 |  |  | 单台磨煤机
12 | 小计 | 单台磨煤机 | 工日 | 268 |  |  | 单台磨煤机
13 | 1年合计 | 八台磨煤机检修 | 工日 | 2144 | / |  | 8台磨煤机
14 | 2年合计 | / | 工日 | 4288 | /
二、锅炉及吸收循环系统大修项目
序号 | 检修项目 | 检修内容 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 锅炉汽包 | 1.汽包内部装置及附件检查清理。 | 工日 | 4
|  | 2.内外壁焊缝及汽包的表面腐蚀、裂纹检查及消除。 | 工日 | 2
|  | 3.下降管及其他可见管管座角焊缝打磨、检查，有缺陷及时消除。 | 工日 | 6
|  | 4.人孔门检修。 | 工日 | 2
|  | 5.配合化学监督取样。配合特检院检测工作。配合金属监督各监督部件检测。 | 工日 | 1
2 | 水冷壁 | 1.清理管子内壁结焦和积灰，检查管子焊缝及鳍片。 | 工日 | 8
|  | 2.水冷壁管清灰。 | 工日 | 6
|  | 3.水冷壁管磨损检查，测量壁厚，更换壁厚小于4.0mm的管子。 | 工日 | 90
|  | 4.水冷壁管蠕变胀粗及裂纹检查，若有缺陷更换。 | 工日 | 4
|  | 5.水冷壁管焊缝裂纹检查，若有缺陷更换。 | 工日 | 4
3 | 锅炉高温省煤器及联箱 | 1.高温省煤器管排积灰清灰。 | 工日 | 18
|  | 2.检查高温省煤器管子磨损、变形、腐蚀等情况、更换不合格的管子及弯头。 | 工日 | 6
|  | 3.高温省煤器管排横向节距检查和管排整形。 | 工日 | 6
|  | 4.高温省煤器防磨装置检查和整理。 | 工日 | 6
4 | 锅炉过热器 | 1.低温过热器底部清灰。 | 工日 | 9
|  | 2.过热器管磨损检查，测量壁厚。 | 工日 | 4
|  | 3.过热器管蠕胀检查测量。 | 工日 | 2
|  | 4.过热器包覆管和穿顶管密封检查，漏点处理。 | 工日 | 4
|  | 5.过热器管排变形和整形。 | 工日 | 9
|  | 6.过热器防磨装置和管卡检查和整理。 | 工日 | 9
5 | 锅炉减温器 | 1.检查、修理混合式减温器联箱、进水管，必要时更换喷嘴。 | 工日 | 12
|  | 2.减温器联箱外壁腐蚀及裂纹检查。检查及修理支吊架。 | 工日 | 6
6 | 锅炉门、孔（人孔门、看火孔、检查孔） | 1. 检查门及观火孔、孔外观，耐火内衬脱落或开裂时修补。 | 工日 | 6
|  | 2.检查门、孔密封，更换密封浇注料。 | 工日 | 6
|  | 3.检查门、孔灵活性，铰链去锈、去污、润滑。 | 工日 | 4
7 | 锅炉膨胀系统 | 1.非金属膨胀节检查检修。 | 工日 | 14
|  | 2.金属膨胀节（高温）检查，有破损需修复、更换蒙皮。 | 工日 | 12
|  | 3.膨胀指示器位置及外观检查、调整。 | 工日 | 6
8 | 锅炉钢梁及悬吊装置 | 1.受热面联箱吊杆、吊杆螺母及过渡梁检查，有缺陷修复。 | 工日 | 12
9 | 锅炉钢架梯台 | 1.锅炉钢架、梯台检查、焊补加强。 | 工日 | 8
10 | 锅炉汽水管道 | 1.检查、调整管道膨胀指示器。 | 工日 | 16
|  | 2.检查高温高压主蒸汽、主给水管焊口，测量弯头壁厚、测量高压高压蒸汽管道的蠕胀。 | 工日 | 21
|  | 3.检查、调整支吊架，检查、处理高温高压法兰、螺栓。 | 工日 | 20
|  | 4.检查排污管、疏水管、减温水管等的三通、弯头壁厚及焊缝，检查各常用汽水阀门。 | 工日 | 28
|  | 5.锅炉放空气、疏水管道、旁路管道、支管座检查更换，无支管座的增加。 | 工日 | 28
11 | 锅炉排污、疏水、加药、充氮、放气管道 | 1.外观检查、定排总阀后管道、事故放水阀后管道测厚、更换。 | 工日 | 12
|  | 2.支吊架调整。 | 工日 | 8
12 | 锅炉阀门系统 | 1.主汽门一次门及旁路一次、二次门密封填料更换。 | 工日 | 18
|  | 2.向空排汽一、二次门，反冲洗总门一、二次门解体检修。 | 工日 | 15
|  | 3.过热器各联箱疏水一、二次门、炉本体空气门解体检修，内漏阀门更换。 | 工日 | 32
|  | 4.减温水总门，一、二级减温水调整门及其前后隔离门，减温水反冲洗一、二次门解体检修。 | 工日 | 26
|  | 5.炉前点火油系统阀门解体检修。 | 工日 | 22
|  | 6.汽水取样一、二次门，一次仪表门检修。 | 工日 | 24
|  | 7.加药一、二次门、连排调整门及其前后隔离门解体检修。 | 工日 | 12
|  | 8.主给水调整门、前后隔离门、逆止门、放水门解体检修。给水旁路调节阀解体检修。 | 工日 | 54
|  | 9.疏放水一、二次门，蒸气加热一、二次门，至地沟放水一、二次门解体检修。 | 工日 | 28
|  | 10.各定排一、二次门，总管一、二次门解体检修。 | 工日 | 46
|  | 11.省煤器放水一、二次门，再循环门及事故放水一、二次门解体检修。 | 工日 | 40
|  | 12.水位计本体及其汽水侧一、二次门，放水门检修。 | 工日 | 16
|  | 13.炉底加热一、二次门及总门、疏水一、二次门检修。 | 工日 | 12
13 | 锅炉回转式空气预热器和管式预热器 | 1.检查、更换部分腐蚀和磨损的管子、传热元件。 | 工日 | 32
|  | 2.检查、修理和调整回转式预热器的各部分密封装置、传动机构、中心支承轴承、传热元件等，检查转子及扇形板，并测量转子晃度。 | 工日 | 18
|  | 3.检查、修理进出口挡板、膨胀节。 | 工日 | 12
|  | 4.检查、修理冷却水系统、润滑油系统，检查、修理吹灰装置及消防系统。 | 工日 | 12
|  | 5.查找漏风点并修复。 | 工日 | 9
14 | 锅炉给煤系统 | 1. 检修插板门、刮板、链条、输送带及传动装置等。 | 工日 | 40
15 | 锅炉磨煤机及制粉系统 | 1.消除磨煤机和制粉系统的漏风、漏粉、漏油及修理防护罩，检查、修理风门、挡板、润滑系统、液压油系统等。 | 工日 | 40
|  | 2.检修煤粉分离器、检查风粉管道、及灭火设施、检修更换防爆门。 | 工日 | 42
|  | 3.检修石子煤排放阀等。 | 工日 | 8
16 | 锅炉各种风机（引风机、送风机、一次风机、密封风机） | 1.检查、修补磨损的外壳、叶片、叶轮及轴承保护套。 | 工日 | 20
|  | 2.检查检修进出口挡板、叶片及传动装置。 | 工日 | 20
|  | 3.检查检修转子、轴承、轴承箱及冷却装置。 | 工日 | 32
17 | 锅炉燃油系统 | 1.检查油枪及燃油雾化喷嘴、油管连接装置。 | 工日 | 2
|  | 2.油管过滤网清洗。 | 工日 | 2
|  | 3.检修燃油泵、卸油泵、污油泵。 | 工日 | 12
18 | 锅炉风烟道及其附件 | 1.风烟道漏风、裂纹、变形、加强筋开焊等检查,补焊。 | 工日 | 12
19 | 锅炉布袋除尘器 | 1.输灰仓泵空气系统检修。 | 工日 | 12
|  | 2.输灰仓泵进料阀、出料阀、加压阀检修。 | 工日 | 16
|  | 3.输灰仓泵泵体及附件检查，配合特检院进行压力容器检验。 | 工日 | 12
|  | 4.输灰仓泵程控试运。 | 工日 | 4
|  | 5.输送管道、补偿器焊补、更换。 | 工日 | 20
|  | 6.输灰进灰库切换阀检修。 | 工日 | 8
|  | 7.仓室清理积灰。 | 工日 | 16
|  | 8.仓顶盖板检查检修。 | 工日 | 12
|  | 9.底部灰斗检查、补焊。 | 工日 | 12
20 | 锅炉除渣系统 | 1.输送及清扫链减速器检修。 | 工日 | 8
|  | 2.输送带、清扫链检修。托轮托辊检修。 | 工日 | 28
|  | 3.清扫链条前、后链轮轮齿检检修。 | 工日 | 12
|  | 4.前、后链轮轴承检查，加润滑脂。 | 工日 | 4
|  | 5.链条张紧装置检修。 | 工日 | 4
|  | 6.套筒滚子链轮及滚子链条检修，加润滑脂。 | 工日 | 4
|  | 7.箱体、落渣管检修。 | 工日 | 4
|  | 8.料斗检查修理。 | 工日 | 4
|  | 9.斗提机减速器检修。 | 工日 | 6
|  | 10.斗提机链条及上、下链轮、轴、轴承，轴承更换润滑油。 | 工日 | 4
|  | 11.斗提机提升斗检修，料斗螺栓紧固螺栓检查。 | 工日 | 6
|  | 12.链条挡板、外壳和检察门检修。 | 工日 | 6
|  | 13.滚子链轮及链条检修。 | 工日 | 4
|  | 14.碎渣机减速器检修。 | 工日 | 10
|  | 15.碎渣机链条及链轮检修。 | 工日 | 4
21 | 配合安全阀校验 | 1.拆除、安装安全阀。 | 工日 | 30
22 | 吹灰系统 | 1.炉膛吹灰器校正。 | 工日 | 36
|  | 2.长吹、固吹枪管壁厚测量、弯曲度检查，必要时更换。 | 工日 | 18
|  | 3.吹灰器传动机构检查检修。 | 工日 | 12
|  | 4.吹灰器进汽管道倾斜度角度检查检修，软管更换。 | 工日 | 10
23 | 酸性气系统 | 1.酸性气枪头及阻火器清理。 | 工日 | 6
|  | 2.酸性气管道测厚检查，必要时更换。 | 工日 | 4
|  | 3.检查酸性气软管，必要时更换。 | 工日 | 6
|  | 4.检查系统内法兰连接处垫片情况，必要时更换。 | 工日 | 6
24 | 吸收塔 | 1.吸收塔内部残留物装袋外运，冲洗； | 工日 | 8
|  | 2.吸收塔原烟道支撑梁检查修复、防腐层检查、修复； | 工日 | 10
|  | 3.吸收塔入口烟道检修修复； | 工日 | 20
|  | 4.吸收塔浓缩段检查、鳞片修复；浓缩段钢梁检查修复；浓缩段升气帽底板贴板。 | 工日 | 180
|  | 5.底部氧化风管检查、粘接； | 工日 | 10
|  | 6.吸收塔原烟道2507膨胀节检查、修复；原烟道修复；塔内支撑梁检查，修复、更换； | 工日 | 20
|  | 7.二级喷淋管道更换，喷嘴更换； | 工日 | 120
|  | 8.硫铵副线喷嘴检查、更换； | 工日 | 10
|  | 9.一级喷淋层检查、鳞片修复； | 工日 | 28
|  | 10.一级喷淋喷嘴检查、粘接、更换； | 工日 | 30
|  | 11.除雾器层检查、鳞片修复； | 工日 | 12
|  | 12.清水循环层鳞片检查； | 工日 | 20
|  | 13.清水喷淋喷嘴检查，更换； | 工日 | 10
|  | 14.出口烟道蒙皮检查、更换； | 工日 | 32
|  | 15.进口烟道杂物清理，排水管疏通； | 工日 | 10
|  | 16.吸收塔气动阀门、手动阀门检查、保养；一级循环、二级循环泵、三级泵、除雾器冲洗水泵、清水循环泵进出口阀门更换垫片； | 工日 | 68
|  | 17.吸收塔底部清理。 | 工日 | 16
25 | 循环槽 | 1、循环槽内部鳞片检查 | 工日 | 5
|  | 2、循环槽布风板与布风板支撑检查、修复； | 工日 | 20
|  | 3、循环槽底部氧化风管检查，粘接 | 工日 | 12
|  | 4、循环槽底部垃圾清理； | 工日 | 12
26 | 加氨槽 | 1、加氨槽内部鳞片检查 | 工日 | 5
|  | 2、加氨槽内部箱梁检查、消缺 | 工日 | 10
|  | 3、加氨槽管线阀门检查垫片更换、消缺 | 工日 | 12
|  | 4、加氨槽底部垃圾清理 | 工日 | 4
27 | 清水箱 | 1、内部鳞片检修、修复 | 工日 | 5
28 | 烟风道 | 1.引风机出口垂直、水平烟道检查、测厚，腐蚀部位挖补； | 工日 | 16
|  | 2.烟道支撑梁检查修补； | 工日 | 28
|  | 3.吸收塔进口烟道事故喷淋母管、支管更换； | 工日 | 12
|  | 4.吸收塔联络烟道挡板门轴承、连杆检查修复； | 工日 | 8
|  | 5.吸收塔进口烟道检查、破损部位挖补处理，涂鳞防腐层检查； | 工日 | 20
|  | 6.吸收塔进口烟道金属膨胀节焊缝漏点消除； | 工日 | 32
|  | 7.湿电进、出口非金属膨胀节检查、消漏； | 工日 | 16
|  | 8.#1A、B引风机出口垂直烟道金属膨胀节检查； | 工日 | 16
|  | 9.烟气进口膨胀节处理； | 工日 | 24
|  | 10.场地清理。 | 工日 | 6
29 | 湿电 | 1、湿电内部鳞片检查，修复； | 工日 | 44
|  | 2、湿电阳极板、阴极线调整； | 工日 | 24
|  | 3、阳极板限位器修复； | 工日 | 20
|  | 4、阴极线套筒清理； | 工日 | 20
|  | 5、绝缘子小室检查； | 工日 | 20
|  | 6、湿电喷嘴检查、疏通、更换； | 工日 | 12
|  | 7、湿电循环水箱内部清理； | 工日 | 4
30 | 硫铵排出泵A/B、二级循环泵A/B、一级循环泵A/B/C、三级循环泵、#5地坑泵A/B、清水循环泵A/B/C/D、湿电循环水泵A/B、除雾器冲洗水泵A/B | 1.循环泵解体； | 工日 | 44
|  | 2.叶轮壳体检查； | 工日 | 22
|  | 3.轴承箱检查、轴承更换； | 工日 | 22
|  | 4.机械密封检查更换； | 工日 | 22
|  | 5.循环泵装复； | 工日 | 40
|  | 6.进口阀、疏放阀解体、清理、检查；垫片更换； | 工日 | 40
|  | 7.润滑油更换、挠性连接件检查、靠背轮对中心； | 工日 | 40
|  | 8.循环泵出口管检查更换； | 工日 | 22
|  | 9.循环泵进口管检查； | 工日 | 22
|  | 10.机泵冲洗水阀检查； | 工日 | 22
|  | 11.脫硫零米层冲洗水系统管道及阀门更换，管道打磨刷漆； | 工日 | 40
|  | 12.机泵进囗管疏放管更换。 | 工日 | 22
|  | 13.机泵泵壳、联轴器外壳防腐打磨刷漆 | 工日 | 60
31 | 施工准备及文明卫生清理 | 1.人员进场手续办理、安全培训、工作负责人考试、票证办理等； | 工日 | 140
|  | 2.工作现场文明卫生。 | 工日 | 100
32 | 1年合计 |  | 工日 | 3094 | /
33 | 2年合计 |  | 工日 | 6188 | /
三、布袋除尘器布袋更换项目
序号 | 项目名称 | 检修内容 | 计量单位 | 工日 | 全费用单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 布袋抽取袋笼及旧布袋拆除 | 1.袋笼三段式，每段提出后，拆卸笼卡并妥善保存，检查袋笼，出现变形、焊点脱焊、严重锈蚀等进行更换，更换数量记录入技术文件内。2.旧布袋松开压紧圈，提出布袋，检查布袋，烧蚀、破损、糊袋等情况并记录入技术文件内。 | 工日 | 510 |  |  | 5176套
2 | 新布袋及袋笼安装 | 1.新布袋开箱检查，无破损、跳线、尺寸偏差等，按顺序依次安装布袋，保证布袋洁净度。2.三段式袋笼依次安装，每节笼卡安装不能少于4个。 | 工日 | 450 |  |  | 5176套
3 | 灰斗内部清理、检查 | 灰斗内部清灰，检查灰斗内部钢性支撑及灰斗焊缝，磨损开裂部位进行修复。 | 工日 | 20 |  |  | 4个
4 | 1年合计 |  | 工日 | 980 | /
5 | 2年合计 |  | 工日 | 1960 | /
四、锅炉烟风道清灰项目
序号 | 项目名称 | 检修内容 | 计量单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 省煤器冷灰斗 | 1、 开具工作票、打开人孔门，观察积灰情况。 | 工日 | 300 |  |  | 100立方米，以3工日/每立方米核算
2、 省煤器冷灰斗进入8人，分为四组同时作业，作业时有专人监护。
3、 作业方式采用铁镐敲击成板结泥状的积灰，后用铁锹装置编制袋内，每袋装约20kg，装袋后运至人孔门外，再有8人运冷灰斗底部平台通过挂设滑轮，将灰袋转运至锅炉0米层，并放置在锅炉堆放点。
4、 冷灰斗内部积灰清理完成后用运输车辆将堆放点积灰运至两公里外渣场，汽车装卸有10人完成。
2 | 水平烟道 | 1、 开具工作票、打开人孔门，观察积灰情况。 | 工日 | 60 |  |  | 20立方米，以3工日/每立方米核算
2、 水平烟道进入4人，分为两组组同时作业，作业时有专人监护。
3、 作业方式采用用铁锹装置编制袋内，每袋装约20kg，装袋后运至人孔门外，再有4人运水平烟道平台通过挂设滑轮，将灰袋转运至烟道底部0米，并放置在堆放点。
4、 水平烟道内部积灰清理完成后用运输车辆将堆放点积灰运至两公里外渣场，汽车装卸有6人完成。
3 | 1年合计 |  | 工日 | 360 | /
4 | 2年合计 |  | 工日 | 720 | /
五、汽轮机检修技术服务项目
序号 | 项目名称 | 检修内容 | 服务天数（天） | 人数（人） | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 汽轮机检修技术服务项目 | 1、检修现场进行技术指导 2、检修分析、检修处理 3、制定检修报告及处理意见 4、提出合理检修建议 5、保证检修服务质量 | 100 | 2 |  |  | 共10次每次时间控制在10天
单位（盖章） 年 月 日