浙能伊犁新天煤化工有限责任公司

2026-2028年度热电车间设备检修维护、清焦、取样、保洁服务技术规范书

编制：

会签：

审核：

审定：

批准：

浙能伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年1月

目录

1 总则	3

2 项目概况	3

3 设备检修、维护工作范围及界面划分	4

4 设备检修、维护内容与要求	13

5 设备检修、维护工作质量要求及验收标准	20

6 投标人应达到的目标	24

7 设备检修、维护服务工期及资质条件	26

8 安全要求	29

9 双方职责	30

10 材料、备件及工器具管理	32

11 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	35

12 考核及奖励办法	36

13 附则	36

14 设备设备检修、维护服务附件清单	37

# 15第二部分工作范围：热电锅炉清焦外委服务................38

# 16第三部分工作范围：取样外委服务........................42

# 17第四部分工作范围：热电车间保洁服务....................48

第一部分工作范围：热电车间设备检修、维护

务技术规范书

1 总则

1.1 本技术规范书用于伊犁新天煤化工有限责任公司热电机电仪设备维保工程设备检修、维护服务项目招投标工作，提出了该设备检修、维护项目的范围、内容、质量、人员、服务、管理、安全等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应能提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量设备检修、维护及相应服务。并应满足中国国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3 投标人必须清楚地在投标文件中将偏差（无论多少）表示在“差异表11”中，如未对本规范提出偏差，将认为投标人提供的设备检修、维护工程符合规范书和标准的要求。

1.4 投标人需执行本技术规范书所列的标准，有矛盾时，按较高标准执行。

1.5 在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。

1.6 投标人中标后，须向招标人提交服务组织措施施工方案、人员组成清单、资质证书、人员保险、人员合同等相关资料，待招标人确认并备案后，方可进厂服务。

1.7 投标人投标前必须到招标人现场踏勘，充分了解招标人现场位置、情况、检修空间限制及充分考虑可能发生的任何足以影响承包价的所有风险因素，所有因忽视或误解工程情况，投标人均不得以此为理由拒绝工作安排或申请增加费用。

1.8 投标人应建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；制定安全生产教育培训计划并严格执行；定期开展反违章检查；组织建立并落实风险分级管控和隐患排查与治理双重预防机制；保证安全费用有效投入并建立安全费用使用清单；根据招标人的安全生产事故应急救援预案，组织制定并实施安全生产事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故（事件）。

1.9 本技术规范书作为合同的技术附件，有同等效力。

2 项目概况

公司建于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000-1080m 之间，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7 月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

本项目包含机电仪维保服务，主要负责热电车间、光伏电站、110KV总降区域范围内的设备设施维护。

3 设备检修、维护工作范围及界面划分

3.1 一般要求

3.1.1 投标人设备检修、维护范围原则上包括但不限于规定范围及内容，为保障招标人生产系统的完整性、连续性，招标人因遗漏而未列出的设备和要求及后期因技改变更新增设备，以及因生产需求而产生的新增或临时性工作，投标人在接到招标人人员通知后有义务积极地去完成，并不得推诿扯皮或增加任何费用。

3.1.2 投标人负责规定设备检修、维护范围内设备的日常维护（即日常维护期间，根据设备性能情况按月开展计划性维护检修工作，详见附件5中《热电机务维检修项目》、消缺、小修、抢修、临修（即日常维护工作以外，指在装置停机检修期间需要对设备和系统进行计划性消缺，包括根据设备状态开展的小修工作，详见附件2中《机务主要设备清单》）、单台设备定检（即日常维护期间，按设备检修周期对不随计划性大修同步检修的设备的检修。）、定检定修、年度停机大修工作等。

3.1.3 包括本区域新增变更项目、集中整治项目、周期性整治项目等，包括（不限于）新增设备检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等工作。单个项目服务费用5万以内的不予结算。

3.1.4 单项50工日及以内跨区域维检、新增、变更工作以及公司部门安排的其他临时工作。

3.1.5 包括规定区域内所有机务设备、管道、工艺管阀、钢结构、钢制门窗、给排水和暖通、地下管网（修复过程中土建开挖、场平不属于此设备检修、维护范围）、卫生间（上水系统）、消防设施（管道）及其配套附件等均属设备检修、维护范围。

3.1.6 包括设备检修、维护所属生产装置区因技术改造、生产需要或其他原因而后续增加的设备设施。

3.1.7 包括规定设备检修、维护范围中未列入的设备、设施、阀门及管道等，以招标人《生产区域界区划分规定》为执行标准进行维护检修。

3.1.8 包括规定界区范围内作业环境维护所需的全部需要机务配合的工作。

3.1.9 包括热电车间的科技、技改项目配合拆装作业。

3.1.10特殊项目（工程量详见附件9《特殊项目清单》）在此设备检修、维护范围内。

3.2.10.1   磨煤机大修（8台）

3.2.10.2   #1炉及吸收循环系统大修

3.2.10.3   锅炉布袋除尘器布袋、袋笼更换（每年1台炉量）

3.2.10.4   锅炉烟风道清灰（（按清实际灰量结算，以3工日/每立方米核算））

3.2.10.5 汽轮机技术服务（人工服务工作日单次20个）

3.2 工作范围

本项目包含伊犁新天煤化工责任有限公司热电车间机电仪维保服务，主要负责热电车间、光伏电站、110KV总降区域范围内的设备设施维护及特殊检修项目。

3.2.1 机务设备维保范围

3.2.1.1投标人维保范围原则上包括但不限于规定范围及内容，为保障招标人生产系统的完整性、连续性，招标人因遗漏而未列出的设备和要求及后期因技改异动新增设备，以及因生产需求而产生的新增或临时性工作，投标人在接到招标人人员通知后有义务积极地去完成，并不得推诿扯皮或增加任何费用。

3.2.1.2投标人负责规定维护范围内设备的日常维护（即日常维护期间，根据设备性能情况按月开展计划性维护检修工作，包括消缺、大小修、抢修、临修（即日常维护工作以外，指在装置临时紧急检修期间需要对设备和系统进行计划性消缺，包括根据设备状态开展的小修工作）、单台设备定检（即日常维护期间，按设备检修周期对不随计划性大修同步检修的设备的检修）、定检定修工作等。

3.2.1.3热电#1、#2、#3、#4、#5锅炉：锅炉本体及附属系统所有设备包括但不限于：蒸汽系统、给水系统、炉侧生产水（循环水）系统、疏水系统、烟风系统、制粉系统、脱硝系统、除渣除尘系统、输灰系统、燃油系统配套设备、化工酸性气体入炉系统、吹灰器系统（包括声波吹灰器），主要包括：给煤机、磨煤机、干式除渣机、密封风机、一次风机、送风机、引风机、空气预热器冲洗泵、除渣机、除尘器等。

3.2.1.4热电#1、#2、#3机：3台汽轮机及附属系统所有设备包括但不限于：润滑油系统、调速保安系统、顶轴系统、抗燃油系统、润滑油贮存及净化处理系统、盘车装置、轴封系统、给水系统、回热抽汽系统、凝结水系统、供热系统及补水系统、循环水、疏水泵、凝汽器抽真空系统、供汽管网、减温减压站系统、供暖配套设备。

3.2.1.5热电站5台锅炉及3台汽轮机公用系统：化学加药系统、汽水取样系统、工业水系统、循环水系统、氮气系统、疏水系统、压缩空气系统、仪表空气系统、消防水系统、暖通系统（包括热电管辖区域内的公共管廊伴热设备）、热电区域生活污水系统，清净废水输送设备及其主管线（注明：由清净废水池出口至水处理车间区域场外1米处，支管由沿线装置区负责维保，界线主管与母管焊接处）。

3.2.1.6 #1、#2、#3、#4、#5锅炉配套布袋除尘器、压缩空气站、灰库配套设备，主要有：空压机、气化风机、散装机、湿式搅拌机、仓泵、布袋清灰机构、清灰风机等。

3.2.1.7渣场装置区域内机务设备（管道及阀门、管件、给水泵）。

3.2.1.8烟气脱硫系统（FGD）：烟气脱硫系统所有设备,包括但不限于：烟气系统（包括原烟道、净烟道、水平烟道、烟囱及附属检修平台爬梯等）、吸收循环系统、氧化空气系统、吸收剂供给系统、工艺水系统、检修排空系统、硫铵后处理系统、单效蒸发分离系统、循环水站系统配套设备，主要包括：#1-#7脱硫塔及配套循环槽A、循环槽B、加氨槽、湿电循环水箱、清水箱、氧化风机、一级循环泵、二级循环泵、三级循环泵、硫铵排出泵、地坑泵、检修泵、工艺水泵、氨水泵、卸氨泵、区域浆池泵、脱硝氨水泵、热水泵、冷凝水泵、真空泵、循环水泵、蒸发循环泵、料液泵、旋流器给料泵、旋流器、离心机、真空皮带脱水机、振动流化床、预热风机、加热风机、冷风机、进料绞龙、湿电循环水泵、浆液脉冲泵、浆液泵等；超低排放系统、湿式电除尘系统、水洗循环系统、浆液缓存系统、空冷塔系统等设备。烟道、塔、槽内玻璃鳞片防腐，玻璃钢管道、设备修复与粘接及塔罐等容器、振动流化床内部清理、吸收塔底部垃圾清理、积液器底部硫铵清理、循环槽、加氨槽等底部垃圾清理等；不包括硫铵厂房以下料斗、厂房6米底板以下。

3.2.1.9热电临时库房区域范围内机务设备（管道及阀门、管件等）。

3.2.1.10 110KV总降区域机务设备（包括生活污水泵、围栏修复）。

3.2.2.11配合特检院定期压力容器压力管道检测的配合工作（包括焊缝打磨及规范化整改）。

3.2.2 仪控设备维保范围：

3.2.2.1脱硫装置和硫回收装置现场仪表、气动阀门执行机构及其附件、电磁阀、电动阀门执行机构及其配套附件、包装秤装置、保温伴热系统、取压管线系统、仪表空气系统、电缆及保护管、穿线管、电缆槽盒、电缆口封堵、电缆防火涂料涂刷等。

3.2.2.2热电装置区所安装的电动调节阀执行机构及其附件、电动开关阀执行机构及其附件、气动调节型执行机构及其附件及控制箱、气动开关型执行机构及其附件及控制箱、电磁阀及反馈装置、保温伴热系统、仪表空气系统、电缆及保护管、穿线管、电缆槽盒、电缆口封堵、电缆防火涂料涂刷等及其相关配套附件。

3.2.2.3硫回收系统属于环保备用设备，日常无维护工作量，但要保证表计阀门的完整性，硫回收装置投入运行时所有表计阀门要保证能正常工作。

3.2.2.4新增光伏电站装置区域内温控器等仪控设备。

3.2.2.5以上装置区本年度内因技术改造、生产需要或其他原因而后续增加的设备。

3.2.2.6新增仪控设备涉及到的电缆敷设及剥线、做接线头、压线鼻子、套线号管、连接屏蔽线等接线工作。

3.2.2.7仪控设备分工按公司《设备分工管理规定》要求执行。

3.2.3电气维保工作范围

3.2.3.1  热电#1、#2、#3、#4、#5锅炉本体及附属系统、#1、#2、#3汽轮机及附属系统、公用系统、燃油泵房等配套10KV高压电动机（包括电缆及电缆头，现场操作柱，现场控制箱，配电箱、电缆槽盒、电缆防火封堵、电缆沟道维护、及其配套附件等）

3.2.3.2 热电 #1、#2、#3、#4、#5锅炉本体及附属系统、#1、#2、#3汽轮机及附属系统、公用系统、燃油泵房等配套380V及以下低压电气设备（包括低压开关柜、电缆及电缆头，现场操作柱，现场控制箱（含低电压穿越装置），配电箱、电缆槽盒、电缆沟道维护、接地装置（含构建筑物避雷带及引下线）、电伴热、潜水泵、电缆防火封堵及其配套附件等）。

3.2.3.3 热电 #1、#2、#3、#4、#5锅炉本体及附属系统、#1、#2、#3汽轮机及附属系统、公用系统、燃油泵房等配套电动开关阀及其电动阀配电柜，锅炉、汽机装置区内照明（含消防应急灯、标志灯、航空障碍灯及道路照明等）。

3.2.3.4热电脱硫、硫铵包装、湿式除尘器配套10KV高压电动机（包括电缆及电缆头，现场操作柱，现场控制箱，配电箱、电缆槽盒、电缆防火封堵、电缆沟道维护、及其配套附件等）、硫磺皮带及配套380V及以下低压电气设备（包括低压开关柜、电缆及电缆头，现场操作柱，现场控制箱，配电箱、电缆槽盒、电缆沟道维护、接地装置、电伴热、潜水泵、电缆防火封堵及其配套附件等）。

3.2.3.5热电脱硫照明装置（含消防应急灯、标志灯、航空障碍灯及道路照明等）、的照明等电气设备。

3.2.3.6热电脱硫范围内的生活污水泵、总降区域生活污水泵（包括化粪池水泵等设备）的电气设备。

3.2.3.7西物流门岗、北门岗（工艺车库旁）、西物流门地中衡及全自动汽车采煤样装置配套电气设备及附属设施。

3.2.3.8 光伏电站的运行、维护

3.2.3.8.1光伏电站简介

新天5万千瓦光伏电站位于新天煤化工厂外西北面（1个方阵）及东北面（15个方阵）两宗地块，总面积约 2107亩。电站装机容量为66MWp，光伏电站本体采用16个 4.1MWp 作为子方阵，每个子阵由 1 台3125kW 集中式逆变器-箱变一体机构成。组件串联接入直流汇流箱，每 12 个 22 进 1 直流汇流箱接入 1 台箱逆一体机直流侧，后逆变升压后至 35kV。每条 35kV 集电线路包含 5/5/6 个箱逆一体机，共三条集电线路。光伏场地共计17216个桩基，低压直流电缆24500米，光伏组件111904块，支架共计4304组。

35kV 开关站 1 座，含一套 35kV 配电装置，35kV 接线方式为单母线接线，本期工程共一个 35kV 并网点，35kV 配电装置配置 9面高压开关柜：1 面 SVG 柜，1 面接地变柜，3 面集电线路进线柜，1 面储能进线柜，1 面出线柜，1 面母线 PT 柜和 1 面计量柜。配置一套储能设备，容量为5MW/10MWh。储能设备以1回35kV接入光伏开关站的光伏35kV母线。储能设备主要包含储能电池舱、PCS升压一体机，设备布置与光伏开关站内。

3.2.3.8.2光伏电站运行、维护设备范围：光伏电站所属的全部设备、设施，包括但不限于光伏组件、支架、围栏、升压站、储能站、电池仓、SVG无功补偿、门禁电子围栏、监控、网络通讯、蓄电池、变压器、开关柜、逆变器、线路及其通道、照明配电箱、检修电源箱、动力配电箱、信息设备、空调暖通、照明、接地、道路、生活配套设备设施、相关建筑物等电站所有设备的日常运行管理工作。

3.2.3.8.3运行外包具体工作内容包括：

- 站内所有电气设备及建、构筑物、预制舱及基础的巡检。

- 光伏电站日常停送电操作。

- 设备设施巡检、缺陷填报。

- 光伏电站的运维月报编制，包括该月运维项目、故障缺陷统计及下月的检修计划等。

- 每月进行光伏电站发电量抄录、汇总报告等信息报送。

- 定期工作（直流屏蓄电池电压测量、手动启动故障录波）

- 定期切换（如事故照明切换等）

- 培训工作

- 应急演练（根据年度演练计划开展应急演练）

- 电气设备红外测温

- 检维修作业相关工作票证许可、终结（相关安全措施落实）。

- 电气异常运行工况处理

- 站内有关仪表维护送检。

- 安全工器具日常损耗领用、送检。

- 消防、气防器材定期检查（正压式空气呼吸器、防毒面罩、灭火器）更换。

- 与其他相关部门工作联系。

- 安全生产等日常管理工作。

- 卫生保洁工作。

3.2.3.8.4光伏电站检修维护工作内容：

站内一设备电气设备及附属设备的定期检查、清扫、紧固工作。

光伏组件支架检查消缺。

电站所属电缆沟排水。

定期开展电站隐患排除、设备巡检。

光伏电站光伏面板的定期清洁，需根据现场实际适当增加次数，技术要求如下：

1）禁止踩踏光伏组件、导轨支架、电缆桥架等光伏系统设备或其它方式借力于组件板和支架。

2）光伏组件铝框及光伏支架有许多锋利尖角。因此进行组件清洁的人员应穿着相应工作服并佩戴帽子以避免造成人员刮蹭受伤。禁止在衣服或工具上出现钩子、带子、线头等容易引起牵绊的部件。

3）严禁使用硬质和尖锐工具或腐蚀性溶剂及碱性有机溶剂擦拭光伏组件，禁止将清洗水喷射到组件接线盒、电缆桥架、汇流箱等设备，避免不是当受力引起隐裂。

以下工作不在光伏维保工作范围内：

- 高压电气设备大修、试验。

- 防雷检测、接地电阻测试。

- 继电保护及自动装置检修维护。

3.2.3.9上述装置配套电动阀配电柜。

3.2.3.10热电渣场配电室及现场电气设备、道路照明。

3.2.3.11热电锅炉、汽机及渣场装置区内生活污水泵（包括化粪池水泵等设备）的电气设备。

3.2.3.12库房区域范围内电气设备及照明（含消防应急灯、标志灯及道路照明等）。

3.2.3.13以上装置区因技术改造、生产需要或其他原因而后续增加的电气设备。

3.2.3.14上述装置配套电动开关阀及其电动阀配电柜。

3.2.4包括新增设备设施变更项目，即新增本区域内的变更设备设施安装，包括（不限于）新增异动设备、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等工作。

3.2.5跨区域维检、新增、技改工作，以及招标人设备管理部安排的其他临时工作。

3.2.6包括规定区域内所有机务设备、管道、工艺管阀、钢结构、钢制门窗、给排水和暖通、地下管网（修复过程中土建开挖、场平不属于此维保范围）、消防设施、电器设备、仪控设备及其配套附件等均属维保范围。

3.2.7包括维保所属生产装置区因技术改造、生产需要或其他原因而后续增加的设备设施。

3.2.8包括规定维保范围中未列入的设备、设施、阀门及管道等，以招标人《生产区域界区划分规定》为执行标准进行维护检修。

3.2.9包括规定界区范围内作业环境维护所需的全部需要机务配合的工作。

3.2.10凡未特别注明的设备均属于投标人维保范围

3.2.11投标人维保范围原则上包括以上范围及内容，但不限于以上范围及内容，为保障招标人生产系统的完整性、连续性，招标人因疏漏而未列出的设备和要求，投标人在接到招标人人员通知后有义务积极地去完成，并不得增加任何费用。

3.2.12上述范围未列入的设备及管道以招标人《生产区域划分规定》为准。

3.2.13热电车间主要设备清单

机务主要设备清单详见附件2

仪控主要设备清单详见附件3

电气主要设备清单详见附件4

3.2.14 特殊项目

详见附件9：特殊项目清单

3.3 设备检修、维护界面划分

设备检修、维护界面划分遵从《生产区域界区划分规定》为准则依据，执行其界区划分原则规定，以及生产装置界区界定，以及物料接口划分规定要求；在热电范围内的装置相关设备设施、管线、阀门等均在设备检修、维护范围内。

3.3.1机务设备界面划分

3.3.1.1给煤系统以30米给煤层为基准，30米以上的设备除尘器、皮带等归属备煤车间，30米以下至煤仓归热电。

3.3.1.2燃油泵房内的配套设备及输油管道（直至到锅炉装置区内）都归属此标段。

3.3.1.3蒸汽界线划分：以送至化工装置区界区的第一道阀为界，阀前管线、管件、阀门属于本标段，阀后管线、管件、阀门等不属于本标段。无阀门的以送至化工装置区界区外1米为界线，界外管线、管件、阀门属于本标段。1.5MPa外管网至四矿手动隔离阀后管线归四矿管理，隔离阀前归热电。

3.3.1.4氮气、压缩空气、仪表空气界线划分：以送至热电界区的第一道阀为界，阀（包括前后法兰）后管线、管件、阀门属于本标段。无阀门的以送至热电界区外1米为界线，界内管线、管件、阀门属于本标段。

3.3.1.5冷、热脱盐水管线、消防水管线、采暖水管线界线划分：以送至热电界区外1米为界，界内管线、管件、阀门属于本标段。

3.3.1.6雨水管线界线划分：热电界区内的雨水收集地沟至界区收集池（包括出口雨水阀门）属于本标段。

3.3.1.7低压蒸汽管道、冷凝水管道、采暖进回水管道、仪表空气管道、氨水管道界线划分：以送至界区的第一道阀为界，阀（包括前后法兰）后管线、管件、阀门属于本标段。无阀门的以送至界区外1米为界线，界内管线、管件、阀门属于本标段。

3.3.1.8 1.5MPa蒸汽以硫回收界区阀为界，阀（包括前后法兰）后管线、管件、阀门等属于本标段。无阀门的以送至其它界区外1米为界线，界外管线、管件、阀门属于本标段。冷脱盐水界区按照公司界区划分界区阀前1米为本标段，剩余管线管线、管件、阀门属于本标段。

3.3.1.9循环水系统、低甲酸性气、酚回收酸性气、煤气水酸性气以界区阀为界，界内管线、管件、阀门属于本标段。

3.3.1.10氮气、0.5MPa蒸汽、仪表空气界线划分：以送至界区的第一道阀为界，阀（包括前后法兰）后管线、管件、阀门属于本标段。无阀门的以送至界区外1米为界线，界内管线、管件、阀门属于本标段。

3.3.1.7其他未明确区域以招标人《生产区域划分规定》为准。

3.3.2仪控设备界面划分

3.3.2.1热电装置区所安装的电动调节阀阀门执行机构及其附件、电动开关阀阀门执行机构及其附件、气动调节阀阀门执行机构及其附件及控制箱、气动开关阀阀门执行机构及其附件及控制箱、液压站电磁阀及反馈装置等设备，均以机柜室DCS系统、机柜室SIS系统、机柜室PLC系统、现场PLC控制柜接线端子为界，端子排至现场侧所有现场阀门设备、保温伴热系统、仪表空气系统、电缆及保护管、穿线管、电缆槽盒、电缆口封堵、电缆防火涂料涂刷等均由投标人负责。

3.3.2.2脱硫装置现场（含光伏电站）流量、温度、压力、液位等检测仪表和电动阀门执行机构及其附件、气动阀门执行机构及其附件、电磁阀，均以机柜室DCS系统、机柜室PLC系统、现场PLC控制柜接线端子为界，端子排至现场侧所有现场仪表、阀门、保温伴热系统、取压管线系统、仪表空气系统、电缆及保护管、穿线管、电缆槽盒、电缆口封堵、电缆防火涂料涂刷等均由投标人负责。

3.3.2.3新增仪表设备涉及到的，电缆剥线、做接线头、压线鼻子、套线号管、连接屏蔽线等接线工作均由投标人负责。

3.3.2.4其他未明确的区域以《生产区域界区划分规定》与《设备分工管理规定》为准。

3.3.3 电气设备界面划分

3.3.2.1 10kV电气设备以10kV开关柜下口接线端为界，接线端现场侧高压电动机、电源电缆及其它配套附件均由投标人负责。

3.3.2.2 380V及以下的电气设备以低压开关柜为界，开关柜现场侧所有电气设备和支路均由投标人负责（含低压开关柜）。

3.2.2.3电动开关阀以系统端子接线排为界，端子排现场侧所有电动开关阀、保温伴热系统、电缆、穿线管、电缆槽盒等及其相关配套附件和线缆、电缆封堵等由投标人负责。

3.4不属于设备检修、维护范围内容

3.4.1 起重设备（电动葫芦、桥式起重机）不属于此设备检修、维护范围。

3.4.2 电梯不属于此设备检修、维护范围。

3.4.3 架子、保温保冷（不含成品保温）、管道防腐刷漆、防火涂层修缮不属于此设备检修、维护范围。

3.4.4 换热器等设备化学清洗不属于此设备检修、维护范围，但必须负责换热器的拆卸和安装。

3.4.5高温高压阀门密封面补焊及修复不属于此维护范围。

3.4.6 UPS主机、直流屏不属于此维保范围。

3.4.7 继电保护不属于此维保范围。

3.4.8集团批复的工作量大于50工作日的技改项目。

3.4.9凡未特别注明的设备均属于投标人维保范围。

4 设备检修、维护内容与要求

4.1 维保总体内容

4.1.1负责上述维护范围内设备、管道的日常维护消缺、月度检维修、大修、小修、抢修、临修、新增异动设备安装、单台设备定检工作、点检定修工作等。包括单项工作50工日以内的新增异动项目，包括（不限于）新增设备的安装、调试、验收等工作。

4.1.2负责做好承包维护设备范围内的装置性设施（如平台、栏杆、现场专用检修平台等）的维护及保养等工作, 保持设备及生产场地的清洁卫生，由检修人员定期对设备本体清扫清洁。

4.1.3负责上述维护范围内设备、管道的各项试验工作，由招标人负责进行的试验需要投标人配合的，必须给予配合。经招标人同意，确因系统、设备原因造成相关的定期试验项目需延至大修中进行，招标人不对投标人进行考核。

4.1.4需要外委加工的备品备件投标人做好测绘工作。

4.1.5技术监督所涉及的检验、试验等工作，除招标人与第三方签订的工作项目及列入招标人大修计划内的工作项目外，其余均为投标人的工作范围。

4.1.6招标人因生产需要或其他原因而后续增加的设备，投标人负责该部分设备的维护工作，但不修改合同价。

4.1.7按时完成招标人安排的其它临时性工作

4.1.8每月完成修旧利废任务。

4.1.9负责装置区消防通道和巡检通道清雪工作。

4.2机务设备维保内容：

4.2.1负责维保范围内所有设备和工艺管阀、给排水和暖通、消防管道、地下管网等的日常维护消缺、月度检维修、临修、新增异动设备安装工作。

4.2.2维保工时按实际情况由招标人要求尽快完成，故意拖延时间或严重超时的，按维修管理考核标准考核。

4.2.3投标人需做好维保设备的日常保养工作，保持设备清洁、整齐、润滑良好、安全运行。及时紧固松动的紧固件，调整活动部分的间隙；及时对设备进行内部清洁、润滑、局部解体检查和调整；对设备主体部分进行解体检查和调整工作，必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。同时应配合运行车间做好盘车工作。

4.2.4投标人严格执行巡回检查制，按招标人巡检制度执行,巡检时应带好个人防护用品并带上抹布、听棒、扳手；通过眼看、耳听、手摸、鼻闻等方法，掌握设备的运行和备用情况；做好相应的巡检记录；巡检发现问题要及时处理，对生产影响较大暂时又无法处理的要及时向招标人反映。巡检路线参照新天公司《操作规程巡检路线》或由投标人提供，经甲方主管部门确认同意后的巡检路线。

4.2.5投标人必须做好设备检查工作，对设备的运行情况、工作精度、磨损或腐蚀程度进行测量和校验。解决漏油、漏水、漏气，防尘密闭性问题，对设备及零部件的高温、高速、高压的性能进行判断、处理和汇报。

4.2.6投标人应及时消除管道的跑、冒、滴、漏现象，对暂不能解决的跑、冒、滴、漏问题进行登记和现场挂牌，待系统停车后全面消除。

4.2.7投标人应定期对暴露在室外及腐蚀性环境中的阀门和法兰螺栓注油，以防锈蚀或咬死。

4.2.8投标人修理或更换部分主要零件与基准件，或修理使用期限等于或小于修理间隔期的零件时要检查整个机械系统，紧固所有机件，消除扩大的间隙，校正设备的基准，以保证机器设备能恢复原有精度、性能和效率。

4.2.9投标人负责所管辖区域检修设备的放油及油箱清理工作，负责检修设备的第一次加油工作。

4.2.10安全阀的调校工作由招标人完成，投标人负责拆卸和安装工作，并负责将安全阀运输到招标人指定调校地点。

4.2.11 现场设备需要更换的，必须经过招标人评估确认后方可实施，更换的旧件原则上由投标人负责修复。

4.3电气设备维保内容：

4.3.1负责上述范围内电气设备低压开关柜、动力箱、操作柱、检修箱、电动机、配电柜、及相关附属设备等的维护消缺、月度检维修、临修、新增异动设备安装工作。

4.3.2对范围内的电气设备、电线电缆、电气照明装置、控制装置和附属设施定期巡视维护、定期试验和检测。

4.2.3投标人严格执行巡回检查制度和点检制度，对设备的运行状况、运行参数等反映设备健康状况的现象和数据进行认真的记录，掌握设备的运行和备用情况；做好相应的记录；发现问题要及时处理，对生产影响较大暂时又无法处理的要及时向招标人反映。对发生故障机率较大、重复性较多的设备进行重点管理，及时进行分析，并与招标人的相关专业共同协作，制定切实可行的方案。

4.3.4投标人须按要求做好设备的定期维护工作，并根据设备的实际健康状况，对维护周期及时进行调整，报招标人批准后执行。

4.3.5电气设备检修及日常维护管理要求：
1）风险评估意识：在进行任何维护工作之前，进行风险评估，识别潜在的危险和风险，并采取相应的控制措施。
2）个人防护意识：正确使用个人防护装备，如绝缘手套、绝缘靴、安全带等，以防止电击、触电、高处坠落等危险。
3）断电意识：在进行电气维护工作时，务必确保设备已断电，并确保安全措施已执行到位防止意外通电。
4）防爆意识：对于存在爆炸性环境，具备防爆意识，了解防爆设备的使用和维护要求。
5）漏电保护意识：了解漏电保护装置的作用和重要性，定期检查和测试漏电保护装置的有效性。
6）团队协作意识：与其他维护人员和相关部门保持良好的沟通与协作，共同确保工作环境的安全。
7）报告意识：及时报告任何安全事故、隐患或不安全行为，以便采取适当的纠正措施。
8）环境保护意识：在维护工作中，注意环境保护，正确处理废弃物，避免对环境造成污染。

9）定期检查：按照预定的时间表对所辖电气设备进行定期检查，以确保设备的正常运行。检查内容包括设备的外观、连接、绝缘状况等。
10）清洁和除尘：定期清洁所辖电气设备，去除污垢、灰尘和杂物，以保持设备的良好散热和防止故障。
11）绝缘检测：定期进行绝缘电阻测试，以确保设备的绝缘性能良好，防止漏电和电击事故。
12）接地系统检查：检查和维护接地系统，确保接地电阻符合要求，以保障人身安全和设备的正常运行。
13）电缆和桥架检查：检查电缆和桥架的连接、通道是否牢固，有无损坏或老化现象，及时修复或更换。

14）发现隐患及时上报及消缺。

15）及时完成整改闭环工作。

4.3.6低压电气设备维护要求：

1）负责所辖现场10kV电动机以10kV开关柜下口接线端为界，接线端现场侧高压电动机、电源电缆及其它配套附件均由投标人负责。负责所辖低压配电设备的日常维护、定期检查、消缺：380V母线及配电柜、低压电缆动力及控制回路、PLC、变频器、软启动器、无功补偿装置、马达保护器、照明、电伴热、漏电保护器等。

2）月末公司考评小组对上述所列项目检查工作进行抽查，不符合要求按照考核制度进行考核。

3）定期检查主要内容：

①低压母线及开关柜定期检查。

②变频器定期检查。

③软启动器定期检查。

④低压无功补偿柜定期检查。

⑤防爆及三防现场成套柜定期检查。

⑥电伴热及配电回路定期检查：电伴热投运期间。

4）专项定期检查主要内容

①每年大检修前进行所在维保区域内检修箱、防爆检修箱、照明箱的定期检查。

②所在维保区域内漏电保护器的定检工作。

③大修期间的低压母线（根据周期滚动计划）。

4.3.7电动机设备维护要求：

4.3.7.1电动机的日常巡检：

① 10kV电机巡检。

② 0.4kV电机巡检，0.4kV母线巡检、变频器、软启动器、现场电控柜的正常巡视及特殊巡视。

③轴流风机的定期检查。

④电动机附属设施定期检查（现场配套操作柱、接地线等）。

⑤油脂添加周期：二级电机每 3 个月注油一次、四级电机每 4 个月注油一次、六级以上(含六级)电机每 6 个月注油一次。

4.3.7.2油脂添加要求：

①电动机加注润滑脂必须保证与原电机内加注润滑脂品牌型号一致。

②油脂添加周期注油量：55kW以下注油量不超过30g ，55kW-160kW 注油量不超过50g，280kW以上注油量不超过80g。

③如有特殊要求加油周期的电机，应安电机自身加油要求加注润滑脂。

④如电动机因环境温度变化等原因影响电动机注油量，可视现场环境变化在油脂添加周期注油量标准上适当增减。

⑤如因电动机不能停车及其他原因不能按周期进行保养的，应根据实际情况安排计划维护保养。并做好记录。如电机在大修周期内出现异常情况时，应提前进入大修。

4.3.7.3巡检要求：

①巡检人员由具备电气特种作业资格的人员担当。

②巡检人员应随身携带四合一气体检测仪、听棒、测振仪、测温枪、巡检记录表等相关工器具，二人一组进行巡检。

③巡检人员禁止触碰运行设备转动部位。

④巡检人员巡检现场设备时，应提前和工艺人员沟通，了解设备运行情况。

⑤巡检人员应持表检查，责任心强，有很好的电动机异常时判断能力，应做到耐心细致、全面周到、不漏掉任何一项巡检内容，并如实记录相关数据。

⑥巡检人员要建立各台设备的巡检记录，如遇自身无法处理的异常问题，要及时向班组长汇报并做好详细记录。

⑦巡检发现问题需要车间处理的，要及时上报班组长并上报车间。需要停电、停车处理的设备消缺要及时通知工艺值班长并由工艺人员联系进行停电，然后进行设备消缺。

4.3.7.4电动机维护要求：

①本体及外观：本体无裂痕、风扇罩及风扇完整无变形、接地线是否可靠、电缆进出孔洞封堵完好，排油装置是否堵塞。地脚螺栓无松动现象，各紧固螺丝无缺失，接线盒完好无缺损、断裂。电机上或周围无影响电机安全运行的异物、不利因素等存在。

②温度：环境温度不宜超过40℃，本体机壳温度85℃以下，滚动轴承温度应不超过95℃

③电机振动值监测。

④监听电机的噪音、轴承声音是否有异常情况。

⑤检查电机轴承部位是否挥发油脂气味或其它异常气味。

⑥运行电流：不超过电机铭牌额定电流。

⑦接地线:检查电动机的接地保护是否可靠，接地线固定螺栓紧固，接线盒完好无缺损、断裂。

⑧电动机大修结束3天内要将检修信息录入生产管理系统，并做好班组设备台账更新记录，要求电机大修应留存大修照片，不少于3张（包括定子检查照片，转子检查照片，接线盒检查照片、轴承更换前后照片等）。

4.3.8照明设施的日常维护：

①负责维保范围内照明设施的日常消缺维保工作，并做好各项检查记录和设备台帐。

②负责维保范围内照明设施的巡回检查，隐患排查整改以及临时任务和零星工作。

③每月对所管辖公共区域照明设施进行一次全面检查，定期对所辖区域照明设施进行一次全面检查并详细记录检查情况，对歪斜、损坏的灯泡、灯具及时安排人员消缺，保持各区域场所照明设施的完好可用。

4.3.9台账和基本业务记录

①日常维护、定修的管理台帐和业务记录，一般包括设备台帐、巡检周（月）报、设备维护履历更新记录。

②维护单位记录每天巡检情况、设备异常情况、每月形成设备分析结论、其它各类管理工作。

③每天上班，必须检查生产管理信息系统中缺陷单，在合理安排好现场消缺工作后，完成日常巡检任务。

④巡检任务完成后，及时对巡检数据进行分析，并记录对设备的分析意见以积累设备健康评估数据。

⑤巡检员应该对自己的巡检数据的可靠性负责。

⑥巡检分析中明显的设备劣化问题，必须及时上报并配合组织进一步分析，及时组织消缺检修，在立足日常的设备状态分析的基础上提出改造。

4.3.10所辖区域电气设备检查内容及要求详见附件8：最新版《电气车间检修维护管理制度》

4.4仪控设备维保内容（包含但不限于以下内容，具体要求以设备管理部及仪控车间标准执行）：

4.4.1调节阀的现场参数整定、阀位校准。

4.4.2当装置波动或标定等特殊情况时，配合维护保运区域内仪表问题的检查处理。

4.4.3维护人员必须对所辖范围内的设备及相关配套附件和线缆等进行定期、定点、定时、定内容巡回检查、处理并记录。巡检主要内容如下：

4.4.3.1检查仪表阀门供电情况，保证供电安全。

4.4.3.2检查仪表风供风情况，确认风源压力保证在额定范围内，风源洁净。

4.4.3.3检查现场仪表调节控制阀门转换器、定位器、电磁阀等执行机构的工作情况。

4.4.3.4对控制阀、气缸阀的移动部件进行定期润滑，做好控制阀、气缸阀的附件维护保养工作。

4.4.3.5检查格兰头、穿线管及弯头、挠性软管、现场接线箱、电缆槽盒等的紧固、完好情况。

4.4.3.6保持现场控制柜、控制箱的完好性。

4.4.3.7温度、压力、液位、流量仪表：周围环境情况是否异常（高温、滴水、坠物、振动等），指示正常，无泄漏，格兰头密封正常，信号线无破损；

4.4.3.8气控阀门：周围环境情况是否异常（高温、滴水、坠物、振动等），仪表外观检查（坑碰、断裂、灰尘，阀门压盖处、法兰处是否存在泄漏），防水措施是否正常（阀门附件排气孔、膜头进气、排气口等），气源压力是否在正常范围，气源管接头是否存在泄漏，气源管及阀门附件固定是否牢固，信号电缆是否有破损，阀位指示和实际开度是否对应，连接部位是否松动（螺栓、接头）、阀门气缸是否存在漏气；

4.4.3.9现场机柜、接线箱、线缆槽盒：周围环境情况是否异常（高温、滴水、坠物、振动等），外表完好紧固螺栓齐全，机柜指示灯显示正常，正压防爆柜压力在正常范围内，槽盒盖板无缺失抱箍松动现象。

4.4.4检查包装秤、码垛机现场控制器、称重传感器、气缸、光电开关等相关仪控设备的工作情况。

4.4.5检查现场仪表、阀门的保温伴热情况。

4.4.6按时按要求开展维保区域内仪控设备点检、定修、定检及送检工作。

4.4.7维护区域内设备发生缺陷，按公司消缺管理规定及时开展消缺工作，消缺工作需在72小时内完成。

4.4.8所辖区域内公司及车间临时安排的各项工作，需无条件组织力量按时完成。

4.4.9投标人维保人员应严格执行新天煤化工有限责任公司及仪控车间相关管理制度。

4.4.10负责上述维护范围内设备的各项试验工作，由招标人负责进行的试验需要投标人维保人员配合的，必须给予配合。经招标人同意，确因系统、设备原因造成相关的定期试验项目需延至大修中进行，招标人不对投标人维保人员进行考核。

4.4.11按时完成招标人安排的其它临时性工作。

4.4.12投标人维保人员使用的检修工器具必须检验合格，符合招标人相关管理规定。

4.4.13在上述服务范围内，投标人维保人员在履行合同义务时应遵守下列标准：投标人维保人员在合同期内所做工作，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。招标人最终以有利于自己的标准规范对投标人维保人员进行考核。

4.4.14现场7S管理、仪表设备设施变更管理按照新天公司有关规定执行。

5 设备检修、维护工作质量要求及验收标准

5.1 设备检修、维护工作质量要求

5.1.1  符合《石油化工设备完好标准》SHS01001。

5.1.2  符合《石油化工设备润滑管理制度》SHS01002。

5.1.3  符合《石油化工设备维护检修规程》。

- 《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001/XG1

- 《锅炉监督检验规程》TSG G7001

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21

- 《电力行业锅炉压力容器安全监督规程》DL/T 612

- 《电站锅炉压力容器检验规程》DL/T647

- 《火力发电厂锅炉机组检修导则第》DL/T748

- 《大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则》DL/T 831

- 《火力发电厂金属材料选用导则》DL/T 715

- 《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T 819

- 《锅炉启动调试导则》DL/T 852

- 《电力基本建设火电设备维护保管规程》DL/T 855

- 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869

- 《电站汽轮机维护检修规程》SHS 08001

- 《电力技术监督导则》DL/T 1051

- 《火力发电厂管道支吊架验收规程》DL/T 1113

- 《火力发电企业生产安全设施配置》DL/T 1123

- 《发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072

- 《电力建设施工技术规范 第1部分：土建结构工程》DL 5190.1

- 《电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组》DL 5190.2

- 《电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置》DL 5190.4

- 《电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统》DL 5190.5

- 《电力建设施工技术规范 第8部分：加工配制》DL 5190.8

- 《燃煤火力发电企业设备检修导则》DL/T 838

- 《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》GB26860

- 《火力发电厂金属技术监督规程》 DL 438

- 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) 》DL 5009.1

- 《电力建设施工技术规范(汽轮机机组篇) 》DL 5190.3

- 《发电厂焊接技术规程 》DL/T869

- 《电力建设施工技术规范 管道及系统篇 》DL 5190.5

- 《电力工业锅炉压力容器检验规程 》DL 647

- 《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》DL/T 623

- 《电力基本建设火电设备维护保管规程》 DL/T 855

- 《火力发电企业设备点检定修管理导则》 DL/Z 870

- 《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 DL/T 774

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058

- 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358

- 《可燃气体检测报警器检定规程》JJG693

- 《工业企业设计卫生标准》TJ36

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047

- 《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国环境影响评价法》

- 《中华人民共和国大气污染防治法》

- 《中华人民共和国劳动法》

- 《法兰标准》HG20615

- 《电子信息计算机房设计规范》GB50174

- 《流量检测节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量》GB/T2624

- 《国际单位制及其应用》GB3100

- 《化工建设项目噪声控制设计规定》HG20503

- 《自控专业施工图设计内容深度规定》HG20506

- 《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》HG/T20505

- 《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507

- 《控制室设计规范》HG/T20508

- 《仪表供电设计规范》HG/T20509

- 《仪表供气设计规范》HG/T20510

- 《信号报警及联锁系统设计规范》HG/T20511

- 《仪表配管配线设计规定》HG/T20512

- 《仪表系统接地设计规范》HG/T20513

- 《仪表及管线伴热和保温设计规定》HG/T20514

- 《仪表隔离和吹洗设计规定》HG/T20515

- 《自动分析器室设计规定》HG/T20516

- 《自控安装图册》HG/T21581

- 《分散控制系统工程设计规范》HG/T20573

- 《化工装置自控工程设计规定》HG/T20636

- 《自控设计常用名词术语》HG/T20699

- 《可编程控制器系统工程设计规范》HG/T20700

- 《石油化工设备润滑管理制度》SHS01002

- 设备检修、维护质量必须满足设备图纸、设备维护说明书中明确的技术条件。

- 因投标人设备检修、维护质量问题按设备维修质量与可靠性指标考核执行。

- 因投标人设备检修、维护质量、安全问题特别严重的，招标人有权终止合同执行或者要求投标人更换设备检修、维护人员。

5.2 动设备完好标准

5.2.1 零部件完整齐全，质量符合要求。

5.2.1.1 主辅机的零部件完整齐全，质量符合要求。

5.2.1.2 基础、基座稳固可靠，地脚螺栓和各部螺栓连接紧固、齐整，符合技术要求

5.2.1.3 管线、管件、阀门、支架等安装合理，牢固完整，标志分明，符合要求。

5.2.2 设备运行正常，性能良好

5.2.2.1 设备润滑良好，润滑系统畅通，油质符合要求。

5.2.2.2 无振动、松动、杂音等不正常现象。

5.2.2.3 各部温度、压力、转速、流量、电流等运行参数负荷规程的要求。

5.2.2.4 生产能力达到设备铭牌能力或原设计能力。

5.2.3 技术资料齐全、准确

5.2.3.1 设备档案、检修及验收记录齐全。

5.2.3.2 设备运转时间和累计运转时间有统计、记录。（设备管理统计表）

5.2.3.3 设备易损件有图纸，其它图纸齐全。

5.2.3.4 设备的操作规程、检修规程、设备的维护保养规程齐全。

5.2.4 设备和环境整齐清洁，无跑、冒、滴、漏现象，按照缺陷管理规定进行消缺，满足消缺管理要求。

5.3 容器类设备完好标准

5.3.1 设备效能满足正常生产需要或达到设计要求。

5.3.2 压力、压降、温度、液面等指标准确灵敏，调节灵活，波动在允许范围内。各出入口、降液管等无堵塞。

5.3.3 容器壳体、构件的腐蚀在允许范围内，容器内主要构件无脱落。

5.3.4 容器壳体、构件、衬里及焊缝无超标缺陷，内件无脱落现象。

5.3.5 容器内外各构部件材质及安装质量应符合设计及安装技术要求。

5.3.6 主体整洁，零部件齐全好用。

5.3.7 安全阀及各种指示仪表定期校验，灵敏准确。

5.3.8 消防管线、放空线等安全设施齐全畅通，各阀门开关灵活无内漏，防雷接地措施可靠。

5.3.9 梯子、平台、栏杆完整牢固，保温油漆完整美观，密封点无泄漏。基础、钢结构裙座牢固，无不均匀下沉，各紧固件牢固。

5.3.10 设备档案：符合设备管理制度的要求。

5.4 工艺管线完好标准

5.4.1 管道与阀门、垫片等附件的材质、规格符合设计要求。

5.4.2 管道上所有的阀门能开关自如。

5.4.3 管道上所有压力表、流量计等定期检验合格。

5.4.4 管线上阀门无内漏。安全阀经调校合格。

5.5  临时检修、抢修工作

5.5.1 对于临时检修、抢修的设备，归口管理部门组织验收，并做到“六不”验收。

5.5.1.1 检修项目和内容不完整，不验收。

5.5.1.2 检修质量达不到标准，不验收。

5.5.1.3 交工资料不齐全、不整洁，没有完备的签章手续，不验收。

5.5.1.4 检修后现场卫生不合格，不验收。

5.5.1.5 安全、环保设施不符合标准，不验收。

5.5.1.6 堵漏不符合标准，不验收。

5.6 质量管理要求

5.6.1 交工资料一式三份，由检修单位交给档案室和归口管理部门，一并载入设备技术档案。交工资料应包括：检修记录、竣工验收单、设备试运单等。

5.6.2 设备检修执行保修制，保修期为12个月，在保修期内，由修理质量造成设备故障的，由检修单位负责返修，且承担直接经济损失。

6 投标人应达到的目标

投标人进场服务之前，须编制年度维护服务组织措施，含：服务方案、组织机构、人员配置及资质要求等，经招标人确认符合技术规范要求，并完成进场安全教育等培训后，方可进场服务。根据作业环境需按国家规范要求发放劳动防护用品及特殊作业防护用具。

6.1 安全性指标

6.1.1 不发生本项目部员工轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

6.1.2 不发生外包人员轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

6.1.3 不发生负主责以上有人员受伤构成的交通事故。

6.1.4 不发生本项目部责任造成的火险事件。

6.1.5 设备考核障碍及可靠性指标控制在以下范围（指非人为原因造成）：不发生考核障碍、一类障碍、二类障碍。

6.1.6 不发生误操作事件。

6.1.7 环保指标：

（1）不发生一般以上环境污染事件。

（2）不发生本项目部责任造成的“三废”排放超标事件。

（3）不发生本项目部责任造成的危废处置不合规、不合法事件。

（4）不发生本项目部责任造成的公司被上级单位、政府部门通报批评或罚款的环保事件。

6.1.8不发生造成后果的危险化学品泄漏事件。

6.1.9职业卫生：

（1）不发生新增职业病病例。

（2）职业病危害年度体检率100%。

6.1.10 不发生本项目部责任造成的公司被上级单位及政府部门下发的安全环保挂牌督办通知书、安全生产督（稽）查通知书要求整改的问题未及时整改的情况和上级单位及政府部门通报批评的事件。

6.1.11 治安保卫：

（1）不发生本项目部责任造成的生产物资被盗抢案件。

（2）不发生危险物品（包括易制毒、放射品）被盗、丢失或被非法转让案件。

（3）公司区域内不发生有本项目部人员参与的群殴、群架事件。

6.1.12 上级布置的各项工作及公司年度安全生产重点工作完成率100%。

6.1.13 其他指标：

（1）隐患整改率不低于95%。

（2）事故（事件）和安健环系统隐患整改及时率100%。

（3）不发生本项目部员工个人负主责的其他不安全事件。

(4) 本项目部员工三级安全培训率100%。

（5）特种作业人员持证上岗率100%。

6.2 经济性指标

机组、设备达到铭牌出力；能耗、物耗达到招标人制定的当年计划指标。

6.3 可靠性指标

（1）非计划停运次数投标人责任0次/每年。

（2）不发生考核障碍、一类障碍和二类障碍。

6.4 环保指标

现场作业过程要符合国家有关环保管理标准、技术规范及公司环保管理制度。

6.5 生产管理目标:

（1）机组、设备要达到一流煤化工企业管理水平，设备管理达到无渗漏标准。

（2）设备月度消缺率达到98%以上、72小时消缺率92%以上（含招标人同意延期的缺陷）。

（3）设备定修定检项目遗漏率为0。

（4）完成招标人制定的相关生产指标。

（5）票证合格率100%

（6）建立完整的项目管理体系

7 设备检修、维护服务工期及资质条件

7.1 设备检修、维护服务总工期：自2026年5月26日-2028年5月25日。

7.2 设备检修、维护服务工期内，涉及各类检修作业时不仅须按时完成项目，同时各分项工期均须按投标人要求进度时间完成。

7.3 设备检修、维护服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标人协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

7.4 资质条件及要求

7.4.1 投标单位资质：投标人须持有安全生产许可证、工业管道安装（GC2）、动力管道安装（GCD)（投标人在招标人现场作业中超出持有的安装资质范围，由投标人负责委托有资质的第三方完成作业，如持有工业管道安装（GC1）、特种设备生产许可证：承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目：锅炉安装（含修理、改造）（A）等）。

7.4.2 投标单位须设有独立的项目部，并由完整的组织机构，管理制度等，安全员人数须满足危险化学品生产单位安全管理人员比例。安全费投入比例满足安危险化学品生产企业全生产费用提取标准。

7.5 人员配置

7.5.1 本次招标热电装置设备检修、维护服务装置投标人人员配置为：至少130人(特殊项目不得用日常检修人员、需保证年度大修检修项目按期完成的检修人员)，负责生产装置区所有设备日常维护消缺和其他辅助工作。具体配置及人员资质条件，见附件1《人员配置表》。

7.5.2 人员资质条件

7.5.2.1 管理人员资质：项目经理须持有危险化学品生产单位安全生产管理人员考核合格证。安全员须持有危险化学品生产单位安全生产管理人员考核合格证，至少1人持有注册安全工程师证（化工类）。项目经理、副经理等管理人员变更资质要经过投标人同意，变更后的人员资质不得低于投标文件提供的相关人员资质。特种作业人员持有相应特种作业证（高处、吊装、电气焊、特种车辆、驾驶等）。

7.5.2.2 主要技术、管理人员情况表详见附件 10《主要技术及管理人员情况表》。7.5.2.3 其他人员资质：技术工种（工种负责人）须具备自主提报票证的能力，能够独立完成招标人生产管理系统票证、缺陷的相关流程。其它维护人员：从事本专业检修、维护工作，熟练掌握汉语语言并能书写，其他资质要求详见附件1《人员配置表》。

7.6其他要求：

7.6.1 投标人员进出厂须按照招标人要求执行。

7.6.2 投标人计划申请新进人员入厂时（包括不涉及管理岗位变更的新进管理人员），按照招标人管理制度执行。

7.6.3 投标人计划申请管理人员变更时，按照招标人管理制度执行

7.6.4 投标人严格执行人员的请假审批工作，按照招标人管理制度执行。

7.6.5 投标人服务人员原则必须在法定工作年龄（特殊工种年龄55岁以下），身体健康，确保无色盲，无听觉障碍，无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥，无恐高症、低血糖等疾病，无职业病、职业禁忌等，按照相关法律、法规要求不能从事煤化工行业的疾病。所有员工经过培训达到要求才能上岗。

7.6.6 年度停机、临修期间人员出勤率不低于合同总人数的100%；日常维护期间人员出勤率不低于合同总人数的90%；非工作日人员出勤不低于75%；投标人可根据工作特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间，报招标人审批并备案。

7.6.7 技术骨干人员（技术骨干人员是指作业组长及以上人员）合同期内变更率不得超过10%，其他人员变更率不超过15%，项目经理及项目副经理未经招标人同意不得变更，所有人员变动须经招标人相关部门同意方可。项目经理、副经理等管理人员变更资质要经过投标人同意，变更后的人员资质不得低于投标文件提供的相关人员资质

7.7 投标人配备的特种作业和特种设备作业人员须取得相应资格证书。各工种涉及高处作业人员必须持有高处作业证，焊工必须持有焊工证，起重工必须持有起重证/指挥证，车辆驾驶员必须持有对应操作证、驾驶证。对不符合条件的人员，有权要求投标人更换。投标人主要技术、管理人员需填写投标人主要技术、管理人员情况表。

7.8 投标人所有人员的配备应在经招标人考核面试合格后方能上岗，特殊工种中焊工、起重工、叉车工需经招标人实操考试合格后方可上岗，且投标人的人员必须固定，并能长期住在现场，投标人在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标人，并需征得招标人的同意。并将人员变动情况书面抄报招标人项目责任部门。

7.9 投标人应建立自己的考勤制度，投标人考勤员应在每天上班后半小时内将当日人员出勤情况记录完成，随时接受检查，且每月向招标人提交，以招标人生产厂区门禁或人员定位卡为准。投标人人员休假3天内原则上由投标人自行安排，但投标人主要管理人员（班组长及以上人员）离开招标人现场3天及以上，其他人员休假7天以上，必须到招标人归口管理部门办理书面请假手续，否则，不得随意离开招标人现场。

7.10 投标人实行24小时昼夜服务，应安排足够的夜间值班人员和处理缺陷的应急人员。尤其是在节假日期间，投标人必须保证在招标人现场留有足够的维护力量，保证通讯畅通，确保维修及时，节假日前一周应将上班和休息人员报招标人归口管理部门，并经同意后方可安排。

7.11 投标人全员定期参加招标人组织的专业能力考试。

7.12 合同期满后如本合同服务质量合格，双方有续签意向的情况下，相关人员资质需满足本技术规范书。

7.13 投标人根据招标人《供应商考核管理办法》，年度测评为“不合格”外包单位，按照制度规定列入黑名单。列入黑名单的外包单位，相应的项目负责人、法人代表也要列入个人“黑名单”。

7.14 违反招标人《安全生产七大禁令》或违章累计超过3次的外包人员，清退出厂，并列入个人黑名单。

7.15 设备检修、维护人员劳动防护用品发放由投标人自行负责，需按要求发放并建立台账。

8 安全要求

8.1入厂资料要求：

8.1.1 投标人应该建立归档资料如下：

8.1.2 投标人管理人员对作业人员的安全技术交底记录（全员覆盖，新入职人员及时进行安全技术交底，纸质版留档）。

8.1.3 投标人组织员工培训学习公司相关制度、管理规定、事故案例的学习记录。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.4 三级安全教育台账以及整套资料。

8.1.5 项目主管单位对制度、管理规定、操作规程提供的确认表。（纸质版留档）

8.1.6 项目主管单位对投标人组织进行培训学习记录。（常年设备检修、维护单位每月一次）。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.7 安健环协议以及交叉协议。（纸质版留档）

8.1.8 项目开工前条件确认表。（纸质版留档）

8.1.9 安全生产责任书（层层签订）（纸质版留档）

8.1.10 合同以及附件。（纸质版留档）

8.1.11 企业资质、专业外包资质。（电子版备查）

8.1.12 管理人员授权书、任命书。（纸质版留档）

8.1.13 投标人全员安全生产责任制。（纸质版留档）

8.1.14 投标人应急预案。（纸质版留档）

8.1.15 外包项目人员台账（及时更新）以及特种作业人员台账（电子版及时更新）。

8.1.16 所有审核审批的方案存档。（纸质版留档）

8.1.17 安全生产费用使用台账（电子版台账，必须提供相关佐证资料例如发票等）。

8.1.18 外包项目所有人员提供入厂健康体检报告（纸质版留档），涉及相关职业病危害种类的需提供岗前、岗中、离岗职业病体检报告（纸质版留档）。

8.2安全要求：

8.2.1 检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

8.2.2 检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

8.2.3 设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

8.2.4 检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

8.2.5 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

8.2.6 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

8.2.7 动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

8.2.8 容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止中毒窒息。

8.2.9 必须严格遵守安全监察部制定的八大特殊作业等安全管理制度要求。

8.3 安全生产七大禁令

8.3.1 严禁在生产装置区内吸烟。

8.3.2 严禁高处作业不使用安全带。

8.3.3 严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

8.3.4 严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

8.3.5 严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

8.3.6 严禁未经审批或许可，取消或退出安全联锁。

8.3.7 严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

9 双方职责

9.1 招标人职责

9.1.1 对安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理及考核，对存在的各类安全隐患及时督促整改。

9.1.2 对投标人提出的各种生产技术方案进行审核和批准。

9.1.3 负责设备检修计划、技改项目的制定，并督促落实。

9.1.4 根据投标人提交招标人的设备备品备件需求计划,负责对设备备品备件核实、配置和供给。

9.1.5 根据招标人的相关事故调查规定，当发生不安全情况时,必要时组织投标人进行事故调查处理。

9.1.6 向投标人提供有关设备资料及有关生产、管理需要的上级文件，并及时答复投标人提出的有关生产、管理中发生的问题。

9.1.7 负责向投标人提供维修计划、工程委托任务单。

9.1.8 向投标人提供必要的生产和办公场所，负责投标人与其它相关单位的工作协调。

9.1.9 为投标人提供本承包范围范围系统设备设计、制造、安装、调试、运行、维护的图纸资料（包括设备的技术规范、竣工图纸、运行及维护手册或说明书等投标人履行本合同所需的资料）的收集和管理便利，避免影响生产准备和机组的维护。

9.1.10 审核和批准投标人的年度、月度维护工作计划和材料（备件）需求计划。主持研究本承包范围系统重大技术问题及技术改造方案。审核批准维护规程、手册、制度和表册。

9.1.11 按本承包合同规定，及时向投标人支付各种费用。

9.1.12 参加设备重大缺陷处理的验收工作。

9.1.13 设备维护所须的机动车辆及移动的起重设备由招标人统一负责协调。

9.1.14 向投标人提供招标人配备的专用工器具。

9.1.15 除本规范规定以外，招标人负责外部关系的协调。

9.1.16 在本承包期限内，指定并保持一名招标人代表，全权负责与投标人的联络。

9.2 投标人职责

9.2.1 严格执行招标人生产管理方面的相关管理规定，确保设备正常安全运行；接受招标人对设备管理工作的检查指导、监督与考核。严格遵守招标人的各项规章制度，从严管理、从严考核，考核力度不得低于招标人标准。投标人按照国家、行业、浙江省能源集团及分公司下达的有关标准、文件要求建立一套完整的质保体系，并经招标人审核批准后执行。

9.2.2 按时完成所管辖范围内的所有维修工作，保证维修质量、工期和安全。检修工作结束后要及时完成各种书面资料的填写、整理，按时交给招标人。负责填写所管辖范围内的工作票、动火票，负责所管辖区域内所有工作的工作票填写和工作监护。

9.2.3 严格执行安全规程和各项管理标准和制度，按招标人要求进行设备日常巡视、点检工作，负责设备的日常管理，优质、高效地使分管设备处于良好的受控状态。保持设备的外观整洁，保持设备的结构完整，保持设备的性能和精度，保持设备的自动化程度。

9.2.4 随时跟踪掌握设备的状态，及时处理各种设备缺陷和隐患。严格执行招标人设备缺陷管理制度，做到重大缺陷不过夜。维修人员应24小时随叫随到，及时处理现场异常。

9.2.5 投标人应承担由于投标人对所管辖系统、设备维护引起的一切责任。投标人必须储备足够的人员和装备以处理突发事件的抢修工作，如因投标人准备不足，造成处理延误，投标人对此造的损失负全责。

9.2.6 负责配置常用维修工器具，负责对招标人提供的检修机械进行维修和保养。负责配置除招标人提供的现场配置的起重设施和设备厂家随设备供货提供的专用工具外，为完成本承包范围工作所需的工器具、仪器仪表、起重设施、运输工具。

9.2.7 负责消耗性材料的供应。负责向招标人提出备品备件和招标人提供材料的领料计划。负责向招标人提出设备维护、检修的技术建议。

9.2.8 投标人应自行安排解决其履行调停准备阶段服务所需的交通设施及其他非由招标人提供的设备和设施。

9.2.9 投标人应对所管辖系统、设备的运行安全、设备安全和人身安全负责，对承包范围中的安全及其它内容的一切行为和疏忽负全部责任，对其所属人员和其它雇用人员的安全负全面责任。投标人应采取必要的劳动保护措施，负责配备投标人人员的劳保用品，保障职工的人身安全和健康，负责职工的劳动保险和工伤事故的处理。由于投标人的原因而带来的任何索赔、责任、损失和开支由投标人负责。

9.2.10 投标人应尽其最大努力减少维护人员的流动和更换，并向招标人通报有关主要岗位工作人员的任命和撤换及机构的调整，同时招标人有权建议更换任何不合适的此类人员。投标人在招用员工时要审查核实是否与另外单位项目用工重合。

9.2.11 建立健全各项规章制度，完善内部考核机制，按照工作要求和岗位设置制订各岗位工作标准和岗位职责。抓好职工队伍建设，组建一支年龄结构合理，工作责任心强，精干高效的职工队伍；制定切实可行的培训计划，加大培训力度，引入竞争机制，实行岗位动态管理，激发职工的工作和学习热情，努力培育一支技术过关意识超前的高素质队伍，为招标人提供良好的生产管理服务。

9.2.12 加强劳动纪律管理。投标人所有人员必须严格遵守劳动纪律，按照招标人制定的劳动纪律考核制度从严管理，督促职工严格遵守，经常性地进行劳动纪律检查，发生违纪违规行为必须按规定考核，对情节严重或屡教不改者应将其退回原单位。

9.2.13 严格执行安全生产的有关法律法规，贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，根据招标人有关安全生产的规定制订相应制度和措施，项目部经理是第一安全生产责任人，必须亲自抓安全，建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系，采取一切必要措施和手段强化安全管理，提高人员安全意识，保证人员及设备、系统安全与健康，确保招标人顺利实现安全生产目标任务。

9.2.14 未经招标人同意，投标人不得将维护全部或部分转包给第三方。

9.2.15 在承包期内，应负责协调好承包范围内全部业务工作，承包期满时，负责将招标人委托管理的全部资产（包括检修、试验等有关资料）如数完好归还招标人。

9.2.16 投标人应负责完成招标人临时安排的其它应急任务。

9.2.17 投标人技术能力不足时要及时的向招标人报告。

9.2.18 为确保过程可控，招标人对所有设备负有管理的责任，投标人在检修、消缺及运行方式等方面应服从招标人的要求。

9.2.19 投标人应维持所管辖系统、设备的检修维护记录供招标人检查，包括记录所有测试日期和结果。

9.2.20 招标人对投标人项目部的日常考核，投标人接到招标人的通报后，投标人应在一个月内将考核执行情况反馈给招标人。

10 材料、备件及工器具管理

10.1 属于维护工作所用的备品配件、装置性材料（使用后构成装置的一部分，如钢板、圆钢、角钢、槽钢、工字钢、H型钢、铜棒、管材、法兰、阀门、管件、支吊架、螺栓、螺母、成型垫片、盘根、填料、电缆、电线、接触器、开关、卡件等）由招标人供应，投标人配合提供采购计划。

10.2 维护过程中所用消耗性材料（消耗性材料是指一次性消耗完毕，不可再用的材料）如各类抹布、砂布、砂纸、砂轮切割片、磨光片、研磨沙、铅丝、锯条、锯片、油石、塑料布（检修用）、编织袋（检修用）、白绸布、酒精、螺栓松动剂、除锈剂、钢丝刷、铜丝刷、毛刷、电工胶带、塑料扎带、相色带、红丹粉等由投标人提供；

10.3设备找正用各种厚度的铜垫片、不锈钢垫片；周转材料(模板、脚手架、铁丝、跳板、道木等)等均由招标人提供，投标人负责上报计划。

10.4 焊条、焊丝、工业用气（氧气、乙炔、氩气、CO2保护气）等、密封胶、胶皮、石棉板（绳）、青稞纸、煤油、油脂、二硫化钼、甘油、清洗剂等消耗性材由招标人提供，投标人负责上报计划。

10.5 空气呼吸器、长管式防毒面具、防烫服由招标人提供，其它劳动保护用品、安全防护用品（包括但不限于以下用品：五点式安全带、防坠器、防火毯、安全绳、防爆照明、过滤式防毒面具、防化服、测振仪、测温枪、测厚仪、便携式气体检测仪等）投标人自备。涉及受限空间、动火作业必须佩戴便携式四合一（作业检测要求的气体功能），检测仪器校验由投标人负责，不得低于8台，定期校验并建立台账。

10.6 投标人应配齐在执行检修、维护及抢修过程中的所有工器具（包含防爆工器具），至少应提供包括以下工器具（但不限于以下工器具）。包括电（气）焊设备、打磨机、拉马、10T及以下手拉葫芦、100T及以下千斤顶、小型台虎钳、小型液压扳手、锤击扳手、套筒扳手、梅花扳手及常用的扭力扳手、活扳手、呆扳手、手钳、螺丝刀、游标卡尺、深度尺、千分尺、听棒、吸尘器、吹尘器等。特殊工具、专用工具可由招标人提供。

10.7 正常维护用工器具由投标人自备，设备检修、维护时所使用的工器具必须符合对应工作场合的防爆要求，所使用防爆工器具需提供其相关证明及有效检验合格证。若招标人已有的特殊工具、专用工具可向招标人借用。投标人到现场后向招标人提供安全工器具清册。

10.8 投标人中标后应向招标人上报以上工器具清单。投标人维护过程中因以上工器具配置过少、没有配置、或不能使用，造成招标人设备得不到及时修护，招标人可向投标人发出警告并提出考核，造成重大生产影响的，可解除合同。

10.9 材料和备件领用

10.9.1 投标人负责维护材料、备件计划的申报工作，经招标人归口管理部门审核后报物资部进行采购；招标人所供材料、备件的规格品种、数量应保证质量合格，供货时间不影响工作进度；

10.9.2 对于不能保证维护质量的材料或备件，投标人在维护过程中一旦检查出来有权拒绝使用，但需经双方确认。因投标人检修、维护措施不当而造成损坏的备件、材料应由投标人负责。

10.9.3 检修维护过程中，投标人需要更换的零部件，必须经过招标人代表的签证确认。

10.9.4 材料和备件的领用，按照招标人材料领取制度执行。备品备件、材料自仓库的到检修地点的运输属于投标人的工作范围。投标人对材料、备件的使用、更换、应本着节约、修复的原则，经双方共同确认更换下来的设备、配件，投标人应按照招标人要求妥善回收、送至指定保管场所。

10.9.5 检修维护结束后，剩余材料和备品备件由投标人人员负责退库。合同期内，如招标人发现投标人有故意多领用甲供材料时，一经查实，其多领部分的材料用量将按照招标人实际采购的相应材料价格（包括运杂费、采保费）的两倍计算材料费用扣减投标人合同款。

10.9.6 维护、抢修所用技术资料，如设备装配图、设备技术标准、检修作业标准等由投标人到招标人档案室借阅，检修完毕返还。

11 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

11.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

11.2 投标人进场施工，必须在施工前七天内提交参与本项目的入厂人员名单，安全质量组织体系名单至招标人，经审核合格后，方可办理有关入厂证件和入厂施工。

11.3 投标人项目经理是本工程的安全工作的第一责任人，对本工程工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。对派遣的工作人员，编制的《施工方案》或《检修文件包》，以及提供的作业车辆、施工机械的安全负责，并保证所派遣的工作人员具有完成本工程内任何工作的安全知识和能力。投标人参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门（车间）颁发的有效证书或证明，提交招标人审核、备案。

11.4 投标人应认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门（车间）颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、行业安全工作规程、安全生产工作规定及电力建设安全施工管理规定。

11.5 在施工中，投标人必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。投标人应对施工人员加强教育和管理，增强质量、安全第一的观念，进行安全、文明施工，做到工完料尽场地清。投标人对施工人员必须按规定配备劳动保护用品、用具，保证施工人员的安全和身心健康，符合职业劳动保护的规定要求。

11.6 投标人应有健全的安全管理组织体系，应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员和特种设备作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

11.7 招标人负责对投标人进行安全生产进场教育，指明施工区域和相关的安全要求及规定，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标人有权监督、抽查投标人安全措施、有权监督安全责任落实情况并根据生产和安全要求，请投标人临时转移施工地点或暂停施工。招标人有权对投标人违章作业或危及设备的施工提出警告或要求停止施工。

11.8 投标人的工作人员必须严格遵守招标人的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标人生产调度，接受招标人文明生产考核。投标人必须有专职安全员，制定与本工程有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标人应事先向招标人详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标人确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标人还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通。作业人员在作业区域内必须遵守招标人安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标人的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

11.9 必须严格执行工作票制度。工作票由招标人签发，并写明安全措施，投标人必须严格执行。有关工作票的办理按照招标人《工作票管理标准》执行,严禁无票作业。

11.10 由于投标人人员违反安全规程、违章作业和违反招标人厂纪厂规造成招标人设施损坏，或人员的伤亡事故，则由投标人承担全部责任，招标人负责处理。

11.11 由于投标人人员违反安全规程和招标人厂纪厂规而造成投标人人身或设备事故的，则由投标人承担全部责任并负责处理。

11.12 由于招标人原因造成投标人人身或设备事故，投标人负责处理，招标人承担责任并配合处理。

11.13 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标人所有，应妥善保护并及时向招标人移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标人同意的地点。

11.14 上述没有规定的，执行招标人与投标人双方签订的《承发包工程安健环及文明施工协议》。

12 考核及奖励办法

12.1 范 围

本办法适用于投标人承包伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称新天煤化工或招标人）水处理车间设备检修、维护工程项目的管理考核、维修质量与可靠性、进度、文明生产等考核及奖励办法。

12.2 考核方式

12.2.1 由招标人相关部门按相应职责负责维护管理、维护质量与可靠性指标、安全、文明生产工作的考核。

12.2.2  考核按月进行，每月5日前将上月的考核结果通报投标人，办理结算时进行核减合同费用。但特殊情况下，对某些事故进行调查中，在进行责任定性分解之后再行通报考核。

12.3  对本办法中已规定考核数额的条款，如果合同中规定由投标人负责赔偿的金额高于本办法的金额，按高的考核标准执行。未列入本办法中或未注明考核数额的，按招标人的相应管理制度的相关考核办法执行。

12.3.1所有被考核金额不在合同款中扣除，由投标人凭考核单缴纳至招标人财务部门。

12.3.2招标人以提升外包单位安全管理为目标，细化设置事故事件控制目标、违章数量、隐患整改率、风险作业管控到位率、质量管理、进度管理、主要人员到岗率和班组建设、治安交通管理等考核指标，投标人需执行招标人外包单位安全绩效考核金管理规定。

12.4 考核内容与标准见

附件11：《考核标准及奖励标准（检修类）》

附件17：《外包单位安全绩效测评表（常年维保）》

13 附则

13.1 本办法是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。附件中的维护质量与可靠性、维护作业安全考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标人管理人员的验收，均不能免除投标人的相关责任。

13.2 投标人应在投标之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标人。

# 第二部分工作范围：热电锅炉清焦外委服务

## 一、总则

本技术规范书适用于伊犁新天煤化工有限责任公司热电车间锅炉除焦清渣服务项目。

本技术规范书对热电车间锅炉除焦清渣服务项目范围内的工作提出相关技术要求

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未具体引述有关标准和规范的条文，投标人应保证检修质量达到或超过最低技术要求。

投标人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示并附表。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。

在签订合同后，因技术规范标准和规程发生变化，招标人有权以书面形式提出补充要求。具体项目由招、投标双方共同商定。

本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

本招标技术规范书与合同正文具有同等效力。

### 1.概述

热电车间是招标人的自备电厂，主设备为5×480t/h燃煤锅炉，外委工作内容是热电车间五台锅炉正常生产运行中炉膛的运行除焦、清渣工作，委托投标人实施。

### 2.区域范围

2.1 为保证热电车间锅炉的安全稳定运行，由投标人统一负责完成热电车间正常生产运行中锅炉水冷壁、喷燃口及干渣机关断门受热面处生成的灰焦渣清除及简单辅助工作。

2.2 机械输渣系统故障等非正常运行情况下，所造成炉膛底部及输渣系统囤积焦渣急需清除而增加的工作，招标人发签证联系单，由招标人主办部门根据投标人工作完成情况及数量签证确认。

### 3.人员要求

### 3.1 投标人至少须配置人员8人，分配至热电车间各运行班组。人员应按招标人的工作标准和工作要求完成各项服务工作。

3.2 投标人配置的人员年龄不高于55岁，应身体健康，确保无色盲，无听觉障碍，无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病，无职业病、职业禁忌等，无按照相关法律、法规要求不能从事煤化工行业的疾病。

3.3 投标人配置人员应严格执行招标人相关安全操作规程。

3.4向招标人报送委派的现场服务人员名单及其它按招标人要求需制定实施的管理制度，现场服务人员的确定、派出及撤离时间应报请招标人批准。派驻的现场服务人员，按岗位需要进行现场服务工作；现场服务人员应固定，如需更换应征得招标人的同意。

3.5投标人严格遵守国家相关安全法律法规，严格遵守公司相关安全制度，保障服务人员的人身安全，如有违反由投标人承担所有损失及人身伤亡责任。

## 二、作业要求

### 1．一般要求

1.1 必须依据操作规程、安全规范进行本项目工作。

1.2 锅炉焦渣清理工作是热电车间的重要生产工作之一，焦渣清理工作的质量直接关系到锅炉能否安全稳定运行。为此在投标人应引起足够重视的同时要做好以下几点：

1.2.1 投标人工作人员必须服从热电车间运行值班长及专业工程师的生产安排；

1.2.2 投标人工作人员按时巡检，发现焦渣及时处理；

1.2.3 投标人管理人员经常检查现场工作人员任务完成情况；

1.2.4 投标人必须保证足够的工作人员，禁止因各种原因引起工作时工作人员缺员的现象发生。

1.2.5 投标人定期安排工作人员进行炉本体打焦平台及打焦孔位置积灰、积渣清理。

1.2.6 投标人应根据国家相关法律法规为工作人员配备必要的劳动安全防护用品。

### 2． 除焦人员安全工作规程

2.1 除焦工作，应由经过培训的工作人员进行，实习人员不准单独进行除焦工作。

2.2 炉膛打焦前班组长应对除焦人员进行安全技术交底，并做好监护工作。

2.3 除焦前必须全面了解炉膛结焦情况，

2.4 除焦人员必须穿好防烫工作服、戴好防烫手套和防烫鞋、风镜或防护面罩，并将裤脚套在靴子外面，以防热灰进入靴内造成烫伤。

2.5 锅炉打焦时打焦人员提前与操作员进行沟通，得到操作员允许后方可进行打焦作业，操作员在操作台摆放“正在除焦”标牌。

2.6 打焦时，除焦人员必须站在牢固的平台上。

2.7 打焦时严禁锅炉本体吹灰，并保持炉膛负压，严禁正压。

2.8 打焦过程要特别防止有大焦块跌落和垮塌伤人；作好个体防护，观察逃生路线。

2.9 除焦人员要合理分组，留足作业空间，清焦工作时，现场应做好监护工作。

2.10 打焦工具抓握要方法得当，必须手心向上握住打焦棍，打焦棍必须在前臂上方，身体侧左或侧右方,不能放置于身体正前方，不得棍头顶住胸、腹、下颌等部位，也不得夹在胳膊下，保留工具与人体一定安全距离。

2.11 开、关打焦门时要站在孔门侧面缓慢开启，打完焦打焦门要关好。

2.12 发现炉膛变暗时，立即避让，暂停打焦，人员撤离到安全位置。

2.13 打焦时由于炉底大量漏入冷风，应通知操作员监视和控制排烟温度和NOx等参数，除焦后及时关闭打焦孔。

2.14 打焦工作结束后，将打焦棍放置在指定位置，禁止打焦棍随意放置。

2.15 以下运行工况禁止打焦：锅炉运行不稳定，炉膛负压晃动大时。锅炉炉膛、烟道、空预器吹灰时。锅炉投油、撤油枪时、锅炉定期排污时。其它有烟气外喷可能时。

2.16 打焦人员在锅炉打焦期间，注意打焦棍的使用，防止打焦棍掉入炉膛，影响除渣系统的安全运行。

三、考核标准

1．招标人将根据附录的规定对投标人进行工作管理和考核。由招标人相关部门按安全文明生产工作的考核。考核按月进行，每月5日前将上月的考核结果通报投标人。

2．为确保服务人员人身安全和设备安全，工作质量，督促投标人人员遵守招标人各项规章制度，对违反相关要求的情形将被纳入考核（以招标人考核标准、管理制度、规定为准）。

3．招标人有可能根据管理、现场等情况的规定内容进行修改，投标人应充分考虑其风险，并承诺无条件服从规定内容的各项修改。

附录  考核办法

### 1  范 围

本办法规定了对热电除焦清渣外包的管理、安全及文明生产等考核。

本办法适用于投标人承包伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称招标人）热电除焦清渣外包的各项工作。

### 2  考核方式

2.1由招标人相关部门按相应职责负责热电除焦清渣管理、安全、文明卫生、环境、质量指标的考核。

2.2考核按月进行，每月5日前将上月的考核结果通报投标人，办理结算时进行核减合同费用。但特殊情况下，对某些责任性事故进行调查，在进行责任定性分解之后再行通报考核。

2.3对本办法中已规定考核数额的条款，如果合同中规定由投标人负责赔偿的金额高于本办法的金额，按高的考核标准执行。未列入本办法中或未注明考核数额的，按招标人的相应管理制度的相关考核办法执行。

2.4如果投标人有下列行为之一者，则招标人认为投标人严重违约，招标人有权单方面终止合同：

（1）因投标人原因造成人身重伤及以上事故的。

（2）因投标人原因造成重大机械、设备、设施损坏事故的。

（3）发生因投标人人员误触、误碰或违章操作造成人身伤亡未遂、设备损坏未遂累计二次及以上的。

（4）发生违反不服从招标人生产管理三次及以上的。

（5）不履行合同或无故停止除焦的。

（6）严重损坏招标人形象，或者故意破坏生产物资资产的。

（7）因投标人原因，不全面或不正确履行合同，招标人蒙受巨大损失的。巨大损失定义经招标人书面警告后，超过5天仍不改正或不采取措施。

### 3  考核内容与标准

安全文明以及管理考核标准见附件12。

### 4  附 则

4.1本规范是招标文件的附件。附表中的考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标人管理人员的验收，均不能免除投标人的相关责任。

4.2投标人应在承包之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在承包澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦承包，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标人。

# 第三部分工作范围：取煤样外委服务

## 1 总则

1.1本规范书用于伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称新天煤化工或招标人）中心化验室煤质取样服务项目。提出了该服务项目的范围、内容、质量等方面的服务要求。

1.2本规范中提出了最低限度的服务要求，并未规定所有的服务要求和适用标准，投标人应能提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量运行及相应服务。并应满足中国国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3投标人必须清楚地在投标文件中将偏差（无论多少）表示在“差异表”中，如未对本规范提出偏差，将认为投标人提供的运行服务符合本规范书和标准的要求。

1.4投标人需执行本规范书所列的标准，有冲突时，按较高标准执行。投标人在运行过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.5运行工作涉及到的全部费用均被认为已包含在本次报价中。

1.6在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。

1.7投标人投标前必须到招标人现场踏勘，充分了解招标人现场位置、设施情况、运行空间限制及充分考虑可能发生的任何足以影响承包价的所有风险因素，所有因忽视或误解项目情况，投标人均不得以此为理由拒绝工作安排或申请增加费用。

1.8本技术规范书、有关书面文件、技术协议作为合同的技术附件，有同等效力。

## 2 工程概况

公司位于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000-1080m 之间，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7 月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

新天煤化工中心化验室负责公司入厂原辅料检验、中间过程分析及出厂产品检验，工作内容涵盖样品采集、制备处理、分析检验及结果报出等。

## 3 煤质取样工工作范围

自新天煤化工投产运行以来，随着生产负荷的提高，原料煤和燃料煤供应加大，对原料煤和燃料煤的质量管理要求更加规范，中心化验室对入厂及使用过程中原料煤和燃料煤的质量监测力度加大，原料煤和燃料煤采集、制样、筛分试验及煤质检验等工作量相应增加。

3.1 协助招标人从事原料煤和燃料煤的采集、制样及筛分试验工作。

3.2 做好作业现场的设备、工器具维护保养、岗位卫生清理等日常工作。

3.3其他需要投标人参与或配合的取样相关工作。

3.4投标人服务范围原则上包括以上范围及内容，但不限于以上范围及内容，为保障招标人生产系统的完整性、连续性，招标人因疏漏而未列出的工作和要求，投标人在接到招标人人员通知后有义务积极地去完成，并不得增加任何费用。

## 4 工作内容与要求

4.1 备煤煤场：听从分析人员指挥，按要求对南、北煤场所有煤种进行采集、1-7#筒仓原料煤样品进行采集、并对采集到煤样进行筛分试验及样品制备；备煤制样间的设备操作和维护，岗位卫生清理等日常工作；采样、筛分、制样等辅助工具整理、归置和简单保养，保持好现场作业环境卫生。

4.2 皮带上采样：听从分析人员指挥，在从煤场往热电装置、气化装置的各运输皮带上进行煤样采集、并对采集到的煤样按要求进行筛分试验及样品制备；采样、筛分、制样等辅助工具整理、归置和简单保养，保持好现场作业环境卫生。

4.3汽车采样装置：听从分析人员指挥，配合做好汽车采样装置采样、弃样工作，对现场作业环境卫生进行清理、对辅助器具进行维护保养，发现设备、工器具等异常问题及时汇报。

4.4 四矿转运站：听从分析人员指挥，在四矿转运站进行煤样采集、并对采集的煤样进行筛分试验和样品制备；采样、筛分、制样等辅助工具整理、归置和简单保养，保持好现场作业环境卫生。

4.5因工作需要，中心化验室其它需要进行的煤样采集及相关工作。

4.6以上所有作业都必须服从现场工艺人员管理。

## 5 运行服务要求

5.1 煤质取样工作需四班三倒运行，外委人员受中心化验室班长管理，遵守公司和车间的安全管理规定及劳动纪律规定，与车间分析人员同班考勤，并参加班组班前交接、班后会及班组活动，在作业现场服从分析人员指挥，按《商品煤样人工采取方法》、《中心化验室煤炭采、制、化操作手册》等相关标准进行作业。投标人调换取样工必须取得招标人的同意。

5.2 因工作需要应按车间要求随时调整工作时间，取样工管理工作由当班班长负责，作业人员须遵守公司和车间的安全管理规定及劳动纪律规定。

5.3 特殊地点（非常规取样点）取样作业前由中心化验室管理人员进行现场交底，取样工必须严格遵守交底中要求的技术措施及安全措施并在交底记录上签字确认，作业过程中中心化验室不定期进行抽查并对不规范问题按要求进行整改。

5.4运行服务工作中的卫生要求

1）备煤制样间：地面无积水、无污迹、无杂物，墙壁无积灰、无积垢，设备上面无积灰、无杂物，工器具摆放整齐。

2）作业现场：地面无洒落的样品，采样、筛分试验等工器具摆放整齐、无杂物。

3）汽车采样装置：地面无积水、无污迹、无杂物，墙壁无积灰、无积垢，设备上面无积灰、无杂物，无蛛网，门窗明亮、工器具摆放整齐。

4）四矿转运站皮带中部采样器：地面无积水、无污迹、无杂物，墙壁无积灰、无积垢，设备上面无积灰、无杂物，无蛛网，门窗明亮、工器具摆放整齐。

## 6  人员配置

投标人需配置人员5人，人员应按招标人的工作标准和工作要求完成各项服务工作。

## 7  取样工安全标准

7.1 严格遵守伊犁新天煤化工有限责任公司及中心化验室各项规章制度、操作规程和劳动纪律。

7.2 取样工应具有职高毕业以上文化程度，应身体健康，确保无色盲，无听觉障碍，无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病，无职业病、职业禁忌等，无按照相关法律、法规要求不能从事煤化工行业的疾病，年龄不高于55岁，应身体健康，保卫部门审核同意，男性，无语言上的沟通障碍。同时需经安规培训学习，经过培训达到要求后才能上岗。对未按规范要求完成工作的，招标人有权要求调换人员。

7.3 进入运行服务区域必须佩带工牌，戴好安全帽，并系紧帽带，统一着装，必须穿戴必要的劳动防护用品，如防尘口罩、反光背心等。

7.4 所有作业区域内严禁吸烟，严禁酒后上岗。

7.5 因取样工能力不足，不能保质保量完成取样工作，影响到招标人生产正常运行，招标人可视情况可向投标人提出赔偿和罚款，情节严重的可解除合同。

7.6取样人员分配班次后，未经中心化验室允许不得随意变更班次。

7.7取样工的劳动保护用品、安全防护用品投标人自备，安全消防设施、气防设施、防救护器具、职业安全卫生防护用品应满足煤质取样工作的安全需要。

7.8 未经相关人员允许，不得进入非作业区域和碰触工艺设备等。

## 8 安全文明管理

9.1投标人应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据地方承包工程有关安全管理规定、国家安监局、国家能监局、国家电网公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订工程项目承包合同的同时必须签订“安全协议”。

9.2投标人应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的负责人。

9.3投标人人员在招标人运行服务期间不得发生人身安全事故。

9.4投标人必须检查、督促取样工严格遵守、认真执行规章制度。投标人若在服务期间要新进、增添人员必须向招标人提出申报，经安全培训后才可持证上岗。投标人应对新进、增添人员进行全面的现场安全技术交底。

9.5投标人应在合同签订后按照招标人的要求制定现场处置方案，并经招标人批准后开展工作。

9.6投标人必须遵守招标人有关安全、文明生产的管理制度，加强内部安全、文明管理。对违反有关制度的，按安全工作考核标准和文明生产考核标准进行考核。

9.7取样工赴现场必须佩戴安全帽，穿劳保鞋、工作服，保证干净整洁。

9.8投标人应遵守公司规定的健康、安全和环境要求，保证实现健康、安全和环境要求的总目标。

9.9投标人应建立自己的考勤制度，投标人人员休假由投标人自行安排，因请假人数过多而影响招标人煤质取样工作，招标人有权向投标人提出索赔。

## 9 取样工纪律

9.1煤质取样工作由中心化验室归口管理，严格遵守新天公司及中心化验室各项劳动纪律。

9.2 根据运行服务要求按时保质地完成任务。

9.3 运行服务必须遵守作息时间，并做到不迟到、不早退、不串岗，确有特殊情况，应事先请假，严禁酒后上班。

9.4 上班时不准进行与本职工作无关的事，严禁打闹、吵架。

9.5 厂区内不准吸烟。

9.6 运行人员按岗位规定填写报表、记录。

## 10考核

10.1由招标人相关部门按相应职责负责运行管理、工作质量、安全文明生产等方面工作的考核。考核按月进行，每月5日前将上月的考核结果通报投标人。

10.2为确保外委人员人身安全，保障生产运行正常有序，不断提高现场文明卫生标准，督促外委人员遵守公司各项规章制度，下列情形将被纳入考核：（相关考核标准与招标人相关管理制度、规定冲突时，以招标人管理制度、规定为准）

10.2.1 取样工不按操作规定执行，消极怠工，不按规定要求进行煤样采集、筛分试验、样品制备，设备不按要求维护，产生工艺运行问题或设备故障的。

10.2.2外委人员违反劳动纪律，脱岗、串岗、睡岗，超出作业区域做与本岗位无关的事，酒后上岗、工作期间赌博的。

10.2.3不按要求穿戴劳动保护用品，包括安全帽、安全鞋、防尘口罩、反光背心及手套等。

10.2.4 外委工作不能按时、保质保量完成，影响生产稳定运行的。

10.2.5对招标人相关部门和运行人员检查中指出的问题不积极整改，或整改不到位。

10.2.6工作态度不端正，不服从车间合理的工作安排的；故意破坏生产设备、设施，导致设备不能正常使用的。

10.2.7 不服从作业现场人员指挥和现场工艺人员管理的，或是不服从当班班长管理和车间管理的。

10.2.8岗位文明卫生检查不合格的，外委人员出现不佩戴胸卡、赤膊、穿短裤、穿拖鞋、随地便溺等不文明行为的。

10.2.9不能按公司要求保持作业工作现场整洁。

10.2.10详细外委工作考核标准见附件13。

# 第四部分工作内容：热电车间保洁服务

1、总则

1.1技术规范书适用于伊犁新天煤化工有限责任公司2026年热电车间保洁服务项目。

1.2本技术规范书对2026年热电车间保洁服务项目范围内的工作提出相关技术要求

1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未具体引述有关标准和规范的条文，投标人应保证工作质量达到或超过最低技术要求。

1.4投标人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示并附表。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。

1.5在签订合同后，因技术规范标准和规程发生变化，招标人有权以书面形式提出补充要求。具体项目由招、投标双方共同商定。

1.6本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.7本招标技术规范书与合同正文具有同等效力。

2、概述

热电车间是新天煤化工有限责任公司自备电厂，主设备为5×480t/h燃煤锅炉、3×50MW汽轮发电机组。锅炉和汽轮发电机组及其辅机、热网（9.8MPa、4.9MPa、1.5MPa、0.5MPa蒸汽管网）、脱硫系统、锅炉除尘系统的设备需运行、维护、保养工作。为保持热电车间正常清洁生产，将热电车间管辖所有区域的保洁工作进行委托给投标人。

3、区域范围

3.1锅炉厂房区域

锅炉本体的管道及静设备外表面卫生（汽包层、热风管道、给水管道、煤粉管道、压缩空气管道等）；锅炉辅机静设备外表面卫生（磨煤机、一次风机、送风机、密封风机、火检冷却风机、定排扩容器、除渣系统等）；锅炉厂房内地面卫生、门窗、护栏、电梯、楼梯、平台、楼道（锅炉零米地面、11米地面、20米层煤仓间共计5500m2），电缆桥架、空调内外机。

3.2汽轮机厂房区域

汽轮机本体静设备外表面卫生（汽轮机气缸、轴承箱、抽汽管道、疏水管道）；汽轮机辅机静设备外表面卫生（水环真空泵、给水泵、凝结水泵、凝汽器、高压油泵、交直流油泵、主油箱、EH控制油站、顶轴油泵、高压加热器等、除氧器）；汽轮机厂房内管道外表面（主蒸汽管道、循环水管道、高压给水热母管、高压给水冷母管、给水泵再循环管道、除氧器下降管等），电缆桥架、空调内外机；汽轮机厂房内地面卫生（零米地面、4米夹层地面、8米平台地面、15米除氧层地面）。

汽轮机厂房内9.8MPa蒸汽管道、4.9MPa蒸汽管道、1.5MPa蒸汽管道、0.5MPa蒸汽管道及阀门、疏水管道外表面卫生，汽机厂房内地面卫生、护栏、楼梯及楼道（零米地面、8米地面、4米夹层及除氧器层地面共计4500m2）。

3.3主厂房办公楼零米过道、4米夹层、集控室外过道地面、楼道、门窗及厕所卫生共计1300m2，热电车间两个中央空调机房、机房房顶和机房东侧电子间房顶。

3.4锅炉除尘仓泵房及空压机房区域

空压机外表面、压缩空气罐外表面、仓泵房护栏、楼道、地面、门窗、平台、屋顶、空压机房地面卫生共计3000m2，电缆桥架。

3.5引风机房

锅炉9台引风机静设备外表面、冷却水管外表面、进风管和出风管外表面、护栏、平台、屋顶、楼道及引风机房门窗地面卫生共计3000m2，电缆桥架。

3.6脱硫区域

热电引风机室西墙为界向西，南至热电区域南侧围栏，脱硫装置区控制楼、后处理楼以及各泵房室内走廊、门窗、地面、楼梯、平台、屋顶、管道外表面及静设备外部。露天装置周围室外地面卫生、管道及静设备外部卫生，电缆桥架、空调内外机。

3.7热电区域道路

引风机房南侧、北侧，锅炉厂房西侧，升压变东侧及硫回收西侧道路及绿化，露天装置周围室外地面卫生，包括热电区域地沟及管沟的清淤和垃圾清除工作。

3.8热电管辖各变配电室卫生，见下表。

| 序号 | 区域名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 备煤133C 0.4kV配电室 |  |
|  | 输煤132E 0.4kV配电室 |  |
|  | 输煤132J 0.4kV配电室 |  |
|  | 备煤133J 0.4kV配电室 |  |
|  | 备煤143 10kV变电所 |  |
|  | 输煤219转运站0.4kV配电室 |  |
|  | 第一换热站0.4kV配电室 |  |
|  | 空分10kV变电所 | 包括预制舱、柴发室及UPS室 |
|  | 脱盐水10kV变电所 |  |
|  | 空分循环水35kV变电所 |  |
|  | 除氧站A 10kV变电所 |  |
|  | 除氧站B 10kV变电所 |  |
|  | 备煤133Q 0.4kV配电室 |  |
|  | 备煤133U 0.4kV配电室 |  |
|  | 备煤133Y 0.4kV配电室 |  |
|  | 加压气化A 10kV变电所 | 包括加压气化A动力UPS室 |
|  | 加压气化B 10kV变电所 | 包括加压气化B动力UPS室 |
|  | 加压气化C 10kV变电所 | 包括加压气化C动力UPS室 |
|  | 气化35kV变电所 |  |
|  | 热电循环水35kV变电所 |  |
|  | 酚回收35kV变电所 |  |
|  | 酚回收10kV变电所 | 包括变频器室 |
|  | 煤气水分离10kV变电所 | 包括变频器室 |
|  | 酚回收146-147-148机柜间UPS室 |  |
|  | 气化循环水35kV变电所 | 包括闪蒸汽箱变 |
|  | 净水厂10kV变电所 | 包括变频器室 |
|  | 厂前区10kV变电所 |  |
|  | 综合仓库10kV变电所 |  |
|  | 甲烷化35kV变电所 |  |
|  | 中心化验室0.4kV配电室 |  |
|  | 中央控制室0.4kV配电室 | 包括机柜间UPS室 |
|  | 第三换热站0.4kV配电室 |  |
|  | 净化35kV变电所 |  |
|  | 蓄热氧化0.4kV配电室 | 包括变频器室 |
|  | 废气治理35kV变电所 |  |
|  | 重芳烃10kV变电所 | 包括机柜间UPS室 |
|  | 纳滤浓水浓缩结晶10kV变电所 |  |
|  | 刚性暂存池10kV变电所 |  |
|  | 241均质隔油气浮池0.4kV配电室 |  |
|  | 污水35kV变电所 | 包括机柜间UPS室 |
|  | 263含盐污水10kV变电所 |  |
|  | 264生化污水10kV变电所 |  |
|  | 265多效蒸发10kV变电所 |  |
|  | 265C浓盐水结晶10kV变电所 |  |
|  | 249浸没式超滤0.4kV配电室 |  |
|  | 臭氧催化氧化0.4kV配电室 |  |
|  | 臭氧制备0.4kV配电室 |  |
|  | 臭氧发生0.4kV配电室 |  |
|  | 综合罐区0.4kV配电室 |  |
|  | 净化循环水35kV变电所 |  |
|  | 总降10kV配电室 | 包括电容器室 |
|  | 总降35kV配电室 |  |
|  | 总降GIS室 |  |
|  | 总降蓄电池室 |  |
|  | 消防楼UPS室 |  |
|  | 区域控制室 | 包括箱变、低压配电柜、UPS及柴发室 |
|  | 污水208 10kV变电所 |  |
|  | 机电仪楼0.4kV配电室 |  |
|  | 污水办公楼0.4kV配电室 |  |
|  | 气化办公楼0.4kV配电室 |  |
|  | 净化甲烷化办公楼0.4kV配电室 |  |

4、资质、人员要求及保洁频次

4.1原热电保洁区域配置保洁人员19名。此次新增总降区域和电气各变配电室等61处。因保洁面积扩大和工作量增加，需在原保洁人数上再增加5名保洁方可满足工作需求，合计需24名保洁人员。按招标人的工作标准和保洁频次完成各项保洁工作。

4.2投标人保洁人员年龄不高于60周岁，身体健康，无影响正常工作的病症。

4.3投标人应具备足够的服务能力，完成保洁项目的各项工作。因投标人服务能力不足，不能按时保质完成各项保洁工作，或发生环境污染，招标人可向投标人提出赔偿和罚款，情节严重的可解除合同。

4.4投标人现场常驻人员分配班次后，不得随意变更，并报车间备案。

4.5投标人保洁人员配备数量必须满足工作需求，定期发放劳保用品，并督促班员规范使用。

4.6投标人服务人员必须身体健康，确保无色盲、无听觉障碍，无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病，无职业病、职业禁忌等，无按照相关法律法规要求不能从事煤化工行业的疾病。经过培训达到要求方能上岗。

4.7负责配电室的保洁人员，应经正规机构开展的电气安全基础知识培训并取得合格证明，培训内容应包括但不限于电气设备设施的认识、电气设备设施及作业危险辨识、电气作业禁忌、防触电措施、触电急救、绝缘安全用具及消防安全工器具的使用等内容。人员上岗前需再经招标人组织的变配电室安全管理制度专项培训及考核合格。变电所和各配电室保洁工作只含地面、墙面门和窗的卫生，电气设备卫生投标人不负责。

5、双方责任

5.1 招标人的责任

5.1.1对投标人作业人员和管理人员进行安全教育培训及安全技术交底。

5.1.2招标人监督和检查合同范围内，投标人对保洁工作的管理，负责督促招标人履行合同义务。

5.1.3向投标人及时提供有关保洁区域周边设备的资料。

5.1.4有权对投标人工作不到位的情况，依据本规范考核标准进行考核。

5.1.6有权对投标人责任引发的不安全事件进行考核、处罚。

5.2 投标人的责任

5.2.1投标人必须遵守招标人有关安全、文明生产的管理制度，遵守保洁安全工作规程。对违反有关制度、规程的，按本规范“文明卫生以及管理考核标准”进行考核。

5.2.2投标人应严格执行招标人保洁工作相关文件和要求。

5.2.3投标人按照班组形式对人员进行管理，做好班组建设工作，建立和完善的班组台帐。定期开展班组安全学习，开展现场风险辨识落实防控措施，建立岗位风险清单。

5.2.4投标人不得将合同范围内保洁服务分包给任何第三方。

5.2.5投标人自行购买洗手液、厕纸、扫帚、抹布、编织袋、冲洗皮管等保洁所需的材料和工器具。

5.2.6合同期限内，双方各指定专人负责工作联络。

6、保洁岗位安全工作规程

6.1严格遵守招标人的安全管理规章制度（包括职业健康管理规定）。

6.2没有保温措施的高温管道设备禁止清理卫生。

6.4现场工作人员应精神状态良好，无有碍工作的疾病，禁止工作区域吸烟，严禁酒后上岗。

6.5正确穿戴安全防护用品和劳保防护用品，严禁穿高跟鞋或拖鞋上岗，不得佩戴围巾。

6.6女性工作人员工作中应将长发盘于工作帽内。

6.7无平台、护栏，高度≥2米设备、管道清扫前，必须办理高处作业票证。作业时正确佩戴和使用安全带，符合“高挂低用”的原则，登高人员取得高处作业证。

6.8保洁人员严禁高空抛物，禁止触碰转动设备和高温设备。

6.9所有保洁人员均应熟知本岗位的职责和分工，熟知本岗位作业的安全风险以及采取的防范措施。

6.10擦洗窗户玻璃前注意，要将窗户关好锁死。

6.11文明作业，禁止在工作场所追打嬉闹，注意保护好厂房内的财物和设施。

6.12保洁人员应提醒他人讲究卫生，有权制止他人在工作场所破坏环境卫生的行为。

6.13不具备安全要求，禁止清理卫生。

6.14禁止用湿抹布触碰带电设备。

6.15现场清扫工作禁止触碰各类设备按钮，不得触碰转动部位。

6.16现场清扫时不得碰触高温高压设备，不得长时间停留在可能被烫伤或泄漏引发人员中毒的地方。

6.17禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐、立。如必需在管道上坐、立才能工作时，必须做好安全措施。

6.18现场作业时做好人员安全防护和职业健康防护。

7、安全文明管理

7.1贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据承包工程有关安全管理规定，国家安监局、国家能源局等有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保工作安全。双方在签订项目承包合同的同时必须签订“安全协议”。

7.2投标人对保洁实行统一安全管理，并设专职责任人。

7.3投标人人员在投标人保洁服务期间不得发生人身安全事故。

7.4投标人必须检查、督促保洁人员严格遵守、认真执行新天公司规章制度。投标人若在服务期间要新进、增添人员必须向招标人提出申报。

7.5投标人应在合同签订后按照招标人的要求制定现场处置方案，并经招标人批准后开展工作。

7.6投标人必须遵守招标人有关安全、文明生产的管理制度，加强内部安全、文明管理。对违反有关制度的，按保洁安全工作考核标准和文明生产考核标准进行考核。

7.7保洁人员赴生产现场必须佩戴安全帽，穿劳保鞋、工作服，保证干净整洁。

7.8投标人工作人员必须接收安全生产教育培训，未经安全生产教育以及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。

7.9投标人应遵守公司规定的健康、安全和环境要求，保证实现健康、安全和环境要求的总目标。

7.10投标人应建立自己的考勤、考核制度，投标人人员休假由投标人自行安排，因请假人数过多而影响招标人保洁工作，招标人有权向投标人提出扣款。

8、保洁标准

8.1工作标准

8.1.1构建筑物及辅助设施的卫生标准：区域内所有暖气管道、消防管道、消防箱、地面、楼梯、平台、栏杆、防护罩，每天打扫一次，所有门窗每周擦洗一次，保持清洁明亮。区域内安装好的各种保洁设施，不准随意拆卸挪动，冲洗水管用完后要盘好放于箱内，并将箱门关好,下班前必须关好冲洗管阀门。

8.1.2机械设备及管道设备的卫生标准：机械设备及管道设备要确保无煤粉、无积灰、无积水、无污渍、无油迹，卫生标准要求见设备本色。

8.2质量标准

8.2.1开展现场保洁工作同时，及时对保洁质量进行检查，确保生产现场保洁质量。

8.2.2严格落实保洁的安全措施，确保现场保洁工作安全。

9、保洁工作程序及验收程序

9.1保洁人员进入生产现场前，必须经运行人员同意，确认具备保洁条件。未经运行人员确认者不得进入现场进行保洁工作。

9.2保洁工作结束后，必须经运行人员验收。运行人员检查合格后签字确认。

9.3运行人员检查验收时对不合格的地方要及时指出，保洁人员要及时整改，整改完成后要及时申请复查，直至合格。

10、投标人报价要求

10.1采取项目总包报价方式，投标人根据保洁工作内容及工作量报保洁服务费总价（含税价）。现场必须派驻满足保洁工作需要的最低数量的保洁人员。

10.2投标人所报总价已包括了各种劳务费用，包括利润和管理费等。

10.3总价已包括了加班费的补偿、指导费、环境保护费、法定劳务报酬、交通等费用。合同签订后，投标人与招标人不再产生任何费用。

10.4投标人全权承担所派出人员的任何保险、医疗、疾病、工伤事故和意外伤害等责任。

11、工作时间

11.1投标人人员的劳动防护用品应国家和行业规定以及新天公司要求，由投标人自行配备。职业体检费用和保险费用由投标人承担。

11.2使用的办公用品、器材、耗材、卫生清洁工具、纯净水等工作消耗用品，由招标人提供。

11.3投标人人员工作时间按新天公司上班工作时间执行，即上午10:00～14:00，下午15:30～19:00。

12、服务期限

2026年5月26日至2028年05月25日

13、考核内容与标准

13.1招标人将根据附录的规定对投标人进行工作管理和考核。考核按月进行，每月5日前将上月的考核结果通报投标人。

13.2为确保服务人员人身安全和设备安全，不断提高现场文明卫生质量，督促投标人人员遵守招标人各项规章制度，对违反相关制度的情形将被纳入考核（以招标人考核标准、管理制度、规定为准）。

13.3招标人如果根据现场管理实际情况，对附录的规定内容进行修改，投标人应充分考虑其风险，并承诺无条件服从规定内容的各项修改。

13.4在本规范中已规定考核数额的条款，如果合同中规定由投标人负责赔偿的金额高于本规范的金额，按高的考核标准执行。未列入本规范中或未注明考核数额的，按招标人的相应管理制度的相关考核办法执行。

13.5如果投标人有下列行为之一者，则招标人认为投标人严重违约，招标人有权单方面终止合同：

（1）因投标人原因造成人身重伤及以上事故的。

（2）因投标人原因造成有社会影响的火险。

（3）因投标人原因造成重大机械、设备、设施损坏事故的。

（4）发生因投标人人员误触、误碰或违章操作造成人身伤亡未遂、设备损坏未遂累计二次及以上的。

（5）投标人不服管理，超三次及以上的。

（6）不履行合同或无故停止保洁的。

（7）严重损坏招标人形象，或者故意破坏生产物资资产的。

（8）因投标人原因，不全面或不正确履行合同，招标人将蒙受巨大损失的。巨大损失定义经招标人书面警告后，超过5天仍不改正或不采取措施。

13.6 保洁工作量、人员配置和考核内容见下表。

附件4：（热电车间原保洁服务保洁人员工作量及人员配置要求）

| 序号 | 系统 | 保洁频次 | 工作量 （小时） | 计划 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #1锅炉厂房区域零米及11米的管道外表面及锅炉静设备、管道外表面，地面、门窗、护栏、楼道卫生。 | 每天一次 | 7 | 1 |
|  | #2锅炉厂房区域零米及11米的管道外表面及锅炉静设备、管道外表面，地面、门窗、护栏、楼道、#1#2炉电梯卫生。 | 每天一次 | 7 | 1 |
|  | #3锅炉厂房区域零米及11米的管道外表面及锅炉静设备、管道外表面，地面、门窗、护栏、楼道卫生。 | 每天一次 | 7 | 1 |
|  | #4锅炉厂房区域零米及11米的管道外表面及锅炉静设备、管道外表面，地面、门窗、护栏、楼道、#3#4炉电梯卫生。 | 每天一次 | 7 | 1 |
|  | #5锅炉厂房区域零米及11米的管道外表面及锅炉静设备、管道外表面，地面、门窗、护栏、楼道、#5炉电梯卫生。 | 每天一次 | 7 | 1 |
| 6 | 汽轮机厂房8米及静设备外表面、管道外表面、地面、门窗、楼道及栏杆卫生。 | 每天一次 | 7 | 1 |
| 7 | 汽轮机厂房零米静设备外表面、管道外表面、地面、门窗、楼道及栏杆卫生。 | 每周两次 | 7 | 1 |
| 8 | 办公楼及集控室过道、楼梯、栏杆、管道外表面、门窗、会议室及厕所。 | 每天两次 | 7 | 1 |
| 9 | #1-#5炉除尘仓泵房及空压机房区域静设备、管道外表面、门窗、地面及栏杆卫生。 | 每周二次 | 7×3.5 | 3 |
| 10 | 引风机房静设备外表面、管道外表面、门窗、地面及楼道、栏杆卫生（兼顾#1-#5炉本体）。 | 每周二次 |  |  |
| 11 | 引风机房南侧，锅炉厂房西侧，升压变东侧，装置出入口周围室外地面卫生（包括绿化带杂物）。 | 每周一次，工作需要临时清扫 | 7 |  |
| 12 | 汽轮机厂房4米夹层，煤仓间静设备外表面、管道外表面、地面及楼道、门窗、栏杆卫生。 | 每周一次 | 7 |  |
| 13 | 汽机厂房南北两侧楼道、栏杆、门窗、管道外表面卫生，每侧10层，除氧器层。 | 每天一次 | 3.5 | 1 |
| 14 | #2炉零米至11米楼道，#3炉零米至11米楼道，#5炉零米至11米楼道，集控室中间楼道、门窗、栏杆及管道外表面卫生。 | 每天一次 | 3.5 |  |
| 15 | #1、#2、#5、#7吸收塔区域(#5泵房、#1泵房、#7泵房、氧化风机房、#1#2湿电循环水泵房、烟囱零米及室内外栏杆、静设备、管道外表面、门窗、地面卫生)。 | 每天一次 | 7 | 2 |
| 16 | #3、#4、#6吸收塔区域(#6泵房、#2泵房、#6氧化风机房、循环水泵房、检修泵房、#3#4湿电循环水泵房及室外栏杆、静设备、管道外表面、门窗、地面卫生)。 | 每天一次 | 7 | 1 |
| 17 | 硫铵后处理区域(共4层)栏杆、静设备、管道外表面、门窗、地面卫生。脱硫集控室南侧及西侧场地。 | 每周三次 工作需要临时清扫 | 7×3 | 3 |
| 18 | 硫回收区域栏杆、静设备、管道、地面。脱硫南侧及硫回收西侧道路及绿化杂物，脱硫南侧及硫回收西侧道路及绿化杂物。 | 每周二次 | 7×2 |  |
| 19 | 脱硫集控楼道及厕所区域过道、门窗、楼梯、栏杆、管道、会议室及厕所。 | 楼道、厕所每天两次 | 7 | 1 |
| 需至少配置人数 |  |  |  | 19人 |

附件5：热电车间新增保洁服务保洁人员工作量及人员配置要求

| 序号 | 系统 | 保洁频次 | 工作量 （小时） | 计划 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备煤133C 0.4kV配电室 | 每月4次 | 2 | 2 |
|  | 输煤132E 0.4kV配电室 | 每月4次 | 2 | 2 |
|  | 输煤132J 0.4kV配电室 | 每月4次 | 2 | 2 |
|  | 备煤133J 0.4kV配电室 | 每月4次 | 2 | 2 |
|  | 备煤143 10kV变电所 | 每月4次 | 3 | 2 |
|  | 输煤219转运站0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 第一换热站0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 空分10kV变电所 | 每月2次 | 6 | 2 |
|  | 脱盐水10kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 空分循环水35kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 除氧站A 10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 除氧站B 10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 备煤133Q 0.4kV配电室 | 每月4次 | 2 | 2 |
|  | 备煤133U 0.4kV配电室 | 每月4次 | 2 | 2 |
|  | 备煤133Y 0.4kV配电室 | 每月4次 | 2 | 2 |
|  | 加压气化A 10kV变电所 | 每月4次 | 3 | 2 |
|  | 加压气化B 10kV变电所 | 每月4次 | 3 | 2 |
|  | 加压气化C 10kV变电所 | 每月4次 | 3 | 2 |
|  | 气化35kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 热电循环水35kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 酚回收35kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 酚回收10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 煤气水分离10kV变电所 | 每月2次 | 4 | 2 |
|  | 酚回收146-147-148机柜间UPS室 | 每月2次 | 3 | 2 |
|  | 气化循环水35kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 净水厂10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 厂前区10kV变电所 | 每月2次 | 6 | 2 |
|  | 综合仓库10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 甲烷化35kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 中心化验室0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 中央控制室0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 第三换热站0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 净化35kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 蓄热氧化0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 废气治理35kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 重芳烃10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 纳滤浓水浓缩结晶10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 刚性暂存池10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 241均质隔油气浮池0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 污水35kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 263含盐污水10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 264生化污水10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 265多效蒸发10kV变电所 | 每月2次 | 4 | 2 |
|  | 265C浓盐水结晶10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 249浸没式超滤0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 臭氧催化氧化0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 臭氧制备0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 臭氧发生0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 综合罐区0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 净化循环水35kV变电所 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 总降10kV配电室 | 每月2次 | 6 | 2 |
|  | 总降35kV配电室 | 每月2次 | 8 | 2 |
|  | 总降GIS室 | 每月2次 | 4 | 2 |
|  | 消防楼UPS室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 区域控制室 | 每月2次 | 4 | 2 |
|  | 污水208 10kV变电所 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 机电仪楼0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 污水办公楼0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 总降蓄电池室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 气化办公楼0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 净化甲烷化办公楼0.4kV配电室 | 每月2次 | 2 | 2 |
|  | 热电车间两个中央空调机房 | 每月2次 | 2 | 1 |
| 至少配置人数 |  | 1016工时，5人 |  |  |

12.6 具体考核标准见附件17

# 附件清单

附件13  热电锅炉清焦外委服务安全文明以及管理考核标准

附件14  取煤样外委服务考核细则

附件15  热电车间保洁服务保洁人员工作量计划表

附件16  热电车间保洁服务考核标准