伊犁新天煤化工有限责任公司

热电装置磨煤机检修服务

技术规范书

编制：

会签：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年3月

1、总则	1

2 项目概况	1

3本项目执行的标准和规范	1

4 项目范围及工期	2

5项目内容及要求	3

6 投标方应达到的目标	9

7资质条件及人员要求	10

8安全要求	12

9双方职责	14

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	16

11考核	18

12 附则	20

13附录附表	20

1、总则

1.1本技术规范书适用于浙能伊犁新天煤化工有限责任公司热电装置磨煤机检修服务招标工作。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范。投标方必须保证提供符合本技术规范书和相关国家标准要求的优质服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

1.3如未对本技术规范书提出偏差，将认为投标方提供的服务符合规范和标准的要求。

1.4招标方不接受任何带有试验性质的服务工作。

1.5投标方在整个项目项目中所使用规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。投标方应提供所使用的规范和标准。本技术规范书所使用的规范标准如遇与投标方所执行的规范标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.6在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标方和投标方共同商定。

1.7 提供的项目服务应是成熟可靠、技术先进，类似行业有高温烟气管道施工相关业绩。

1.8本技术规范书将作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.9未尽事宜，双方友好协商解决。

2 项目概况

伊犁新天煤化工有限责任公司热电车间采用5×480t/h国产、9.81MPa（g）、540℃、无中间再热煤粉锅炉，锅炉为高温、高压、自然循环、四角切圆燃烧，平衡通风，固态排渣，紧身封闭，全钢构架（主、副双钢架），悬吊结构，封闭布置，采用钢带式除渣机固态排渣，回转式空预器加一次风管式空气预热器，“∏”型布置汽包煤粉锅炉。自投产至今，总体运行情况良好，制粉系统主要设备磨煤机在运行中根据实际情况，需进行全面解体检修，对一些易损件进行检查更换，否则将影响机组的安全稳定长周期运行。

3本项目执行的标准和规范

本项目执行的标准规范包括但不限于下述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于下述标准。以下标准和规范均应采用最新版本，如下述标准和规范之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，投标方应及时用书面形式向招标方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。从合同签订之日起至投标方开始施工之前的这段时间内，如果因规范、标准发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方应满足并遵守这些要求。
（1）国家能源局《电力建设施工质量验收及评价规程》

（2）招标方在质量管理上严格按ISO-9002标准执行招标方的质量手册及程序文件，投标方必须向招标方提供质量方针、质量目标及质量手册。

（3）本项目执行下列有关规程、规范和规定，但不限于以下规程、规范（若有新的标准则执行新标准，替代原有标准及其它相关标准）。

1） 相关的法律法规及行业标准。

2） 制造厂的技术要求和标准（包括设备说明书及设计图纸）。

3） 双方协商和特殊标准。

4）《火力发电企业设备点检定修管理导则》DL/Z870

5）《火力发电厂危险点分析及预控措施》

6）《环境噪声标准》

7）《480t高温高压煤粉锅炉检修规程》

8）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

9）《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128

10）《劳动防护用品选用规则》GB 11651

11）《重大危险源辨识》GB 18218

（4）磨煤机制造厂磨煤机使用和维护说明书；

（5）验收执行三级验收制度，即班组、技术组、项目部，根据招标方有关规定进行相应的分级验收；

（6）验收项目及验收点以招标方提供的检修验收项目表及H、W点为准，投标方检修人员必须接受招标方技术管理人员和专业验收人员的检查、指导、监督与合理要求。

4 项目范围及工期

4.1项目范围

本次2026-2028年度#1、#2、#3、#4炉A、B、C、D共计16台磨煤机检修项目的施工范围为：磨煤机全面解体检查检修，并对相关易损件（磨辊装置轴承、骨架油封、导向块、导向板等）进行更换处理，对进出口煤粉管道进行局部更换处理。

4.2 项目工期

本次#1、#2、#3、#4炉A、B、C、D磨煤机检修项目，每台磨煤机须在20日内完成，项目须在合同规定时间内完成。注:因年度内磨煤机的停运及大修时间不定，所以投标方至少八次进场完成所有工程量。

投标方不仅要保证自己承担工作的进度，同时和招标方一起协调与其它外包系统设备的连接项目等施工进度，确保整体进度。

施工服务工期内，涉及各类检修作业时不仅须按时完成项目，同时各分项工期均须按投标方要求进度时间完成。

施工服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标方协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

5项目内容及要求

5.1.一般要求

（1）必须依据DL5009.1《电力建设安全工作规程》，厂家技术要求及国家相关行业标准、安全规范进行本项目检修工作。

（2）必须执行招标方制定的各项安全生产管理制度和规定，必须积极主动接受招标方对管理工作、设备维修的检查、指导、监督与考核。

（3）必须提交本单位法人营业执照、资质文件、许可证书、施工资质文件、单位安健环资质文件，进厂施工人员情况调查表、施工机具和自带施工工器具清单。

（4）必须储备足够的，为完成本规范任务所必需的具备相关专业上岗资质的人员和装备，以及处理突发事件的抢修人员，其它特殊工种（焊工、电工、起重工、架子工等）同样必须持证上岗，检修中所需的配合工种由投标商自行负责。

（5）进厂的所有工作人员，必须经 “三级”安全教育及考试合格后方能上岗，且人员必须相对固定，并能长期驻守在现场，人员变动时必须征得招标方主管部门的认可。

（6）必须按要求编写各相关预案，做好事故应急预案，以便能快速处理突发事件。

（7）必须达到以下安全责任目标及要求另行签订安全协议，安全协议与合同同样具有法定约束力。

1）总体目标：零事故、零污染、零伤害；

2) 具体目标：

①杜绝重伤、死亡事故的发生；

②安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝出现重大隐患；

③不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

④保证外包工程建设、检修或调试期间不损坏热电车间的设备、设施，不影响热电车间正常生产运行。

3)作为工程项目的投标商，对投标工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括但不限于由于自身管理不善、或因施工人员自身原因与过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任及经济损失，且不应为此增加招标方费用或延迟施工进度，对发生的事故按“四不放过”的原则进行调查处理，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报招标方（火警：6491119、急救：6491120），严禁弄虚作假、隐瞒不报。必须切实履行以下安全责任及具备下列条件：

①有胜任投标工程管理的项目领导班子，项目负责人、工程技术人员和工人，安全施工的技术等级必须满足所承接工程的需要。

②能准确理解和执行招标方提供的，有关安全技术规程制度和施工图纸、质量要求、工艺要求等技术文件，有施工组织设计、安全计划和分项工程安全施工措施。

③施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具等必须满足施工需要及安全需要。

④在工作中要主动接受招标方的安全检查和监督。对因投标商工作人员的责任，造成设备停运、损失，火灾及人身伤害等影响施工和安全目标的行为，必须接受招标方的考核。

（8）按时完成责任内的所有工作、保证质量、工期和安全文明，检修工作结束后要及时完成各种书面资料的填写、整理，按时反馈给招标方主管部门备案。

（9）负责配置具有合格证且符合安全标准的检修工器具，统一着装及自身劳动保护用品。

（10）在任何形式的检修工作中，不准损坏其他设备，因投标商认为因素造成损失的或者引起设备功能失效的，由投标商承担全部责任。未经招标方同意投标商不准擅自更换或调换所辖设备的零部件或备品备件。一般性消耗性材料由投标商自行负责（指未附着安装在设备上的材料）。

（11）在每一次检修工作结束后，投标商工作人员应按照要求，作好各种资料的记录和整理，并在两天内交招标方热电车间相关专业及班组存档。

（12）根据设备实际运行情况，投标商有责任提出设备技改的建议并制定措施，编写可行性研究报告交招标方审核。

（13）如属设备本身质量问题或安装质量问题，投标商仍应负责进行消缺或进行故障的前期处理。

（14）设备检修过程中，所有定期试验属投标商投标范围内的责任。

（15）应全面负责检修过程中的环境、卫生清洁、劳动保护等的管理工作。

（16）应储备并提供为完成维修任务所必需的一般消耗性材料、专用工器具及其它物品。

（17）负责本技术规范书内设备的验收工作。

（18）如发生紧急情况或重大事项情况下，投标商因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误维修等，导致招标方委托其它施工队伍进行紧急处理，必须担负全部委托费用及由此造成的损失，并接受招标方相应考核。

（19）必须承担由于投标商对设备检修引起的一切责任。

（20）检修工作必须坚持“质量第一”文明施工，切实贯彻“应修必修，修必修好”的原则；认真执行检修文件包、检修质量卡、检修工艺规程、三级验收等相关管理标准。

（21）必须办理工作票许可开工后才能开始工作，工作票由投标方工作负责人填写，并由招标方相关负责人签发。投标方工作负责人资格，由招标方安健环考试合格后认定、批准，工作监护人由投标方相关班组指定人员担任。

（22）若违反本规范相关规定，招标方可在投标商合同款项中纳入考核。

5.2检修组织要求

（1）检修准备

组织检修人员及配置相关工器具进场，做好现场检修的布置，尽快投入正式检修。项目开工一周前，担任本项目的项目经理、专业专工、安全员、质量员及项目的技术人员提前进入现场，其他检修人员通知后三天内全部进入现场。

1）提前做好项目检修工器具、材料准备和备件准备；配备必要的质检人员和工具，确保项目质量。

2）根据招标方检修计划要求，合理组织、安排检修人员，保证检修计划的可行性。

3）按照招标方计划的检修项目，对项目进行分类，并针对重大检修项目拟定检修组织方案，编制和细化检修所需的技术措施、安全措施、组织措施、检修位置图、检修进度网络图、工作程序等，完善检修技术文件、检修方案、见证点等。

4）根据图纸技术资料、检修文件包、检修方案、安全管理规定，提前对参加检修的工作人员进行技术交底及技术讨论。

5）编制本检修项目的组织机构图，并备注相关人员联系电话，以便招标方管理人员沟通联系。

（2）技术准备

1）应组织具有丰富设备检修经验的技术及质检人员进行检修。

2）根据工程实际情况，从技术角度分析预测项目检修中的重点及难点，确定项目关键部位的检修。

3）项目开工前，组织参加本项目的检修人员，有针对性的进行技术培训。

4）本项目配备足够的专业技术人员，以满足现场检修所需为要求。技术负责人员一名，项目经理或技术负责人具有丰富的锅炉设备检修管理经验，技术全面，有四年以上火电厂锅炉检修经验，所有人员均应为锅炉检修中专及以上专业水平，熟悉火电厂锅炉检修规程，都具有相关机务检修经验，参加过投标方的专业技术培训，熟练掌握国家通用语言。

5.3检修安全要求

（1）检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

（2）检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上。

（3）设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

（4）检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

（5）现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

（6）进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

（7）动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

（8）容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止窒息。

5.4检修技术要求

（1）建立以技术负责人为首的技术保证体系，贯彻执行国家项目验收评价标准、技术规范，向招标方提供可操作的检修程序文件。

（2）贯彻落实技术责任制，执行技术规程、规范，严格执行招标方的各项管理制度（包括工作流程）。

（3）工作人员均提前进场，熟悉设备和技术文件，参与调试及验收，编制检修作业方案，学习相关管理规程、管理设备及技能。制定检修方案及计划，进行内部培训，学习和遵守招标方的各种规章制度。

（4）协助招标方调试验收设备检修和试运，发现问题及时向招标方汇报并提出改进建议，收集验收合格的原始数据并建立设备档案。

（5）配合招标方编制检修文件包，文件包的内容包括：工作指令、安全技术交底检查单、检修工序、检修质量签证单、不符合项报告单、危险源辨识分析、检修完工报告等，另外各种必须的技术数据应放入文件包。

（6）组织所有检修人员学习测量工器具使用说明书，分析其结构、原理、技术性能，提高检修人员的技术水平。

（7）服从招标方的管理和技术指导。

        - 5.5 检修项目及工程量清单（每年8台磨煤机量，二年量再乘2）

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 计量单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨煤机内部清理 | 1、磨碗内部杂物、积煤清理。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 2、分离器内部、积煤清理。 | 工日 | 2 | 单台磨煤机 |
|  |  | 3、石子煤收集装置内部石子煤清理。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
| 2 | 分离器拆卸及回装 | 1、落煤管、出粉管割除、恢复。 | 工日 | 18 | 单台磨煤机 |
|  |  | 2、分离器连接法兰螺栓拆卸、恢复。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
|  |  | 3、分离器测点、管道拆卸、恢复。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 4、分离器内部杂物清理。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
| 3 | 液压加载装置检修 | 1、液压油箱放油，内部清理。 | 工日 | 8 | 单台磨煤机 |
|  |  | 2、液压加载系统垫圈、O型圈等密封元件检修更换。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 3、液压油管及阀门清洗、维修。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
|  |  | 4、冷油器内部清洗、维修。 | 工日 | 8 | 单台磨煤机 |
|  |  | 5、液压油泵解体检修。 | 工日 | 12 | 单台磨煤机 |
|  |  | 6、液压缸密封件更换。 | 工日 | 7 | 单台磨煤机 |
|  |  | 7、蓄能器清洗、充氮。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
|  |  | 8．磨辊与磨碗衬板间隙调整、加载压力调整。 | 工日 | 4 | 单台磨煤机 |
|  |  | 9．液压加载试验。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
| 4 | 磨辊装置检修 | 1、压架拆卸及回装。 | 工日 | 10 | 单台磨煤机 |
|  |  | 2、压架导向块更换。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
|  |  | 3、磨辊装置拆卸及回装。 | 工日 | 10 | 单台磨煤机 |
|  |  | 4、磨辊解体、轴承清洗、更换。 | 工日 | 20 | 单台磨煤机 |
|  |  | 5、磨辊骨架油封超标更换，做气密封试验，更换磨辊油。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
|  |  | 6、磨辊轴油封耐油环磨损情况检修，超标更换。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
|  |  | 7、磨辊轴检修，并进行清理。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 8、磨辊头衬板装置检查检修，磨损超标进行更换。 | 工日 | 6 | 单台磨煤机 |
| 5 | 磨碗和喷嘴环检修 | 1、磨碗衬板磨损更换。 | 工日 | 12 | 单台磨煤机 |
|  |  | 2、喷嘴环与磨碗连接螺栓磨损超标更换。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 3、喷嘴环磨损超标更换。 | 工日 | 12 | 单台磨煤机 |
| 6 | 石子煤刮板装置检修 | 1、耐磨衬板磨损超标更换。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
|  |  | 2、石子煤刮板磨损超标更换。 | 工日 | 10 | 单台磨煤机 |
|  |  | 3、石子煤刮板所有连接螺栓进行紧固处理。 | 工日 | 2 | 单台磨煤机 |
|  |  | 4、石子煤刮板与底板间隙测量与调整。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
| 7 | 机座密封装置检修 | 1、密封环与磨碗毂间隙测量与调整。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
|  |  | 2、密封碳精更换。 | 工日 | 12 | 单台磨煤机 |
| 8 | 减速箱检修 | 1、减速箱内部清理、润滑油更换。 | 工日 | 12 | 单台磨煤机 |
|  |  | 2、各油位计、油管路接口垫片更换。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
| 9 | 排渣装置检修 | 1、气动插板门拆检。内部积煤、积渣清理。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 2、气动插板门密封填料更换。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 3、气缸及附属用气管路检修，消除漏点。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 4、闸板门开度校对。 | 工日 | 2 | 单台磨煤机 |
| 10 | 润滑油系统检修 | 1、滤网清理，油管路法兰垫片更换。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 2、油泵检修，管路疏通。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 3、冷却器及冷却水管路清洗、检修。 | 工日 | 3 | 单台磨煤机 |
|  |  | 4、加热器清洗、检修。 | 工日 | 4 | 单台磨煤机 |
| 11 | 联轴器检修 | 1、联轴器弹性圈更换，中心找正。 | 工日 | 5 | 单台磨煤机 |
| 12 | 小计 | 单台磨煤机 | 工日 | 268 | 单台磨煤机 |
| 13 | 合计 | 八台磨煤机检修 | 工日 | 2144 | 8台磨煤机 |

6 投标方应达到的目标

6.1安全性指标

（1）不发生本项目部员工轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（2）不发生外包人员轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（3）不发生负主责以上有人员受伤构成的交通事故。

（4）不发生本项目部责任造成的火险事件。

（5）设备考核障碍及可靠性指标控制在以下范围（指非人为原因造成）：不发生考核障碍、一类障碍、二类障碍。

（6）不发生误操作事件。

6.2 环保指标：

（1）不发生一般以上环境污染事件。

（2）不发生本项目部责任造成的“三废”排放超标事件。

（3）不发生本项目部责任造成的危废处置不合规、不合法事件。

（4）不发生本项目部责任造成的公司被上级单位、政府部门通报批评或罚款的环保事件。

6.3不发生造成后果的危险化学品泄漏事件。

6.4 职业卫生：

（1）不发生新增职业病病例。

（2）职业病危害年度体检率100%。

6.5 不发生本项目部责任造成的公司被上级单位及政府部门下发的安全环保挂牌督办通知书、安全生产督（稽）查通知书要求整改的问题未及时整改的情况和上级单位及政府部门通报批评的事件。

6.6 治安保卫：

（1）不发生本项目部责任造成的生产物资被盗抢案件。

（2）不发生危险物品（包括易制毒、放射品）被盗、丢失或被非法转让案件。

（3）公司区域内不发生有本项目部人员参与的群殴、群架事件。

6.7 其他指标：

（1）隐患整改率不低于95%。

（2）不发生本项目部员工个人负主责的其他不安全事件。

（3）员工三级安全培训率100%。

(4) 特种作业人员持证上岗率100%。

6.8 经济性指标

机组、设备达到铭牌出力；能耗、物耗达到招标方制定的当年计划指标。

6.9 可靠性指标

（1）非计划停运次数投标方责任0次/每年。

（2）不发生考核障碍、一类障碍和二类障碍。

6.10 环保指标

现场作业过程要符合国家有关环保管理标准、技术规范及公司环保管理制度。

6.11 生产管理目标:

（1）机组、设备要达到一流煤化工企业管理水平，设备管理达到无渗漏标准。

（2）设备大修后，连续运行时间在200天以上。

（3）设备定修定检项目遗漏率为0%。

（4）完成招标方制定的相关生产指标。

（5）票证合格率100%。

7资质条件及人员要求

7.1 投标方必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有履行合同所必需的财务、技术及相关服务等能力，且是浙能集团的合格供应商。

7.2 投标方必须具有化工行业或发电厂类似项目的维修业绩。

7.3 参与项目的人员必须身体健康，具有从事化工设备检修或安装工作经验3年以上。

7.4 参加项目的主要专业技术人员应不少于总人数的10%，其配备需经招标方认可，主要技术人员从事化工设备检修或安装工作至少5年以上，并具有石化或化工大修类似设备的检修或安装经验。

7.5 从事特种作业（特种设备作业）的人员至少应有该工种实际操作经验3年以上，并必须持有经相关部门核发的有效证书，且从事特种作业的人员技术数量必须达到能保证24小时连续作业的要求。

7.6 投标方应具有完善的质量保证体系，投标方的焊工必须持有质监局发的《特种设备作业人员证》和安监局的《特种作业操作证》。焊工需接受招标方的入厂测试并合格后方可进入该项目进行焊接作业，未经招标方入厂测试的焊接严禁施工焊接。

7.7 需进行高处作业的作业人员，需持有特种作业操作证（高处作业），且在有效期内。

7.8严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

7.9 投标方应严格按照合同、设计文件（图纸等）、技术规范的要求进行试验和检验。技术规范和图纸中的焊接结构及有关说明仅为原则性的，投标方应根据技术协议和图纸，制定焊接工艺评定、详细的焊接工艺、焊接结构选择，并取得招标方的同意。

7.10 投标方应制定详细的作业方案和计划，并在施工前发给招标方审核。

7.11 投标方有专人负责本合同的施工质量，由专人负责有关质量证明的签发和管理。

7.12 投标方应接受招标方以及招标方委托第三方检验机构的检验，任何因质量检验不合格而造成项目进度的拖延，一切责任均由投标方负责。

7.13 投标方检修人员的配备应在经招标方考核（笔试、面试）合格后方能上岗，且投标方的人员必须固定，并能长期住在现场，投标方在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标方，并需征得招标方的同意。并将人员变动情况书面抄报招标方项目责任部门、现场监管部门。

7.14 投标方人员休假原则上由投标方自行安排，但投标方主要技术人员（班组长、安全员、焊工人员）离开招标方现场三天及以上的，必须到招标方归口管理部门办理书面请假手续。

7.15 最低人员配置：本次投标方人员配置为：不少于15人。具体配置及人员要求如下：

| 人员分类 | 岗位/工种 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 人员 | 项目经理 | 1 | 1.10年以上设备安装、检修施工管理经验； 2.熟悉国家相关法律法规、经济、政策。 |  |
|  | 专职 安全员 | 1 | - 3年以上安全管理工作经验； - 能够处理施工后作业中出现的安全问题； - 3.熟练掌握国家、企业关于安全生产的法令、法规及有关规章制度。 |  |
|  | 技术员 | 2 | 对项目施工质量进行监督和检查，确保施工过程和工程质量符合相关标准和要求。需熟悉质量检验检测方法和标准，具备较强的质量意识和责任心。 |  |
| 技术 工人 | 焊工 | 2 | 1.持有相应的焊工资格证书，熟练掌握焊接设备的操作方法，包括电焊机、气焊设备、氩弧焊机等； 2.熟悉不同焊接工艺和焊接材料的特性，能按照焊接工艺要求进行高质量的焊接作业 3应急管理局和市场监督管理局颁发的双证。(证件符合相关焊接要求) |  |
|  | 起重指挥 | 1 | 起重指挥人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应的特种设备作业人员证（起重机械指挥项目），方可上岗作业 |  |
| 普通 工人 | 普工 | 8 | 1.熟练使用各种检修工具和仪器设备 2.具备设备的拆卸、装配和调整能力 3.具备良好的身体素质和耐力，能够承受一定的工作强度 4.熟练掌握汉语语言 |  |

8安全要求

8.1入厂资料要求：

8.1.1 投标方应该建立归档资料如下：

8.1.2 投标方管理人员对作业人员的安全技术交底记录（全员覆盖，新入职人员及时进行安全技术交底，纸质版留档）。

8.1.3 投标方组织员工培训学习公司相关制度、管理规定、事故案例的学习记录。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.4 三级安全教育台账以及整套资料。

8.1.5 项目主管单位对制度、管理规定、操作规程提供的确认表。（纸质版留档）

8.1.6 项目主管单位对投标方组织进行培训学习记录。（常年维保单位每月一次）。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.7 安健环协议以及交叉协议。（纸质版留档）

8.1.8 项目开工前条件确认表。（纸质版留档）

8.1.9 安全生产责任书（层层签订）（纸质版留档）

8.1.10 合同以及附件。（纸质版留档）

8.1.11 企业资质、专业外包资质。（电子版备查）

8.1.12 管理人员授权书、任命书。（纸质版留档）

8.1.13 投标方全员安全生产责任制。（纸质版留档）

8.1.14 投标方应急预案。（纸质版留档）

8.1.15 外包项目人员台账（及时更新）以及特种作业人员台账（电子版及时更新）。

8.1.16 所有审核审批的方案存档。（纸质版留档）

8.1.17 安全生产费用使用台账（电子版台账，必须提供相关佐证资料例如发票等）。

8.1.18 外包项目所有人员的入厂健康体检、职业病体检报告（纸质版留档）,详细要求见附件22。

8.2安全要求：

8.2.1 检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

8.2.2 检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

8.2.3 设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

8.2.4 检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

8.2.5 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

8.2.6 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

8.2.7 动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

8.2.8 容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止中毒窒息。

8.2.9 必须严格遵守安全监察部制定的八大特殊作业等安全管理制度要求。

8.3 安全生产七大禁令

8.3.1 严禁在生产装置区内吸烟。

8.3.2 严禁高处作业不使用安全带。

8.3.3 严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

8.3.4 严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

8.3.5 严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

8.3.6 严禁未经审批或许可，取消或退出安全联锁。

8.3.7 严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

9双方职责

9.1招标方职责

招标方供材料及工器具

所有备品备件、油类及以下招标方提供

1)各类电焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气、焊锡等；

2)工程机械，板车、吊车等；

3)脚手架项目及保温项目由招标方提供；

4)检修项目中所需用水、用电由招标方提供；

5)检修项目中专用工器具由招标方提供。

| 工器具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| □量油杆 |  | 把 | 1 |
| 辊套拆卸装置 |  | 套 | 1 |
| □磨辊翻转装置 |  | 套 | 1 |
| 磨盘及磨壳提升装置 |  | 套 | 1 |
| □减速箱移动装置 |  | 套 | 2 |
| □弹簧顶载装置 |  | 套 | 2 |
| □螺栓预拉紧装置 |  | 套 | 1 |
| 减速箱及磨盘对中装置 | 5t，4m | 套 | 1 |

9.2投标方职责

投标方供材料及工器具（包括但不限于）

| 工器具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| □敲击扳手 |  | 把 | 1 |
| □敲击扳手 |  | 把 | 2 |
| □内六角扳手 |  | 把 | 3 |
| □梅花扳手 |  | 台 | 1 |
| □套筒扳手 |  | 把 | 1 |
| □塞尺 | 0.02-1mm | 套 | 1 |
| □手拉葫芦 | 2T×3m | 只 | 2 |
| □手拉葫芦 | 3T×6m | 只 | 2 |
| □手拉葫芦 | 5T×6m | 只 | 3 |
| □枕木 |  | 根 | 4 |
| □百分表 | 0-10mm | 套 | 2 |
| □游标卡尺 | 150mm | 把 | 1 |
| □千斤顶 |  | 台 | 4 |
| □钩链 |  | 条 | 4 |
| □圆钢 | Φ40，4m | 根 | 3 |
| □安全行灯灯具 | AD-4 | 盏 | 1 |
| □梅花扳手 | 24－27mm | 把 | 1 |
| □梅花扳手 | 30－32mm | 把 | 1 |
| □梅花扳手 | 17－19mm | 把 | 1 |
| □活动扳手 | 10″ | 把 | 1 |
| □活动扳手 | 12″ | 把 | 1 |
| □活动扳手 | 15″ | 把 | 1 |
| □三角拉马 | 300㎜ | 件 | 1 |
| □内径千分尺 |  | 套 | 1 |
| □外径千分尺 | 150－175 | 把 | 1 |
| □外径千分尺 | 50－75 | 把 | 1 |
| □ V型铁 | 100×80×30 0级 | 只 | 1 |

施工用工器具（除设备专用工具由招标方提供），所需用消耗性材料，消耗性材料清单如下（包括但不限于此）：

1)电器类：锁具、100W以下普通灯泡灯管及检修用照明、灯具，检修用的电线、保险丝、电炉丝、电源插头、电源插座、线轴等；

2)研磨类：砂轮片、角向磨片、切割机专用片；各类砂布、各类砂纸；

3)绳索类：麻绳、尼龙绳、钢丝绳、手拉葫芦等；

4)消耗品：镀锌铁丝、胶布、白布、白布带、毛刷、钢丝刷、绝缘带、防水胶带、玻璃丝带、黄蜡带、生料带、扎带、热缩管、线鼻子、绑线、塑料布、记号笔、电池、以及未提到的低值易耗品等；

5)消耗性工具：铁锹、錾子、样冲，棉纱、擦机布、现场卫生清扫工具等；

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

10.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

10.2 所有作业人员必须经过安全培训方可上岗，作业时必须严格按照相关要求穿戴劳保用品；

10.3 涉及到高风险作业时，必须由投标方及招标方双方共同监护的情况下方可作业；

10.4 投标方的工作人员必须严格遵守招标方的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标方生产调度，接受招标方文明生产考核。投标方必须有安全员，制定与本项目有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标方应事先向招标方详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标方确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标方还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通、通行。作业人员在作业区域内必须遵守招标方安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标方的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

10.5 投标方项目负责人是本项目的安全工作的第一责任人，对本项目工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。投标方参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门（车间）颁发的有效证书或证明，提交招标方审核、备案。

10.6 投标方负责对本单位施工人员进行安全生产教育和安全考试，考试合格后方可参与项目相关工作。安全教育培训应形成书面记录，并由本人签名确认。未经安全生产教育以及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。受教育人员的名单和考试成绩必须报招标方安全环保部备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报招标方安全环保部备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

10.7 投标方应接受招标方的监督、检查和指导。对于招标方查出的隐患及问题，投标方必须限期整改。当招标方认为确实有必要暂停施工，并提出要求投标方暂停施工意见后，投标方应当按招标方要求停止施工。投标方实施处理意见后，以书面形式向招标方提出复工要求。在招标方组织验收并签字同意后，投标方重新施工。对招标方违反安全生产规定、制度的要求，投标方有权拒绝执行，有权要求招标方改进。

10.8 各种安全防护设施如：遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线、脚手架结构等不得擅自拆除、变更。如确实需要拆除、变更的，必须经招标方项目主管部门负责人和上述安全设施、标志设置单位（人员）同意，采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除、变更现场安全防护设施。投标方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人员不得擅自拆除，投方在项目完成后应及时拆除，不得无故延误。

10.9 招标方已经将水、电源提供到检修区就近的地方，投标方必须按照国家有关规范、安全的要求自行连接到使用地点，并负责水、电线路及装置日常维护和管理。

10.10 投标方必须按国家颁布的安全规范及要求进行施工。

10.11 投标方在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明安装的标牌。

10.12 保证安装现场清洁整齐，材料分类堆码整齐，施工剩余物资、边角余料、垃圾等均由投标方收集并运到招标方指定地点，并不得增加任何费用。

10.13 投标方负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标方安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标方承担。

10.14 投标方必须具备安装所需的各类规范、国家标准，各类有关的技术标准等技术资料，招标方认为有必要时，必须无条件提供。

10.15 投标方必须在合同意向确认后，向招标方提供开工报告、组织施工方案、安全承诺书、质量保证措施，及各项施工准备（机具和人员）。

10.16 项目开工后，投标方要与招标方单位密切配合，为施工创造条件；施工交叉作业时，要服从招标方的统一协调安排。

10.17 全体施工工作人员必须严格遵守施工项目所在地的有关规定，由于违反规定而发生的一切后果由投标方自负。

10.18 投标方在容器内施工应符合安全规范，并做好上下交叉作业的安全措施。

10.19 由于招标方原因造成投标方人身或设备事故，投标方负责处理，招标方承担责任并配合处理。

10.20 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标方所有，应妥善保护并及时向招标方移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标方同意的地点。

11考核

（1）投标人人员必须服从招标人管理，组织开展检修班组班前、班后会，否则考核1000元/次。

（2）投标人人员必须做到精细施工，如检修质量不到位，造成返工、或隐瞒质量问题而影响设备安全平稳运行，由投标人承担100%责任考核。

（3）投标人检修项目出现漏项、错项情况，扣罚1000-5000元/项，并进行警告，如拒不执行，扣罚总报价的10%。

（4） 由于检修中投标人检修人员违章作业，部门（专业）被连带考核部分由施工单位100%承担。

（5）投标人应积极配合招标人在检修中的标准化管理要求，若出现屡教不改、敷衍塞责等现象，招标人将按500元/每次进行考核。

（6）为保证现场文明施工需要，施工前，投标人应按照招标人的要求，对施工现场进行标准化设计；施工过程中，投标人应保持现场清洁；施工完毕后，投标人有义务做到工完、料净、场地清的要求；对不能满足现场文明施工要求污染环境、未定置管理的，招标人将按500元/每次进行考核。

（7）检修质量考核：

1）为了提高检修质量，防止出现因为工作不认真而出现的错误，如零部件装反等情况，对该类错误将进行特别考核，每出现一处考核投标人1000元。

2）磨煤机投运后100天内，检修过的管道、阀门出现内或外漏，泄漏严重的扣罚1000元/处。

3）磨煤机投运后100天内，投标人检修过的磨煤机不发生影响机组运行或带负荷能力的故障，否则每次扣合同款的5%。

（8）其它惩罚条款

1）因检修质量不过关，造成设备返工检修超过两次，或影响试运进度的，按投标人投标时该项报价的50%扣罚。

2）投标人在检修过程中应严格执行招标人的技术、安全要求，对招标人提出的整改措施拒不执行的，每发生一次扣罚投标人1000元。

3）停工待检项目未经招标人专工验收而自行进行下道工序的，每发现一次扣罚投标人1000元。

4）投标人在确认质检点达到要求而通知招标人专工到场验收时，若被发现有检修质量不合格的地方，每发现一处扣罚投标人1000元。

5）投标人在检修过程中，如发生人员或设备的不安全事件，应如实迅速向招标人反馈，若有隐瞒不报情形，每发现一次扣罚投标人1000元，情节严重的按投标人相关规定从重处理。

6）投标人在检修过程中，不得隐瞒所发现的设备缺陷及隐患，否则每发现一处扣罚投标人2000元。

7）投标人在检修过程中，不得破坏设备的保温、油漆及其它相关设施，否则每发现一处扣罚投标人1000元，并另外按原价赔偿。

8）检修后若投标人未按要求恢复现场设备及装置的原状，或遗留工器具、废料等在设备内部的，每发现一处扣罚投标人1000元。

9）检修要做到“工完料尽场地清”，所有磨煤机检修工作完毕后，需要对磨煤机整体进行一次清扫，如发现清扫不彻底、有浮灰、积油等现象，考核500元/处。

10）参与本次检修工程的投标人项目经理及现场检修人员必须由投标人公司本部派出，如发现本项目投标人项目经理及现场检修人员为与投标文件不一致，一经发现按500元/人/天进行考核，并从合同款中扣除。

11）因检修质量原因造成机组启动后质保期内进行临检的，则扣合同款的5%；如投标人不履行保修义务，招标人有权另外委托其他检修队伍，费用由投标人负责。

12 附则

12.1 本办法是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。附件中的维护质量与可靠性、维护作业安全考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标方管理人员的验收，均不能免除投标方的相关责任。

12.2 投标方应在投标之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标方。

13附录附表

附录A  差异表

差  异  表

|  |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

注：投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。