伊犁新天煤化工有限责任公司

热电车间锅炉及吸收循环系统

大修技术规范书

编制：

会签：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年3月

1、总则	1

2 项目概况	1

3本项目执行的标准和规范	1

4 项目范围及工期	4

5项目内容及要求	5

6 投标人应达到的目标	19

7资质条件及人员要求	20

8安全要求	23

9双方职责	24

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	26

11考核	29

12 附则	29

13附录附表	30

1 总则

  - 本技术规范书适用于伊犁新天煤化工有限责任公司2026-2028年热电车间2台锅炉及锅炉配套吸收循环系统大修检修项目。

  - 本技术规范书对2026-2028年热电车间锅炉及吸收循环系统大修检修项目范围内的检修工作提出相关技术要求。

  - 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未具体引述有关标准和规范的条文，招标人应保证检修质量达到或超过最低技术要求。

  - 招标人如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示并附表。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。

  - 在签订合同后，因技术规范标准和规程发生变化，招标人有权以书面形式提出补充要求。具体项目由双方共同商定。

  - 本技术规范书所使用的标准如与招标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 本技术规范书与合同正文具有同等效力。

  - 未尽事宜，双方友好协商解决。

2 项目概况

公司建于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000-1080m 之间，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7 月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

锅炉及吸收循环系统需要进行全面检修，对一些易损件进行检查更换，否则将影响机组的安全稳定长周期运行。

3本项目执行的标准和规范

- 本项目执行的标准规范包括但不限于下述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于下述标准。以下标准和规范均应采用最新版本，如下述标准和规范之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，投标人应及时用书面形式向招标人提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。从合同签订之日起至投标人开始施工之前的这段时间内，如果因规范、标准发生修改或变化，招标人有权提出补充要求，投标人应满足并遵守这些要求。
《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001/XG1

- 《锅炉监督检验规程》TSG G7001

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21

- 《电力行业锅炉压力容器安全监督规程》DL/T 612

- 《电站锅炉压力容器检验规程》DL/T647

- 《火力发电厂锅炉机组检修导则第》DL/T748

- 《大容量煤粉燃烧锅炉炉膛选型导则》DL/T 831

- 《火力发电厂金属材料选用导则》DL/T 715

- 《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T 819

- 《锅炉启动调试导则》DL/T 852

- 《电力基本建设火电设备维护保管规程》DL/T 855

- 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869

- 《电站汽轮机维护检修规程》SHS 08001

- 《电力技术监督导则》DL/T 1051

- 《火力发电厂管道支吊架验收规程》DL/T 1113

- 《火力发电企业生产安全设施配置》DL/T 1123

- 《发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072

- 《电力建设施工技术规范 第1部分：土建结构工程》DL 5190.1

- 《电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组》DL 5190.2

- 《电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置》DL 5190.4

- 《电力建设施工技术规范 第5部分：管道及系统》DL 5190.5

- 《电力建设施工技术规范 第8部分：加工配制》DL 5190.8

- 《燃煤火力发电企业设备检修导则》DL/T 838

- 《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》GB26860

- 《火力发电厂金属技术监督规程》 DL 438

- 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) 》DL 5009.1

- 《电力建设施工技术规范(汽轮机机组篇) 》DL 5190.3

- 《发电厂焊接技术规程 》DL/T869

- 《电力建设施工技术规范 管道及系统篇 》DL 5190.5

- 《电力工业锅炉压力容器检验规程 》DL 647

- 《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》DL/T 623

- 《电力基本建设火电设备维护保管规程》 DL/T 855

- 《火力发电企业设备点检定修管理导则》 DL/Z 870

- 《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 DL/T 774

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058

- 《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358

- 《可燃气体检测报警器检定规程》JJG693

- 《工业企业设计卫生标准》TJ36

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047

- 《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国环境影响评价法》

- 《中华人民共和国大气污染防治法》

- 《中华人民共和国劳动法》

- 《法兰标准》HG20615

- 《电子信息计算机房设计规范》GB50174

- 《流量检测节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满圆管的流体流量》GB/T2624

- 《国际单位制及其应用》GB3100

- 《化工建设项目噪声控制设计规定》HG20503

- 《自控专业施工图设计内容深度规定》HG20506

- 《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》HG/T20505

- 《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507

- 《控制室设计规范》HG/T20508

- 《仪表供电设计规范》HG/T20509

- 《仪表供气设计规范》HG/T20510

- 《信号报警及联锁系统设计规范》HG/T20511

- 《仪表配管配线设计规定》HG/T20512

- 《仪表系统接地设计规范》HG/T20513

- 《仪表及管线伴热和保温设计规定》HG/T20514

- 《仪表隔离和吹洗设计规定》HG/T20515

- 《自动分析器室设计规定》HG/T20516

- 《自控安装图册》HG/T21581

- 《分散控制系统工程设计规范》HG/T20573

- 《化工装置自控工程设计规定》HG/T20636

- 《自控设计常用名词术语》HG/T20699

- 《可编程控制器系统工程设计规范》HG/T20700

- 《石油化工设备润滑管理制度》SHS01002

执行的标准规范包括但不限于上述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于上述标准，如有新版本，以最新的版本为准。

4 项目范围及工期

4.1项目范围

4.1.1 单台锅炉大修检修项目的施工范围包括：汽包检修。水冷壁检修。高温省煤器及联箱检查检修。过热器检查检修。减温器检查检修。炉门、孔门检查检修。膨胀系统检查检修。保温、墙皮检查修复。钢梁及悬吊装置检查检修。钢架梯台检查检修。汽水管道检查检修。排污、疏水、加药、充氮、放气管道检查检修。阀门系统检查检修。回转式空预器、管式空预器检查检修。给煤系统检修。磨煤机及制粉系统检查检修（小修）。风机（引风机、送风机、一次风机、密封风机、火检冷却风机）检查检修。燃油系统检查检修。锅炉风烟道及其附件检查检修。布袋除尘器检查检修。除渣系统检查检修。

4.1.2 单台锅炉配套吸收循环系统大修检修项目的施工范围包括：吸收塔检修。循环槽检修。加氨槽。清水箱检修。烟风道检修。湿电检修。硫铵排出泵A/B、二级循环泵A/B、一级循环泵A/B/C、地坑泵A/B、清水循环泵A/B/C/D、湿电循环水泵A/B、除雾器冲洗水泵A/B检修。

4.1.3 投标人应充分进行现场勘探和评估，因施工区域缺陷和施工难度而引起的施工方案的调整，均由投标人无条件完成，招标人不再另行增加费用。

4.1.4 本项目检修工作量为暂估量，检修过程中如有变化，以实际完成工作量进行统计、核算。

4.1.5 在上述服务范围内，投标人在履行合同义务时应遵守下列标准：

4.1.5.1标准规范：投标人在合同期内所做工作，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。招标人最终以有利于自己的标准规范对投标人进行考核。

4.1.5.2投标人必须执行原电力工业部、化工部及其承继机构颁发并继续有效的有关电厂、化工企业运行维护的规定。有矛盾时，按较高标准执行。

4.1.5.3运行手册、检修手册、操作手册及企业标准。

4.1.5.4设备供应商提供的技术规范。

4.1.5.5任何适用的环保限制和国家、省政府及地方政府颁发的有关环保规定。

4.1.5.6 除上述标准外，投标人亦应遵守招标人的下列手册和管理制度的要求：

a职业健康和安全培训手册。

b质量培训手册。

c环保培训手册。

d招标人合理希望实施的任何其他培训手册。

4.2 项目工期

4.2.1 本项目单台锅炉及吸收循环系统大修施工工期为35天，2台锅炉及锅炉配套吸收循环系统大修的检修时间暂定2026-2028年度内完成，具体时间以招标人通知为准；投标人开工前提供项目进度表，确保整体进度。受国家、地方、企业等的政策或要求等影响，所延误工期时，工期顺延）。

4.2.2 投标人不仅要保证自己承担工作的进度，同时和招标人一起协调与其它外包系统设备的连接项目等施工进度，确保整体进度。

4.2.3 施工服务工期内，涉及各类检修作业时不仅须按时完成项目，同时各分项工期均须按投标人要求进度时间完成。

4.2.4 施工服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标人协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

5项目内容及要求

5.1 项目内容及工程量：（每年一台锅炉及锅炉配套吸收循环系统量，二年量乘2）

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉汽包 | 1.汽包内部装置及附件检查清理。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 2.内外壁焊缝及汽包的表面腐蚀、裂纹检查及消除。 | 工日 | 2 |  |
|  |  | 3.下降管及其他可见管管座角焊缝打磨、检查，有缺陷及时消除。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 4.人孔门检修。 | 工日 | 2 |  |
|  |  | 5.配合化学监督取样。配合特检院检测工作。配合金属监督各监督部件检测。 | 工日 | 1 |  |
| 2 | 水冷壁 | 1.清理管子内壁结焦和积灰，检查管子焊缝及鳍片。 | 工日 | 8 |  |
|  |  | 2.水冷壁管清灰。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 3.水冷壁管磨损检查，测量壁厚，更换壁厚小于4.0mm的管子。 | 工日 | 90 |  |
|  |  | 4.水冷壁管蠕变胀粗及裂纹检查，若有缺陷更换。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 5.水冷壁管焊缝裂纹检查，若有缺陷更换。 | 工日 | 4 |  |
| 3 | 锅炉高温省煤器及联箱 | 1.高温省煤器管排积灰清灰。 | 工日 | 18 |  |
|  |  | 2.检查高温省煤器管子磨损、变形、腐蚀等情况、更换不合格的管子及弯头。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 3.高温省煤器管排横向节距检查和管排整形。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 4.高温省煤器防磨装置检查和整理。 | 工日 | 6 |  |
| 4 | 锅炉过热器 | 1.低温过热器底部清灰。 | 工日 | 9 |  |
|  |  | 2.过热器管磨损检查，测量壁厚。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 3.过热器管蠕胀检查测量。 | 工日 | 2 |  |
|  |  | 4.过热器包覆管和穿顶管密封检查，漏点处理。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 5.过热器管排变形和整形。 | 工日 | 9 |  |
|  |  | 6.过热器防磨装置和管卡检查和整理。 | 工日 | 9 |  |
| 5 | 锅炉减温器 | 1.检查、修理混合式减温器联箱、进水管，必要时更换喷嘴。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 2.减温器联箱外壁腐蚀及裂纹检查。检查及修理支吊架。 | 工日 | 6 |  |
| 6 | 锅炉门、孔（人孔门、看火孔、检查孔） | 1. 检查门及观火孔、孔外观，耐火内衬脱落或开裂时修补。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 2.检查门、孔密封，更换密封浇注料。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 3.检查门、孔灵活性，铰链去锈、去污、润滑。 | 工日 | 4 |  |
| 7 | 锅炉膨胀系统 | 1.非金属膨胀节检查检修。 | 工日 | 14 |  |
|  |  | 2.金属膨胀节（高温）检查，有破损需修复、更换蒙皮。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 3.膨胀指示器位置及外观检查、调整。 | 工日 | 6 |  |
| 8 | 锅炉钢梁及悬吊装置 | 1.受热面联箱吊杆、吊杆螺母及过渡梁检查，有缺陷修复。 | 工日 | 12 |  |
| 9 | 锅炉钢架梯台 | 1.锅炉钢架、梯台检查、焊补加强。 | 工日 | 8 |  |
| 10 | 锅炉汽水管道 | 1.检查、调整管道膨胀指示器。 | 工日 | 16 |  |
|  |  | 2.检查高温高压主蒸汽、主给水管焊口，测量弯头壁厚、测量高压高压蒸汽管道的蠕胀。 | 工日 | 21 |  |
|  |  | 3.检查、调整支吊架，检查、处理高温高压法兰、螺栓。 | 工日 | 20 |  |
|  |  | 4.检查排污管、疏水管、减温水管等的三通、弯头壁厚及焊缝，检查各常用汽水阀门。 | 工日 | 28 |  |
|  |  | 5.锅炉放空气、疏水管道、旁路管道、支管座检查更换，无支管座的增加。 | 工日 | 28 |  |
| 11 | 锅炉排污、疏水、加药、充氮、放气管道 | 1.外观检查、定排总阀后管道、事故放水阀后管道测厚、更换。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 2.支吊架调整。 | 工日 | 8 |  |
| 12 | 锅炉阀门系统 | 1.主汽门一次门及旁路一次、二次门密封填料更换。 | 工日 | 18 |  |
|  |  | 2.向空排汽一、二次门，反冲洗总门一、二次门解体检修。 | 工日 | 15 |  |
|  |  | 3.过热器各联箱疏水一、二次门、炉本体空气门解体检修，内漏阀门更换。 | 工日 | 32 |  |
|  |  | 4.减温水总门，一、二级减温水调整门及其前后隔离门，减温水反冲洗一、二次门解体检修。 | 工日 | 26 |  |
|  |  | 5.炉前点火油系统阀门解体检修。 | 工日 | 22 |  |
|  |  | 6.汽水取样一、二次门，一次仪表门检修。 | 工日 | 24 |  |
|  |  | 7.加药一、二次门、连排调整门及其前后隔离门解体检修。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 8.主给水调整门、前后隔离门、逆止门、放水门解体检修。给水旁路调节阀解体检修。 | 工日 | 54 |  |
|  |  | 9.疏放水一、二次门，蒸气加热一、二次门，至地沟放水一、二次门解体检修。 | 工日 | 28 |  |
|  |  | 10.各定排一、二次门，总管一、二次门解体检修。 | 工日 | 46 |  |
|  |  | 11.省煤器放水一、二次门，再循环门及事故放水一、二次门解体检修。 | 工日 | 40 |  |
|  |  | 12.水位计本体及其汽水侧一、二次门，放水门检修。 | 工日 | 16 |  |
|  |  | 13.炉底加热一、二次门及总门、疏水一、二次门检修。 | 工日 | 12 |  |
| 13 | 锅炉回转式空气预热器和管式预热器 | 1.检查、更换部分腐蚀和磨损的管子、传热元件。 | 工日 | 32 |  |
|  |  | 2.检查、修理和调整回转式预热器的各部分密封装置、传动机构、中心支承轴承、传热元件等，检查转子及扇形板，并测量转子晃度。 | 工日 | 18 |  |
|  |  | 3.检查、修理进出口挡板、膨胀节。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 4.检查、修理冷却水系统、润滑油系统，检查、修理吹灰装置及消防系统。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 5.查找漏风点并修复。 | 工日 | 9 |  |
| 14 | 锅炉给煤系统 | 1. 检修插板门、刮板、链条、输送带及传动装置等。 | 工日 | 40 |  |
| 15 | 锅炉磨煤机及制粉系统 | 1.消除磨煤机和制粉系统的漏风、漏粉、漏油及修理防护罩，检查、修理风门、挡板、润滑系统、液压油系统等。 | 工日 | 40 |  |
|  |  | 2.检修煤粉分离器、检查风粉管道、及灭火设施、检修更换防爆门。 | 工日 | 42 |  |
|  |  | 3.检修石子煤排放阀等。 | 工日 | 8 |  |
| 16 | 锅炉各种风机（引风机、送风机、一次风机、密封风机） | 1.检查、修补磨损的外壳、叶片、叶轮及轴承保护套。 | 工日 | 20 |  |
|  |  | 2.检查检修进出口挡板、叶片及传动装置。 | 工日 | 20 |  |
|  |  | 3.检查检修转子、轴承、轴承箱及冷却装置。 | 工日 | 32 |  |
| 17 | 锅炉燃油系统 | 1.检查油枪及燃油雾化喷嘴、油管连接装置。 | 工日 | 2 |  |
|  |  | 2.油管过滤网清洗。 | 工日 | 2 |  |
|  |  | 3.检修燃油泵、卸油泵、污油泵。 | 工日 | 12 |  |
| 18 | 锅炉风烟道及其附件 | 1.风烟道漏风、裂纹、变形、加强筋开焊等检查,补焊。 | 工日 | 12 |  |
| 19 | 锅炉布袋除尘器 | 1.输灰仓泵空气系统检修。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 2.输灰仓泵进料阀、出料阀、加压阀检修。 | 工日 | 16 |  |
|  |  | 3.输灰仓泵泵体及附件检查，配合特检院进行压力容器检验。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 4.输灰仓泵程控试运。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 5.输送管道、补偿器焊补、更换。 | 工日 | 20 |  |
|  |  | 6.输灰进灰库切换阀检修。 | 工日 | 8 |  |
|  |  | 7.仓室清理积灰。 | 工日 | 16 |  |
|  |  | 8.仓顶盖板检查检修。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 9.底部灰斗检查、补焊。 | 工日 | 12 |  |
| 20 | 锅炉除渣系统 | 1.输送及清扫链减速器检修。 | 工日 | 8 |  |
|  |  | 2.输送带、清扫链检修。托轮托辊检修。 | 工日 | 28 |  |
|  |  | 3.清扫链条前、后链轮轮齿检检修。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 4.前、后链轮轴承检查，加润滑脂。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 5.链条张紧装置检修。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 6.套筒滚子链轮及滚子链条检修，加润滑脂。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 7.箱体、落渣管检修。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 8.料斗检查修理。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 9.斗提机减速器检修。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 10.斗提机链条及上、下链轮、轴、轴承，轴承更换润滑油。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 11.斗提机提升斗检修，料斗螺栓紧固螺栓检查。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 12.链条挡板、外壳和检察门检修。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 13.滚子链轮及链条检修。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 14.碎渣机减速器检修。 | 工日 | 10 |  |
|  |  | 15.碎渣机链条及链轮检修。 | 工日 | 4 |  |
| 21 | 配合安全阀校验 | 1.拆除、安装安全阀。 | 工日 | 30 |  |
| 22 | 吹灰系统 | 1.炉膛吹灰器校正。 | 工日 | 36 |  |
|  |  | 2.长吹、固吹枪管壁厚测量、弯曲度检查，必要时更换。 | 工日 | 18 |  |
|  |  | 3.吹灰器传动机构检查检修。 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 4.吹灰器进汽管道倾斜度角度检查检修，软管更换。 | 工日 | 10 |  |
| 23 | 酸性气系统 | 1.酸性气枪头及阻火器清理。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 2.酸性气管道测厚检查，必要时更换。 | 工日 | 4 |  |
|  |  | 3.检查酸性气软管，必要时更换。 | 工日 | 6 |  |
|  |  | 4.检查系统内法兰连接处垫片情况，必要时更换。 | 工日 | 6 |  |
| 24 | 吸收塔 | 1.吸收塔内部残留物装袋外运，冲洗； | 工日 | 8 |  |
|  |  | 2.吸收塔原烟道支撑梁检查修复、防腐层检查、修复； | 工日 | 10 |  |
|  |  | 3.吸收塔入口烟道检修修复； | 工日 | 20 |  |
|  |  | 4.吸收塔浓缩段检查、鳞片修复；浓缩段钢梁检查修复；浓缩段升气帽底板贴板。 | 工日 | 180 |  |
|  |  | 5.底部氧化风管检查、粘接； | 工日 | 10 |  |
|  |  | 6.吸收塔原烟道2507膨胀节检查、修复；原烟道修复；塔内支撑梁检查，修复、更换； | 工日 | 20 |  |
|  |  | 7.二级喷淋管道更换，喷嘴更换； | 工日 | 120 |  |
|  |  | 8.硫铵副线喷嘴检查、更换； | 工日 | 10 |  |
|  |  | 9.一级喷淋层检查、鳞片修复； | 工日 | 28 |  |
|  |  | 10.一级喷淋喷嘴检查、粘接、更换； | 工日 | 30 |  |
|  |  | 11.除雾器层检查、鳞片修复； | 工日 | 12 |  |
|  |  | 12.清水循环层鳞片检查； | 工日 | 20 |  |
|  |  | 13.清水喷淋喷嘴检查，更换； | 工日 | 10 |  |
|  |  | 14.出口烟道蒙皮检查、更换； | 工日 | 32 |  |
|  |  | 15.进口烟道杂物清理，排水管疏通； | 工日 | 10 |  |
|  |  | 16.吸收塔气动阀门、手动阀门检查、保养；一级循环、二级循环泵、三级泵、除雾器冲洗水泵、清水循环泵进出口阀门更换垫片； | 工日 | 68 |  |
|  |  | 17.吸收塔底部清理。 | 工日 | 16 |  |
| 25 | 循环槽 | 1、循环槽内部鳞片检查 | 工日 | 5 |  |
|  |  | 2、循环槽布风板与布风板支撑检查、修复； | 工日 | 20 |  |
|  |  | 3、循环槽底部氧化风管检查，粘接 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 4、循环槽底部垃圾清理； | 工日 | 12 |  |
| 26 | 加氨槽 | 1、加氨槽内部鳞片检查 | 工日 | 5 |  |
|  |  | 2、加氨槽内部箱梁检查、消缺 | 工日 | 10 |  |
|  |  | 3、加氨槽管线阀门检查垫片更换、消缺 | 工日 | 12 |  |
|  |  | 4、加氨槽底部垃圾清理 | 工日 | 4 |  |
| 27 | 清水箱 | 1、内部鳞片检修、修复 | 工日 | 5 |  |
| 28 | 烟风道 | 1.引风机出口垂直、水平烟道检查、测厚，腐蚀部位挖补； | 工日 | 16 |  |
|  |  | 2.烟道支撑梁检查修补； | 工日 | 28 |  |
|  |  | 3.吸收塔进口烟道事故喷淋母管、支管更换； | 工日 | 12 |  |
|  |  | 4.吸收塔联络烟道挡板门轴承、连杆检查修复； | 工日 | 8 |  |
|  |  | 5.吸收塔进口烟道检查、破损部位挖补处理，涂鳞防腐层检查； | 工日 | 20 |  |
|  |  | 6.吸收塔进口烟道金属膨胀节焊缝漏点消除； | 工日 | 32 |  |
|  |  | 7.湿电进、出口非金属膨胀节检查、消漏； | 工日 | 16 |  |
|  |  | 8.#1A、B引风机出口垂直烟道金属膨胀节检查； | 工日 | 16 |  |
|  |  | 9.烟气进口膨胀节处理； | 工日 | 24 |  |
|  |  | 10.场地清理。 | 工日 | 6 |  |
| 29 | 湿电 | 1、湿电内部鳞片检查，修复； | 工日 | 44 |  |
|  |  | 2、湿电阳极板、阴极线调整； | 工日 | 24 |  |
|  |  | 3、阳极板限位器修复； | 工日 | 20 |  |
|  |  | 4、阴极线套筒清理； | 工日 | 20 |  |
|  |  | 5、绝缘子小室检查； | 工日 | 20 |  |
|  |  | 6、湿电喷嘴检查、疏通、更换； | 工日 | 12 |  |
|  |  | 7、湿电循环水箱内部清理； | 工日 | 4 |  |
| 30 | 硫铵排出泵A/B、二级循环泵A/B、一级循环泵A/B/C、三级循环泵、#5地坑泵A/B、清水循环泵A/B/C/D、湿电循环水泵A/B、除雾器冲洗水泵A/B | 1.循环泵解体； | 工日 | 44 |  |
|  |  | 2.叶轮壳体检查； | 工日 | 22 |  |
|  |  | 3.轴承箱检查、轴承更换； | 工日 | 22 |  |
|  |  | 4.机械密封检查更换； | 工日 | 22 |  |
|  |  | 5.循环泵装复； | 工日 | 40 |  |
|  |  | 6.进口阀、疏放阀解体、清理、检查；垫片更换； | 工日 | 40 |  |
|  |  | 7.润滑油更换、挠性连接件检查、靠背轮对中心； | 工日 | 40 |  |
|  |  | 8.循环泵出口管检查更换； | 工日 | 22 |  |
|  |  | 9.循环泵进口管检查； | 工日 | 22 |  |
|  |  | 10.机泵冲洗水阀检查； | 工日 | 22 |  |
|  |  | 11.脫硫零米层冲洗水系统管道及阀门更换，管道打磨刷漆； | 工日 | 40 |  |
|  |  | 12.机泵进囗管疏放管更换。 | 工日 | 22 |  |
|  |  | 13.机泵泵壳、联轴器外壳防腐打磨刷漆 | 工日 | 60 |  |
| 31 | 施工准备及文明卫生清理 | 1.人员进场手续办理、安全培训、工作负责人考试、票证办理等； | 工日 | 140 |  |
|  |  | 2.工作现场文明卫生。 | 工日 | 100 |  |
| 32 | 合计 |  | 工日 | 3094 |  |

5.2项目技术要求

5.2.1一般要求

- 必须依据《电力建设安全工作规程》，厂家技术要求及国家相关行业标准、安全规范进行本项目检修工作。

- 必须执行招标人制定的各项安全生产管理制度和规定，必须积极主动接受招标人对管理工作、设备维修的检查、指导、监督与考核。

- 必须提交本单位法人营业执照、资质文件、许可证书、施工资质文件、单位安健环资质文件，进厂施工人员情况调查表、施工机具和自带施工工器具清单。

- 必须储备足够的，为完成本规范任务所必需的具备相关专业上岗资质的人员和装备，以及处理突发事件的抢修人员，其它特殊工种（焊工、电工、起重工、架子工等）同样必须持证上岗，检修中所需的配合工种由投标人自行负责。

- 进厂的所有工作人员，必须经 “三级”安全教育及考试合格后方能上岗，且人员必须相对固定，并能长期驻守在现场，人员变动时必须征得招标人主管部门的认可。

- 必须按要求编写各相关预案，做好事故应急预案，以便能快速处理突发事件。

- 必须达到以下安全责任目标及要求另行签订安全协议，安全协议与合同同样具有法定约束力。

- 按时完成责任内的所有工作、保证质量、工期和安全文明，检修工作结束后要及时完成各种书面资料的填写、整理，按时反馈给招标人主管部门备案。

- 负责配置具有合格证且符合安全标准的检修维护工器具，统一着装及自身劳动保护用品。

- 在任何形式的检修工作中，不准损坏其他设备，因投标人认为因素造成损失的或者引起设备功能失效的，由投标人承担全部责任。未经招标人同意投标人不准擅自更换或调换所辖设备的零部件或备品备件。一般性消耗性材料（不包括各类电焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气、焊锡等）由投标人自行负责。

- 在现场进行检修工作，必须预先做好安全措施和应急反应措施预案，负责填写工作票、动火票、签发工作票。

- 在每一次检修工作结束后，投标人工作人员应按照要求，作好各种资料的记录和整理，并在两天内交招标人热电车间相关专业专工存档。

- 根据设备实际运行情况，投标人有责任提出设备技改的建议并制定措施，编写可行性研究报告交招标人审核。

- 如属设备本身质量问题或安装质量问题，投标人仍应负责进行消缺或进行故障的前期处理。

- 应全面负责维护、检修过程中的环境、卫生清洁、劳动保护等的管理工作。

- 应提供为完成检修任务所必需的一般消耗性材料及其它物品。

- 如发生紧急情况或重大事项情况下，投标人因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误维修等，导致招标人委托其它施工队伍进行紧急处理，必须担负全部委托费用及由此造成的损失，并接受招标人相应考核。

- 必须承担由于投标人对设备检修作业引起的一切责任。

- 检修工作必须坚持“安全第一”原则文明施工，切实贯彻“应修必修，修必修好”的原则。认真执行检修文件包、检修质量卡、检修工艺规程、三级验收等相关管理标准。

- 必须办理工作票许可开工后才能开始工作，工作票由投标人工作负责人填写，并由招标人相关工作票签发人签发。投标人工作负责人资格，由招标人安健环考试合格后认定、批准，工作监护人由投标人相关班组指定人员担任。

5.2.2 检修组织要求

5.2.2.1.组织检修人员及配置相关工器具进场，做好现场检修的布置，尽快投入正式检修。项目开工一周前，担任本项目的项目经理、专业专工、安全员、质量员及项目的技术人员提前进入现场，其他检修维护人员通知后三天内全部进入现场。

5.2.2.2提前做好项目检修工器具、材料准备和备件准备。配备必要的质检人员和工具，确保项目质量。

5.2.2.3根据招标人检修计划要求，合理组织、安排检修人员，保证检修计划的可行性。

5.2.2.4按照招标人计划的检修项目，对项目进行分类，并针对重大检修项目拟定检修组织方案，编制和细化检修所需的技术措施、安全措施、组织措施、检修位置图、检修进度网络图、工作程序等，完善检修技术文件、检修方案、见证点等。

5.2.2.5根据图纸技术资料、作业指导书、检修规程、安全管理规定，提前对参加检修的工作人员进行技术交底及技术讨论。

5.2.2.6编制本检修项目的组织机构图，并备注相关人员联系电话，以便招标人管理人员沟通联系。

5.2.3检修安全要求

- 检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

- 检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

- 设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

- 检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位。下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

- 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

- 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

- 动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

- 容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止中毒窒息。

5.2.4 检修技术要求

- 建立以技术负责人为首的技术保证体系，贯彻执行国家项目验收评价标准、技术规范，向招标人提供可操作的作业程序文件。

- 贯彻落实技术责任制，执行技术规程、规范，严格执行招标人的各项管理制度（包括工作流程）。

- 投标人应认真做好作业、检修技术记录，技术记录应真实、准确、完整，作业结束后整理交招标人归档，并要求投标人保留所有技术记录的原始记录备查。

- 投标人必须接受招标人质量监督员的监督和检查，如需改动，应及时向招标人提出异动申请，经批准后方可实施。

- 投标人严格按检修计划项目实施，如发生项目变动，应先向招标人申请批准。

- 严格执行工作票制度，不得进行无票作业。

- 确保施工质量，实行三级验收制度，各级须严把质量关，严禁弄虚作假。

- 工作人员均提前进场，熟悉设备和技术文件，制定施工方案及计划，进行内部培训，学习和遵守招标人的各种规章制度，参与检测及验收。

- 协助招标人设备专工验收，发现问题及时向招标人汇报并提出改进建议，收集验收合格的原始数据并建立设备档案。

- 配合招标人编制施工完毕的相关文件。

- 服从招标人的管理和技术指导。

- 施工项目作业过程验收实行三级验收制度，在项目完工后按照体系文件要求，执行竣工验收程序，竣工报告至少包括下列资料：

1）焊工作业特殊工种人员的有效证件复印件。

2）中间工序的关键点见证验收单。

3）整个检修资料装订成册，整体移交，向招标人移交一式三份，同时提交电子检修资料一套。

4）投标人应对本项目范围内的材料、设备、施工组织、安全、文明生产、施工质量等一系列工作负责，特别是施工质量要求，质保期为1年，在质保期1年内，检查发现包括但不限于安装不符合要求，投标人免费负责处理，并考核工程款5%。

6 投标人应达到的目标

6.1安全性指标

（1）不发生本项目部员工轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（2）不发生外包人员轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（3）不发生负主责以上有人员受伤构成的交通事故。

（4）不发生本项目部责任造成的火险事件。

（5）设备考核障碍及可靠性指标控制在以下范围（指非人为原因造成）：不发生考核障碍、一类障碍、二类障碍。

（6）不发生误操作事件。

6.2 环保指标：

（1）不发生一般以上环境污染事件。

（2）不发生本项目部责任造成的“三废”排放超标事件。

（3）不发生本项目部责任造成的危废处置不合规、不合法事件。

（4）不发生本项目部责任造成的公司被上级单位、政府部门通报批评或罚款的环保事件。

6.3不发生造成后果的危险化学品泄漏事件。

6.4 职业卫生：

（1）不发生新增职业病病例。

（2）职业病危害年度体检率100%。

6.5 不发生本项目部责任造成的公司被上级单位及政府部门下发的安全环保挂牌督办通知书、安全生产督（稽）查通知书要求整改的问题未及时整改的情况和上级单位及政府部门通报批评的事件。

6.6 治安保卫：

（1）不发生本项目部责任造成的生产物资被盗抢案件。

（2）不发生危险物品（包括易制毒、放射品）被盗、丢失或被非法转让案件。

（3）公司区域内不发生有本项目部人员参与的群殴、群架事件。

6.7 其他指标：

（1）隐患整改率不低于95%。

（2）不发生本项目部员工个人负主责的其他不安全事件。

（3）员工三级安全培训率100%。

(4) 特种作业人员持证上岗率100%。

6.8 经济性指标

机组、设备达到铭牌出力；能耗、物耗达到招标人制定的当年计划指标。

6.9 可靠性指标

（1）非计划停运次数投标人责任0次/每年。

（2）不发生考核障碍、一类障碍和二类障碍。

6.10 环保指标

现场作业过程要符合国家有关环保管理标准、技术规范及公司环保管理制度。

6.11 生产管理目标:

（1）机组、设备要达到一流煤化工企业管理水平，设备管理达到无渗漏标准。

（2）设备大修后，连续运行时间在200天以上。

（3）设备定修定检项目遗漏率为0%。

（4）完成招标人制定的相关生产指标。

（5）票证合格率100%。

7资质条件及人员要求

7.1 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有履行合同所必需的财务、技术及相关服务等能力，且是浙能集团的合格供应商。

7.2 投标人须持有安全生产许可证、工业管道安装（GC2）、动力管道安装（GCD)、建筑机电安装工程专业叁级及以上（投标人在招标人现场作业中超出持有的安装资质范围，由投标人负责委托有资质的第三方完成作业，如持有工业管道安装（GC1）、特种设备生产许可证：承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目：锅炉安装（含修理、改造）（A）等）。

7.3 参与项目的人员必须身体健康，具有从事化工设备检修或安装工作经验3年以上。

7.4 参加项目的主要专业技术人员应不少于总人数的10%，其配备需经招标人认可，主要技术人员从事电力设备检修或安装工作至少5年以上，并具有电厂或热电大修类似设备的检修或安装经验。

7.5 从事特种作业（特种设备作业）的人员至少应有该工种实际操作经验3年以上，并必须持有经相关部门核发的有效证书，且从事特种作业的人员技术数量必须达到能保证24小时连续作业的要求。

7.6 投标人应具有完善的质量保证体系，投标人的焊工必须持有质监局发的《特种设备作业人员证》和安监局的《特种作业操作证》。焊工需接受招标人的入厂测试并合格后方可进入该项目进行焊接作业，未经招标人入厂测试的焊接严禁施工焊接。

7.7 需要进行高处作业的作业人员，需持有特种作业操作证（高处作业），且在有效期内。

7.8严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

7.9 投标人应严格按照合同、设计文件（图纸等）、技术规范的要求进行试验和检验。技术规范和图纸中的焊接结构及有关说明仅为原则性的，投标人应根据技术协议和图纸，制定焊接工艺评定、详细的焊接工艺、焊接结构选择，并取得招标人的同意。

7.10 投标人应制定详细的作业方案和计划，并在施工前发给招标人审核。

7.11 投标人有专人负责本合同的施工质量，由专人负责有关质量证明的签发和管理。

7.12 投标人应接受招标人以及招标人委托第三方检验机构的检验，任何因质量检验不合格而造成项目进度的拖延，一切责任均由投标人负责。

7.13 投标人检修人员的配备应在经招标人考核（笔试、面试）合格后方能上岗，且投标人的人员必须固定，并能长期住在现场，投标人在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标人，并需征得招标人的同意。并将人员变动情况书面抄报招标人项目责任部门、现场监管部门。

7.14 投标人人员休假原则上由投标人自行安排，但投标人主要技术人员（班组长、安全员、焊工人员）离开招标人现场三天及以上的，必须到招标人归口管理部门办理书面请假手续。

7.15 最低人员配置：本次投标人人员配置为不少于50人。具体配置及人员要求如下：

| 人员分类 | 岗位/工种 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 人员 | 项目经理 | 1 | 1.10年以上设备安装、检修施工管理经验；须持有危险化学品生产单位主要负责人考核合格证（A）级； 2.熟悉国家相关法律法规、经济、政策。 |  |
|  | 专职安全员 | 1 | - 持有危险化学品生产单位安全生产知识和管理能力考核合格证（C）； - 3年以上安全管理工作经验； - 能够处理施工后作业中出现的安全问题； - 4.熟练掌握国家、企业关于安全生产的法令、法规及有关规章制度。 |  |
|  | 技术员 | 1 | 对项目施工质量进行监督和检查，确保施工过程和工程质量符合相关标准和要求。需熟悉质量检验检测方法和标准，具备较强的质量意识和责任心，持有质量员岗位证书。 |  |
| 技术 工人 | 焊工 | 6 | 1.持有相应的焊工资格证书，熟练掌握焊接设备的操作方法，包括电焊机、气焊设备、氩弧焊机等； 2.熟悉不同焊接工艺和焊接材料的特性，能按照焊接工艺要求进行高质量的焊接作业 3.应急管理局和市场监督管理局颁发的双证。(证件符合相关焊接要求) |  |
|  | 起重指挥 | 2 | 起重指挥人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应的特种设备作业人员证（起重机械指挥项目），方可上岗作业 |  |
|  | 电工 | 1 | 1.必须持有电工特种作业操作证 2.熟练掌握电工工具和仪器仪表的使用 3.具备电气设备的安装、调试、维护和检修能力 4.熟练掌握汉语语言 |  |
| 普通 工人 | 普工 | 38 | 1.熟练使用各种检修工具和仪器设备 2.具备设备的拆卸、装配和调整能力 3.具备良好的身体素质和耐力，能够承受一定的工作强度 4.熟练掌握汉语语言 |  |

8安全要求

8.1入厂资料要求：

8.1.1 投标人应该建立归档资料如下：

8.1.2 投标人管理人员对作业人员的安全技术交底记录（全员覆盖，新入职人员及时进行安全技术交底，纸质版留档）。

8.1.3 投标人组织员工培训学习公司相关制度、管理规定、事故案例的学习记录。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.4 三级安全教育台账以及整套资料。

8.1.5 项目主管单位对制度、管理规定、操作规程提供的确认表。（纸质版留档）

8.1.6 项目主管单位对投标人组织进行培训学习记录。（常年维保单位每月一次）。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

8.1.7 安健环协议以及交叉协议。（纸质版留档）

8.1.8 项目开工前条件确认表。（纸质版留档）

8.1.9 安全生产责任书（层层签订）（纸质版留档）

8.1.10 合同以及附件。（纸质版留档）

8.1.11 企业资质、专业外包资质。（电子版备查）

8.1.12 管理人员授权书、任命书。（纸质版留档）

8.1.13 投标人全员安全生产责任制。（纸质版留档）

8.1.14 投标人应急预案。（纸质版留档）

8.1.15 外包项目人员台账（及时更新）以及特种作业人员台账（电子版及时更新）。

8.1.16 所有审核审批的方案存档。（纸质版留档）

8.1.17 安全生产费用使用台账（电子版台账，必须提供相关佐证资料例如发票等）。

8.1.18 外包项目所有人员的入厂健康体检、职业病体检报告（纸质版留档）,详细要求见附件22。

8.2安全要求：

8.2.1 检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

8.2.2 检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

8.2.3 设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

8.2.4 检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

8.2.5 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

8.2.6 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

8.2.7 动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

8.2.8 容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止中毒窒息。

8.2.9 必须严格遵守安全监察部制定的八大特殊作业等安全管理制度要求。

8.3 安全生产七大禁令

8.3.1 严禁在生产装置区内吸烟。

8.3.2 严禁高处作业不使用安全带。

8.3.3 严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

8.3.4 严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

8.3.5 严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

8.3.6 严禁未经审批或许可，取消或退出安全联锁。

8.3.7 严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

9双方职责

9.1 招标人职责

9.1.1 对项目安全、质量及进度实施全过程管理，安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理及考核，对存在的各类安全隐患及时督促整改。

9.1.2 对投标人提出的各种技术方案进行审核和批准。

9.1.3 负责报废物资和退库物资手续办理，投标人运送至指定地点。

9.1.4 负责检修项目中涉及的光谱分析及焊缝探伤工作，负责管道焊缝焊接后渗透检查（只提供一次检测费用，返修投标人负责）。

9.1.5 负责检修项目涉及的水、电、脚手架搭设、保温的拆装、恢复、刷漆等工作。

9.1.6 根据招标人的相关事故调查规定，当发生不安全情况时,必要时组织投标人进行事故调查处理。

9.1.7 向投标人提供有关设备资料及有关生产、管理需要的上级文件，并及时答复投标人提出的有关生产、管理中发生的问题。

9.1.8 负责组织内部检修协调会议，并负责投标人与其它相关单位的工作协调。

9.1.9 为投标人提供本承包范围范围系统设备设计、制造、安装、调试、运行、维护的图纸资料（包括设备的技术规范、竣工图纸、运行及维护手册或说明书等投标人履行本合同所需的资料）的收集和管理便利，避免影响检修进度和质量。

9.1.10 按本承包合同规定，及时向投标人支付各种费用。

9.1.11 参加检修项目的验收工作。

9.1.12 检修所需的项目车辆由招标人统一负责协调。

9.1.13 招标人有权收取提供给承包商生活使用的电费及食堂管理费。

- 9.1.14负责提供焊条、焊丝、工业用气（氧气、乙炔、氩气、CO2保护气）

- 9.1.15负责提供属于检修工作所用的备品配件、装置性材料（如钢板、圆钢、角钢、槽钢、工字钢、H型钢、管材、法兰、阀门、管件、支吊架、螺栓、螺母、成型垫片、等）；

9.2 投标人职责

9.2.1投标人在接到中标通知书后1个月内，将本项目组织机构、质量措施、安全措施、组织措施等文件（不限上列内容）报招标人审核。在检修开始一周前将工作负责人及工作票签发人名单、工作人员名单、特殊工种人员名单及资质材料报招标人审核。

9.2.2 本项目所需要的票证办理、施工准备由投标人负责。

9.2.3 投标人必须在开工前十天将气化炉单炉大修、堆焊用工器具、消耗性材料清单发给招标人审阅。且在开工前一周将气化炉单炉大修用工器具、消耗性材料运至招标人检修现场（由投标人自行保管）。

9.2.4 本项目检修所用的工器具必须保证完好，且校验合格（现场使用的计量工器具，须有检验合格证及检验时间，过期未检验计量工器具严禁带入现场使用），投标人保证在施工过程中使用的工器具是安全和可靠的，不会造成事故，否则，投标人承担由此引起的相应责任。出厂前要按照清单进行清点，并由招标人签字认可，确保现场无施工遗留工具。

9.2.5 所有的耗材均需采购国内合格产品，凡是没有标签、生产日期的消耗性材料一律不得采用，杜绝伪劣产品使用在工作中。投标人提出新型材料的使用前必须报招标人批准后方可使用。

9.2.6 投标人负责做好承包维护设备范围内的装置性设施（如平台、栏杆、现场专用检修平台等）的维护及保养等工作, 保持设备及生产场地的清洁卫生。

9.2.7 检修过程中产生的废料和垃圾的清理、转运由投标人负责（转运地点由招标人指定）。

9.2.8 负责完成机务专业检修中和检修结束后需进行的各种试验和调试（含电气、仪控专业需机务配合完成的项目）。

9.2.9 投标人应尽其最大努力减少维护人员的流动和更换，同时招标人有权建议更换任何不合适的人员。投标人在招用员工时要审查核实是否与另外单位项目用工重合。

9.2.10 投标人应根据项目内容、时间进度和招标人要求，配置足够人员，参加气化炉大修的人员数量和资格必须在开工一周前报招标人。

9.2.11 投标人应及时将遇到的技术问题通知招标人，并积极处理和解决。

9.2.12 投标人应制订堆焊施工方案、焊接工艺卡和项目进度表。

9.2.13 项目服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标人协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

9.2.14 投标人做好设备主体部分进行解体检查和调整工作，必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。此外，还要对主要零部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录。

9.2.15 投标人检修所做的各项检修技术记录、检查试验（校验）报告、安装调试文件、设计说明、测绘图纸及相关计算书等必须齐全准确、符合招标人归档要求，并及时提供给招标人。

9.2.16 招标人对投标人项目部的日常考核，投标人接到招标人的通报后，投标人应在一个月内将考核执行情况反馈给招标人。

9.2.17 投标人所有人员薪金结算必须由第三方（银行）支付到员工。

9.2.18 安全生产费用专款专用，必须用于安全相关费用支出。

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

10.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

10.2 所有作业人员必须经过安全培训方可上岗，作业时必须严格按照相关要求穿戴劳保用品；

10.3 涉及到高风险作业时，必须由投标人及招标人双方共同监护的情况下方可作业；

10.4 投标人的工作人员必须严格遵守招标人的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标人生产调度，接受招标人文明生产考核。投标人必须有安全员，制定与本项目有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标人应事先向招标人详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标人确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标人还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通、通行。作业人员在作业区域内必须遵守招标人安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标人的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

10.5 投标人项目负责人是本项目的安全工作的第一责任人，对本项目工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。投标人参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门（车间）颁发的有效证书或证明，提交招标人审核、备案。

10.6 投标人负责对本单位施工人员进行安全生产教育和安全考试，考试合格后方可参与项目相关工作。安全教育培训应形成书面记录，并由本人签名确认。未经安全生产教育以及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。受教育人员的名单和考试成绩必须报招标人安全环保部备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报招标人安全环保部备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

10.7 投标人应接受招标人的监督、检查和指导。对于招标人查出的隐患及问题，投标人必须限期整改。当招标人认为确实有必要暂停施工，并提出要求投标人暂停施工意见后，投标人应当按招标人要求停止施工。投标人实施处理意见后，以书面形式向招标人提出复工要求。在招标人组织验收并签字同意后，投标人重新施工。对招标人违反安全生产规定、制度的要求，投标人有权拒绝执行，有权要求招标人改进。

10.8 各种安全防护设施如：遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线、脚手架结构等不得擅自拆除、变更。如确实需要拆除、变更的，必须经招标人项目主管部门负责人和上述安全设施、标志设置单位（人员）同意，采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除、变更现场安全防护设施。投标人因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人员不得擅自拆除，投方在项目完成后应及时拆除，不得无故延误。

10.9 招标人已经将水、电源提供到检修区就近的地方，投标人必须按照国家有关规范、安全的要求自行连接到使用地点，并负责水、电线路及装置日常维护和管理。

10.10 投标人必须按国家颁布的安全规范及要求进行施工。

10.11 投标人在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明安装的标牌。

10.12 保证安装现场清洁整齐，材料分类堆码整齐，施工剩余物资、边角余料、垃圾等均由投标人收集并运到招标人指定地点，并不得增加任何费用。

10.13 投标人负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标人安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标人承担。

10.14 投标人必须具备安装所需的各类规范、国家标准，各类有关的技术标准等技术资料，招标人认为有必要时，必须无条件提供。

10.15 投标人必须在合同意向确认后立即组织施工人员进驻现场，向招标人提供开工报告、组织施工方案、安全承诺书、质量保证措施，及各项施工准备（机具和人员）。

10.16 项目开工后，投标人要与招标人单位密切配合，为施工创造条件；施工交叉作业时，要服从招标人的统一协调安排。

10.17 全体施工工作人员必须严格遵守施工项目所在地的有关规定，由于违反规定而发生的一切后果由投标人自负。

10.18 投标人在容器内施工应符合安全规范，并做好上下交叉作业的安全措施。

10.19 由于招标人原因造成投标人人身或设备事故，投标人负责处理，招标人承担责任并配合处理。

10.20 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标人所有，应妥善保护并及时向招标人移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标人同意的地点。

11考核

11.1 范 围

本办法规定了对设备维保工程项目的管理考核、维修质量与可靠性、进度、文明生产等考核及奖励办法详见附件13：《考核标准及奖励标准》。

12 附则

12.1 本办法是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。附件中的维护质量与可靠性、维护作业安全考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标人管理人员的验收，均不能免除投标人的相关责任。

12.2 投标人应在投标之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标人。

13附录附表

附录A  差异表

差  异  表

|  |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

注：投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。