伊犁新天煤化工有限责任公司

热电装置锅炉除尘器布袋更换服务

技术规范

编 写：

审 核：

审 定：

批 准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年3月

目    录

1总则	1

2 项目概况	1

3本项目执行的标准和规范	1

4 项目范围及工期	2

5项目内容及要求	2

6 投标人应达到的目标	5

7资质条件及人员要求	5

8安全要求	7

9双方职责	9

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	11

11考核	14

12 附则	15

13附录附表..............................................15

- 1、总则

本技术规范书适用于伊犁新天煤化工有限责任公司热电装置#1、#2炉除尘器布袋更换服务项目招标技术规范要求。

招标人在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

投标人应依据本规范的要求制定出详细的施工方案，提供详细的施工安全技术措施，并编制详细的施工工期网络图，经招标人审核后严格执行。

投标人具有独立完成该项目的检修工作能力，有充足的专业施工员和施工机具。具有良好的服务意识，能够满足招标人现场检修的需要，能提供满足该项目的施工装备。

在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标人、投标人双方共同商定。

- 本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

本招标技术规范书与合同正文具有同等效力。

- 2、项目概况

热电装置工程建设3×50MW（2台高压双抽凝式，1台50MW抽凝式）汽轮发电机组，#1-#4锅炉为无锡华光锅炉股份有限公司制造的高压、单汽包、自然循环、单炉膛、集中下降管、平衡通风、水平浓淡直流式燃烧器、固态排渣煤粉炉及其相应的生产辅助、附属设施。

#1锅炉配备一台由南京龙源环保有限公司生产的旋转脉冲式布袋除尘器，布袋除尘器本体布置在脱硝后侧与引风机室之间，该布袋除尘器本体分为左右两侧，单侧有前后两套助吹装置，本体由框架、箱体、离线系统、配吹系统、梯子平台、布袋几部分组成。因除尘器经多年运行，布袋外部积灰堵塞严重，透烟气量大大降低，原烟侧与净烟侧差压较大，直接影响锅炉的平稳运行，根据锅炉停炉计划对#1炉布袋除尘器布袋进行更换。

- 本项目执行的标准和规范

3.1.1.必须依据DL5009.1《电力建设安全工作规程》，厂家技术要求及国家相关行业标准、安全规范进行本项目作业工作。

3.1.2.必须执行招标人制定的各项安全生产管理制度和规定，必须积极主动接受招标人对管理工作、设备维修的检查、指导、监督与考核。

- 项目范围及工期

- 4.1.施工范围

- 4.1.1.#1、#2锅炉除尘器A/B侧布袋更换，包括袋笼抽装、布袋更换。

- 4.1.2.#1、#2锅炉除尘器旧布袋及破损袋笼清运。

- 4.1.3.#1、#2锅炉除尘器4台灰斗清灰及灰斗内钢结构支撑及各焊缝检查修复。

4.1.4.主要备品及材料清单（单台锅炉）

| # 序号 | # 材料名称 | # 规格/型号 | # 单位 | # 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 袋笼 | # 8100mm（三段式） | # 套 | # 100（甲供） |
| # 2 | # 布袋 | # φ127×8130 | # 条 | # 5176（甲供） |

- 4.2.除尘器布袋更换工程量清单（每年一台炉量，二年量乘2）

| 序号 | 项目 名称 | 检修内容 | 工日 | 合计 工日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋抽取袋笼及旧布袋拆除 | 1.袋笼三段式，每段提出后，拆卸笼卡并妥善保存，检查袋笼，出现变形、焊点脱焊、严重锈蚀等进行更换，更换数量记录入技术文件内。2.旧布袋松开压紧圈，提出布袋，检查布袋，烧蚀、破损、糊袋等情况并记录入技术文件内。 | 工日 | 510 | 5176套 |
| 2 | 新布袋及袋笼安装 | 1.新布袋开箱检查，无破损、跳线、尺寸偏差等，按顺序依次安装布袋，保证布袋洁净度。2.三段式袋笼依次安装，每节笼卡安装不能少于4个。 | 工日 | 450 | 5176套 |
| 3 | 灰斗内部清理、检查 | 灰斗内部清灰，检查灰斗内部钢性支撑及灰斗焊缝，磨损开裂部位进行修复。 | 工日 | 20 | 4个 |
| 合计 |  |  | 工日 | 980 |  |

4.3工期

- 单台锅炉除尘器A/B布袋更换计划工期18天，建议招标人单台锅炉除尘器A/B侧布袋更换同时施工，按本规范书要求工期内完成该施工项目。

5、项目内容及要求

- 5.1一般要求

5.1.1.必须提交本单位法人营业执照、资质文件、许可证书、施工资质文件、单位安健环资质文件，进厂施工人员情况调查表、施工机具和自带施工工器具清单。

5.1.2.必须储备足够的、为完成本规范任务所必需的具备相关专业上岗资质的人员和装备，以及处理突发事件的抢修人员，其它特殊工种（电工、起重工等）同样必须持证上岗，作业中所需的配合工种由投标人自行负责。

5.1.3.投标人必须为入厂施工人员购买人身意外险、工伤保险、安全责任险。

5.1.4.进厂的所有工作人员，必须经 “三级”安全教育及考试合格后方能上岗，且人员必须相对固定，并能长期驻守在现场，人员变动时必须征得招标人相关部门的批准。

5.1.5.必须按要求编写各相关预案，做好事故应急预案，能快速处理突发事件。

5.1.6.按时完成责任内的所有工作、保证质量、工期和安全文明，作业工作结束后要及时完成各种书面资料的填写、整理，按时反馈给招标人相关部门备案。

5.1.7.负责配置具有合格证且符合安全标准的作业工器具，人员统一着装配备自身劳动保护用品。

5.1.8.在任何形式的作业中，不准损坏其他设备。未经招标人同意投标人不准擅自更换或调换所辖设备的零部件或备品备件。一般性消耗性材料由投标人自行负责（指未附着安装在设备上的材料）。

5.1.9.应全面负责作业过程中的环境、卫生清洁、劳动保护等的管理工作。

5.1.10.应储备并提供为完成维修任务所必需的一般消耗性材料、专用工器具及其它物品。

5.2施工组织要求

5.2.1.施工准备

组织施工人员及时进场，做好现场施工的布置，尽快投入正式施工。项目开工前一周，担任本项目的项目经理、技术负责人、兼职安全员提前进入现场，其他施工人员通知后三天内全部进入现场。

1）提前做好项目施工工器具、材料准备和备件准备；配备必要的质检人员和工具，确保项目质量。

2）根据招标人施工计划要求，合理组织、安排施工人员，保证施工按计划高效进行。

3）按照招标人计划的施工项目，对项目进行分类，施工项目拟定施工方案，编制和细化施工所需的技术措施、安全措施、组织措施、施工进度网络图、工作程序等，完善施工技术文件、见证点等。

4）根据技术资料、施工方案、安全管理规定，提前对参加施工的工作人员进行安全技术交底及技术讨论。

5）编制本施工项目的组织机构图，并备注相关人员联系电话，以便招标人管理人员沟通联系。

5.2.2.技术准备

1）应组织具有丰富经验的技术人员进行施工。

2）根据工程实际情况，从技术角度分析预测项目施工中的重点及难点，确定项目关键部位的施工。

3）项目开工前，组织参加本项目的施工人员，有针对性的进行技术培训。

4）本项目配备足够的专业技术人员，以满足现场施工所需为要求。项目经理或技术负责人具有丰富的锅炉检修维护的管理经验，技术全面，必须具有五年以上火电厂锅炉专业检修维护经验，普通工人要求初中以上学历，熟练掌握国家通用语言。

5.3技术要求：

5.3.1安装时要轻拿轻放，不允许抛掷、不得在地面拖等，以免破坏袋笼表面有机硅喷涂及接口卡环。

5.3.2整个袋笼框架慢慢向下套入滤袋中，绝不允许快速冲击袋底，若有异样的阻塞要查明原因后再套入。

5.3.3检查袋笼头盖与花板的接触情况，头盖与花板的接触应良好，如有较大松动，应仔细检查原因。

5.3.4滤袋、袋笼安装完后，应检查滤袋底端相互间距，并在净气室内采用旋转袋笼的方式调整滤袋底端之间的间距，保证滤袋底部不相互碰撞。

5.3.5安装好滤袋袋笼后，必须将所有的包装箱、膜、安装工具等物质拿出净气室，不允许有物体掉入已装好的滤袋袋笼中，若不小心掉入，应及时取出。除尘器布袋安装完毕，应按图纸或要求再检查调整，对箱体、灰斗、净化室内外的焊缝做详细检查，发现有漏焊、气孔、咬口等缺陷应进行打磨、补焊，以保证其强度及密封性，必要时对焊缝进行煤油检漏。

5.3.6滤袋与安装花板处必须密封良好，任何被过滤的粉尘不允许通过滤袋与花板孔的密封结合处漏尘。

5.3.7由于滤袋本身的特性，滤袋怕火、怕水。因此，在整个滤袋安装过程中要时刻注意保护好滤袋。

5.3.8必须保证骨架表面光滑、清灰系统运行良好，灰斗不能过量积灰。导流板一定要安装合理，分流一定要均匀。

6、投标人应达到的目标

6.1投标人应依据本规范的要求制定出详细的施工方案，提供详细的施工安全技术措施，并编制详细的施工工期网络图，经招标人审核后严格执行。

6.2投标人具有独立完成该项目的检修工作能力，有充足的专业施工员和施工机具。具有良好的服务意识，能够满足招标人现场检修的需要，能提供满足该项目的施工装备。

- 资质条件及人员要求

- 7.1 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有履行合同所必需的财务、技术及相关服务等能力，且是浙能集团的合格供应商。

7.2 投标人必须具有GC2工业管道安装及以上资质，化工行业或发电厂类似项目的维修业绩。

7.3 参与项目的人员必须身体健康，具有从事化工设备检修或安装工作经验3年以上。

7.4 参加项目的主要专业技术人员应不少于总人数的10%，其配备需经招标人认可，主要技术人员从事化工设备检修或安装工作至少5年以上，并具有石化或化工大修类似设备的检修或安装经验。

7.5 从事特种作业（特种设备作业）的人员至少应有该工种实际操作经验3年以上，并必须持有经相关部门核发的有效证书，且从事特种作业的人员技术数量必须达到能保证24小时连续作业的要求。

7.6 投标人应具有完善的质量保证体系，投标人的焊工必须持有质监局发的《特种设备作业人员证》和安监局的《特种作业操作证》。焊工需接受招标人的入厂测试并合格后方可进入该项目进行焊接作业，未经招标人入厂测试的焊接严禁施工焊接。

7.7 需要进行高处作业的作业人员，需持有特种作业操作证（高处作业），且在有效期内。

7.8严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

7.9 投标人应严格按照合同、设计文件（图纸等）、技术规范的要求进行试验和检验。技术规范和图纸中的焊接结构及有关说明仅为原则性的，投标人应根据技术协议和图纸，制定焊接工艺评定、详细的焊接工艺、焊接结构选择，并取得招标人的同意。

7.10 投标人应制定详细的作业方案和计划，并在施工前发给招标人审核。

7.11 投标人有专人负责本合同的施工质量，由专人负责有关质量证明的签发和管理。

7.12 投标人应接受招标人以及招标人委托第三方检验机构的检验，任何因质量检验不合格而造成项目进度的拖延，一切责任均由投标人负责。

7.13 投标人检修人员的配备应在经招标人考核（笔试、面试）合格后方能上岗，且投标人的人员必须固定，并能长期住在现场，投标人在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标人，并需征得招标人的同意。并将人员变动情况书面抄报招标人项目责任部门、现场监管部门。

7.14 投标人人员休假原则上由投标人自行安排，但投标人主要技术人员（班组长、安全员、焊工人员）离开招标人现场三天及以上的，必须到招标人归口管理部门办理书面请假手续。

7.15 最低人员配置：本次投标人人员配置为：不少于10人。具体配置及人员要求如下：

| 人员分类 | 岗位/工种 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 项目经理 | 1 | 1.10年以上设备安装、检修施工管理经验；须持有危险化学品生产单位主要负责人考核合格证（A）级； 2.熟悉国家相关法律法规、经济、政策。 |  |
|  | 专职安全员 | 1 | - 3年以上安全管理工作经验； - 能够处理施工后作业中出现的安全问题； - 3.熟练掌握国家、企业关于安全生产的法令、法规及有关规章制度。 |  |
|  | 技术员 | 1 | 对项目施工质量进行监督和检查，确保施工过程和工程质量符合相关标准和要求。需熟悉质量检验检测方法和标准，具备较强的质量意识和责任心，持有质量员岗位证书。 |  |
| 技术工人 | 焊工 | 1 | 1.持有相应的焊工资格证书，熟练掌握焊接设备的操作方法，包括电焊机、气焊设备、氩弧焊机等； 2.熟悉不同焊接工艺和焊接材料的特性，能按照焊接工艺要求进行高质量的焊接作业 3应急管理局和市场监督管理局颁发的双证。(证件符合相关焊接要求) |  |
|  | 起重 指挥 | 1 | 起重指挥人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得相应的特种设备作业人员证（起重机械指挥项目），方可上岗作业 |  |
| 普通工人 | 普工 | 5 | 1.熟练使用各种检修工具和仪器设备 2.具备设备的拆卸、装配和调整能力 3.具备良好的身体素质和耐力，能够承受一定的工作强度 4.熟练掌握汉语语言 |  |

8、安全要求

8.1.如发生紧急情况或重大事项情况下，投标人因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误维修等，导致招标人委托其它施工队伍进行紧急处理，必须担负全部委托费用及由此造成的损失，并接受招标人相应考核。

8.2.施工必须坚持“安全第一”原则，严格按照施工方案文明施工。

8.3.必须办理工作票许可开工后才能开始工作，工作票由投标人工作负责人填写，并由招标人相关负责人签发。投标人工作负责人、监护人资格，由招标人安健环考试合格后认定、批准。

8.4. 在现场进行检修工作，必须预先做好安全措施和应急反应措施预案，负责填写机械检修工作票、受限票等作业票证。

8.5. 所有工具及材料，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将工具及材料直接放在地面上，在作业现场必须垫上橡胶垫。

8.6. 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

- 8.7. 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

8.8.必须达到以下安全责任目标及要求另行签订安全协议，安全协议与合同同样具有法定约束力。

1）总体目标：零事故、零污染、零伤害；

2)具体目标：

①杜绝重伤、死亡事故的发生；

②安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝出现重大隐患；

③不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

④保证外包工程作业或调试期间不损坏热电车间的设备、设施，不影响热电车间正常生产运行。

3)作为工程项目的投标人，对投标工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括但不限于由于自身管理不善、或因施工人员自身原因与过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任及经济损失，且不应为此增加招标人费用或延迟施工进度，对发生的事故按“四不放过”的原则进行调查处理，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报招标人（火警：6491119、急救：6491120），严禁弄虚作假、隐瞒不报。必须切实履行以下安全责任及具备下列条件：

①项目经理、技术负责人、兼职安全员和施工作业人员的技术等级必须满足所承接工程的需要。

②能准确理解和执行招标人提供的，有关安全技术规程制度和施工图纸、质量要求、工艺要求等技术文件，有施工方案、安全计划和分项工程安全施工措施。

③施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具等必须满足施工需要及安全需要。

- 双方职责

9.1 招标人职责

9.1.1 对项目安全、质量及进度实施全过程管理，安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理及考核，对存在的各类安全隐患及时督促整改。

9.1.2 对投标人提出的各种技术方案进行审核和批准。

9.1.3 负责报废物资和退库物资手续办理，投标人运送至指定地点。

9.1.4 负责检修项目涉及的水、电、脚手架搭设、保温的拆装、恢复等工作。

9.1.5 根据招标人的相关事故调查规定，当发生不安全情况时,必要时组织投标人进行事故调查处理。

9.1.6 向投标人提供有关设备资料及有关生产、管理需要的上级文件，并及时答复投标人提出的有关生产、管理中发生的问题。

9.1.7 负责组织内部检修协调会议，并负责投标人与其它相关单位的工作协调。

9.1.8 为投标人提供本承包范围范围系统设备设计、制造、安装、调试、运行、维护的图纸资料（包括设备的技术规范、竣工图纸、运行及维护手册或说明书等投标人履行本合同所需的资料）的收集和管理便利，避免影响检修进度和质量。

9.1.9 按本承包合同规定，及时向投标人支付各种费用。

9.1.10 参加检修项目的验收工作。

9.1.11 检修所需的项目车辆由招标人统一负责协调。

9.1.12 招标人有权收取提供给承包商生活使用的电费及食堂管理费。

9.2 投标人职责

9.2.1投标人在接到中标通知书后1个月内，将本项目组织机构、质量措施、安全措施、组织措施等文件（不限上列内容）报招标人审核。在检修开始一周前将工作负责人及工作票签发人名单、工作人员名单、特殊工种人员名单及资质材料报招标人审核。

9.2.2 本项目所需要的票证办理、施工准备由投标人负责。

9.2.3 投标人必须在开工前十天将#1锅炉布袋更换所需工器具、消耗性材料清单发给招标人审阅。且在开工前一周将#1锅炉布更换用工器具、消耗性材料运至招标人检修现场（由投标人自行保管）。

9.2.4 本项目检修所用的工器具必须保证完好，且校验合格（现场使用的计量工器具，须有检验合格证及检验时间，过期未检验计量工器具严禁带入现场使用），投标人保证在施工过程中使用的工器具是安全和可靠的，不会造成事故，否则，投标人承担由此引起的相应责任。出厂前要按照清单进行清点，并由招标人签字认可，确保现场无施工遗留工具。

9.2.5 所有的耗材均需采购国内合格产品，凡是没有标签、生产日期的消耗性材料一律不得采用，杜绝伪劣产品使用在工作中。投标人提出新型材料的使用前必须报招标人批准后方可使用。

9.2.6 投标人负责做好承包维护设备范围内的装置性设施（如平台、栏杆、现场专用检修平台等）的维护及保养等工作, 保持设备及生产场地的清洁卫生。

9.2.7 检修过程中产生的废料和垃圾的清理、转运由投标人负责（转运地点由招标人指定）。

9.2.8 负责完成机务专业检修中和检修结束后需进行的各种试验和调试（含电气、仪控专业需机务配合完成的项目）。

9.2.9 投标人应尽其最大努力减少维护人员的流动和更换，同时招标人有权建议更换任何不合适的人员。投标人在招用员工时要审查核实是否与另外单位项目用工重合。

9.2.10 投标人应根据项目内容、时间进度和招标人要求，配置足够人员，参加气化炉大修的人员数量和资格必须在开工一周前报招标人。

9.2.11 投标人应及时将遇到的技术问题通知招标人，并积极处理和解决。

9.2.12 投标人应制订堆焊施工方案、焊接工艺卡和项目进度表。

9.2.13 项目服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标人协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

9.2.14 投标人做好设备主体部分进行检查和调整工作，必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。此外，还要对主要零部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录。

9.2.15 投标人检修所做的各项检修技术记录、检查试验（校验）报告、安装调试文件、设计说明、测绘图纸及相关计算书等必须齐全准确、符合招标人归档要求，并及时提供给招标人。

9.2.16 招标人对投标人项目部的日常考核，投标人接到招标人的通报后，投标人应在一个月内将考核执行情况反馈给招标人。

9.2.17 投标人所有人员薪金结算必须由第三方（银行）支付到员工。

9.2.18 安全生产费用专款专用，必须用于安全相关费用支出。

9.3投标人提供材料及工器具：

施工用工器具由投标人提供，所需用消耗性材料，消耗性材料清单如下（但不限于此）：

9.3.1.电器类：锁具、100W以下普通灯泡灯管及检修用照明、灯具，检修用的电线、保险丝、电炉丝、电源插头、电源插座、线轴等；

9.3.2.研磨类：砂轮片、角向磨片、切割机专用片；各类砂布、各类砂纸；

9.3.3.绳索类：麻绳、尼龙绳、钢丝绳、手拉葫芦等；

9.3.4.消耗品：镀锌铁丝、胶布、白布、白布带、毛刷、钢丝刷、绝缘带、防水胶带、玻璃丝带、黄蜡带、生料带、扎带、热缩管、线鼻子、绑线、塑料布、记号笔、电池、棉纱、擦机布、现场卫生清扫工具以及未提到的低值易耗品等；

9.3.5.消耗性工具：铁锹、錾子等；

9.3.6.提供各类电焊条、焊丝、氧气、乙炔、氩气、焊锡等；

9.3.7.提供工程机械，板车、吊车等。

9.4招标人提供材料及工器具：

9.4.1.提供布袋、袋笼、笼扣等安装所需材料；

9.4.2.提供施工所需的电源（非检修电源箱的接入）、水源；

9.4.3.提供施工设备、材料临时存放场地；

9.4.4.提供现场脚手架搭设拆除、保温材料的拆除恢复。

- 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

10.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

10.2 所有作业人员必须经过安全培训方可上岗，作业时必须严格按照相关要求穿戴劳保用品；

10.3 涉及到高风险作业时，必须由投标人及招标人双方共同监护的情况下方可作业；

10.4 投标人的工作人员必须严格遵守招标人的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标人生产调度，接受招标人文明生产考核。投标人必须有安全员，制定与本项目有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标人应事先向招标人详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标人确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标人还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通、通行。作业人员在作业区域内必须遵守招标人安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标人的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

10.5 投标人项目负责人是本项目的安全工作的第一责任人，对本项目工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。投标人参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门（车间）颁发的有效证书或证明，提交招标人审核、备案。

10.6 投标人负责对本单位施工人员进行安全生产教育和安全考试，考试合格后方可参与项目相关工作。安全教育培训应形成书面记录，并由本人签名确认。未经安全生产教育以及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。受教育人员的名单和考试成绩必须报招标人安全环保部备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报招标人安全环保部备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

10.7 投标人应接受招标人的监督、检查和指导。对于招标人查出的隐患及问题，投标人必须限期整改。当招标人认为确实有必要暂停施工，并提出要求投标人暂停施工意见后，投标人应当按招标人要求停止施工。投标人实施处理意见后，以书面形式向招标人提出复工要求。在招标人组织验收并签字同意后，投标人重新施工。对招标人违反安全生产规定、制度的要求，投标人有权拒绝执行，有权要求招标人改进。

10.8 各种安全防护设施如：遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线、脚手架结构等不得擅自拆除、变更。如确实需要拆除、变更的，必须经招标人项目主管部门负责人和上述安全设施、标志设置单位（人员）同意，采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除、变更现场安全防护设施。投标人因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人员不得擅自拆除，投方在项目完成后应及时拆除，不得无故延误。

10.9 招标人已经将水、电源提供到检修区就近的地方，投标人必须按照国家有关规范、安全的要求自行连接到使用地点，并负责水、电线路及装置日常维护和管理。

10.10 投标人必须按国家颁布的安全规范及要求进行施工。

10.11 投标人在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明安装的标牌。

10.12 保证安装现场清洁整齐，材料分类堆码整齐，施工剩余物资、边角余料、垃圾等均由投标人收集并运到招标人指定地点，并不得增加任何费用。

10.13 投标人负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标人安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标人承担。

10.14 投标人必须具备安装所需的各类规范、国家标准，各类有关的技术标准等技术资料，招标人认为有必要时，必须无条件提供。

10.15 投标人必须在合同意向确认后，立即组织有关施工人员进驻现场，向招标人提供开工报告、组织施工方案、安全承诺书、质量保证措施，及各项施工准备（机具和人员）。

10.16 项目开工后，投标人要与招标人单位密切配合，为施工创造条件；施工交叉作业时，要服从招标人的统一协调安排。

10.17 全体施工工作人员必须严格遵守施工项目所在地的有关规定，由于违反规定而发生的一切后果由投标人自负。

10.18 投标人在容器内施工应符合安全规范，并做好上下交叉作业的安全措施。

10.19 由于招标人原因造成投标人人身或设备事故，投标人负责处理，招标人承担责任并配合处理。

10.20 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标人所有，应妥善保护并及时向招标人移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标人同意的地点。

11、考核条款

11.1投标人人员必须服从招标人管理，组织开展施工班组班前、班后会，否则考核1000元/次。

11.2投标人人员必须做到精细施工，如施工质量不到位，造成返工、或隐瞒质量问题而影响设备安全平稳运行，由投标人承担100%责任考核。

### 11.3投标人作业项目出现漏项、错项情况，扣罚1000-5000元/项，并进行警告，如拒不执行，扣罚总报价的10%。

11.4投标人应积极配合招标人在检修中的标准化管理要求，若出现屡教不改、敷衍塞责等现象，招标人将按500元/每次进行考核。

11.5为保证现场文明施工需要，施工前投标人应按照招标人的要求，对施工现场进行标准化设计；施工过程中，投标人应保持现场清洁；施工完毕后，投标人有义务做到工完、料净、场地清的要求；对不能满足现场文明施工要求污染环境、未定置管理的，招标人将按500元/每次进行考核。

### 11.6施工质量考核：

1）滤袋与安装花板处必须密封良好，任何被过滤的粉尘不允许通过滤袋与花板孔的密封结合处漏尘。安装过程中抽查，如有密封处安装不到位，返工并按一处考核100元进行处罚。

2）由于滤袋本身的特性，滤袋怕火、怕水。因此，在整个滤袋安装过程中要时刻注意保护好滤袋。如布袋未按要求做好保护，按一处考100元进行处罚。

3）滤袋、骨架人为损坏，按原价赔偿。

11.7 其它惩罚条款

### 1）因施工质量不过关，造成返工超过两次，或影响检修进度的，按投标人施工时该项报价的50%扣罚。

### 2）投标人在施工过程中应严格执行招标人的技术、安全要求，对招标人提出的整改措施拒不执行的，每发生一次扣罚投标人1000元。

### 3）停工待检项目未经招标人专工验收而自行进行下道工序的，每发现一次扣罚投标人1000元。

### 4）投标人在确认质检点达到要求而通知招标人专工到场验收时，若被发现有施工质量不合格的地方，每发现一处扣罚投标人1000元。

### 5）投标人在作业过程中，如发生人员或设备的不安全事件，应如实迅速向招标人反馈，若有隐瞒不报情形，每发现一次扣罚投标人1000元，情节严重的按投标人相关规定从重处理。

### 6）投标人在施工过程中，不得隐瞒所发现的设备缺陷及隐患，否则每发现一处扣罚投标人2000元。

### 7）施工后若投标人未按要求恢复现场设备及装置的原状，或遗留工器具、废料等在设备内部的，每发现一处扣罚投标人1000元。

### 8）施工要做到“工完料尽场地清”，施工工作完毕后，需要对施工现场进行一次清扫，如发现清扫不彻底现象，考核500元/处。

### 9）参与本次施工工程的投标人项目经理及现场施工人员必须由投标人公司本部派出，如发现本项目投标人项目经理及现场施工人员为与施工文件不一致，一经发现按500元/人/天进行考核，并从合同款中扣除。

### 10）因施工质量原因造成机组启动后质保期内进行临检，则扣合同款的5%；如投标人不履行保修义务，招标人有权另外委托其他施工队伍，费用由投标人负责。

12、附则

12.1 本办法是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。附件中的维护质量与可靠性、维护作业安全考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标人管理人员的验收，均不能免除投标人的相关责任。

12.2 投标人应在投标之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标人。

13附录附表

附录A  差异表

差  异  表

|  |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

注：投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。