伊犁新天煤化工有限责任公司

汽轮机检修技术服务

技术规范书

编写：

会签：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年 03月

目   录

1 总则	1

2 技术规范	1

3 项目概况	2

4 项目内容及技术要求	3

5 技术服务	5

6 质量和性能保证	6

7 检修周期	6

8 考核条款	6

# 1 总则

1.1本技术协议适用于浙能伊犁新天煤化工有限责任公司汽轮机机组技术服务工作。本技术规范是对投标人进行服务的技术规范、技术要求、调试、质量保证、验收和技术服务等方面的要求。

1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未引述有关标准和规范。投标人必须保证提供符合本技术协议的优质服务。本招标技术规范书所引用的标准若与投标人所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.3本技术协议将作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。在签定合同之后，招标人有权提出因规范、标准和工艺要求发生变化而产生的补充和修改的要求，投标人应承诺予以配合。具体项目由招标人与投标人共同商定。

1.4未尽事宜，双方友好协商解决。

1.5 投标人责任

1.5.1 按本技术规范书和适用的工业标准，全过程指导汽轮机检修及数量标准制定、检修过程数据测量的指导，并详细记录检修经过和结果，并形成服务报告，详见项目内容及技术要求。确保达到本技术规范书全部技术要求，并对服务质量负责。

1.6招标人责任

1.6.1 负责对投标人最终机组检修完成后投入生产整体验收。

1.6.2 配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供便利。

# 2 技术规范

2.1 本技术规范书应遵照以下适用标准和规范进行服务。所采用的标准和规范（包括附件）应为合同期间的最新有效版本，即以招标人发出汽轮机检修技术服务之日作为采用最新版本的截至日期。

2.2 如经招标人同意，投标人可根据自身的经验，超越标准和规范中规定的最低限度要求。

2.3 投标人向招标人提供的所有服务应保证遵循所在国和当地的法律、法规以及适用的标准和规范。

2.4 当遵照的标准和规范与本技术规范书存在明显冲突时，投标人应向招标人指出冲突之处并取得书面意见。

- DL/T 838—2024《燃煤火力发电企业设备检修导则》（现行，替代2017版）

- SHS 08001—2004《电站汽轮机维护检修规程》（石化/化工行业常用）

- GB/T 5578《固定式汽轮机 技术条件》

- GB/T 35729—2017《火力发电厂汽轮机数字电液控制系统运行维护与试验技术规程》

- DL/T 711《汽轮机调节控制系统试验导则》

- DL 5190.3《电力建设施工技术规范 第3部分：汽轮发电机组》

- DL/T 5210《电力建设施工质量验收规程》

# 3 项目概况

热电装置3台汽轮机，额定负荷为50MW/h；

| 机组型号 | CC50-8.83/5.1/0.67 | 结构形式 | 抽气凝汽式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 被驱动机械 | 空压机、增压机 | 附属设备 | 凝汽器、真空泵、安全阀等 |
| 额定功率 | 50×103 | 额定进气压力 | 8.83MPa（a） |
| 额定转速 | 3000.00 | 额定进气温度 | 535℃ |
| 临界转速 | 1689.00 | 额定排气压力 | 7.1×10-3 MPa（a） |

空分装置3台汽轮机

| 机组型号 | EHNKS50/71/32 | 结构形式 | 抽气凝汽式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组代号 | T8435 | 密封形式 | 迷宫密封（内外气封） |
| 被驱动机械 | 空压机、增压机 | 附属设备 | 凝汽器、射气抽气装置、安全阀等 |
| 额定功率 | 43358KW | 额定进气压力 | 8.6MPa（a） |
| 额定转速 | 4465rpm | 额定进气温度 | 520℃ |
| 转速范围 | 4018-4689 | 额定排气压力 | 0.016 MPa（a） |

甲烷化装置2台汽轮机

| 位号 | 183K101 | 额定进汽压力MPa(A) | 8.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | HNK32/45 | 额定进汽温度℃ | 515 |
| 额定转速r/min | 9050rpm | 正常进气流量T/h | 34.50t/h |
| 转速范围 | 6335-9503 | 额定排汽压力MPa(A) | 0.013 |
| 跳闸转速： | 10453（危急保安） 10263（电子脱扣） | 转子重量Kg | 1560 |
| 额定功率kW | 11900 | 总重量Kg | 19000 |
| 正常功率kW | 9733 |  |  |

净化装置汽轮机2台+1台

氨压缩机汽轮机

位号	162K101	额定进汽压力 MPa(A)	7.65MPa

型号	GN32/01	额定进汽温度 ℃	510℃

额定转速 r/min	4870r/min	正常进气流量 T/h	25t/h

转速范围	3653-5114r/min	额定排汽压力 MPa(A)	0.008MPa

跳闸转速	5574-5676r/min	转子重量 Kg	3480

额定功率 kW	6331kW	总重量 Kg	16500

正常功率kW	5505kW

废气压缩机汽轮机

位号	161K301	额定进汽压力 MPa(A)	8.1MPa

型号	GN32/06	额定进汽温度 ℃	515℃

额定转速 r/min	11749r/min	正常进气流量 T/h	22.28t/h

转速范围	8812-12336r/min	额定排汽压力 MPa(A)	—0.088MPa

跳闸转速	9605-13446r/min	转子重量 Kg	1120

额定功率 kW	13323-13468kW	总重量 Kg	9860

正常功率kW	5215kW

# 4 项目内容及技术要求

- 4.1 项目内容查

- 4.1.1投标人派遣现场经验丰富的检修工程师（不少于2人），对新天所有装置汽轮机检修现场进行技术指导。

- 4.1.2投标人派遣的检修工程师（不少于2人）可独立分析判断机组检修数据，并将提供检修分析、检修处理能力。

- 4.1.3投标人派遣的检修工程师（不少于2人）按招标人要求参加新天公司汽轮机解体分析会议，并根据报告提出处置意见和建议。

- 4.1.4投标人派遣的检修工程师（不少于2人）能帮助新天公司现有执行的汽轮机检修文件包提出合理建议，修改建议。

- 5 技术服务

- 5.1 投标人现场技术服务

5.1.1 投标人现场技术服务人员的目的是保证新天公司所有汽轮机能长周期稳定运行。投标人要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标人所提供的现场服务表（包括服务人员天数）应能满足工程需要。招标人有权追加服务人员天数， 且发生的费用由投标人承担；如果由于招标人的原因，服务表中的人员天数不能满足工程需要，投标人要求追加人员天数，且发生的费用由招标人承担。

5.1.2 投标人服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

5.1.3 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场服务的要求。招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

5.1.4 未经招标人同意，投标人不得随意更换现场服务人员。同时，投标人须及时更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

5.1.5 投标人现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。

5.1.6 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

5.1.7投标人服务人员的任何操作内容应经招标人审核并同意，任何因投标人服务人员擅自操作引发的设备停机及其他影响，均由投标人负责。

5.1.9未尽事宜，将根据招标人现场规定执行。

# 6 质量和性能保证

6.1 投标人技术服务与验收条件应符合招标人合同技术附件中的规定。

6.2机组开车并经 6 个月运行且确认机组正常无误、在消除系统所有缺陷等问题，经过双方测试并确认后，即可签署最终验收书。

6.3 投标人应将作业计划及时提供给招标人，招标发有权在任何时候进行抽查和检查。

6.4 投标人提出的处置意见和解决措施应经招标人对汽轮机检修验收合格后，方为有效。若处置意见和解决措施无效，投标人应免费提出其他意见和解决措施，直至汽轮机恢复正常。汽轮机机组检修期间投标人需无偿在任何内安排技术人员到厂处理，不得推诿影响检修进度。

# 7 检修周期

本次服务以包干的形式完成本技术规范书规定的要求，合同签订后根据招标人检修进度到厂服务（计划为 2026-2028 年间，时间暂定2年，具体时间另行通知），共10次每次时间控制在10天（厂家技术服务2人/10天，以上时间和人员为预估，具体以完成现场实际工作为准），每次共计工时数约为200工作日。

厂家可根据实际情况分批次进行服务。现场服务工前，投标人应向招标人提交一份详细服务计划，并保证服务进度与计划保持一致。

# 8 考核条款

由于投标人责任，在性能验收试验后，如经第二次验收试验(由于投标人原因)仍不能达到本合同所规定的要求，投标人应按下列方式承担违约责任：

11.1 当机组发生故障，因检修质量造成，以致影响工艺正常运行，投标人承担消缺所发生的一切费用，同时支付合同价 2％的违约金。

11.2 投标人经试验达不到本技术规范书规定的要求，则投标人必须及时提出处理意见，并承担所发生的一切费用，同时支付合同价 5％的违约金。