浙江省能源集团有限公司生产、综合类物资采购

- 宁夏枣泉发电有限责任公司

空预器换热元件设备招标文件

技术规范书

批准人：

审核人：

编制人：

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	11

附件3 技术资料及交付进度	14

附件4 设备交货进度	16

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	17

附件6 技术服务和联络	20

附件7外购	23

附件8 运行维护手册	24

附件9 大（部）件情况	26

附件10 技术差异表	27

附件11 附图	28

附件12 性能考核条款	30

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	31

附件14 业绩及用户评价	32

附件15 订货情况及排产计划说明	32

附件16技术评分表	33

# 附件1 技术规范

## 1   总则

1.1  本招标文件适用于宁夏枣泉发电有限责任公司2×660MW燃煤机组的空预器换热元件设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、指导安装和试验等方面的技术要求。

1.2  招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。投标人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.4  投标人对供货范围内的换热元件成套系统设备（含附件）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标人的认可。

1.5  投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

1.6  投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.7  投标人后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

1.8  本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行。投标人在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括卖方所供设备、主要部件（包括分包和采购件），以及设备易损件等。投标人在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。编码原则由招标人提出，具体标识由投标人编制。编码使用规范及含编码的设备信息样表由招标人提供。

## 2   工程概况

宁夏枣泉发电有限责任公司厂址位于宁夏回族自治区银川市的东南面55km、灵武市东面22km处的宁东能源化工基地灵州综合工业园区A区的西南角，西邻黎羊公路，南靠甜五路。一期为2×660MW 超超临界燃煤空冷发电机组。

## 3   设计和运行条件

3.1	 工程主要原始资料

宁夏枣泉发电有限责任公司1号锅炉为北京巴威公司制造的超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、前后墙对冲燃烧、一次再热、平衡通风、紧身封闭布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。锅炉主要设计参数如下：

| 项 目 | 单 位 | BMCR | BRL |
| --- | --- | --- | --- |
| 过热蒸汽流量 | t/h | 1975 | 1881 |
| 过热蒸汽压力 | MPa（g） | 28.3 | 28.17 |
| 过热蒸汽温度 | ℃ | 605 | 605 |
| 给 水 温 度 | ℃ | 301 | 298 |
| 再热蒸汽流量 | t/h | 1658 | 1578 |
| 再热蒸汽进口/出口压力 | MPa | 5.779/5.589 | 5.49/5.31 |
| 再热蒸汽进口/出口温度 | ℃ | 361/612 | 352/612 |
| NOX排放保证值 | mg/Nm³ | — | 240 |

3.2	 系统概况和相关设备

本工程的主机设备，锅炉采用北京巴威公司制造的超超临界参数变压运行直流锅炉，最大连续出力1975t/h。空预器采用哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司制造的VI型三分仓全模式结构回转式空气预热器，型号33-VI(T)-2600-QMR，换热元件换热面积为158648m2。

3.3 安装条件与位置

设备安装地点：锅炉回转式空预器内。

## 4   技术条件

4.1空预器主要设计参数

| 项 目 | 单位 |  | BMCR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气预热器进口烟气量 | t/h |  | 2525.1 |  |  |
| 冷一次风量（不含调温风量） | t/h |  | 558.2 |  |  |
| 冷二次风量（不含再循环风量） | t/h |  | 1722.9 |  |  |
| 旁路风量（自一次风机） | t/h |  | 51.7 |  |  |
| 旁路风率 | % |  | 11 |  |  |
| 空气预热器出口一次风量（混合前） | t/h |  | 428.9 |  |  |
| 制粉一次风量（混合后） | t/h |  | 480.6 |  |  |
| 空气预热器出口二次风量 | t/h |  | 1727.9 |  |  |
| 空气预热器出口烟气量 | t/h |  | 2649.4 |  |  |
| 空气预热器进口烟温 | ℃ |  | 376 |  |  |
| 冷一次风温度 | ℃ |  | 31 |  |  |
| 冷二次风温度 | ℃ |  | 23 |  |  |
| 空气预热器进口一次风温 | ℃ |  | 31 |  |  |
| 空气预热器进口二次风温 | ℃ |  | 23 |  |  |
| 空气预热器出口一次风温 | ℃ |  | 360 |  |  |
| 空气预热器出口二次风温 | ℃ |  | 345 |  |  |
| 排烟温度保证值（未考虑漏风） | ℃ |  | 120 |  |  |
| 排烟温度（未考虑漏风） | ℃ |  | 120 |  |  |
| 排烟温度（考虑漏风） | ℃ |  | 116 |  |  |
| 烟气酸露点值（空气预热器出口） | ℃ |  | / |  |  |
| 要求的一次风混合风温 | ℃ |  | 326 |  |  |
| 实际的一次风混合风温 | ℃ |  | 326 |  |  |
| 一次风流速 | m/s |  | 4.73 |  |  |
| 二次风流速 | m/s |  | 8.56 |  |  |
| 烟气侧流速 | m/s |  | 9.15 |  |  |
| 要求的烟风压降 |  |  |  |  |  |
| 一次风侧压降 | Pa |  | 1320 |  |  |
| 二次风侧压降 | Pa |  | 1110 |  |  |
| 烟气侧压降 | Pa |  | 1370 |  |  |
| 实际烟风压降 |  |  |  |  |  |
| 一次风侧压降 | Pa |  | 737 |  |  |
| 二次风侧压降 | Pa |  | 1054 |  |  |
| 烟气侧压降 | Pa |  | 1245 |  |  |
| 要求的热端压差 |  |  |  |  |  |
| 一次风到烟气侧 | kPa |  | 12.7 |  |  |
| 二次风到烟气侧 | kPa |  | 5.5 |  |  |
| 冷端一次风与烟气压差 | kPa |  | 14.7 |  |  |
| 冷端二次风与烟气压差 | kPa |  | 7.8 |  |  |
| 热端一次风与烟气压差 | kPa |  | 12.7 |  |  |
| 热端二次风与烟气压差 | kPa |  | 5.5 |  |  |
| 一次风漏到二次风的量 | t/h |  | 76.7 |  |  |
| 一次风漏到烟气侧的量 | t/h |  | 52.6 |  |  |
| 二次风漏到烟气侧的量 | t/h |  | 71.7 |  |  |
| 总漏风量 | t/h |  | 124.3 |  |  |
| 空气预热器进口过剩空气系数 |  |  | 1.17 |  |  |
| 空气预热器出口过剩空气系数 |  |  | 1.23 |  |  |

4.2空预器主要结构技术参数

  - 原空气预热器本体

| 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 空气预热器型号 |  | 33-VI(T)-2600-QMR |
| 1. 型式 |  | 三分仓（48个隔仓） |
| 2. 受热面 |  |  |
| 高温段换热元件的板型 |  | HE4 |
| 高温段换热元件的材质 |  | Q215-A.F |
| 高温段换热元件的厚度 | mm | 0.5 |
| 高温段换热元件的高度 | mm | 1000 |
| 高温段换热元件的有效受热面积（双面） | m2 | 68484 |
| 高温段换热元件的重量（不含框架） | t | ～134 |
| 中温段换热元件的板型 |  | HE |
| 中温段换热元件的材质 |  | Q215-A.F |
| 中温段换热元件的厚度 | mm | 0.5 |
| 中温段换热元件的高度 | mm | 600 |
| 中温段换热元件的有效受热面积（双面） | m2 | 40308 |
| 中温段换热元件的重量（不含框架） | t | 79 |
| 低温段换热元件的板型 |  | HE2 |
| 低温段换热元件基材的材质 |  | 搪瓷钢板 |
| 低温段换热元件基材的厚度 | mm | 0.8 |
| 低温段换热元件的高度 | mm | 1000 |
| 低温段换热元件的有效受热面积（双面） | m2 | 49856 |
| 低温段换热元件搪瓷材质 |  | 进口瓷釉 |
| 低温段换热元件搪瓷工艺 |  | 湿法静电 |
| 低温段换热元件搪瓷厚度（每面） | mm | 0.15～0.2 |
| 低温段换热元件的重量（含框架） | t | 200 |
| 支撑轴承和导向轴承材质 |  | 轴承钢 |
| 3. 电子自动控制密封系统 |  |  |
| 该电子自动控制密封系统的电动机型号 |  |  |
| 该电子自动控制密封系统的电动机台数 | 台/每组 | 4（2运2备） |
| 该电子自动控制密封系统的电动机转速 | r/min |  |
| 该电子自动控制密封系统的电动机功率 | kW | 0.55 |
| 4. 空气预热器参数 |  |  |
| 空气预热器转子直径 | mm | 15000 |
| 空气预热器转子高度 | m | ～3.3 |
| 空气预热器转子总重量 | t | ～615 |
| 单台空气预热器金属总重量 | t | ～848 |
| 空气预热器转子转速 | r/min | 1 |
| 空气预热器旋转方向（GSP/GPS） |  | GPS |
| 5. 驱动电机 |  |  |
| 空气预热器驱动电动机型式 |  | 三相异步电动机 |
| 单台空气预热器驱动电动机台数 | 台 | 2（一运一备） |
| 空气预热器驱动电动机转速 | rpm | 970 |
| 单台空气预热器驱动电动机铭牌功率 | kW | 22 |
| 空气预热器驱动减速机型式 |  | 硬齿面齿轮或涡轮蜗杆 |
| 空气预热器辅助气动马达型式 |  | 有 |
| 单台空气预热器辅助气动马达台数 | 台 | 1 |
| 单台空气预热器辅助气动马达功率 | kW | 6.08 |
| 6. 空气预热器轴承润滑及冷却方式 |  | 油浴水冷 |
| 单台空气预热器冷却水接口数量 | 个 | 2（一进一出） |
| 单台空气预热器冷却水量 | t/h | 10 |
| 空气预热器冷却水压力 | MPa,g | 0.49 |
| 空气预热器冷却水温度 | ℃ | ≤38 |
| 油泵数量 | 台 | 油浴润滑无油泵 |
| 7. 清洗装置 |  |  |
| 单台空气预热器清洗水接口数量 | 个 | 2 |
| 单台空气预热器清洗水水量 | t/h | 300 |
| 空气预热器清洗压力 | MPa,g | 0.49 |
| 空气预热器清洗水温度 | ℃ | 常温 |
| 8. 消防装置 |  |  |
| 单台空气预热器消防水接口数量 | 个 | 3 |
| 单台空气预热器消防水水量 | t/h | 300 |
| 空气预热器消防水压力 | MPa,g | 0.49 |
| 空气预热器消防水温度 | ℃ | 常温 |
| 9. 冷却水 |  |  |
| 单台空气预热器冷却水接口数量 | 个 | 2 |
| 单台空气预热器冷却水水量 | t/h | 10 |
| 空气预热器冷却水压力 | MPa,g | 0.49 |
| 空气预热器冷却水温度 | ℃ | ≤38 |
| 10.吹灰器 |  |  |
| 蒸汽吹灰器数量/布置位置 | 个 | 1/受热面上部 |
| 双介质吹灰器数量/布置位置 | 个 | 1/受热面下部 |
| 吹灰汽源压力 | MPa | 热端：0.7～0.8； 冷端：1.2～1.4 |
| 吹灰汽源温度 | ℃ | 300～350 |
| 吹灰器流量 | t/h | 5/单根管 |
| 11.高压冲洗水 |  |  |
| 单台空气预热器高压冲洗水接口数量 | 个 | 1 |
| 单台空气预热器高压冲洗水水量 | t/h | ～5（单台炉为10t/h） |
| 空气预热器高压冲洗水压力 | MPa,g | 18～20 |
| 空气预热器高压冲洗水温度 | ℃ | ～38 |

4.3 主要技术参数

4.3.1投标人负责换热元件的设计、供货、安装指导及相关技术服务。要求空气预热器换热元件具有抗堵塞、抗腐蚀能力，削弱SCR脱硝对空气预热器的影响。投标人对空气预热器的换热面积、效率、阻力需进行重新设计计算，确保改造后空气预热器各项性能参数优于改造前。

4.3.2为满足本技术规范所提出的要求而需要的所有改造内容（包含设计及供货）均为投标人供货范围。

4.3.3投标人在改造设计上要充分考虑所提供的换热元件性能必须优于原锅炉空预器设计的各性能参数要求。投标人优化确定热端、中间端（若有）和冷端的换热元件的高度，在保证空气预热器换热效率不下降的条件下，板型不易堵灰或挂灰，并易于吹扫，保证锅炉在SCR脱硝装置运行的各种工况下，铵盐只在冷端凝聚。

4.3.4热端（中间端）换热元件的要求

4.3.4.1空预器热端（中间端）的换热元件应采用spcc钢材轧制，厚度≥0.5mm。

4.3.4.2所设计的热端换热元件采用的板型，应能既提高空预器的抗堵塞能力又能满足空预器性能。投标人需要对所选用的板型做专题说明。

4.3.4.3换热元件片上的吊装孔宜开在侧边，严禁设在烟气直接冲刷的迎风边上。

4.3.4.4投标人可在开标现场提供实物换热元件片样品，招标人在开标前可到投标人生产工厂进行实地考察。

4.3.4.5投标人所设计的换热元件机械性能优良，均为整框供货，框架结构形式保证足够强度且便于检修吊装更换。

4.3.4.6投标人应保证提供的换热元件的使用寿命应不小于≥50000小时。

4.3.5冷端搪瓷换热元件的要求

4.3.5.1空预器冷端的换热元件须采用涂搪瓷工艺处理，元件的基材采用低碳钢含碳量＜0.004%（品牌宝钢、新日铁或相当于），厚度≥0.75mm。搪瓷厚度单面≥0.15mm。冷端换热元件高度300MW锅炉须≥800mm，600MW锅炉及以上须≥1000mm。搪瓷换热元件的搪瓷釉粉必须采用优质产品（品牌复乐、拜克、杜邦或相当于）。投标人需要对钢板及釉粉的化学成分、产地、生产商做专题说明。镀搪瓷工艺采用先进的静电喷涂工艺。镀搪瓷的耐酸腐蚀、密着强度、孔隙率，边缘覆盖率和搪瓷层厚度的均匀性等性能指标均应符合欧洲或国际相关标准（DINEN10209、ISO2742、ISO2744）的要求。搪瓷元件须按国标或相关标准进行耐酸试验、附着力试验、耐激冷及耐高温试验，并提供试验报告。投标人对所采用的镀搪瓷工艺，标准在投标书中作专题说明。

4.3.5.2 所设计的冷端换热元件应采用大通道、直波纹、线封闭的*或等同波型，既提高空预器的抗堵塞能力又能满足空预器性能。

4.3.5.3换热元件片上的吊装孔宜开在侧边，严禁设在烟气直接冲刷的迎风边上。

4.3.5.4投标人可在开标现场提供换热元件板型样品（不小于300×300mm）。

4.3.5.5投标人所设计的换热元件机械性能优良，均为整框供货，框架结构形式保证足够强度且便于检修吊装更换。

4.3.5.6投标人应保证提供的换热元件的使用寿命应不小于50000小时。

4.3.5.7冷端换热元件基材厚度≥0.75mm，只允许正偏差，监造过程需测量，货到现场进行测量。

4.3.5.8冷端换热元件搪瓷厚度单面≥0.15mm,双面≥0.3mm，只允许正偏差，监造过程需测量，货到现场进行测量。

4.3.5.9投标人所提供的空预器换热元件重量不得小于原厂设计值，即冷端换热元件（含框架）总重量≥190t，热端及中间层换热元件（含框架）总重量≥10t。

4.4性能保证

- 4.4.1在所列的各项设计条件下，空预器改造后应优于原锅炉空预器设计的各性能参数要求，且至少须满足以下参数：

| 项目名称 | 单位 | 招标人填写（THA） | 投标人填写（THA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 换热元件的使用寿命 | h | 50000 |  |

4.5 技术参数汇总表

表一空预器性能参数表(由投标人填写、设计值参数表)

换热性能参数计算表（投标人填写）

| 项目 | 单位 | 热端元件 | 冷端元件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气侧换热效率 | % |  |  | 投标人需详述效率定义公式 |
| 烟气侧换热效率 | % |  |  |  |
| X比 |  |  |  | 投标人提供X比计算依据 |
| 换热系数 | W/(㎡*℃) |  |  | 投标提供计算依据 |
| 换热量 | KW |  |  |  |
| 元件中烟气流速 | m/s |  |  | 投标提供计算依据 |
| 元件中一次风流速 | m/s |  |  |  |
| 元件中二次风流速 | m/s |  |  |  |
| 总换热面积（所供产品） | 单面、㎡ |  |  |  |
| 换热元件总重量（所供产品） | 吨 |  |  |  |

板型参数表（投标人填写）

| 项目 | 材料板厚 mm | 定位板高度 mm | 波纹板高度 mm | 每对高度 mm | 流通面积比 m2/m2 | 当量直径 mm | 单位体积面积（双面） m2/m3 | 单位体积重量 Kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热端元件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中间端元件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷端元件 |  |  |  |  |  |  |  |  |

板型示意图（投标人提供）

表二 改造后空预器技术参数表(由投标人填写)

| 名称 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、空气预热器设计参数 |  |  |
| （1）制造商 |  |  |
| （2）型式 |  |  |
| （3）转速（运行/清洗） |  |  |
| （4）有效防泄露系统形式 |  |  |
| （5）压降（烟气侧/一次风侧/二次风侧） |  |  |
| (6)热端换热元件 |  |  |
| 热端换热元件材质 |  |  |
| 热端换热面积 |  |  |
| 热端换热元件高度 |  |  |
| 热端换热元件厚度 |  |  |
| 热端换热元件重量 |  |  |
| 设计使用寿命 |  |  |
| (7)中间端换热元件 |  |  |
| 热端换热元件材质 |  |  |
| 热端换热面积 |  |  |
| 热端换热元件高度 |  |  |
| 热端换热元件厚度 |  |  |
| 热端换热元件重量 |  |  |
| 设计使用寿命 |  |  |
| (8) 冷端换热元件 |  |  |
| 冷端换热元件波形 |  |  |
| 冷端换热元件波形流通面积比 |  |  |
| 冷端换热元件波形每对高度 |  |  |
| 冷端换热元件波形当量直径 |  |  |
| 冷端换热元件波形长度系数 |  |  |
| 冷端换热元件材质及含碳量 |  |  |
| 冷端换热面积 |  |  |
| 冷端换热元件高度 |  |  |
| 冷端换热元件厚度 |  |  |
| 镀搪瓷厚度 |  |  |
| 镀搪瓷方式及厂家 |  |  |
| 冷端换热元件重量 |  |  |
| 设计使用寿命 |  |  |
| 2、重量 |  |  |
| 改造后比改造前重量增加量 |  |  |

- 附件2 供货范围

- 1  一般要求

- 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

- 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时无偿补足。

- 除有特别注明外，所列数量为改造设备所需总量。

- 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 提供满足运行、安装、调试用备品备件，并在投标书中给出具体清单。

- 提供所供设备中的进口件清单。

- 投标人提供的技术资料清单见附件3。

- 投标人应提供提供随机备品备件清单，并推荐5年运行的备品备件清单。

- 设备投运后两年内出现产品质量问题，投标人应在接到招标人通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

- 本附件的表格应详细填写。

- 2 投标人设计范围

投标人负责2台空预器冷、热端换热元件更换改造的全部设计工作，并负责与其它系统或设备的所有接口的配合和设计。投标人的设计范围应包括(但不限于此)下列内容：

2.1换热元件的改造设计。

2.2对空预器的支撑轴承、导向轴承及其他受力部件进行承受载荷校核。

2.3对支撑空预器的钢结构的承受载荷校核。

- 3 投标人供货范围

3.1投标人负责提供2台空预器冷、热端换热元件更换改造所需全套设备和材料，投标人的供货范围必须包括(但不限于此)下列内容：

a．2套冷、热端换热元件。

b．为满足本规范要求所需的其它设备及安装材料。

c．安装、调试及1年质保期的备品备件及专用工具。

- 3.2 供货范围清单（2台空预器总量，包括但不限于）

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷端换热元件盒“A” |  | 个 | 96 |  |  |  |
|  | 冷端换热元件盒“B” |  | 个 | 96 |  |  |  |
|  | 冷端换热元件盒“C” |  | 个 | 96 |  |  |  |
|  | 冷端换热元件盒“D” |  | 个 | 96 |  |  |  |
|  | 冷端换热元件盒“E” |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 冷端换热元件盒“F” |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 冷端换热元件盒“G” |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 热端换热元件盒“A” |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 热端换热元件盒“B” |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 热端换热元件盒“C” |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 热端换热元件盒“D” |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 热端换热元件盒“E” |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 热端换热元件盒“F” |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 热端换热元件盒“G” |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 中间层换热元件盒“A” |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 中间层换热元件盒“B” |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 中间层换热元件盒“C” |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 中间层换热元件盒“D” |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 中间层换热元件盒“E” |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 中间层换热元件盒“F” |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 中间层换热元件盒“G” |  | 个 | 4 |  |  |  |

说明：除上述清单中所列的供货外，如本改造所需的（属投标人供货范围），由投标人提供。

- 3.3随机备品备件清单（2台空预器所需总量）

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.4推荐5年运行的备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.5专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.6进口件清单（包括但不限于）

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件3 技术资料及交付进度

- 1  资料提供总则

1.1投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为CAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4投标人提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人提供的其供货范围内系统设备的技术资料数量为：

1）书面资料：3套；

2）计算机文件格式的技术资料：1套。

如计算机文件格式的技术资料与书面文件有差异时，以书面文件为准。投标人提供的图纸，应采用可编缉的CAD(应采用通用字库，如有特殊字型，则应提供字型文件)的DWG格式；说明书采用DOC格式文件；清单可用xls格式的文件。

1.8所有与本工程有关的技术资料仅用于投标人提供合同设备，未经采购方允许，投标人不得向第三方提供任何与本工程和本合同设备有关的资料或信息。

1.9投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

- 2  资料提交的基本要求

2.1 随投标书提供的图纸资料（配合工程设计的资料和图纸，投标人应在合同签订后5日内提供，并保证满足工程进度要求）：

2.1.1.改造后空预器总图；

2.1.2换热元件模块总装图，各模块结构图；

2.1.3改造后转子结构图，装配图；

2.1.4改造后空预器密封结构图；

2.1.5 空预器在不同的负荷下的特性曲线图，包括空预器的出口温度与流量关系曲线，泄漏率与流量关系曲线，压降与流量关系曲线等；

2.1.6换热元件安装使用维护说明书；

2.1.7换热元件检修更换说明；

2.1.8 P&ID（系统图）；

2.1.9其他改造范围辅助设备参数及外形图（包括荷载，接口）；

2.1.10空预器改造施工方案说明，包括施工计划时间表；

2.1.11搪瓷换热元件的检验标准；

2.1.12空预器轴承及受力件的校核说明；

2.1.13支撑空预器的锅炉钢架的校核说明，若需加固提供加固方案。

2.2设备监造检查所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

2.3 随工程进度提供给采购方的图纸

施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料。包括但不限于：

2.3.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.3.2 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零 (包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。

2.3.4 投标人须提供备品备件清单和易损零件图。

2.3.5 进口材质证明。

- 附件4 设备交货进度

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货日期 (全部交货完毕) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2炉空预器换热元件 | 枣泉电厂物资仓库 | 2026年4月20日 |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（对于车运，交货地点为宁夏枣泉发电有限责任公司仓库；对于海运，交货地点为宁夏枣泉发电有限责任公司仓库。）

2、设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

3、本交货时间为暂定计划，具体交货时间根据工程进度要求调整。在合同执行过程中，采购方有权根据工程进度调整最终的设备交货进度，但需提前15天通知投标人。

4、备品备件及专用工具随设备同时交货。

- 附件5 设备监造、检验和性能验收试验

- 1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后__个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

- 2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

- 3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和《电力设备监造技术导则》DL/T586的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：采购方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待采购方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

采购方接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果采购方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有采购方书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与采购方商定更改见证时间，如果更改后，采购方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容

| 序号 | 项目内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 1 | 换热元件试组装模块 |  | √ |  |  |
| 2 | 主要部件的原材料质保书及复验报告 |  |  | √ |  |
| 3 | 主要部件的钢材复验报告（化学成分、机械性能） |  |  | √ |  |
| 4 | 焊缝外观质量检查 |  | √ |  |  |
| 5 | 尺寸、外观、装配质量 |  | √ |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证 |  |  |  |  |  |

3.4 对投标人配合监造的要求

8.3.4.1 投标人有配合采购方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

8.3.4.2投标人应给采购方监造代表提供工作、生产方便。

8.3.4.3 投标人应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知采购方监造代表。

8.3.4.4 采购方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如采购方认为需要复印存档，投标人应提。

8.3.4.5 投标人应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给采购方监造代表。

- 4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

4.3 性能验收试验的时间：性能试验一般在机组投用后半年内进行，具体试验时间由招投标双方协商确定。

4.4  性能验收试验的考核标准

4.4.1投标人保证换热元件有较好的换热效率、不易堵塞、易冲洗，投运后在进口烟风参数满足设计值的基础上，空气预热器出口烟气温度按照ASME PTC4.3条款进行检测，并按X比修正曲线进行修正。

4.4.2投运后在100% THA工况时，空气预热器出口烟气温度≤133℃。

4.4.3投运后在100% THA工况时，烟气侧压降＜2000Pa。

- 附件6 技术服务和联络

1. 投标人现场技术服务

1.1	投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现 场 服 务 计 划 表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2	投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3	投标人现场服务人员的职责

1.3.1	投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3	投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4	投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5	投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4	招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2. 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4	投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3. 设计联络会

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  |  | 投标人所在地 |  |
|  | 第二次 |  |  | 招标人所在地 |  |

4. 技术联络人

投标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

- 附件7外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写外购情况表。

外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

- 附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

*****工程

空预器换热元件

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

- 附件9 大（部）件情况

无

- 附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

- 附件11 附图

空预器结构图

空预器换热元件图

转子隔仓图（F001JAA01-00-00ZX06）

冷端传热元件及隔仓图（F001JAH001ZX06）

热端、中间层传热元件及隔仓图（F001JAG001ZX06）

- 附件12 性能考核条款

1性能考核：

1.1投标人保证换热元件有较好的换热效率、不易堵塞、易冲洗，在进口烟风参数满足设计值的基础上，空气预热器出口烟气温度按照ASME PTC4.3条款进行检测，并按X比修正曲线进行修正（当招标人对投标人提出的X比有异议时，选择双方认可的第三方测试确定）。

1.2投运后在100% THA工况时，空气预热器出口烟气温度≤133℃，每高出0.5℃考核 50000元。在实际煤种100%THA工况下，若空气预热器出口烟气温度超过138℃，则改造失败，则扣除合同总价的40%。

1.3投标人保证改造后在100%THA工况时，烟气侧压降应＜2000Pa，每高出100Pa考核40000元。若经测试修正后，空气预热器阻力大于2000Pa，投标人负责处理直至符合规范书性能要求。

2其他考核：

2.1投标人保证冷端换热元件总重量≥190t，热端及中间层换热元件（含框架）总重量≥10t，若到厂验收时小于该总重量，每偏差1%考核合同总价的5%。

2.2投标人保证冷端换热元件基材厚度大于等于0.75mm，搪瓷厚度单面大于等于0.15mm,双面大于等于0.3mm，上述参数只允许正偏差。到货后按照2%比例抽检，若小于上述数值，每偏差1%考核合同总价的5%。

2.3投标人所生产的换热元件不允许转包、分包，若发现上述情况，则合同终止。

2.4所供换热元件紧力或片装数量不符合的，投标人必须予以处理，否则扣除合同总价的10%。

- 附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

- 附件14 业绩及用户评价

- 附件15 订货情况及排产计划说明

- 附件16技术评分表

技术打分表

| 序号 | 评分项目 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能保证 | 20 |
| 1.1 | 排烟温度 | 12 |
| 1.2 | 烟气侧阻力 | 8 |
| 2 | 结构特点 | 60 |
| 2.1 | 材质 | 5 |
| 2.2 | 静电喷镀工艺（专题报告） | 10 |
| 2.3 | 元件框架厚度，框架形式为全包覆式 | 4 |
| 2.4 | 换热元件总高度（冷端元件高度） | 4 |
| 2.5 | 换热面积 | 10 |
| 2.6 | 换热元件板型（专题报告） | 12 |
| 2.7 | 换热元件总重量 | 15 |
| 3 | 其它因素 | 20 |
| 3.1 | 同类产品投运业绩 | 8 |
| 3.2 | 供货范围及备品备件 | 4 |
| 3.3 | 制造能力 | 4 |
| 3.4 | 招标文件完整性、规范性 | 2 |
| 3.5 | 设计联络、技术培训和技术服务 | 2 |