伊犁新天煤化工有限责任公司

#2、#4锅炉空预器冷端换热元件

采购技术规范书

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年2月

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	14

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	19

附件6 技术服务和联络	21

附件7外购	22

附件8 运行维护手册	23

附件9 大（部）件情况	25

附件10 技术差异表	25

附件11 附图	26

附件12 考核条款	31

附件13 投标方需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	31

附件14 业绩及用户评价	31

附件15 订货情况及排产计划说明	31

附件1 技术规范

1   总则

1.1  本招标文件适用于新天煤化工热电车间#2、#4锅炉回转式空预器冷端换热元件设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、指导安装和试验等方面的技术要求。

1.2  招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  投标方应在投标文件中说明投标设备的制造工艺和主要结构特点。投标方应具备空预器性能计算的能力。

1.4  投标方如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件。投标方如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.5  投标方对供货范围内的换热元件成套系统设备（含附件）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。

1.6  投标方应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.7  投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.8  投标方后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标方。

1.9  投标方应提供高质量的设备，这些设备应是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品，同时满足中国的有关安全、职业健康、环保等强制性法规、标准的要求。

1.10  在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这个要求，具体款项内容由双方共同商定，而投标方不应提出商务价格修改要求。

1.11  投标方在投标、澄清、合同谈判和合同执行过程中的一切图纸、技术文件、商务信函等应提供中文，如果投标方提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，在这种情况下，解释以中文为准。

2   工程概况

2.1  厂址概况

本工程建于新疆维吾尔自治区伊宁市，用地选址在伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，规划面积为200 公顷。在新汶伊犁能源4 号矿东偏南（以下简称4号矿），距4 号矿工业广场约3公里（直线距离）。

气象资料

项目所在地区属大陆性气候，四季分明，由于东、南、北三面环山，西面开阔，有利于大气环流和湿气团进入，特别是由于受地势抬升的影响，经常形成多雨雪的天气，又靠近伊犁河，气候较湿润。

建厂区域年气温年（日）差较大，冬季寒冷，夏季炎热。

平均气温               9.2℃

七月最高气温           38.7℃

一月最低气温           -40.4℃

年平均蒸发量           1631mm

年平均降水量           264mm

最大年份               470.5mm

最小年份               137.6mm

30年一遇最大日降水量   35.7mm

年平均日降水量大于     10mm日数为4天

空气平均相对湿度为     65%

最大积雪厚度           89cm

最大冻土层厚度         75cm

基本雪压为             1.15kN/m2。

常年主导风向           东风和偏西风

极端最大风速           40m/s

基本风压               0.7 kN/m2

3   设计和运行条件

3.1	 工程主要原始资料

锅炉为无锡华光锅炉股份有限公司制造的高压、单汽包、自然循环、单炉膛、集中下降管、平衡通风、水平浓淡直流式燃烧器、固态排渣煤粉炉。锅炉设计煤种和校核煤种为4#矿的煤，点火、助燃用油为0号轻柴油。化工区酸性气（低甲酸性气、煤气水酸性气、酚回收酸性气）入炉燃烧，锅炉原烟气SO2浓度4000-5000mg/Nm3。

3.2	 系统概况和相关设备

本工程的主机设备， 锅炉采用无锡华光锅炉股份有限公司制造的煤粉锅炉，最大连续出力480t/h。4台锅炉空预器的型号25.5-VI(T)-2450-QMR，转子直径φ7620mm，转子高度为2450mm，热端换热元件盒高度1250mm，冷端换热元件高度1200mm。换热元件均采用侧抽、侧装形式。空预器制造厂家为哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司，空预器换热元件制造厂家为浙江开尔新材料股份有限公司。

每台炉配置2台SCR脱硝反应器。反应器布置在锅炉省煤器出口和空预器入口之间。脱硝还原剂采用25%浓度的氨水。脱硝系统设计氨逃逸率不大于3ppm，SO2/SO3转化率不大于1%。

3.3 安装条件与位置

设备安装地点：锅炉回转式空预器内。

设计煤种参数：

| 项 目 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种1 | 校核煤种2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业分析（收到基） |  |  |  |  |  |
| 全水分 | Mt | % | 21.5 | 19.4 | 19.4 |
| 空气干燥基水份 | Mad | % | 6.49 | 7.45 | 7.45 |
| 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 40.73 | 39.02 | 39.02 |
| 收到基灰分 | Aar | % | 5.72 | 10.99 | 16.12 |
| 收到基全硫 | St,ar | % | 0.6 | 0.39 | 0.36 |
| 收到基低位发热量 | Qnet.ar | MJ/kg | 21.54 | 20.54 | 18.39 |
| 收到基高位发热量 | Qgr..ar | MJ/kg | 22.79 | 21.66 | 19.28 |
| 哈氏可磨性指数 | HGI |  | 70 | 65 |  |
| 收到基碳 | Car |  | 56.55 | 54.49 | 50.47 |
| 收到基氢 | Har |  | 3.68 | 3.28 | 3.04 |
| 收到基氧 | Oar |  | 11.05 | 10.57 | 9.79 |
| 收到基氮 | Nar |  | 0.9 | 0.88 | 0.81 |
| 变形温度 | DT |  | 1130 | 1230 |  |
| 软化温度 | ST |  | 1160 | 1260 |  |
| 半球温度 | HT |  | 1190 | 1330 |  |
| 流动温度 | FT |  | 1220 | 1340 |  |

实际运行煤种工业参数：

| Mad | Aad | Vad | St,ad | Fcad | Mt | Q b,ad(kcal/kg) | Qnet，ar(kcal/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.48 | 19.24 | 29.15 | 0.57 | 40.13 | 25.11 | 4931.62 | 3849.97 |

实际燃用煤种的元素分析

酸性气参数：

| 酸性气组份、特性一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 低甲酸性气 | 煤气水酸性气 | 酚回收酸性气 |
| H2（%） | 0.00936 | 2.612 | 0.00866 |
| N2（%） | 14.122 | 27.516 | 0.25 |
| CO（%） | 未检出 | 1.044 | 未检出 |
| CH4（%） | 0.026 | 1.324 | 0.00222 |
| C2H2（%） | 0.0956 | 0.000202 | 未检出 |
| C2H4（%） | 0.00462 | 0.0216 | 0.00007 |
| C2H6（%） | 0.0228 | 0.074 | 0.00011 |
| C3H4（%） | 0.104 | 0.00536 | 未检出 |
| C3H6（%） | 12.712 | 0.0252 | 未检出 |
| C3H8（%） | 7.182 | 0.0264 | 未检出 |
| C4H8（%） | 3.48 | 0.005484 | 未检出 |
| C4H10（%） | 6.486 | 0.02434 | 0.000056 |
| C5+（以C5H12计）（%） | 8.296 | 0.322 | 0.0624 |
| CO2（%） | 21.8416 | 65.39 | 97.606 |
| O2（%） | 0.314 | 0.26 | 0.0218 |
| H2S（mg/m3） | 348014.28 | 4887.5 | 4826.786 |
| COS（mg/m3） | 6750 | 未检出 | 未检出 |
| CH3OH（mg/m3） | 17.128 | 1097.2725 | 2244.92 |
| HCN（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 温度（℃） | 30.2 | 40 | 40 |
| 压力（Mpa/g） | 0.16 | 0.05 | 0.5 |
| 流量(Nm3/h) | 6257.61 | 3600 | 3600 |
| 热值（Kcal/m3） | 8379 | 392 | 54 |
| 着火温度（℃） | 605 | 605 | 540 |
| 计算理论空气量（Nm3/Nm3） | 8.8 | 0.4 | 0.1 |

4   技术条件

4.1空预器主要设计参数

| 工况 | 单位 | 设计煤种 |
| --- | --- | --- |
|  |  | B-MCR |
| 流量 | kg/h |  |
| 一次风进口 |  | 149281 |
| 二次风进口 |  | 401887 |
| 烟气进口 |  | 675035 |
| 一次风出口 |  | 113447 |
| 二次风出口 |  | 397805 |
| 烟气出口 |  | 714592 |
| 温度 | ℃ |  |
| 一次风进口 |  | 25 |
| 二次风进口 |  | 23 |
| 烟气进口 |  | 370.5 |
| 一次风出口 |  | 313.4 |
| 二次风出口 |  | 334.5 |
| 烟气出口(未修正) |  | 142.8 |
| 烟气出口(修正后) |  | 136.7 |
| 流通阻力 | Pa |  |
| 一次风 |  | 317.5 |
| 二次风 |  | 952.5 |
| 烟气 |  | 1104.9 |
| 漏风量 | kg/h |  |
| 一次风到二次风 |  | 4082 |
| 二次风到烟气 |  | 8165 |
| 一次风到烟气 |  | 31752 |
| 漏风率 | % | 5.91 |

注1：因我厂实际燃用煤种与设计煤种偏差大，实际锅炉也从未至满负荷，表中数据如投标方认为对设计选型有影响需要核实或者增加，投标方可另行提出，也可在不影响锅炉运行的情况下至现场测量。投标方应保证最终空预器改造的性能参数，且不影响报价。

4.2空预器主要结构技术参数

| 名 称 | 单位 | 技 术 规 范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转子直径 | mm | 7620 |  |
| 主传动输出轴转速（运行/清洗） | r/min | 0.9/ 0.225 |  |
| 辅传动输出轴转速（运行/清洗） | r/min | 0.9/ 0.225 |  |
| 转子分仓数 | 个 | 48 |  |
| 转子隔仓数 | 个 | 3 |  |
| 压降（烟气/一次风/二次风） | kPa | 1300/500/1100 |  |
| 热端换热元件材质 | / | 考登钢 |  |
| 热端换热元件板型 | / | K-2 |  |
| 热端换热面积 | m2 | 17987 | 单台预热器双面 |
| 热端换热元件高度 | mm | 1250 |  |
| 热端换热元件厚度 | mm | 0.5 |  |
| 热端换热元件重量 | t | 82.3 | 单台炉 |
| 设计使用寿命 | h | 50000 |  |
| 冷端换热元件板型 | / | KE-1 |  |
| 冷端换热元件板型流通面积比 | m2/m2 | 0.8189 |  |
| 冷端换热元件板型每对高度 | mm | 13.11 |  |
| 冷端换热元件板型当量直径 | mm | 9.754 |  |
| 冷端换热元件板型长度系数 | / | 2.1869 |  |
| 冷端换热元件材质及含碳量 | % | ＜0.004 |  |
| 冷端换热面积 | m2 | 15802 | 单台预热器双面 |
| 冷端换热元件高度 | mm | 1200 |  |
| 冷端换热元件厚度 | mm | 0.75+0.15*2mm |  |
| 镀搪瓷厚度 | mm | 0.15±0.03mm |  |
| 镀搪瓷方式及厂家 | / | 干法静电喷涂 |  |
| 冷端换热元件重量 | t | 113.4 | 单台炉 |
| 设计使用寿命 | h | 50000 |  |
| 数量 | 台 | 4 |  |
| 吹灰蒸汽压力 | kPa | 1500 |  |
| 型式 | 三分仓 |  |  |
| 型号 | 25.5-VI(T)-2333-QMR |  |  |
| 空预器底部支撑轴承润滑 | 油浴润滑 |  |  |
| 空预器顶部导向轴承冷却方式 | 水冷 |  |  |

  - 主电动机

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 功率 | kW | 7.5 |
| 电压 | V | 380 |
| 电流 | A | 17 |
| 转速 | r/min | 970 |
| 型号 | Y160M-6 B5 |  |

  - 辅电动机

| 名 称 | 单 位 | 技 术 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 功率 | kW | 7.5 |
| 电压 | V | 380 |
| 电流 | A | 17 |
| 转速 | r/min | 970 |
| 型号 | Y160M-6 B5 |  |

4.3 主要技术参数

4.3.1本次空预器冷端换热元件采购，即保留原空气预热器壳体、空气预热器支撑梁、空气预热器的风烟道接口、支撑轴承、导向轴承、轴承润滑油系统、驱动装置等可用部件及辅助设备，对内部换热元件及三向密封片、压板进行更换，将目前的冷端换热元件全部更换。投标方负责冷端换热元件的设计、供货、指导安装及相关服务（空气预热器换热元件更换后对锅炉性能的影响评估报告）。投标方对空气预热器的传热面积、效率、阻力进行重新设计计算，确保更换后空气预热器各项性能参数达到招标方要求。

4.3.2为满足本技术规范所提出的要求而需要的所有空预器冷端换热元件更换内容（包含设计及供货）均为投标方供货范围。

4.3.3投标方在设计上要保证所提供的换热元件性能必须优于原锅炉空预器设计的各性能参数要求。在保证空气预热器换热效率不下降的条件下，板型不易堵灰或挂灰，并易于吹扫，保证锅炉在SCR脱硝装置运行的各种工况下，铵盐只在冷端凝聚。

4.3.4现有热端换热元件采用K-2波形，该波形的定义为：每对由两块形状相同、槽口交叉的定位板组成。从顶部定位板的端视图看，从左向右是槽口的波峰对下面的波谷（凹槽）排列。如下图所示：

4.3.5冷端搪瓷换热元件的要求

4.3.5.1空预器冷端的换热元件须采用涂搪瓷工艺处理，元件的基材采用超低碳钢，含碳量＜0.004%（品牌要求选用宝钢、新日铁或相当于，钢板应满足GB/T 13790的要求，应附质量保证证书），厚度0.75+0.15*2mm。搪瓷厚度单面0.15±0.03mm。搪瓷换热元件的搪瓷釉粉必须采用优质产品（品牌要求选用复乐、拜克、杜邦或相当于，投标厂家需在供货清单中表明所用搪瓷釉粉的厂家及型号）。镀搪瓷工艺采用干法静电涂搪瓷工艺。镀搪瓷的耐酸腐蚀、密着强度、孔隙率，边缘覆盖率和搪瓷层厚度的均匀性等性能指标均应符合欧洲或国际相关标准（BS EN10209、ISO2742、ISO2744）的要求。搪瓷元件须按国标或相关标准进行耐酸试验、附着力试验、耐激冷及耐高温试验，并提供试验报告。投标方对所采用的镀搪瓷工艺、标准在投标书中作专题说明。以上检验项目应符合最新的行业及国家的标准，若有国际先进标准的以此为准，检验项目没有全部罗列，但检验项目必须能真实反应产品的实际性能，投标方对产品委托有检验资质的单位进行检验，并出具详细报告。实际提供的产品性能不低于检验报告中样品质量。

4.3.5.2 所设计的冷端换热元件应采用大通道、直波纹、线封闭的或等同波型，既提高空预器的抗堵塞能力又能满足空预器性能。投标方需要对所选用的板型作专题说明。

4.3.5.3换热元件片上的吊装孔宜开在侧边，严禁设在烟气直接冲刷的迎风边上。

4.3.5.4投标方所设计的换热元件机械性能优良，均为整框供货，框架结构形式保证足够强度且便于检修吊装更换。提供的换热元件盒需与原设计的转子隔仓相匹配，换热元件盒周边与转子隔仓单侧间隙＜6mm。框架结构的横向加强筋应不低于12mm 的厚度，保证框架强度。冷端换热元件高度≥1200mm。

4.3.5.5投标方应保证提供的换热元件的使用寿命≥50000小时。

4.3.5.6投标方须在投标文件中附换热元件板型样品图片。

4.4性能保证

4.4.1在所列的各项设计条件下，空预器换热元件更换后应优于原锅炉空预器设计的各性能参数要求，且至少须满足以下参数：

| 项目名称 | 单位 | 招标方要求（BECR） | 投标方填写（BECR） |
| --- | --- | --- | --- |
| 出口烟温修正前 | ℃ | ≤138.9 |  |
| 出口烟温修正后 | ℃ | ≤133.3 |  |
| 出口一次风温 | ℃ | ≥343.3 |  |
| 出口二次风温 | ℃ | ≥352.8 |  |
| 烟气侧阻力 | Pa | ≤1300 |  |
| 一次风侧阻力 | Pa | ≤500 |  |
| 二次风侧阻力 | Pa | ≤1100 |  |
| 漏风率 | % | ＜5.9 |  |
| 换热元件的使用寿命 | h | ≥50000 |  |

4.4.2本次采购边界条件

| 名称 | 单位 | BMCR |
| --- | --- | --- |
| 入口烟气量 | Kg/h | 678000 |
| 入口一次风量（不含旁通风） | Kg/h | 179459 |
| 入口二次风量 | Kg/h | 399341 |
| 出口一次风量（不含旁通风） | Kg/h | 136378 |
| 出口二次风量 | Kg/h | 395285 |
| 预热器二次风进口温度 | ℃ | 25 |
| 预热器一次风进口温度 | ℃ | 25 |
| 预热器进口烟气温度 | ℃ | 374 |

4.5 技术参数汇总表

表一 空预器性能参数表(由投标方填写、设计值参数表)

| 工况 | 单位 | 更换前 | 更换后 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B-ECR | B-ECR |
| 流量 | kg/h |  |  |
| 一次风进口 |  | 170398 |  |
| 二次风进口 |  | 398460 |  |
| 烟气进口 |  | 678000 |  |
| 一次风出口 |  | 136378 |  |
| 二次风出口 |  | 395285 |  |
| 烟气出口 |  | 715195 |  |
| 温度 | ℃ |  |  |
| 一次风进口 |  | 25.0 |  |
| 二次风进口(混合后) |  | 25.0 |  |
| 烟气进口 |  | 374.0 |  |
| 一次风出口 |  | 343.3 |  |
| 二次风出口 |  | 352.8 |  |
| 烟气出口(未修正) |  | 138.9 |  |
| 烟气出口(修正后) |  | 133.3 |  |
| 热端流体平均温度 |  | 68.2 |  |
| 流通阻力 | Pa |  |  |
| 一次风 |  | 500 |  |
| 二次风 |  | 1100 |  |
| 烟气 |  | 1300 |  |
| 热端压差 | Pa |  |  |
| 一次风/二次风 |  | 700.00 |  |
| 二次风/烟气 |  | 300.00 |  |
| 一次风/烟气 |  | 1000.00 |  |
| 冷端压差 | Pa |  |  |
| 一次风/二次风 |  | 636.50 |  |
| 二次风/烟气 |  | 541.30 |  |
| 一次风/烟气 |  | 1177.80 |  |
| 漏风量 | kg/h |  |  |
| 空气到烟气 |  | 37195 |  |
| 一次风到二次风 |  | 4082 |  |
| 二次风到烟气 |  | 7258 |  |
| 一次风到烟气 |  | 29937 |  |
| 漏风率 | % | 5.49 |  |
| 一次风漏风率 | % | 19.97 |  |

注2：因我厂实际燃用煤种与设计煤种偏差大，实际锅炉也从未至满负荷，表中数据如投标方认为对设计选型有影响需要核实或者增加，投标方可另行提出，也可在不影响锅炉运行的情况下至现场测量。投标方应保证最终空预器改造的性能参数，且不影响报价。

表二 单台炉空预器换热性能参数计算表（投标方填写）

| 项目 | 单位 | 热端元件 | 冷端元件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气侧换热效率 | % | 93.34 |  |  |  |
| 烟气侧换热效率 | % | 67.39 |  |  |  |
| X比 |  | 0.7214 |  |  |  |
| 换热系数 | W/(㎡·℃) | 13.32 |  |  |  |
| 换热量 | KW | 50753 |  |  |  |
| 元件中烟气流速 | m/s | 10.00 |  |  |  |
| 元件中一次风流速 | m/s | 5.22 |  |  |  |
| 元件中二次风流速 | m/s | 7.81 |  |  |  |
| 总换热面积 （所供产品） | 单面、㎡ | 17987 |  |  | 两台预热器单面 |
| 换热元件总重量（所供产品） | 吨 | 82.3 |  |  | 两台预热器 |

表三 板型参数表（投标方填写）

| 项目 | 材料 板厚 mm | 定位板高度 mm | 波纹板高度 mm | 每对 高度 mm | 流通面积比 m2/m2 | 当量 直径 mm | 单位体积面积（双面） m2/m3 | 单位体积重量 Kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷端 元件 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表四 更换后单台空预器技术参数表(由投标方填写)

| 名称 | 招标方要求值 | 投标方提供 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、空气预热器设计参数 |  |  |  |
| （1）制造商 |  |  |  |
| （2）型式 | 三分仓 |  |  |
| （3）转速（运行/清洗） | 0.9/0.225 |  |  |
| （4）有效防泄漏系统形式 |  |  |  |
| （5）压降（烟气侧/一次风侧/二次风侧） | 1300/500/1100 |  |  |
| （6）冷端换热元件 |  |  |  |
| 冷端换热元件板型 |  |  |  |
| 冷端换热元件板基材 | 超低碳钢，含碳量＜0.004% |  | 宝钢、新日铁或相当于 |
| 冷端换热元件板型流通面积比 | 0.8189 m2/m2 |  |  |
| 冷端换热元件板型每对高度 | 13.11 mm |  |  |
| 冷端换热元件板型当量直径 | 9.754 mm |  |  |
| 冷端换热元件板型长度系数 | 2.1869 |  |  |
| 冷端换热元件材质及含碳量 | ＜0.004% |  |  |
| 冷端换热面积 | 15802 m2 |  | 单台空预器双面 |
| 冷端换热元件高度 | ≥1200mm |  |  |
| 冷端换热元件厚度 | 0.75+0.15*2mm |  |  |
| 镀搪瓷厚度 | 0.15±0.03mm |  | 单面 |
| 镀搪瓷方式及厂家 | 干法静电喷涂 |  | 复乐、拜克、杜邦或相当于 |
| 冷端换热元件重量 |  |  |  |
| 设计使用寿命 | ≥50000h |  |  |
| 2、重量（单台空预器冷端换热元件） |  |  |  |

5包装要求

5.1 为避免换热元件在运输途中出现损坏，及保管存贮的需要，投标方必须对换热元件进行固定包装。换热元件包装应符合标准GB/T 13384的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施。

5.2 换热元件有不同规格时，一个托盘上只能放一种规格换热元件，同时左、右两侧换热元件不能放在同一托盘上。

# 附件2 供货范围

## 1  一般要求

1.1本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时无偿补足。

1.3除有特别注明外，所列数量为2台锅炉4台空预器冷端换热元件所需总量。

1.4投标方应提供所有安装所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5提供满足运行、安装、调试用备品备件，并在投标书中给出具体清单。

1.6提供所供设备中的进口件清单。

1.7投标方提供的技术资料清单见附件3。

1.8投标方应提供提供随机备品备件清单，并推荐5年运行的备品备件清单。

1.9设备投运后两年内出现产品质量问题，投标方应在接到招标方通知后3天内到达现场免费修理或更换。

1.10本附件的表格应详细填写。

## 2 投标方供货范围

2.1投标方负责提供2台锅炉4台空预器的冷端换热元件，更换所需全套设备和材料，投标方的供货范围必须包括(但不限于此)下列内容：

a．2台锅炉4台空预器的冷端换热元件。

b．满足本规范冷端换热元件更换要求所需的其它设备及安装材料。

c．安装、调试及1年质保期的备品备件及专用工具。

## 2.2 供货范围清单（2台锅炉4台空预器冷端换热元件总量，包括但不限于）

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷端换热元件A |  | 件 | 192 |  |  |  |
| 2 | 冷端换热元件B |  | 件 | 192 |  |  |  |
| 3 | 冷端换热元件C |  | 件 | 192 |  |  |  |
| 4 | 栅架、封仓板 考登钢 | 配套 | 台套 | 4 |  |  | 且要求不低于满足4台空预器冷端换热元件更换所需用量 |
| 5 | 冷端内侧径向密封片 | 配套 | 件 | 396 |  |  |  |
| 6 | 冷端内侧压板 | 配套 | 件 | 396 |  |  |  |
| 7 | 中间压板 | 配套 | 件 | 596 |  |  |  |
| 8 | 外侧压板 | 配套 | 件 | 596 |  |  |  |
| 9 | 中间径向密封片 | 配套 | 件 | 1192 |  |  |  |
| 10 | 螺栓 | M16×45 | 件 | 6000 |  |  |  |
| 11 | 螺母 | M16 | 件 | 6000 |  |  |  |
| 12 | 弹簧垫圈 | M16 | 件 | 6000 |  |  |  |
| 13 | 隔仓板 | 配套 | 件 | 220 |  |  | 加工制造详见附图 |

说明：除上述清单中所列的供货外，如本次更换所需的其他内容（属投标方供货范围），由投标方提供。

## 2.3随机备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4推荐5年运行的备品备件清单（不计入总价）

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.5专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元件盒专用吊具 | 配套 | 套 | 2 |  |  |  |

## 2.6进口件清单（包括但不限于）

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 技术资料及交付进度

## 1  资料提供总则

1.1投标方提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3投标方资料的提交应及时、充分、正确，满足改造进度要求。

1.4投标方提供的技术资料分为投标阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标方须满足以上各阶段的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是改造项目所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如本期改造项目为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标方提供的其供货范围内系统设备的技术资料数量为：

1）书面资料：3套；

2）计算机文件格式的技术资料：1套。

如计算机文件格式的技术资料与书面文件有差异时，以书面文件为准。投标方提供的图纸，应采用可编缉的AUTOCAD(2010版，应采用通用字库，如有特殊字型，则应提供字型文件)的DWG格式；说明书采用WORD(2010版)的docx格式文件；清单可用EXECL(2010版)的xlsx格式的文件。

1.8所有与本项目有关的技术资料仅用于投标方提供合同设备，未经招标方允许，投标方不得向第三方提供任何与本项目和本合同设备有关的资料或信息。

## 2  资料提交的基本要求

2.1 随投标书提供的图纸资料：

2.1.1换热元件模块总装图，各模块结构图；

2.1.2空预器在不同的负荷下的特性曲线图，包括空预器的出口温度与流量关系曲线，泄漏率与流量关系曲线，压降与流量关系曲线等；

2.1.3换热元件安装使用维护说明书；

2.1.4换热元件检修更换说明；

2.1.5搪瓷换热元件的检验标准；

2.1.6空预器轴承及受力件的校核说明，支撑空预器的锅炉钢架的校核说明，若需加固提供加固方案；

2.1.7冷端换热元件板型示意图和专题说明；

2.2设备监造检查所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

2.3 合同签订后提供的图纸资料

调试安装、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料。包括但不限于：

2.3.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料；

2.3.2 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料：包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图 (包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)；

2.3.4 投标方须提供备品备件清单和易损零件图；

2.3.5 进口材质证明；
附件4 设备交货进度

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货日期 (全部交货完毕) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部合同货物 | 伊犁新天煤化工有限责任公司仓库 | 合同签订后40天内 |

备注：

1、交货日期指该批设备到现场的日期。

2、设备到达现场，投标方派人到现场办理交接。

3、本交货时间为暂定计划，具体交货时间根据工程进度要求调整。在合同执行过程中，招标方有权根据工程进度调整最终的设备交货进度，但需提前15天通知投标方。

4、备品备件及专用工具随设备同时交货。

# 附件5 设备监造、检验和性能验收试验

## 1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标方应在合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

## 2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

## 3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和《电力设备监造技术导则》DL/T586的规定，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方须在见证表格上履行签字手续，投标方复印3份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方参加的检验或试验的项目，即停工待检。

投标方提前15天发函通知招标方现场见证监造，招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容

| 序号 | 项目内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |  |
| 1 | 传热元件材质 |  |  | √ | 30% |
| 2 | 传热元件搪瓷质量、外形尺寸 |  | √ |  | 30% |
| 3 | 传热元件盒质量、外形尺寸 |  | √ |  | 30% |
| 4 | 镀搪瓷性能指标检验 |  | √ | √ | 随机抽样 |
| 5 | 元件盒压紧力 |  | √ | √ | 30% |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证 |  |  |  |  |  |

3.4 对投标方配合监造的要求

3.4.1 投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，不由此发生任何费用。

3.4.2 投标方应给招标方监造工作提供工作、生活方便。招标方监造时有权查（借）阅与合同设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方应提供方便。

3.4.3 投标方应在现场见证或停工待检前15天将设备监造项目及时间通知招标方。

3.4.4 投标方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方。

## 4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方现场，试验单位由招标方指定，费用由投标方支付。

4.3 性能验收试验的时间：性能试验一般在机组投用后半年内进行，具体试验时间由招投标双方协商确定，性能试验由招标方组织，第三方进行，投标方现场验证。

4.4 性能验收试验的考核标准

4.4.1投标方保证换热元件有较好的换热效率、不易堵塞、易冲洗，投运后在进口烟风参数满足设计值的基础上，空气预热器出口烟气温度按照ASME PTC4.3条款进行检测，并按X比修正曲线进行修正。

4.4.2元件更换投运后在最高负荷工况时，空气预热器出口烟气温度≤133.3℃，一次风出口温度≥343.3℃，二次风出口温度≥352.8℃。

4.4.3元件更换投运后在最高负荷工况时，烟气侧压降＜1300Pa，一次风侧压降＜500Pa，二次风侧压降＜1100Pa。

# 附件6 技术服务和联络

1. 投标方现场技术服务

1.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.2投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。

1.3投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.4投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

1.5投标方现场服务人员的住宿、餐饮、交通等费用由投标方自理。

2. 投标方现场技术服务

投标方应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

# 附件7外购

1、投标方应根据技术要求在下列表格中填写外购情况表。

外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 近两年同类型机组主要业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

# 附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

伊犁新天煤化工热电车间锅炉

回转式空预器冷端换热元件

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

# 附件9 大（部）件情况

无

# 附件10 技术差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件11 附图

11.1  4台锅炉原空预器图纸

11.2  4台锅炉现有热端和冷端换热元件图纸

11.3  隔仓板加工制造图

投标方需提供详细的设备图纸，并另行装订成册，图纸清册、数量和格式见技术协议附件3要求。

# 附件12 考核条款

1投标方保证换热元件有较好的换热效率、不易堵塞、易冲洗，在进口烟风参数满足设计值的基础上，空气预热器出口烟气温度按照ASME PTC4.3条款进行检测，并按X比修正曲线进行修正（当招标方对投标方提出的X比有异议时，选择双方认可的第三方测试确定）。

2元件更换投运后最高负荷工况时，空气预热器出口烟气温度≤133.3℃（修正后），每高于1℃考核50000元。超过138.9℃（修正前），每高1℃，考核合同额2%。

3投标方保证投运后最高负荷工况时，烟气侧压降应＜1300Pa，每高出100Pa考核合同额1%，烟气侧压降＞1700Pa，投标方需对此整改，整改后仍大于1700Pa，则认为项目失败，考核剩余款项，合同终止。

4投标方保证冷端换热元件基材为超低碳钢轧制，含碳量＜0.004%，品牌为宝钢、新日铁或相当于。到货后随机抽检，若不合格，招标方拒收，投标方须重新供货，若拒不重新供货的，招标方有权终止合同并追究投标方由此给招标方造成的损失。

5元件更换投运后最高负荷工况时，空预器漏风率＜5.9%，每超出1%，考核合同款0.5%；大于8%投标方需整改，整改后仍大于8%，则认为项目失败，考核剩余款项，合同终止。

# 附件13 投标方需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标方提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

# 附件14 业绩及用户评价

1、业绩

2、用户

# 附件15 订货情况及排产计划说明