附表4 维护检修工程量清单

- 气化装置

1.1月度维检修工程量清单（以11个月计算）

| 序号 | 项目 名称 | 单位 | 数量 | 检修内容 | 分项 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工日 | 工日 |
| 一 | 气化 装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气化炉 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 煤溜槽 | 台 | 37 | 1.拆吊煤溜槽； | 4 | 740 |
|  |  |  |  | 2.拆检煤锁上阀油缸，圆筒阀油缸，液压控制系统； | 2 |  |
|  |  |  |  | 3.拆检煤锁上阀圆筒阀，护筒，导向筒，导向环，支撑架； | 4 |  |
|  |  |  |  | 4.拆检煤锁上阀，更换软密封圈； | 6 |  |
|  |  |  |  | 5.复位煤溜槽，检修与煤仓连接件。 | 4 |  |
| 1.2 | 煤锁 | 台 | 45 | 1.拆吊煤锁； | 8 | 1800 |
|  |  |  |  | 2.检查煤锁下阀油缸，液压控制系统； | 4 |  |
|  |  |  |  | 3.检查润滑油系统，管路清理疏通； | 2 |  |
|  |  |  |  | 4.检查煤锁下阀支撑架、导向筒、导向环； | 4 |  |
|  |  |  |  | 5.拆检內摆杆、摇臂轴及填料； | 6 |  |
|  |  |  |  | 6.拆检煤锁下阀； | 8 |  |
|  |  |  |  | 7.复位煤锁。 | 8 |  |
| 1.2 | 气化炉体 | 台 | 45 | 1.拆卸人孔及内筒； | 5 | 5400 |
|  |  |  |  | 2.检查炉篦盖板、C/L形护板变形、刮刀变形磨损情况，损坏部件检修； | 60 |  |
|  |  |  |  | 3.检查内筒体、膨胀弯、下灰室有无腐蚀，修补堆焊； | 30 |  |
|  |  |  |  | 4.检查波氏套筒冲蚀变形情况，修补更换，清理波氏套筒结焦； | 30 |  |
|  |  |  |  | 5.检查炉篦驱动轴及偏心套； | 30 |  |
|  |  |  |  | 6.检查炉篦减速机及更换润滑油； | 20 |  |
|  |  |  |  | 7.检查润滑油系统，管路清理疏通。 | 5 |  |
| 1.3 | 灰锁及膨胀冷凝器 | 台 | 45 | 1.拆吊灰锁； | 10 | 2700 |
|  |  |  |  | 2.检查灰锁上下阀油缸，液压控制系统； | 5 |  |
|  |  |  |  | 3.检查润滑油系统，管路清理疏通； | 4 |  |
|  |  |  |  | 4.拆检煤锁下阀支撑架、导向筒、导向环； | 4 |  |
|  |  |  |  | 5.拆检內摆杆、摇臂轴及填料； | 12 |  |
|  |  |  |  | 6.拆检灰锁上下阀； | 20 |  |
|  |  |  |  | 7.拆卸膨胀冷凝器检查、更换内部中心管； | 5 |  |
|  |  |  |  | 8.复位灰锁。 | 10 |  |
| 1.4 | 洗涤冷却器 | 台 | 35 | 1.拆卸封头，更换护筒； | 6 | 700 |
|  |  |  |  | 2.清理洗涤冷却器内结焦； | 2 |  |
|  |  |  |  | 3.检查、更换喷水环； | 8 |  |
|  |  |  |  | 4.检查内部文丘里设施及煤气水分布器。 | 4 |  |
| 1.5 | 废热锅炉 | 台 | 35 | 1.拆卸底部法兰，检查清理集水槽底部积渣，煤尘、焦油； | 8 | 700 |
|  |  |  |  | 2.补焊修复过滤头及出口冲刷管件或更换； | 6 |  |
|  |  |  |  | 3.清理更换顶部填料； | 4 |  |
|  |  |  |  | 4.检查管束有无泄漏； | 2 |  |
|  |  |  |  | 5.打开侧人孔内部检查01泵入口管线及防护，修理 | 2 |  |
| 1.6 | 粗煤气分离器 | 台 | 4 | 1.检查清理加固可变弹簧支座； | 2 | 40 |
|  |  |  |  | 2.设备内部检查清理。 | 8 |  |
| 1.7 | 循环冷却洗涤水泵 | 台 | 121 | 1.解体清理入口管道； | 2 | 1452 |
|  |  |  |  | 2.检查机封、叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件； | 6 |  |
|  |  |  |  | 3.清理泵体内焦油及煤渣； | 1 |  |
|  |  |  |  | 4.更换润滑油； | 1 |  |
|  |  |  |  | 5.检查电机支座下沉情况，进行调整。 | 2 |  |
| 1.8 | 洗涤冷却器刮刀 | 台 | 25 | 1.检查刮刀磨损情况，清理煤粉焦油 | 6 | 250 |
|  |  |  |  | 2.检查更换密封填料，疏通清理冲洗水管路 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3.检查液压油缸，更换密封件 | 3 |  |
| 2 | 公用 系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 煤锁气洗涤泵 | 台 | 33 | 1.解体清理入口管路、过滤器； | 2 | 330 |
|  |  |  |  | 2.检查机封、叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件； | 6 |  |
|  |  |  |  | 3.更换润滑油； | 1 |  |
|  |  |  |  | 4.清理泵体内焦油及煤渣。 | 1 |  |
| 2.2 | 开车煤气洗涤泵 | 台 | 9 | 1.解体清理入口管路、过滤器； | 2 | 90 |
|  |  |  |  | 2.检查机封、叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件； | 6 |  |
|  |  |  |  | 3.更换润滑油； | 1 |  |
|  |  |  |  | 4.清理泵体内焦油及煤渣。 | 1 |  |
| 2.3 | 火炬冷凝液泵 | 台 | 9 | 1.解体清理入口管路、过滤器； | 2 | 90 |
|  |  |  |  | 2.检查机封、叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件； | 6 |  |
|  |  |  |  | 3.更换润滑油； | 1 |  |
|  |  |  |  | 4.清理泵体内焦油及煤渣。 | 1 |  |
| 2.4 | 冷火炬洗涤水泵 | 台 | 9 | 1.解体清理入口管路、过滤器； | 2 | 90 |
|  |  |  |  | 2.检查机封、叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件； | 6 |  |
|  |  |  |  | 3.更换润滑油； | 1 |  |
|  |  |  |  | 4.清理泵体内焦油及煤渣。 | 1 |  |
| 2.5 | 液下泵 | 台 | 9 | 1.解体清理入口管路； | 2 | 126 |
|  |  |  |  | 2.检查叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件； | 8 |  |
|  |  |  |  | 3.拆检轴承架更换油封； | 2 |  |
|  |  |  |  | 4.清理泵体内焦油及煤渣。 | 2 |  |
| 3 | 液压系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 煤锁控制站 | 台套 | 45 | 1.检查、更换无法正常工作的电磁阀、换向阀等其他液控阀； | 4 | 270 |
|  |  |  |  | 2.检查油路是否有泄漏并处理； | 2 |  |
| 3.2 | 灰锁控制站 | 台套 | 45 | 1.检查、更换无法正常工作的电磁阀、换向阀等其他液控阀； | 4 | 270 |
|  |  |  |  | 2.检查油路是否有泄漏。 | 2 |  |
| 4 | 润滑系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 润滑油路 | 台 | 45 | 1.查找泄漏点并及时修复； | 4 | 270 |
|  |  |  |  | 2.检修堵塞情况，及时清堵。 | 2 |  |
| 5 | 排渣系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 大渣浆泵 | 台 | 65 | 1.清理入口管路； | 5 | 1105 |
|  |  |  |  | 2.检查轴封、叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件 | 10 |  |
|  |  |  |  | 3.更换润滑油。 | 2 |  |
| 5.2 | 小渣浆泵 | 台 | 9 | 1.清理入口管路； | 3 | 99 |
|  |  |  |  | 2.检查轴封、叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件； | 6 |  |
|  |  |  |  | 3.更换润滑油。 | 2 |  |
| 5.3 | 真空泵 | 台 | 4 | 1.拆检泵体，检查内件，清理垢层； | 5 | 40 |
|  |  |  |  | 2.检查轴承箱，更换润滑油； | 1 |  |
|  |  |  |  | 3.清理缓冲罐； | 2 |  |
|  |  |  |  | 4.更换联轴器弹性块； | 2 |  |
|  |  |  |  | 5.对中找正。 | 2 |  |
| 5.4 | 灰蒸汽风机 | 台 | 66 | 1.检查叶轮、轴承磨损情况，检查更换损坏件； | 5 | 792 |
|  |  |  |  | 2.轴承箱更换润滑油； | 1 |  |
|  |  |  |  | 3.打开除尘器人孔，入内检查清理积垢积灰； | 2 |  |
|  |  |  |  | 4.疏通除尘器顶部喷淋水管； | 2 |  |
|  |  |  |  | 5.根据地基下沉情况，重新找平设备基准面； | 2 |  |
| 5.5 | 灰蒸汽管线 | 框架 | 15 | 清理积灰。 | 4 | 60 |
| 二 | 变换冷却装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变换系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 粗煤气洗涤泵 | 台 | 15 | 1.解体清理入口管路、过滤器； | 2 | 120 |
|  |  |  |  | 2.检查机封、叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件 | 4 |  |
|  |  |  |  | 3.更换润滑油； | 1 |  |
|  |  |  |  | 4.清理泵体内焦油及煤渣。 | 1 |  |
| 2 | 冷却系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 酚水洗涤泵 | 台 | 9 | 1.解体清理入口管路、过滤器； | 2 | 90 |
|  |  |  |  | 2.检查机封、叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件； | 6 |  |
|  |  |  |  | 3.更换润滑油； | 1 |  |
|  |  |  |  | 4.清理泵体内焦油及煤渣。 | 1 |  |
| 2.2 | 去气化煤气水泵 | 台 | 16 | 1.解体清理入口管路、过滤器； | 2 | 160 |
|  |  |  |  | 2.检查机封、叶轮、口环、轴承、联轴器磨损情况，检查更换损坏件； | 6 |  |
|  |  |  |  | 3.更换润滑油； | 1 |  |
|  |  |  |  | 4.清理泵体内焦油及煤渣。 | 1 |  |
| 三 | 除氧装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压锅炉给水泵 | 台 | 12 | 1.泵解体检修，检查泵各部件磨损、腐蚀、裂纹等情况，并更换损坏元件； | 4 | 216 |
|  |  |  |  | 2.检查泵轴与叶轮、轴套、轴承及口环、止口等的配合部位缺陷和损伤，测量调整各部位间隙； | 6 |  |
|  |  |  |  | 3.检测泵轴、泵转子的跳动应符合要求； | 2 |  |
|  |  |  |  | 4.检查机械密封，水封装置； | 2 |  |
|  |  |  |  | 5.附件检修及装复； | 2 |  |
|  |  |  |  | 6.回装，找正找中心。 | 2 |  |
| 2 | 中压锅炉给水泵 | 台 | 12 | 1.泵解体检修，检查泵各部件磨损、腐蚀、裂纹等情况，并更换损坏元件； | 4 | 240 |
|  |  |  |  | 2.检查泵轴与叶轮、轴套、轴承及口环、止口等的配合部位缺陷和损伤，测量调整各部位间隙； | 8 |  |
|  |  |  |  | 3.检测泵轴、泵转子的跳动应符合要求； | 2 |  |
|  |  |  |  | 4.检查机械密封，水封装置； | 2 |  |
|  |  |  |  | 5.附件检修及装复； | 2 |  |
|  |  |  |  | 6.回装，找正找中心。 | 2 |  |
| 3 | 夹套事故给水泵 | 台 | 8 | 1.泵解体检修，检查泵各部件磨损、腐蚀、裂纹等情况，并更换损坏元件； | 4 | 192 |
|  |  |  |  | 2.检查泵轴与叶轮、轴套、轴承及口环、止口等的配合部位缺陷和损伤，测量调整各部位间隙； | 8 |  |
|  |  |  |  | 3.检测泵轴、泵转子的跳动应符合要求； | 2 |  |
|  |  |  |  | 4.检查机械密封，水封装置； | 2 |  |
|  |  |  |  | 5.附件检修及装复； | 2 |  |
|  |  |  |  | 6.回装，找正找中心； | 2 |  |
|  |  |  |  | 7.检查柴油机注油泵工作情况； | 2 |  |
|  |  |  |  | 8.检查并消除柴油机水箱、油管等泄露问题。 | 2 |  |
| 四 | 煤锁气压缩装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 煤锁气压缩机 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 超重力除尘 | 台 | 6 | 1.拆卸抽出填料蒸汽清洗； | 4 | 102 |
|  |  |  |  | 2.排放润滑油、更换新润滑油； | 2 |  |
|  |  |  |  | 3.皮带轮添加润滑脂； | 1 |  |
|  |  |  |  | 4.检查或更换运转磨损件； | 4 |  |
|  |  |  |  | 5.拆超重力除尘器封头，清洗鲍尔环。 | 6 |  |
| 1.2 | 主机 | 台 | 6 | 1.检查清洗1-5级气阀、视情况更换气阀； | 10 | 288 |
|  |  |  |  | 2.检查、更换1-5级漏点密封函填料圈； | 10 |  |
|  |  |  |  | 3.检查润滑油泵，清洗油过滤器； | 6 |  |
|  |  |  |  | 4.检查曲轴、连杆、十字头，活塞杆完整性； | 30 |  |
|  |  |  |  | 5.清洗曲轴箱； | 6 |  |
|  |  |  |  | 6.拆1-5级气缸，检查活塞和气缸完整性，更换所有支撑环和密封环； | 10 |  |
|  |  |  |  | 7.检查注油器、疏通堵塞注油点； | 6 |  |
|  |  |  |  | 8.拆检缸体水夹套并清理。 | 6 |  |
| 1.3 | 稀油站 | 台 | 6 | 1.清洗稀油站油箱，更换润滑油； | 10 | 108 |
|  |  |  |  | 2.清洗更换出口过滤器滤网； | 4 |  |
|  |  |  |  | 3.拆检油冷器。 | 4 |  |
| 五 | 氮气压缩机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 氮气压缩机 | 台 | 4 | 1.拆检进排气阀，视情况更换气阀 | 1 | 52 |
|  |  |  |  | 2.抽出活塞，检查气缸、活塞、支撑环磨损情况 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3.检查活塞杆有无变形或损伤 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4.清洗润滑油油箱，更换润滑油 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5.清洗更换润滑油出口过滤器滤网 | 1 |  |
|  |  |  |  | 6.拆检油冷器 | 3 |  |
|  |  |  |  | 7.拆检润滑油泵 | 1 |  |
|  |  |  |  | 8.检查曲轴、连杆完整性； | 2 |  |
|  |  |  |  | 9.检查更换填料密封 | 1 |  |
|  |  |  |  | 合计 |  | 19062 |