## 工程量清单编制说明
工程量清单编制说明
1.工程量清单计价格式应由投标人填写。
2.工程量清单计价格式中的已有任何内容不得随意删除或涂改，否则按废标处理。
3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报；未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。金额（价格）以人民币“元”为单位，单价保留小数点后两位；合价取两位小数。
5.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机具使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及措施费（冬期施工、雨季施工、夜间施工、小型临时设施设施摊销费等）、管理费、规费、税金、利润等。
6.工程量清单编制依据：《光伏发电工程工程量清单计价规范》（NBT/11017-2022）、《光伏发电工程概算定额》（NB/T32035-2016）；建筑安装分部分项工程量清单中项目特征详见技术部分说明或设计图纸。
7.分部分项工程工程量清单计价表中单价除清单内备注说明外为全费用综合单价，全费用综合单价包含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所列工作内容及清单计价规范规定的工作内容（清单中未列项目以图纸及技术资料为准，未列工程内容由投标方根据实际情况自行考虑在报价中，以满足本电场运行维护的需要为准，所需直接费（人工费、材料费、机械使用费和其他直接费）、间接费、利润和税金以及招标人采购设备、材料的卸车、二次搬运、保管等费用视为已含在已列的综合单价中,并考虑应由承包人承担的风险费用，清单中工程量为结合图纸计算的净量，制作安装等工序中发生的损耗等费用包含在全费用综合单价中.
8.安全文明施工费包括安全生产、文明施工及防疫措施费等，按照国家、行业和地方的相关规定计取，结合实际情况，按建安工程费中人工费+施工机具使用费（不含安全文明措施费本身）.建筑工程安全文明施工措施费费率不低于5%，安装工程安全文明施工措施费费率不低于3.75%。除安全文明措施费外，措施费总价包干，为完成项目所有工作内容的所有措施性费用，未列项投标方按自身经验综合考虑在报价中。
9.除备注说明总价包干项之外，其余项目均采用清单固定综合单价。
10.本工程量清单中的工程量和项目是仅供参考的工程量，实际工程中包括但不限于表中内容，是完成招标人招标范围及图纸内的全部工程量。 “总价包干”项目中所包含的工程量将被视为完成所有合同项目的施工图工程量，工程开工后不管合同清单中的内容与实际施工图、设备厂家安装作业指导书是否相符，必须按最终版的施工图、设备厂家安装作业指导书进行施工。工程开工后不管最终版的施工图、设备厂家安装作业指导书工程量与初设图纸或合同工程量清单中工程量、项目是否相符，费用均不作调整。合同价为投标人已根据完整的招标文件要求、市场环境及本单位的管理水平和经验进行测定报价，充分考虑本工程风险后作出的价格承诺。
11.固定综合单价清单中的项目特征与工程内容的描述，是常规性、一般性的描述，一个清单项目的单价应包括与其相关的所有工作内容、工艺和工序过程所发生的费用。承包人不得因清单项目的描述不准确、不完整等而进行索赔。
12.本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。现阶段图纸不足部分可参考同类工程施工图或通用设计图纸，投标方按自身经验综合考虑在报价中。
13.本项目若因创优、创新、示范工程、第三方检查等要求，而有额外支出并不在本工程量清单中单列的，相关费用已经包含在综合单价中，不另行支付。投标单位需按照相应标准考虑本项目文明、安全、临建、资料、先进工艺等方面的投入。
14.按本招标文件的规定，投标人的总报价应包括投标人中标后为提供所有合同设备、技术文件和服务及全面履行合同规定的责任和义务所需发生的全部费用，包括设计、制造及所需材料和部件的采购、成套、工厂检验、包装、保管、运输及保险、交货、工地开箱检验、技术文件、设计联络会、工厂见证、出厂验收、工厂培训、质量保证、技术服务、协调、配合项目主管部门主持的工程专项验收、竣工验收等费用，并包括除合同另有规定以外的应由卖方承担的一切风险（包括物价和汇率等的变化）所需全部费用。负责发包单位采购设备及材料的协调、接货、卸车、开箱验收、二次搬运、保管等工作，费用已包含在总价中。
15.招标工程量清单中以“项”为单位的清单项，范围为本标段的整体，一次性包干，结算不作调整。
16.其他费用投标报价应包含完成招标范围内的所有工作内容，如有漏项，则视为已包含在其他报价中，结算时不得进行价格调整。
17.投标人承诺，当有最新的规程、规范出台，设计与之不符合时，将无偿按照最新规范进行修改；设计存在不符合安全性评价等内容时，承包人将按照有关规定及时无偿进行修改，使之符合要求。
18.投标人不得擅自改变暂估价、暂列金和计日工人工费用的价格，后续根据发包人所确定的技术标准和要求，最终以实际价格据实结算。
19.如有需要说明其他事项可增加条款。

## 汇总表
甘孜乡城贡札（II标）光伏发电项目 A标段项目汇总表
金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 增值税税率 | 备注
一 | 建筑工程
1 | 发电场建筑工程 |  | 9%
二 | 设备及安装工程 |  | 9%
三 | 措施项目费 |  | 9%
四 | 其他费用 |  | 9%
五 | 合计

## 表1.建筑工程清单
甘孜乡城贡札（II标）光伏发电项目A标段 建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
1 | GF11 | 发电场建筑工程
1.1 | GF1103 | 土建工程
1.1.1 |  | 圆管立柱光伏支架基础
1.1.1.1 | GF1103B05004 | 混凝土灌注桩 | 1.混凝土种类、强度等级:C30F150 2.桩直径:200mm 3.桩长度:前立柱1.3m；后立柱1.7m 4.地层分类:地质条件：粉质黏土、中风化灰岩；土方：石方：0.05:0.95 5.其他技术要求:1.主筋HRB400E、箍筋HPB300 5.引孔深度：前立柱1.4m，后立柱1.8m | m | 338355
1.1.1.2 | GF1103L05003 | 钢管等铁件螺栓 | 1.钢管材质：Q355B 2.紧固螺栓：M12X35配二平一弹一螺母 3.前立柱对穿螺栓：M16X125配二大平一弹二螺母 4.后立柱对穿螺栓：M16X135配二大平一弹二螺母 5.螺栓采用8.8级热浸镀锌 | t | 1401.6
1.1.2 |  | 槽钢立柱光伏支架基础
1.1.2.1 | GF1103B05005 | 混凝土灌注桩 | 1.混凝土种类、强度等级:C30F150 2.桩直径:300mm 3.桩长度:前立柱1.3m；后立柱1.7m 4.地层分类:地质条件：粉质黏土、中风化灰岩；土方：石方：0.05:0.95 5.其他技术要求:1.主筋HRB400E、箍筋HPB300 5.引孔深度：前立柱1.4m，后立柱1.8m | m | 12345
1.1.2.2 | GF1103L05004 | 钢管等铁件螺栓 | 1.钢管材质：Q355B 2.连接螺栓：M14X40配一平一大平一弹一螺母 3.螺栓采用8.8级热浸镀锌 | t | 149
1.1.2.3 | GF1103X17001 | 试桩及检测 | 18根 | 项 | 1
1.1.3 |  | 箱变基础工程（102座）
1.1.3.1 | GF1103B05006 | 混凝土灌注桩 | 1.混凝土种类、强度等级:C30F150 2.桩直径:400mm 3.桩长度:2.5m 4.地层分类:地质条件：粉质黏土、中风化灰岩；土方：石方：0.05:0.95 5.其他技术要求:1.钢筋：HRB400E等 5.引孔深度：2.4m | m | 1530.8121
1.1.3.2 | GF1106E09001 | 钢平台（含预埋件、围栏） | 1.钢材材质：Q235B。 2.防腐：采用丙烯酸聚氨酯涂层，除锈等级不低于Sa2½。其中，环氧富锌底涂料2遍，厚度70μm；环氧云铁中间涂料1遍，厚度70μm；丙烯酸聚氨酯涂料3遍，厚度100μm。干漆膜总厚度不小于240μm。 3.具体以施工图为准。 | t | 612
1.1.3.3 | GF1106E06001 | 事故储油池 | Q235B | t | 51
1.1.3.4 | GF1106G27001 | 防护网 | 1.5m高，采用不锈钢电焊网，孔径20mm，丝径为3mm铁丝 | m | 5100
1.1.3.5 | GF1106H01001 | 卵石 | 粒径50mm~80mm | m³ | 306
1.1.3.6 | GF1106D33001 | 沉降观测点埋设 |  | 个 | 204
1.1.3.7 | GF1106E05001 | 钢梯（含扶手、门） | 1.采用C20素混凝土基础。 2.具体以施工图为准。 | t | 81.6
1.1.4 |  | 桥架支架基础
1.1.4.1 | GF1107N10001 | 桥架支架基础 | 1.钢材材质：Q235B； 2.防腐：采用热镀锌防腐≥85μm； | t | 308.9
1.1.5 |  | 气象环境检测仪基础
1.1.5.1 | GF1108A05001 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:粉质黏土、中风化灰岩 2.弃土位置或弃土运距及弃置费:自行考虑报价 3.其他技术要求:符合相关规定 4.土方：石方：0.05:0.95 5.挖土平均深度：2m以内 | m³ | 100
1.1.5.2 | GF1108A12001 | 土方回填 | 1.回填要求:压实土方（大于0.95） 2.回填材质及来源:材质：采用挖方土2层破碎灰岩回填 3.来源：自行解决 | m³ | 90
1.1.5.3 | GF1108D02001 | 钢筋混凝土基础C30 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 | m³ | 4
1.1.5.4 | GF1108D23001 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400E | t | 0.4
1.1.5.5 | GF1108D01001 | 垫层C20 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 1.2
1.1.5.6 | GF1108D28001 | 预埋铁件（Q235B，热镀锌≥85μm） | Q235B，热镀锌≥85μm | t | 0.2
1.1.5.7 | 100001J09002 | 围栏 | 1.规格尺寸:围栏高度1.8m，采用60X2.0圆管立柱，采用热镀锌处理，镀层厚度≥85μm 2.其他技术要求:符合规定要求 | m | 34
1.2 | GF1112 | 道路
1.2.1 |  | 新建道路（22.7km）
1.2.1.1 | 100001A03001 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:粉质黏土，含草皮、表土剥离 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土位置或弃土运距:承包人根据现场情况自行考虑 4.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 3092
1.2.1.2 | 100001A08001 | 石方开挖 | 1.岩石类别:中分化灰岩 2.挖掘深度:综合考虑 3.弃渣位置或弃渣运距:承包人根据现场情况自行考虑 4.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 27988
1.2.1.3 | 100001A12001 | 土方回填 | 1.回填料来源:取自挖方 2.密实度指标要求:压实土石方 3.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 12878
1.2.1.4 | 100001J03001 | 20cm厚泥结碎石路面 | 1.材料品种、规格:泥结碎石路面，路面宽度4.0m 2.厚度:20cm 3.其他技术要求:符合相关规定 | m² | 90600
1.2.1.5 | 100001J06001 | 预埋管涵 | 1.截面尺寸:φ1000mm壁厚100mm钢筋混凝土 2.其他技术要求:符合相关规定 | m | 120
1.2.1.6 | 100001D09001 | 八字墙、端墙（含基础） | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 83
1.2.1.7 | 100001C09001 | 隔水墙、铺砌 | 1.墙体类型:砂浆砌片石 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 49
1.2.1.8 | 100001J07001 | 标志标牌 | 1.材料品种、规格:铝板贴反光膜，钢构支架 | 个 | 94
1.2.1.9 | 100001J05001 | 排水沟 | 0.4m×0.4m土沟 | m | 22650
1.2.2 |  | 主干道（1.4km）
1.2.2.1 | 100001A03002 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:粉质黏土，含草皮、表土剥离 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土位置或弃土运距:承包人根据现场情况自行考虑 4.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 12039
1.2.2.2 | 100001A08002 | 石方开挖 | 1.岩石类别:中分化灰岩 2.挖掘深度:综合考虑 3.弃渣位置或弃渣运距:承包人根据现场情况自行考虑 4.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 9850
1.2.2.3 | 100001A12002 | 土方回填 | 1.回填料来源:取自挖方 2.密实度指标要求:压实土石方 3.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 1474
1.2.2.4 | 100001A13001 | 石方回填 | 1.回填料来源:来自挖方 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 369
1.2.2.5 | 100001J03002 | 道路路面 | 1.材料品种、规格:3cm厚沙砾磨耗层+10cm厚泥结碎石面层+15cm厚石灰土基层，路面宽度3.5m | m² | 4869
1.2.2.6 | 100001H23001 | 护坡 | 1.草籽种类:喷播植草 | m² | 4173
1.2.2.7 | 100001J06002 | 预埋管涵 | 1.截面尺寸:0.75m钢筋砼圆管涵，地基承载力要求不低于200kPa 2.其他技术要求:符合相关规定 | m | 8
1.2.2.8 | 100001J07002 | 标志标牌 | 1.材料品种、规格:铝板贴反光膜，钢构支架 | 个 | 6
1.2.2.9 | 100001J05002 | 排水沟 | 1.尺寸:土质边沟，底宽0.4m，高0.4m，厚0.2m | m | 2782
1.2.3 |  | 围栏
1.2.3.1 | 100001J09001 | 护栏 | 1.规格尺寸:1.8m高焊接网片围栏，包含围栏立柱及基础、安装附件 2.其他技术要求:符合规定要求 | m | 46390
1.2.4 |  | 大门
1.2.4.1 | 100001H03001 | 大门 | 1.大门形式、材质、规格尺寸:镀锌钢构平开大门，含防腐及混凝土基础工程 2.其他技术要求:符合规定要求 | 个 | 33

## 表2.设备及安装工程
甘孜乡城贡札（II标）光伏发电项目A标段设备及安装工程
编号 | 项目编码 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量
一 |  | 光伏场
1.1 | GF2101 | 发电工程
| GF2101L01001 | 光伏组件 | 645Wp | 块 | 607880
|  | 接插件 | 光伏接插件 | 对 | 24549
|  | 跨接线 | 2.3米跨接线 | 对 | 24549
1.2 | GF2102L05001 | 固定支架 | 1、S350GD+ZM、S250GD+ZM、Q235 2、热浸镀锌：镀锌铝镁：0.154:0.846 | t | 13786.4
| GF2102L05002 | 逆变器、通讯柜安装支架 | 1.型号规格：含2根L=3500mm槽钢，4个抱箍，12套螺栓螺母 | 套 | 1153
2 | GF2103 | 太阳能光伏区消防
2.1 | GF2103G29001 | 磷酸铵盐手提式灭火器 | 4kg，含箱体 | 具 | 204
3 |  | 电气工程
3.1 | GF2105L11008 | 组串式逆变器（含155台通讯柜） | 1.型号：320kW级，含102台通讯柜 | 台 | 1051
3.1.2 | GF2106 | 箱式变压器
| GF2106L08001 | 箱式变压器 | 1.电压等级/容量：35kV/3500kVA | 台 | 31
2.型号规格：油式华变
3.含UPS，5kVA自用变
4.能效等级：S-NX3
5.高压侧配置35kV真空断路器、隔离开关、接地开关组合电器
| GF2106L08002 | 箱式变压器 | 1.电压等级/容量：35kV/3200kVA | 台 | 71
2.型号规格：油式华变
3.含UPS，5kVA自用变
4.能效等级：S-NX3
5.高压侧配置35kV真空断路器、隔离开关、接地开关组合电器
3.2 | GF2108 | 电力电缆
3.2.1 | GF2108 | 高压电力电缆
3.2.1.1 | GF2108N03001 | 35kV铝合金电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-26/35-3×150 | km | 15.1
3.2.1.2 | GF2108N03002 | 35kV铝合金电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-26/35-3×185 | km | 4
3.2.1.3 | GF2108N03003 | 35kV铝合金电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-26/35-3×240 | km | 0.55
3.2.1.4 | GF2108N03004 | 35kV铝合金电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-26/35-3×300 | km | 4
3.2.1.5 | GF2108N03005 | 35kV铜芯电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-26/35-3×300 | km | 1.4
3.2.1.6 | GF2108N03006 | 35kV铜芯电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-26/35-3×400 | km | 4.1
3.2.1.7 | GF2108N05001 | 35kV电缆终端接头 | 1.型号规格：35kV 电缆终端三相插拔式 T 型终端 3*150mm2（含铜铝过渡） | 套 | 127
3.2.1.8 | GF2108N05002 | 35kV电缆终端接头 | 1.型号规格：35kV 电缆终端三相插拔式 T 型终端 3*185mm2（含铜铝过渡） | 套 | 13
3.2.1.9 | GF2108N05003 | 35kV电缆终端接头 | 1.型号规格：35kV 电缆终端三相插拔式 T 型终端 3*240mm2（含铜铝过渡） | 套 | 4
3.2.1.10 | GF2108N05004 | 35kV电缆终端接头 | 1.型号规格：35kV 电缆终端三相插拔式 T 型终端 3*300mm2（含铜铝过渡） | 套 | 17
3.2.1.11 | GF2108N05005 | 35kV电缆终端接头 | 1.型号规格：35kV 电缆终端三相插拔式 T 型终端 3*300mm2 | 套 | 12
3.2.1.12 | GF2108N05006 | 35kV电缆终端接头 | 1.型号规格：35kV 电缆终端三相插拔式 T 型终端 3*400mm2 | 套 | 8
3.2.1.13 | GF2108N05007 | 35kV电缆终端接头 | 1.型号规格：35kV 电缆终端，配套3*150mm2，户外型（含铜铝过渡） | 套 | 7
3.2.1.14 | GF2108N05008 | 35kV电缆终端接头 | 1.型号规格：35kV 电缆终端，配套3*185mm2，户外型（含铜铝过渡） | 套 | 3
3.2.1.15 | GF2108N05009 | 35kV电缆终端接头 | 1.型号规格：35kV 电缆终端，配套3*300mm2，户外型（含铜铝过渡） | 套 | 5
3.2.1.16 | GF2108N05010 | 35kV电缆终端接头 | 1.型号规格：35kV 电缆终端，配套3*400mm2，户外型 | 套 | 6
3.2.1.17 | GF2108N06001 | 35kV电缆中间接头 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm²，户外式，三相 | 个 | 6
3.2.1.18 | GF2108N06002 | 35kV电缆中间接头 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×185mm²，户外式，三相 | 个 | 5
3.2.1.19 | GF2108N06003 | 35kV电缆中间接头 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×300mm²，户外式，三相 | 个 | 3
3.2.1.20 | GF2108N06004 | 35kV电缆中间接头 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×400mm²，户外式，三相，铜铝过渡 | 个 | 3
3.2.1.21 | GF2108N06005 | 35kV电缆中间接头防爆盒 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm²，户外式，三相 | 个 | 6
3.2.1.22 | GF2108N06006 | 35kV电缆中间接头防爆盒 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×185mm²，户外式，三相 | 个 | 5
3.2.1.23 | GF2108N06007 | 35kV电缆中间接头防爆盒 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×300mm²，户外式，三相 | 个 | 3
3.2.1.24 | GF2108N06008 | 35kV电缆中间接头防爆盒 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×400mm²，户外式，三相，铜铝过渡 | 个 | 3
3.2.1.25 |  | 冷缩式套管 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm²，三相 | m | 105
3.2.1.26 |  | 冷缩式套管 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×185mm²，三相 | m | 45
3.2.1.27 |  | 冷缩式套管 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×300mm²，三相 | m | 75
3.2.1.28 |  | 冷缩式套管 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×400mm²，三相 | m | 90
3.2.2 | GF2108 | 3kV电力电缆
3.2.2.1 | GF2108N03007 | 3kV电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-3.0-3×240mm² | km | 170.5
3.2.2.2 | GF2108N03008 | 3kV电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-3.0-3×400mm² | km | 21.4
3.2.2.6 | GF2108N05010 | 3kV低压电缆头/铜鼻子 | 1.型号规格：3*240，铝合金芯，冷缩式 | 套 | 1978
3.2.2.7 | GF2108N05011 | 3kV低压电缆头/铜鼻子 | 1.型号规格：3*400，铝合金芯，冷缩式 | 套 | 104
3.2.3 | GF2108 | 光伏专用电缆
3.2.3.1 | GF2108N01001 | 光伏专用电缆 | 1.型号规格：H1Z22-K-1×4mm² | km | 2120
3.2.3.2 |  | 光伏专用电缆夹具、扎带 | 用于绑扎光伏专用电缆 | 只 | 608000
3.2.4 | GF2108 | 通信电缆
3.2.4.1 | GF2108N04001 | 通信电缆 | 1.型号规格：超五类铠装网线 | km | 1.6
3.2.4.2 | GF2204N03001 | 电力载波电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.8/3.0-4×10mm² | km | 1.6
3.2.4.3 | GF2204N03002 | 通讯箱电源线 | 1.型号规格：ZC-YJY23-0.6/1-3×6mm² | km | 1.6
3.2.5 | GF2108 | 光缆
3.2.5.1 | GF2108N08001 | 非金属光缆 | 1.型号规格：GYFTZY53-24B1 | km | 30
3.2.6 | GF2108 | 电缆辅助设施
3.2.6.1 | GF2108N12001 | 电缆保护管-钢管 | 1.型号规格：Φ50mm，热镀锌 | km | 0.35
3.2.6.2 | GF2108N12002 | 电缆保护管-钢管 | 1.型号规格：Φ150mm，热镀锌 | km | 0.8
3.2.6.3 | GF2108N12003 | 电缆保护管-钢管 | 1.型号规格：Φ200mm，热镀锌 | km | 0.6
3.2.6.4 | GF2108N12003 | 电缆保护管－塑料管 | 1.型号规格：内径φ32mm，厚度≥3mm | km | 12
3.2.6.5 | GF2108N12003 | 电缆保护管－塑料管 | 1.型号规格：内径φ50mm，厚度≥3mm | km | 3
3.2.6.6 | BB003 | 电缆标示桩 | 1.型号规格：800mm×150mm×150mm，玻璃钢材质 2.数量按需提供，满足国家、行业规范和施工图要求 | 项 | 1
BB002
3.2.7 | GF2108N13001 | 电缆防火封堵
3.2.7.1 | GF2108N14001 | 防火堵料 | 1.型号规格：SEFC-Ⅰ型 | t | 5
3.2.7.2 | GF2108N14002 | 防火涂料 | 1.型号规格：G60-3D型电缆防火涂料 | t | 5
3.2.7.3 | BB001 | 嵌缝油膏 | 1.型号规格：嵌缝油膏 | t | 0.9
3.2.7.4 | BB002 | 沥青麻丝 | 1.型号规格：沥青麻丝 | t | 2.1
3.3 | GF2109 | 接地
3.3.1 |  | 光伏场接地
3.3.1.1 | GF2109Q04006 | 接地扁钢 | 1.型号规格：-60*6，锌层厚度≥70um，热镀锌 | km | 87
3.3.1.2 | GF2109Q04007 | 接地铜缆 | 1.型号规格：100mm L=2.0m 含绝缘层 | 根 | 102
3.3.1.3 | GF2109Q03002 | 接地极 | 1.型号规格：φ50mm，L=3.0m壁厚3.5mm | 根 | 1550
3.3.1.4 | GF2109Q04008 | 镀锡铜编织带 | 1.型号规格：25mm²，长度L=0.5m | 根 | 2306
3.3.1.5 | GF2109Q04001 | 接地线 | 1.型号规格：黄绿接地线BVR-1×4，L=0.2m，含固定螺栓、螺母、平垫、弹垫 | 根 | 617412
3.3.1.6 | GF2109Q04009 | 接地线 | 1.型号规格：黄绿接地线BVR-1×6，L=0.5m，含固定螺栓、螺母、平垫、弹垫 | 根 | 23380
3.3.1.7 | GF2109Q04003 | 黄绿接地线 | 1.型号规格：黄绿接地线1×25mm²，L=1.0m，含固定螺栓、螺母、平垫、弹垫 | 根 | 1153
监控系统
3.4.2 | GF2110 | 视频监控系统
3.4.2.1 | GF2110L16003 | 光伏场视频监控系统 | 1.型号规格：含视频专用硬盘，硬盘录像机，图形工作站，102个室外摄像头、1个屏柜等 | 套 | 1
3.4.2.2 | GF2110L16004 | 安装辅材 | 1.型号规格：含防护罩1个、4.5m高，∅114等径立杆，固定预埋件及螺栓 | 套 | 102
3.3.5 | GF2111 | 光伏场调试
3.3.5.1 | GF2111 | 光伏场调试、试验
3.3.5.2 | GF2111S14001 | 发电子方阵系统调试 |  | 方阵 | 102
3.3.5.3 | GF2111S25001 | 箱变调试 | 1.型号规格：含本体试验、箱变绝缘油分析 | 台 | 102
3.3.5.5 | GF2111S24001 | 35kV电缆耐压试验 |  | 回 | 15
3.6 | GF2112 | 电缆桥架
3.6.1 | GF2112N10001 | 35kV电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,200*200(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 20.4
3.6.2 | GF2112N10002 | 35kV电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,400*200(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 3
3.6.3 | GF2112N10003 | 低压电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,200*150(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 49.7
3.6.4 | GF2112N10004 | 低压电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,400*150(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 12.6
3.6.5 | GF2112N10005 | 低压电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,600*150(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 6.6
3.6.6 | GF2112N10006 | 低压电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,100*100(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 59
3.6.7 | GF2112N10007 | 桥架变径弯通 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 2.数量按需提供，符合国家、行业规范和施工图要求 | 项 | 1
3.7 | GF2113L16001 | 气象环境监测仪 | 1.型号规格：含配套电缆及通讯线（至升压站） 1.电源线YJV-0.6/1kV- 2×6mm²：40m， 2.6芯光缆：40m | 套 | 2