## 工程量清单编制说明
工程量清单编制说明
1.工程量清单计价格式应由投标人填写。
2.工程量清单计价格式中的已有任何内容不得随意删除或涂改，否则按废标处理。
3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报；未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。金额（价格）以人民币“元”为单位，单价保留小数点后两位；合价取两位小数。
5.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机具使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及措施费（冬期施工、雨季施工、夜间施工、小型临时设施设施摊销费等）、管理费、规费、税金、利润等。
6.工程量清单编制依据：《光伏发电工程工程量清单计价规范》（NBT/11017-2022）、《光伏发电工程概算定额》（NB/T32035-2016）；建筑安装分部分项工程量清单中项目特征详见技术部分说明或设计图纸。
7.分部分项工程工程量清单计价表中单价除清单内备注说明外为全费用综合单价，全费用综合单价包含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所列工作内容及清单计价规范规定的工作内容（清单中未列项目以图纸及技术资料为准，未列工程内容由投标方根据实际情况自行考虑在报价中，以满足本电场运行维护的需要为准，所需直接费（人工费、材料费、机械使用费和其他直接费）、间接费、利润和税金以及招标人采购设备、材料的卸车、二次搬运、保管等费用视为已含在已列的综合单价中,并考虑应由承包人承担的风险费用，清单中工程量为结合图纸计算的净量，制作安装等工序中发生的损耗等费用包含在全费用综合单价中.
8.安全文明施工费包括安全生产、文明施工及防疫措施费等，按照国家、行业和地方的相关规定计取，结合实际情况，按建安工程费中人工费+施工机具使用费（不含安全文明措施费本身）.建筑工程安全文明施工措施费费率不低于5%，安装工程安全文明施工措施费费率不低于3.75%。除安全文明措施费外，措施费总价包干，为完成项目所有工作内容的所有措施性费用，未列项投标方按自身经验综合考虑在报价中。
9.除备注说明总价包干项之外，其余项目均采用清单固定综合单价。
10.本工程量清单中的工程量和项目是仅供参考的工程量，实际工程中包括但不限于表中内容，是完成招标人招标范围及图纸内的全部工程量。 “总价包干”项目中所包含的工程量将被视为完成所有合同项目的施工图工程量，工程开工后不管合同清单中的内容与实际施工图、设备厂家安装作业指导书是否相符，必须按最终版的施工图、设备厂家安装作业指导书进行施工。工程开工后不管最终版的施工图、设备厂家安装作业指导书工程量与初设图纸或合同工程量清单中工程量、项目是否相符，费用均不作调整。合同价为投标人已根据完整的招标文件要求、市场环境及本单位的管理水平和经验进行测定报价，充分考虑本工程风险后作出的价格承诺。
11.固定综合单价清单中的项目特征与工程内容的描述，是常规性、一般性的描述，一个清单项目的单价应包括与其相关的所有工作内容、工艺和工序过程所发生的费用。承包人不得因清单项目的描述不准确、不完整等而进行索赔。
12.本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。现阶段图纸不足部分可参考同类工程施工图或通用设计图纸，投标方按自身经验综合考虑在报价中。
13.本项目若因创优、创新、示范工程、第三方检查等要求，而有额外支出并不在本工程量清单中单列的，相关费用已经包含在综合单价中，不另行支付。投标单位需按照相应标准考虑本项目文明、安全、临建、资料、先进工艺等方面的投入。
14.按本招标文件的规定，投标人的总报价应包括投标人中标后为提供所有合同设备、技术文件和服务及全面履行合同规定的责任和义务所需发生的全部费用，包括设计、制造及所需材料和部件的采购、成套、工厂检验、包装、保管、运输及保险、交货、工地开箱检验、技术文件、设计联络会、工厂见证、出厂验收、工厂培训、质量保证、技术服务、协调、配合项目主管部门主持的工程专项验收、竣工验收等费用，并包括除合同另有规定以外的应由卖方承担的一切风险（包括物价和汇率等的变化）所需全部费用。负责发包单位采购设备及材料的协调、接货、卸车、开箱验收、二次搬运、保管等工作，费用已包含在总价中。
15.招标工程量清单中以“项”为单位的清单项，范围为本标段的整体，一次性包干，结算不作调整。
16.其他费用投标报价应包含完成招标范围内的所有工作内容，如有漏项，则视为已包含在其他报价中，结算时不得进行价格调整。
17.投标人承诺，当有最新的规程、规范出台，设计与之不符合时，将无偿按照最新规范进行修改；设计存在不符合安全性评价等内容时，承包人将按照有关规定及时无偿进行修改，使之符合要求。
18.投标人不得擅自改变暂估价、暂列金和计日工人工费用的价格，后续根据发包人所确定的技术标准和要求，最终以实际价格据实结算。
19.如有需要说明其他事项可增加条款。

## 汇总表
甘孜乡城贡札（II标）光伏发电项目 B标段项目汇总表
金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 | 增值税税率 | 备注
一 | 建筑工程
1 | 发电场建筑工程 |  | 9%
2 | 升压站 |  | 9%
二 | 设备及安装工程
1 | 发电厂设备及安装工程 |  | 9%
2 | 升压站设备及安装工程 |  | 9%
三 | 措施项目费 |  | 9%
四 | 其他费用 |  | 9%
五 | 暂估价 | #REF!
1 | 园区已建10kV线路分摊费（含与相对方的谈判工作） | #REF! | 9%
2 | 场区通讯基站建设服务费（基建期2年） | #REF! | 9%
六 | 暂列金额 | #REF!
1 | 争创省优工作暂列金额 | #REF! | 9%
七 | 合计

## 表1.建筑工程清单
甘孜乡城贡札（II标）光伏发电项目B标段 建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量
1 | GF11 | 发电场建筑工程
1.1 | GF1103 | 土建工程
1.1.1 |  | 圆管立柱光伏支架基础
1.1.1.1 | GF1103B05004 | 混凝土灌注桩 | 1.混凝土种类、强度等级:C30F150 2.桩直径:200mm 3.桩长度:前立柱1.3m；后立柱1.7m 4.地层分类:地质条件：粉质黏土、中风化灰岩；土方：石方：0.05:0.95 5.其他技术要求:1.主筋HRB400E、箍筋HPB300 5.引孔深度：前立柱1.4m，后立柱1.8m | m | 185100
1.1.1.2 | GF1103L05003 | 钢管等铁件螺栓 | 1.钢管材质：Q355B 2.紧固螺栓：M12X35配二平一弹一螺母 3.前立柱对穿螺栓：M16X125配二大平一弹二螺母 4.后立柱对穿螺栓：M16X135配二大平一弹二螺母 5.螺栓采用8.8级热浸镀锌 | t | 766.76
1.1.2 |  | 箱变基础工程（53座）
1.1.2.1 | GF1103B05006 | 混凝土灌注桩 | 1.混凝土种类、强度等级:C30F150 2.桩直径:400mm 3.桩长度:2.5m 4.地层分类:地质条件：粉质黏土、中风化灰岩；土方：石方：0.05:0.95 5.其他技术要求:1.钢筋：HRB400E等 5.引孔深度：2.4m | m | 795.3822
1.1.2.2 | GF1106E09001 | 钢平台（含预埋件、围栏） | 1.钢材材质：Q235B 2.防腐：采用丙烯酸聚氨酯涂层，除锈等级不低于Sa2½。其中，环氧富锌底涂料2遍，厚度70μm；环氧云铁中间涂料1遍，厚度70μm；丙烯酸聚氨酯涂料3遍，厚度100μm。干漆膜总厚度不小于240μm。 3.具体以施工图为准。 | t | 318
1.1.2.3 | GF1106E06001 | 事故储油池 | Q235B | t | 26.5
1.1.2.4 | GF1106G27001 | 防护网 | 1.5m高，采用不锈钢电焊网，孔径20mm，丝径为3mm铁丝 | m | 2650
1.1.2.5 | GF1106H01001 | 卵石 | 粒径50mm~80mm | m³ | 159
1.1.2.6 | GF1106D33001 | 沉降观测点埋设 |  | 个 | 106
1.1.2.7 | GF1106E05001 | 钢梯（含扶手、门） | 1.采用C20素混凝土基础。 2.具体以施工图为准。 | t | 42.4
1.1.2.8 | GF1103X17001 | 试桩及检测 | 9根 | 项 | 1
1.1.3 |  | 桥架支架基础
1.1.3.1 | GF1107N10001 | 桥架支架基础 | 1.钢材材质：Q235B； 2.防腐：采用热镀锌防腐≥85μm； | t | 166.33
1.1.4 |  | 气象环境检测仪基础
1.1.4.1 | GF1108A05001 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:粉质黏土、中风化灰岩 2.弃土位置或弃土运距及弃置费:自行考虑报价 3.其他技术要求:符合相关规定 4.土方：石方：0.05:0.95 5.挖土平均深度：2m以内 | m³ | 50
1.1.4.2 | GF1108A12001 | 土方回填 | 1.回填要求:压实土方（大于0.95） 2.回填材质及来源:材质：采用挖方土2层破碎灰岩回填 3.来源：自行解决 | m³ | 45
1.1.4.3 | GF1108D02001 | 钢筋混凝土基础C30 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 | m³ | 2
1.1.4.4 | GF1108D23001 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400E | t | 0.2
1.1.4.5 | GF1108D01001 | 垫层C20 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 0.6
1.1.4.6 | GF1108D28001 | 预埋铁件 | Q235B，热镀锌≥85μm | t | 0.1
1.1.4.7 | 100001J09002 | 围栏 | 1.规格尺寸:围栏高度1.8m，采用60X2.0圆管立柱，采用热镀锌处理，镀层厚度≥85μm 2.其他技术要求:符合规定要求 | m | 17
1.2 | GF1112 | 道路
1.2.1 |  | 新建道路（6.3km）
1.2.1.1 | 100001A03001 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:粉质黏土，含草皮、表土剥离 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土位置或弃土运距:承包人根据现场情况自行考虑 4.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 791
1.2.1.2 | 100001A08001 | 石方开挖 | 1.岩石类别:中分化灰岩 2.挖掘深度:综合考虑 3.弃渣位置或弃渣运距:承包人根据现场情况自行考虑 4.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 7122
1.2.1.3 | 100001A12001 | 土方回填 | 1.回填料来源:取自挖方 2.密实度指标要求:压实土石方 3.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 3098
1.2.1.4 | 100001J03001 | 20cm厚泥结碎石路面 | 1.材料品种、规格:泥结碎石路面，路面宽度4.0m 2.厚度:20cm 3.其他技术要求:符合相关规定 | m² | 25280
1.2.1.8 | 100001J07001 | 标志标牌 | 1.材料品种、规格:铝板贴反光膜，钢构支架 | 个 | 21
1.2.1.9 | 100001J05001 | 排水沟 | 0.4m×0.4m土沟 | m | 6320
1.2.2 |  | 主干道（2.1km）
1.2.2.1 | 100001A03002 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:粉质黏土，含草皮、表土剥离 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土位置或弃土运距:承包人根据现场情况自行考虑 4.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 5641
1.2.2.2 | 100001A08002 | 石方开挖 | 1.岩石类别:中分化灰岩 2.挖掘深度:综合考虑 3.弃渣位置或弃渣运距:承包人根据现场情况自行考虑 4.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 4615
1.2.2.3 | 100001A12002 | 土方回填 | 1.回填料来源:取自挖方 2.密实度指标要求:压实土石方 3.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 8126
1.2.2.4 | 100001A13001 | 石方回填 | 1.回填料来源:来自挖方 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 2032
1.2.2.5 | 100001J03002 | 道路路面 | 1.材料品种、规格:3cm厚沙砾磨耗层+10cm厚泥结碎石面层+15cm厚石灰土基层，路面宽度3.5m | m² | 7435
1.2.2.6 | 100001H23001 | 护坡 | 1.草籽种类:喷播植草 | m² | 6267
1.2.2.7 | 100001J06002 | 预埋管涵 | 1.截面尺寸:0.75m钢筋砼圆管涵，地基承载力要求不低于200kPa 2.其他技术要求:符合相关规定 | m | 18
1.2.2.8 | 100001J07002 | 标志标牌 | 1.材料品种、规格:铝板贴反光膜，钢构支架 | 个 | 9
1.2.2.9 | 100001J05002 | 排水沟 | 1.尺寸:土质边沟，底宽0.4m，高0.4m，厚0.2m | m | 4178
1.2.3 |  | 围栏
1.2.3.1 | 100001J09001 | 护栏 | 1.规格尺寸:1.8m高焊接网片围栏，包含围栏立柱及基础、安装附件 2.其他技术要求:符合规定要求 | m | 31320
1.2.4 |  | 大门
1.2.4.1 | 100001H03001 | 大门 | 1.大门形式、材质、规格尺寸:镀锌钢构平开大门，含防腐及混凝土基础工程 2.其他技术要求:符合规定要求 | 个 | 26
1.3 |  | 线路结构
1.3.1 |  | 铁塔（97基）
1.3.1.1 | 100001A03003 | 土石方开挖 | 第四系全新统残破积层粉质黏土、石炭系顶坡组灰岩，土石比例1:9。塔基及周围50m内严禁堆砌弃土，余土可修筑堡坎或外运。 | m³ | 5594
1.3.1.2 | 100001D02001 | 铁塔基础（掏挖基础） | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:混凝土等级C25 F150，采用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5MPa。 | m³ | 1957.84
1.3.1.3 | 100001D23001 | 基础钢筋 | 1.钢筋品种、规格:主筋采用HRB400级钢筋，箍筋、构造筋采用HPB300级钢筋 | t | 97.8802
1.3.1.4 | 100001D09002 | 护壁混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:混凝土等级C25 F150，采用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5MPa。 | m³ | 588
1.3.1.5 | 100001D23002 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:采用HPB300级钢筋 | t | 29.364
1.3.1.6 | 100001P03001 | 角钢塔 | 1.角钢塔主要受力材一般采用Q420B、Q355B钢， 其余构件采用Q235B钢。热镀锌处理：厚度＜5mm的镀锌层平均厚度不小于65μm，镀锌局部厚度不小于55μm；板厚≥5mm及以上的镀锌层平均厚度不小于86μm，镀锌局部厚度不小于70μm。角钢构件连接螺栓M16和M20为6.8级，M24为8.8级。 | t | 854.41
1.3.1.7 | 100001D27001 | 地脚螺栓 | 1.种类、规格:地脚螺栓性能等级采用5.6级 | t | 51.36
1.3.1.8 | 100001H16001 | 护坡挡墙 | 1.护坡形式:直立式堡坎，采用浆砌块石砌筑。尽可能就地取材，如灰岩、砂纸砂岩、花岗岩等，其强度等级不低于MU30。砂浆采用325号及以上硅酸盐水泥配置M7.5水泥砂浆，不得用石灰砂浆。 | m³ | 300
1.3.1.9 | 100001J03003 | 简易施工道路 | 1.材料品种、规格:面层材质及厚度：碎石0.05m 基层材质及厚度：渣土0.05m；长度2275m，路面宽度3m 2.其他技术要求:符合相关规定 | m² | 6825
2 |  | 升压站
2.1 |  | 站区布置
2.1.1 |  | 场地平整
2.1.1.1 | 100001A01001 | 清表 | 1.填方区域清表厚度0.3m（挖方） 2.含草皮、表土剥离 3.土方类别：粉质黏土 4.土方运距：自行考虑 | m² | 10059.35
2.1.1.2 | 100001A03004 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 1334.67
2.1.1.3 | 100001A08003 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:弃方自行处理 | m³ | 25358.71
2.1.1.4 | 100001A12003 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 11873.51
2.1.1.5 | 100001H16002 | 护坡 | 混凝土六边形框格内部植草的护坡 | m³ | 628.1009
2.1.1.7 | 100001D16001 | 排水沟 | 1.断面尺寸:0.5m×0.5m浆砌块石 | m | 1272
2.1.2 |  | 站内道路
2.1.2.1 | 100001J03004 | 混凝土道路 | 1.200mm厚C30F150混凝土随打随压光（内掺防裂纤维）,两侧白麻石花岗岩路缘石 2.200mm厚级配碎石基层 3.150mm厚天然砂砾垫层 4.路基碾压密实 | m² | 4772
2.1.2.2 | 100001J03005 | 人行步道 | 1.材料品种、规格:花砖 | m² | 210
2.1.3 |  | 进站道路
2.1.3.1 | 100001J03006 | 20cm厚泥结碎石路面 | 1.材料品种、规格:泥结碎石路面 2.厚度:20cm 3.其他技术要求:符合相关规定 | m² | 693
2.1.3.2 | 100001A03005 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 33
2.1.3.3 | 100001A08004 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:弃方自行处理 | m³ | 627
2.1.3.4 | 100001A12005 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 528
2.1.3.5 | 100001H16003 | 护坡 | 混凝土六边形框格内部植草的护坡 | m³ | 480
2.1.3.6 | 100001J06003 | 过路涵管 | 直径1m钢筋混凝土耐压涵管 | m | 20
2.1.3.7 | 100001D16002 | 排水沟 | 1.断面尺寸:0.3m×0.3m浆砌块石 | m | 240
2.1.4 |  | 站区地坪
2.1.4.1 | 100001J03007 | 地面硬化 | 1.200mm厚C30F150混凝土随打随压光（内掺防裂纤维）,两侧白麻石花岗岩路缘石 2.200mm厚级配碎石基层 3.150mm厚天然砂砾垫层 4.路基碾压密实 | m² | 1360
2.1.4.2 | 100001J03008 | 配电区铺碎石 | 1.厚度:15cm厚 | m² | 6660
2.1.5 |  | 站内绿化
2.1.5.1 | 100001H24001 | 铺(植)草皮 | 1.表土回填、草皮回铺； 2.草皮养护 | m² | 820
2.1.6 |  | 围墙及大门
2.1.6.1 | 100001J09003 | 围墙 | 1.规格尺寸:2.3m高实体围墙 2.其他技术要求:符合规定要求 | m | 612
2.1.6.2 | 100001J09005 | 围栏 | 1.规格尺寸:1.8m高镀锌钢丝网围栏 2.其他技术要求:符合规定要求 | m | 215
2.1.6.3 | 100001H03002 | 大门 | 1.大门形式、材质、规格尺寸:电动悬臂平移10m宽平开门 2.花岗岩饰面； 3.电站名称及标识不锈钢广告字 | 扇 | 2
2.2 |  | 站内建筑物
2.2.1 |  | 控制楼
2.2.1.1 | 100001H03003 | 控制楼 | 1.放样定位 2.基坑开挖、回填 3.模板制作、安装、拆除，钢筋制作、运输、连接 4.垫层、基础、梁、板、柱、墙、台阶、坡道、散水、压顶等的混凝土拌和、运输、浇筑（商品砼，不存在拌合） 5.混凝土养护 6.内外墙砌体、面层、内外墙装饰及饰面、天棚装饰及吊顶、屋面保温及防水等 7.门、窗、室内给排水、建筑电气、暖通等装修 8.沉降观测点 9.框架结构，1F，层高4.65m 10.具体以施工图为准 | m² | 749.25
2.2.2 |  | 综合楼
2.2.2.1 | 100001H03004 | 综合楼 | 1.放样定位 2.基坑开挖、回填 3.模板制作、安装、拆除，钢筋制作、运输、连接 4.垫层、基础、梁、板、柱、墙、台阶、坡道、散水、压顶等的混凝土拌和、运输、浇筑（商品砼，不存在拌合） 5.混凝土养护 6.内外墙砌体、面层、内外墙装饰及饰面、天棚装饰及吊顶、屋面保温及防水等 7.门、窗、室内给排水、建筑电气、暖通等装修 8.沉降观测点 9.框架结构，2F，1F层高4.65m，2F层高3.5m 10.具体以施工图为准 | m² | 1530.9
2.2.3 |  | 辅助用房
2.2.3.1 | 100001H03005 | 辅助用房 | 地下：124 1.放样定位 2.基坑开挖、回填 3.模板制作、安装、拆除，钢筋制作、运输、连接 4.垫层、基础、梁、板、柱、墙、台阶、坡道、散水、压顶等的混凝土拌和、运输、浇筑（商品砼，不存在拌合） 5.混凝土养护 6.内外墙砌体、面层、内外墙装饰及饰面、天棚装饰及吊顶、屋面保温及防水等 7.门、窗、室内给排水、建筑电气等装修 8.沉降观测点 9.地面以上单层框架结构，地面以下带地下室筏板基础，1F/-1F，1F层高4.95m，-1F层高4.5m 10.具体以施工图为准 | m² | 348.46
2.2.4 |  | 危废品库
2.2.4.1 | 100001H03006 | 危废品库 | 1.放样定位 2.基坑开挖、回填 3.模板制作、安装、拆除，钢筋制作、运输、连接 4.垫层、基础、梁、板、柱、墙、台阶、坡道、散水、压顶等的混凝土拌和、运输、浇筑（商品砼，不存在拌合） 5.混凝土养护 6.内外墙砌体、面层、内外墙装饰及饰面、天棚装饰及吊顶、屋面保温及防水等 7.门、窗、室内给排水、建筑电气等装修 8.沉降观测点 9.框架结构，1F，层高3.75m 10.具体以施工图为准 | m² | 33.88
2.2.5 |  | 35kV配电楼
2.2.5.1 | 100001H03007 | 35kV配电楼 | 1.放样定位 2.基坑开挖、回填 3.模板制作、安装、拆除，钢筋制作、运输、连接 4.垫层、基础、梁、板、柱、墙、台阶、坡道、散水、压顶等的混凝土拌和、运输、浇筑（商品砼，不存在拌合） 5.混凝土养护 6.内外墙砌体、面层、内外墙装饰及饰面、天棚装饰及吊顶、屋面保温及防水等 7.门、窗、室内给排水、建筑电气等装修 8.沉降观测点 9.框架结构，1F，层高6.95m 10.具体以施工图为准 | m² | 529.59
2.3 |  | 站内构筑物
2.3.1 |  | 主变压器基础
2.3.1.1 | 100001A03006 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 41.4
2.3.1.2 | 100001A08005 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行处理 3.其他技术要求:详见施工图 | m³ | 786.6
2.3.1.3 | 100001A12006 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 460
2.3.1.4 | GF1108D02002 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:基础13*6 | m³ | 274.34
2.3.1.5 | GF1108D01002 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 38.84
2.3.1.6 | GF1108D23002 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 27.43
2.3.1.7 | GF1108D28002 | 钢格栅及钢埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B | t | 14
2.3.1.8 | 100001N12001 | 预埋管 | 1.保护管材质:镀锌钢管Q235B，直径100mm | m | 50
2.3.1.9 | GF1106H01002 | 卵石 | 1.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 70
2.3.1.10 | 100001C08001 | 防火墙 | 300厚实体墙，5.0高,MU15砌体墙 | m | 11
2.3.2 |  | 主变构架
2.3.2.1 | 100001A03007 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 15.63
2.3.2.2 | 100001A08006 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 296.88
2.3.2.3 | 100001A12007 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 125
2.3.2.4 | GF1108D02003 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 88
2.3.2.5 | GF1108D01003 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 9.7
2.3.2.6 | GF1108D23003 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 7.92
2.3.2.7 | 100001E10001 | 构架钢材 | 1.材质、规格:Q235B | t | 30
2.3.3 |  | 引线构架
2.3.3.1 | 100001A03008 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 21.88
2.3.3.2 | 100001A08007 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 415.63
2.3.3.3 | 100001A12008 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 175
2.3.3.4 | GF1108D02004 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 123.2
2.3.3.5 | GF1108D01004 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 13.58
2.3.3.6 | GF1108D23004 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 11.09
2.3.3.7 | 100001E10002 | 构架钢材 | 1.材质、规格:Q235B | t | 40
2.3.4 |  | 出线构架
2.3.4.1 | 100001A03009 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 15.63
2.3.4.2 | 100001A08008 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 296.88
2.3.4.3 | 100001A12009 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 125
2.3.4.4 | GF1108D02005 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 88
2.3.4.5 | GF1108D01005 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 9.7
2.3.4.6 | GF1108D23005 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 7.92
2.3.4.7 | 100001E10003 | 构架钢材 | 1.材质、规格:Q235B | t | 16
2.3.5 |  | SVG预制仓基础
2.3.5.1 | 100001A03010 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 57.6
2.3.5.2 | 100001A08009 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 1094.4
2.3.5.3 | 100001A12010 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 460.8
2.3.5.4 | GF1108D02006 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 251.02
2.3.5.5 | GF1108D01006 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 44.99
2.3.5.6 | GF1108D23006 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 20.08
2.3.5.7 | 100001N12002 | 预埋管 | 1.保护管材质:镀锌钢管Q235B，直径100mm | m | 120
2.3.5.8 | GF1108D28003 | 埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B | t | 8
2.3.6 |  | 户外SVG设备基础
2.3.6.1 | 100001A03011 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 43.2
2.3.6.2 | 100001A08010 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 820.8
2.3.6.3 | 100001A12011 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 480
2.3.6.4 | GF1108D02007 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 90.88
2.3.6.5 | GF1108D01007 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 9.22
2.3.6.6 | GF1108D23007 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 8.18
2.3.6.7 | 100001N12003 | 预埋管 | 1.保护管材质:镀锌钢管Q235B，直径100mm | m | 80
2.3.6.8 | GF1108D28004 | 埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B | t | 4
2.3.7 |  | 制氧间预制仓基础
2.3.7.1 | 100001A03012 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 6.3
2.3.7.2 | 100001A08011 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 119.7
2.3.7.3 | 100001A12012 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 50.4
2.3.7.4 | GF1108D02008 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 22.77
2.3.7.5 | GF1108D01008 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 4.12
2.3.7.6 | GF1108D23008 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 1.82
2.3.7.7 | 100001N12004 | 预埋管 | 1.保护管材质:镀锌钢管Q235B，直径100mm | m | 10
2.3.7.8 | GF1108D28005 | 埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B | t | 0.5
2.3.8 |  | 接地变成套装置基础
2.3.8.1 | 100001A03013 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 33.6
2.3.8.2 | 100001A08012 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 638.4
2.3.8.3 | 100001A12013 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 268.8
2.3.8.4 | GF1108D02009 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 121.55
2.3.8.5 | GF1108D01009 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 23.73
2.3.8.6 | GF1108D23009 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 9.72
2.3.8.7 | 100001N12005 | 预埋管 | 1.保护管材质:镀锌钢管Q235B，直径100mm | m | 40
2.3.8.8 | GF1108D28006 | 埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B | t | 2
2.3.9 |  | 电缆分支箱
2.3.9.1 | 100001A03014 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 31.75
2.3.9.2 | 100001A08013 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 603.29
2.3.9.3 | 100001A12014 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 197.4
2.3.9.4 | GF1108D02010 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 153.65
2.3.9.5 | GF1108D01010 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 24.24
2.3.9.6 | GF1108D23010 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 12.29
2.3.9.8 | GF1108D28007 | 埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B | t | 3.6
2.3.10 |  | GIS设备基础
2.3.10.1 | 100001A03015 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 27.72
2.3.10.2 | 100001A08014 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 526.68
2.3.10.3 | 100001A12015 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 184.8
2.3.10.4 | GF1108D02011 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 240
2.3.10.5 | GF1108D01011 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 24.64
2.3.10.6 | GF1108D23011 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 19.2
2.3.10.8 | GF1108D28008 | 埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B | t | 3
2.3.11 |  | 事故油池
2.3.11.1 | 100001A03016 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 10.5
2.3.11.2 | 100001A08015 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 199.5
2.3.11.3 | 100001A12016 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 165.69
2.3.11.4 | GF1108D02012 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 42.13
2.3.11.5 | GF1108D01012 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 2.18
2.3.11.6 | GF1108D23012 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 5.06
2.3.12 |  | 独立避雷针
2.3.12.1 | 100001A03017 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:二类土 2.挖土深度:2m以内（含草皮、表土剥离） 3.弃土位置或弃土运距:弃方自行处理 | m³ | 9
2.3.12.2 | 100001A08016 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 171
2.3.12.3 | 100001A12017 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 114
2.3.12.4 | GF1108D02013 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 60
2.3.12.5 | GF1108D01013 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 6
2.3.12.6 | GF1108D23013 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 4.8
2.3.12.7 | 100001E11001 | 钢材 | 1.材质、规格:Q235B | t | 18
2.3.13 |  | 电缆沟
2.3.13.1 | 100001D16003 | 电缆沟 | 1.断面尺寸:1m×1m及以下混凝土电缆沟 | m | 244
2.3.13.2 | 100001D16004 | 电缆沟 | 1.断面尺寸:1m×1m以上混凝土电缆沟 | m | 580
2.3.14 |  | 储能电池集装箱基础
2.3.14.2 | 100001A08017 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 1728
2.3.14.3 | 100001A12018 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 691.2
2.3.14.4 | GF1108D02014 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 309.54
2.3.14.5 | GF1108D01014 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 44.19
2.3.14.6 | GF1108D23014 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 24.76
2.3.14.7 | GF1108D28011 | 埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B | t | 12
2.3.15 |  | PCS箱逆变一体机基础
2.3.15.2 | 100001A08018 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 960
2.3.15.3 | 100001A12019 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 384
2.3.15.4 | GF1108D02015 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 241.56
2.3.15.5 | GF1108D01015 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 38.86
2.3.15.6 | GF1108D23015 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 19.32
2.3.15.7 | GF1108D28012 | 埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B | t | 7.2
2.3.16 |  | 储能区防火墙（含基础）
2.3.16.2 | 100001A08019 | 石方开挖 | 1.岩石类别:破碎灰岩 2.弃渣位置或弃渣运距:自行考虑 | m³ | 216
2.3.16.3 | 100001A12020 | 土方回填 | 1.回填料来源:采用挖方土2层破碎灰岩回填，来源：自行解决 2.密实度指标要求:压实土方（大于0.95） | m³ | 108
2.3.16.4 | GF1108D02016 | C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:符合相关规定 | m³ | 80.64
2.3.16.5 | GF1108D01016 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 | m³ | 10.08
2.3.16.6 | GF1108D23016 | 钢筋制作与安装 | 1.钢筋品种、规格:HRB400 | t | 6.45
2.3.16.9 | 100001C06001 | 砌体 | 1.砌体材质、规格、强度等级:MU15砌体墙，240mm厚 | m³ | 86.4
2.3.17 |  | 气象环境监测仪基础-C30F150混凝土
2.3.17.1 | GF1108D02017 | 气象环境监测仪基础-C30F150混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30F150 2.其他技术要求:设备基础-位于综合楼屋顶 | m³ | 1

## 表2.设备及安装工程清单
甘孜乡城贡札（II标）光伏发电项目B标段设备及安装工程
编号 | 项目编码 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量
一 |  | 光伏场
1.1 | GF2101 | 发电工程
| GF2101L01001 | 光伏组件 | 645Wp | 块 | 320840
|  | 接插件 | 光伏接插件 | 对 | 12957
|  | 跨接线 | 2.3米跨接线 | 对 | 12957
1.2 | GF2102L05001 | 固定支架 | 1、S350GD+ZM、S250GD+ZM、Q235 2、热浸镀锌：镀锌铝镁：0.154:0.846 | t | 7280.21
| GF2102L05002 | 逆变器、通讯柜安装支架 | 1.型号规格：含2根L=3500mm槽钢，4个抱箍，12套螺栓螺母 | 套 | 604
2 | GF2103 | 太阳能光伏区消防
2.1 | GF2103G29001 | 磷酸铵盐手提式灭火器 | 4kg，含箱体 | 具 | 106
3 |  | 电气工程
3.1 | GF2105L11008 | 组串式逆变器（含155台通讯柜） | 1.型号：320kW级，含53台通讯柜 | 台 | 551
3.1.2 | GF2106 | 箱式变压器
| GF2106L08001 | 箱式变压器 | 1.电压等级/容量：35kV/3500kVA | 台 | 21
2.型号规格：油式华变
3.含UPS，5kVA自用变
4.能效等级：S-NX3
5.高压侧配置35kV真空断路器、隔离开关、接地开关组合电器
| GF2106L08002 | 箱式变压器 | 1.电压等级/容量：35kV/3200kVA | 台 | 32
2.型号规格：油式华变
3.含UPS，5kVA自用变
4.能效等级：S-NX3
5.高压侧配置35kV真空断路器、隔离开关、接地开关组合电器
3.2 | GF2108 | 电力电缆
3.2.1 | GF2108 | 高压电力电缆
3.2.1.1 | GF2108N03001 | 35kV铝合金电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm² | km | 8.65
3.2.1.2 | GF2108N03002 | 35kV铝合金电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-26/35-3×185mm² | km | 0.62
3.2.1.3 | GF2108N03003 | 35kV铝合金电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-26/35-3×240mm² | km | 0.36
3.2.1.4 | GF2108N03004 | 35kV铝合金电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-26/35-3×300mm² | km | 0.73
3.2.1.5 | GF2108N03005 | 35kV铜芯电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-26/35-3×300mm² | km | 2.4
3.2.1.6 | GF2108N03006 | 35kV铜芯电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-26/35-3×400mm² | km | 1.2
3.2.1.7 | GF2108N05001 | 35kV插拔式T型电缆终端 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm²，户内式，三相，铜铝过渡 | 套 | 64
3.2.1.8 | GF2108N05002 | 35kV插拔式T型电缆终端 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×185mm²，户内式，三相，铜铝过渡 | 套 | 6
3.2.1.9 | GF2108N05003 | 35kV插拔式T型电缆终端 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×240mm²，户内式，三相，铜铝过渡 | 套 | 4
3.2.1.10 | GF2108N05004 | 35kV插拔式T型电缆终端 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×300mm²，户内式，三相，铜铝过渡 | 套 | 6
3.2.1.11 | GF2108N05005 | 35kV插拔式T型电缆终端 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×300mm²，户内式，三相 | 套 | 13
3.2.1.12 | GF2108N05006 | 35kV插拔式T型电缆终端 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×400mm²，户内式，三相 | 套 | 7
3.2.1.13 | GF2108N05007 | 35kV冷缩式电缆终端 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm²，户外式，三相 | 套 | 4
3.2.1.14 | GF2108N05008 | 35kV冷缩式电缆终端 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×300mm²，户外式，三相，铜铝过渡 | 套 | 1
3.2.1.15 | GF2108N05009 | 35kV冷缩式电缆终端 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×400mm²，户外式，三相，铜铝过渡 | 套 | 3
3.2.1.16 | GF2108N06001 | 35kV电缆中间接头 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm²，户外式，三相 | 个 | 2
3.2.1.17 | GF2108N06002 | 35kV电缆中间接头 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×300mm²，户外式，三相 | 个 | 2
3.2.1.18 | GF2108N06003 | 35kV电缆中间接头防爆盒 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm²,户外式，三相 | 个 | 2
3.2.1.19 | GF2108N06004 | 35kV电缆中间接头防爆盒 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×300mm²,户外式，三相 | 个 | 2
3.2.1.20 |  | 冷缩式套管 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-26/35-3×150mm²,三相 | m | 60
3.2.1.21 |  | 冷缩式套管 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×300mm²,三相 | m | 15
3.2.1.22 |  | 冷缩式套管 | 1.型号规格：配套ZC-YJY23-26/35-3×400mm²,三相 | m | 45
3.2.2 | GF2108 | 3kV电力电缆
3.2.2.1 | GF2108N03007 | 3kV电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-1.8/3.0-3×240mm² | km | 92.2
3.2.2.2 | GF2108N03008 | 3kV电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJLHY23-3.0-3×400mm² | km | 20.8
3.2.2.6 | GF2108N05010 | 3kV低压电缆头/铜鼻子 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-1.8/3.0-3×240mm² ，三相，铜铝过渡 | 套 | 1018
3.2.2.7 | GF2108N05011 | 3kV低压电缆头/铜鼻子 | 1.型号规格：配套ZC-YJLHY23-1.8/3.0-3×400mm² ，三相，铜铝过渡 | 套 | 104
3.2.3 | GF2108 | 光伏专用电缆
3.2.3.1 | GF2108N01001 | 光伏专用电缆 | 1.型号规格：H1Z22-K-1×4mm² | km | 1130
3.2.3.2 |  | 光伏专用电缆夹具、扎带 | 用于绑扎光伏专用电缆 | 只 | 321000
3.2.4 | GF2108 | 通信电缆
3.2.4.1 | GF2108N04001 | 通信电缆 | 1.型号规格：超五类屏蔽网线 | km | 0.9
3.2.4.2 | GF2204N03001 | 电力载波电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.8/3.0-4×10mm² | km | 0.9
3.2.4.3 | GF2204N03002 | 通讯箱电源线 | 1.型号规格：ZC-YJY23-0.6/1-3×6mm² | km | 0.9
3.2.5 | GF2108 | 光缆
3.2.5.1 | GF2108N08001 | 非金属光缆 | 1.型号规格：GYFTZY53-24B1 单模24芯 | km | 14
3.2.6 | GF2108 | 电缆辅助设施
3.2.6.1 | GF2108N12001 | 电缆保护管-钢管 | 1.型号规格：Φ50mm，热镀锌钢管，壁厚3.5mm，锌层≥55um | km | 0.3
3.2.6.2 | GF2108N12002 | 电缆保护管-钢管 | 1.型号规格：Φ120mm，热镀锌钢管，壁厚3.5mm，锌层≥55um | km | 0.3
3.2.6.3 | GF2108N12003 | 电缆保护管-钢管 | 1.型号规格：Φ200mm，热镀锌钢管，壁厚3.5mm，锌层≥55um | km | 0.18
3.2.6.4 | GF2108N12004 | 电缆保护管－塑料管 | 1.型号规格：内径φ32mm，厚度≥3mm | km | 28
3.2.6.5 | GF2108N12005 | 电缆保护管－塑料管 | 1.型号规格：内径φ50mm，厚度≥3mm | km | 1.6
3.2.6.6 | BB003 | 电缆标示桩 | 1.型号规格：800mm×150mm×150mm，玻璃钢材质 2.数量按需提供，满足国家、行业规范和施工图要求 | 项 | 1
3.2.7 | GF2108 | 电缆防火封堵
3.2.7.1 | GF2108N13001 | 防火堵料 | 1.型号规格：SEFC-Ⅰ型 | t | 7
3.2.7.2 | GF2108N14001 | 防火涂料 | 1.型号规格：G60-3D型电缆防火涂料 | t | 3.5
3.2.7.3 | BB001 | 嵌缝油膏 | 1.型号规格：嵌缝油膏 | t | 0.5
3.2.7.4 | BB002 | 沥青麻丝 | 1.型号规格：沥青麻丝 | t | 1.1
3.3 | GF2109 | 接地
3.3.1 |  | 光伏场接地
3.3.1.1 | GF2109Q04006 | 接地扁钢 | 1.型号规格：-60*6，锌层厚度≥70um，热镀锌 | km | 51
3.3.1.2 | GF2109Q04007 | 接地铜缆 | 1.型号规格：100mm2 L=2.0m 含绝缘层 | 根 | 53
3.3.1.3 | GF2109Q03002 | 接地极 | 1.型号规格：φ50mm，L=3.0m，壁厚3.5mm | 根 | 865
3.3.1.4 | GF2109Q04008 | 镀锡铜编织带 | 1.型号规格：25mm²，长度L=0.5m | 根 | 1208
3.3.1.5 | GF2109Q04001 | 接地线 | 1.型号规格：黄绿接地线BVR-1×4，L=0.2m，含固定螺栓、螺母、平垫、弹垫 | 根 | 325110
3.3.1.6 | GF2109Q04009 | 接地线 | 1.型号规格：黄绿接地线BVR-1×6，L=0.5m，含固定螺栓、螺母、平垫、弹垫 | 根 | 12340
3.3.1.7 | GF2109Q04003 | 黄绿接地线 | 1.型号规格：黄绿接地线1×25mm²，L=1.0m，含固定螺栓、螺母、平垫、弹垫 | 根 | 604
3.4 | GF2110 | 监控系统
3.4.1 | GF2110 | 光伏场后台系统 | 1.型号规格：
3.4.1.1 | GF2110L16001 | 光伏场逆变器后台监控系统 | 逆变器后台监控系统1套，每套含监控主机1台，22"显示器1台，操作系统及支持软件1套，A4激光打印机1台，调制解调器1台 | 套 | 1
3.4.1.2 | GF2110L16002 | 光伏场箱变后台监控系统 | 箱变后台监控系统1套，每套含监控主机1台，22"显示器1台，操作系统及支持软件1套，A4激光打印机1台，调制解调器1台 | 套 | 1
3.4.2 | GF2110 | 视频监控系统
3.4.2.1 | GF2110L16003 | 光伏场视频监控系统 | 1.型号规格：含视频专用硬盘，硬盘录像机，图形工作站，54个室外摄像头、1个屏柜等 | 套 | 1
3.4.2.2 | GF2110L16004 | 安装辅材 | 1.型号规格：含防护罩1个、4.5m高，∅114等径立杆，固定预埋件及螺栓 | 套 | 54
3.3.5 | GF2111 | 光伏场调试
3.3.5.1 | GF2111 | 光伏场调试、试验
3.3.5.2 | GF2111S14001 | 发电子方阵系统调试 |  | 方阵 | 53
3.3.5.3 | GF2111S25001 | 箱变调试 | 1.型号规格：含本体试验、箱变绝缘油分析 | 台 | 53
3.3.5.5 | GF2111S24001 | 35kV集电线路耐压试验 |  | 回 | 20
3.6 | GF2112 | 电缆桥架
3.6.1 | GF2112N10001 | 35kV电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,200*200(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 11
3.6.2 | GF2112N10002 | 35kV电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,400*200(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 1.6
3.6.3 | GF2112N10003 | 低压电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,100*100(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 24
3.6.4 | GF2112N10004 | 低压电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,200*150(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 26.6
3.6.5 | GF2112N10005 | 低压电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,400*150(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 6.8
3.6.6 | GF2112N10006 | 低压电缆桥架 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,600*150(宽*高)，含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 | km | 3.5
3.6.7 | GF2112N10007 | 桥架变径弯通 | 1.型号规格：热镀锌钢制电缆桥架,含固定螺栓，盖板。盖板采用复合材料、应具备防紫外线、隔热特性 2.数量按需提供，满足国家、行业规范和施工图要求 | 项 | 1
3.6.8 | GF2113L16001 | 气象环境监测仪 | 含配套电缆及通讯线（至升压站） 1.电源线YJV-0.6/1kV- 2×6mm²：20m， 2.6芯光缆：20m | 套 | 1
4 | GF2114 | 架空集电线路工程
4.1 | GF2114 | 线路电气-架空部分
4.1.1 | GF2114P07001 | 导线 | JL/G1A-120/25 | km | 24.5
4.1.2 | GF2114P07002 | 导线 | JL/G1A-240/40 | km | 96.98
4.1.3 | GF2114P09001 | 单联悬垂绝缘子串 | 配U70BP/146盘形绝缘子（6片），单联 | 串 | 216
4.1.4 | GF2114P10001 | 双联耐张绝缘子串 | 配U70BP/146盘形瓷绝缘子（7片），双联 | 串 | 672
4.1.5 | GF2114P11001 | 带重锤跳线绝缘子串 | 配U70BP/146盘形瓷绝缘子（6片），单联 | 串 | 284
4.1.6 | GF2114P09002 | 盘形绝缘子 | U70BP/146 | 片 | 12408
4.1.7 | GF2114P16001 | 导线防振锤 | FRYJ-1/2 | 只 | 180
4.1.8 | GF2114P16002 | 导线防振锤 | FRYJ-2/4 | 只 | 756
4.1.9 | GF2114P08001 | 光缆 | OPGW-24B1-70 | km | 47.27
4.1.11 | GF2114P06001 | 地线 | JLB20A-70 | km | 5.181
4.1.12 | GF2114P13001 | 地线悬垂串 |  | 串 | 5
4.1.13 | GF2114P14001 | 地线耐张串 |  | 串 | 40
4.1.14 | GF2114P16003 | 地线防振锤 |  | 套 | 48
4.1.15 | GF2114N09001 | 光缆接线盒 |  | 个 | 45
4.1.16 | GF2114P08002 | 塔用余缆架 |  | 个 | 45
4.1.17 | GF2114P08003 | 塔用引下线夹 |  | 个 | 540
4.1.18 | GF2114P13002 | OPGW悬垂串 |  | 串 | 39
4.1.19 | GF2114P14002 | OPGW耐张串 |  | 串 | 260
4.1.20 | GF2114P16004 | OPGW防振锤 |  | 套 | 238
4.1.21 | GF2114P05001 | 防鸟刺 |  | 套 | 500
4.1.22 | GF2114P05002 | 标志牌 |  | 套 | 97
4.1.23 | GF2114P05003 | 相序牌 |  | 套 | 169
4.1.24 | GF2114P05004 | 警示牌 |  | 套 | 97
4.2 | GF2114 | 线路电气-电缆部分
4.2.1 | GF2114N03001 | 35kV交联电缆 | ZC-YJY23-26/35kV-3×400 mm2 | km | 5.442
4.2.2 | GF2114N05001 | 电缆终端头 | 铜芯，3×400mm2 （户外终端，每组三相，含接地线） | 组 | 18
4.2.3 | GF2114N12001 | 冷缩绝缘套管 | ZC-YJY23-26/35kV-3×400mm2电缆用 | m | 360
4.2.4 | GF2114M13001 | 35kV悬式避雷器 | YH10WX-54/134 （2ms方波通流容量不低于600A，含接地线、计数器及首联金具） | 支 | 141
4.2.5 | GF2114N12002 | 电缆保护管 | 镀锌钢管DN200 | m | 147
4.2.6 | GF2114N12003 | 光缆保护管 | 镀锌钢管DN50 | m | 141
4.2.7 | GF2114P05005 | 铜铝过渡板 | MG-100x10 | 块 | 147
4.2.8 | GF2114P05006 | 电缆铭牌 |  | 套 | 49
4.2.11 | GF2114N03002 | 电缆夹具(一) | 固定三相电缆 | 套 | 490
4.2.12 | GF2114N03003 | 电缆夹具(二) | 固定单相电缆 | 套 | 245
4.2.13 | GF2114N13001 | 有机防火堵料 | FD-Ⅲ 型 | kg | 1100
4.2.14 | GF2114N08001 | 非金属光缆 | GYFTZY53-24B1 | km | 6.24
4.2.16 |  | 电缆标示桩 | 800mm×150mm×150mm 玻璃钢材质 | 块 | 18
4.2.17 | GF2114N10001 | 电缆桥架 | 800mm×200mm(W*H)，带盖板和托架 | 米 | 465
4.2.20 | GF2114N10002 | 电缆桥架 | 600mm×200mm(W*H)，带盖板和托架 | 米 | 153
4.2.21 | GF2114N10003 | 电缆桥架 | 400mm×200mm(W*H)，带盖板和托架 | 米 | 207
4.2.22 | GF2114N10004 | 电缆桥架 | 200mm×200mm(W*H)，带盖板和托架 | 米 | 77
二 | GF22 | 升压站
1 | GF2201 | 储能场
1.1 | GF2201 | 储能系统(含：PCS至蓄电池预制舱直流电缆，自用电变压器至与支电池预制舱交流电缆) | 1.型号规格：ST8355kWh-4200kW-MV-2h | 套 | 12
1.1.1 | GF2201 | PCS中压集成一体机 | 1.型号规格：SC5000UD-MV-P2 2.内容：储能变流器、升压变压器、环网柜、智能控制柜、箱体及附件。 | 套 | 1
1.1.2 | GF2201 | 箱式液冷储能电池系统 | 1.型号规格：ST4179UX-BL | 套 | 2
1.2 | GF2207M26001 | 能量管理系统 | 1.型号规格：EMS3000 | 套 | 1
1.3 |  | 电缆及电缆附件
1.3.1 | GF2205N03001 | 35kV 电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-26/35-3x95mm2 | m | 300
1.3.2 | GF2205N03002 | 35kV 电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-26/35-3x240mm2 | m | 610
1.3.3 | GF2201N05001 | 终端制作、安装 | 1.型号规格：配套3x95mm2 | 套 | 16
1.3.4 | GF2201N05002 | 终端制作、安装 | 1.型号规格：配套3x240mm2 | 套 | 4
1.3.5 | GF2201N05003 | 终端制作、安装 | 1.型号规格：配套3x240mm2，插拔式 | 套 | 4
1.3.6 | GF2201N03001 | 直流电缆 | 1.型号规格：ZC-YJV23-1.8/3kV-2x240mm2 | m | 4800
1.3.7 | GF2201N05004 | 终端制作、安装 | 1.型号规格：配套2x240mm2 | 套 | 384
1.9 | GF2201 | 储能场区消防
1.9.1 | GF2201V14001 | 储能专用手提式灭火器 | 4kg，含箱体 | 具 | 48
2 | GF2202 | 电气工程
2.1 | GF2202 | 主变压器系统
2.1.1 | GF2202 | 220kV主变压器
2.1.1.1 | GF2202M01001 | 变压器 | 1.电压等级：220kV | 台 | 2
2.型号规格、容量：三相双绕组，油浸式有载调压
型号：主变压器（强迫油循环冷却）SFPZ20-250000/242,YN,d11,242±8×1.25%/35kV,Uk%=14%,GY
高压侧套管CT：LR-220，400-800/800-1600/800-1600/1A，0.2S/5P30/5P30；高压侧中性点带套管CT：LRB-110，200-400/1A,5P30/5P30/5P30，二级能效，高原型（含油色谱在线监测、冷却器控制柜等）
接线组别：YN,d11
电压比：242±8×1.25%/37kV
容量：250000/250000kVA
阻抗百分比：Uk=14%
2.1.1.2 | GF2202M56001 | 主变端子箱 | 1.型号规格：户外，落地式 | 台 | 2
2.1.1.3 | GF2202M02001 | 中性点接地成套设备 | 1.电压等级：220kV | 套 | 2
2.型号规格：
主变中性点隔离开关：GW13-145/630，配CJ6电动机构，1台；
主变中性点避雷器：Y1.5W-144/320，带在线监测仪，1台；
间隙电流互感器：100/1A/100/1A，5P30/5P30，30/30VA；
隔离开关下口电流互感器：100/1A/100/1A，5P30/5P30，30/30VA；
2.1.1.4 | GF2202N19001 | 全绝缘铜管母线 | 1.型号规格：GGM-GTY-35/5000，含配套附件 | m | 220
2.1.1.5 |  | 管母固定金具 | 1.型号规格：配套GGM-GTY-35/5000 | 个 | 60
2.1.1.6 |  | 伸缩节 | 1.型号规格：配套GGM-GTY-35/5000 | 个 | 12
2.1.1.7 | GF2202M28001 | 主变风冷控制柜 | 1.型号规格：配套250MVA主变，户外型，落地式安装 | 套 | 2
2.1.2 | GF2203 | 接地变及接地电阻
2.1.2.1 | GF2203M17001 | 35kV接地变及小电阻成套装置 | 1.电压等级：35kV | 套 | 4
2.型号规格：接地变DKSC-1600/37
37±2×2.5%/0.4kV
ZN
3.型号规格：小电阻25.26Ω
2.1.2.2 | GF2203M20001 | 35kV站用变 | 1.电压等级：35kV2.型号规格：SCB-1200/37-NX337±2×2.5%二级能效，户内安装 | 套 | 1
2.2 | GF2204 | 配电装置
2.2.1 | GF2204 | 35kV配电装置
2.2.1.1 | GF2204M15001 | 35kV进线开关柜 | 充气式高压开关柜，每台内装：1.真空断路器：40.5kV，1250A，31.5kA，1台；2.三工位隔离开关：40.5kV，1250A，31.5kA/3s；3.电流互感器：LZZBJ9-40.5,800/1A/800/1A/800/1A/600/1A/600/1A，5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S；4.氧化锌避雷器：YH5WZ-51/134GY，附放电计数器；5.带电显示器：DXN-35，1套；6.零序电流互感器：φ200,100/1A,10P10 | 台 | 20
2.2.1.2 | GF2204M15002 | 35kV主变出线开关柜 | 1.电压等级：35kV及以下充气式高压开关柜，每台内装：带电显示器：DXN-35，1套 | 台 | 2
2.2.1.3 | GF2204M15003 | 35kV SVG开关柜 | 充气式高压开关柜，每台内装：1.真空断路器：40.5kV，1250A，31.5kA，1台；2.三工位隔离开关：40.5kV，1250A，31.5kA/3s；3.电流互感器：LZZBJ9-40.5,800/1A/800/1A/800/1A/600/1A/600/1A，5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S；4.氧化锌避雷器：YH5WZ-51/134GY，附放电计数器；5.带电显示器：DXN-35，1套；6.零序电流互感器：φ200,100/1A,10P10 | 台 | 4
2.2.1.4 | GF2204M15004 | 35kV接地变柜 | 充气式高压开关柜，每台内装：1.真空断路器：40.5kV，1250A，31.5kA，1台；2.三工位隔离开关：40.5kV，1250A，31.5kA/3s；3.电流互感器：LZZBJ9-40.5,100/1A/100/1A/800/1A/100/1A/100/1A,0.2S/0.5S/5P30/5P30/5P304.氧化锌避雷器：YH5WZ-51/134GY，附放电计数器；5.带电显示器：DXN-35，1套；6.零序电流互感器：φ200,100/1A,10P10。 | 台 | 4
2.2.1.5 | GF2204M15005 | 35kV站用变柜 | 充气式高压开关柜，每台内装：1.真空断路器：40.5kV，1250A，31.5kA，1 台；2.三工位隔离开关：40.5kV，1250A，31.5kA/3s；3.电流互感器：LZZBJ9-40.5,100/1A/100/1A/800/1A/100/1A/100/1A,5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S；4.氧化锌避雷器：YH5WZ-51/134GY，附放电计数器；5.带电显示器：DXN-35，1套；6.零序电流互感器：φ200,100/1A,10P10 | 台 | 1
2.2.1.6 | GF2204M15006 | 35kV PT柜 | 1.电压等级：35kV及以下2.型号规格：KYN61-40.535/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV0.2/0.2（3P）/0.2（3P）/3P25/25/25/100VAHY5WZ-51/134带计数器隔离手车1250AXRNP-35/1ADXN-Q | 台 | 4
2.2.1.7 | GF2204M15007 | 储能线路出线柜 | 充气式高压开关柜，每台内装：1.真空断路器：40.5kV，1250A，31.5kA，1台；2.三工位隔离开关：40.5kV，1250A，31.5kA/3s；3.电流互感器：LZZBJ9-40.5,800/1A/800/1A/800/1A/600/1A/600/1A，5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S；4.氧化锌避雷器：YH5WZ-51/134GY，附放电计数器；5.带电显示器：DXN-35，1 套；6.零序电流互感器：φ200,100/1A,10P10。 | 台 | 4
2.2.1.8 | GF2204M15008 | 35kV翻线柜 | 1.电压等级：35kV及以下充气式高压开关柜，每台内装：带电显示器：DXN-35，1套 | 台 | 4
2.2.1.9 | GF2204M15009 | 35kV母线主变开关柜 | 1. 电压等级：35kV及以下；充气式高压开关柜，每台内装：1.真空断路器：40.5kV，2500A，31.5kA，1 台；2.三工位隔离开关：40.5kV，2500A，31.5kA/3s；3.电流互感器：LZZBJ9-40.5,2500/1A/2500/1A/2500/1A/2500/1A/2500/1A/2500/1A，0.2S/0.5S/5P30/5P30/5P30/5P30；4.氧化锌避雷器：YH5WZ-51/134GY，附放电计数器；5.带电显示器：DXN-35，1套； | 台 | 4
2.2.1.10 |  | 检修小车/验电小车 | 1.电压等级：35kV | 台 | 4
2.2.1.11 |  | 支柱绝缘子 | 1.电压等级：35kV2.型号规格：35kV，ZSW-40.5/12K-4 | 个 | 48
2.2.1.12 | GF2204N07001 | 35kV电缆分支箱 | 1.型号规格：1250A,一进一出，SF6绝缘，开关型 | 台 | 24
2.2.2 | GF2204 | 220kV配电装置（GIS）
2.2.2.1 | GF2204M06001 | 220kV GIS架空出线间隔 | SF6气体绝缘全密封组合电器（GIS）断路器分相操作UN=220kV，最高工作电压252kV每套含：断路器：3150A,50kA/3s,1台电流互感器：1套1600-3200/1A，0.2S，15VA1600-3200/1A，0.5S，15VA1600-3200/1A，5P30，30VA1600-3200/1A，5P30，30VA1600-3200/1A，5P30，30VA1600-3200/1A，5P30，30VA1600-3200/1A，5P30，30VA1600-3200/1A，5P30，30VA三工位隔离开关：3150A，50kA/3s,2组快速接地开关：50kA/3s,1组带电显示器：1套GIS汇控柜：1面 | 台 | 1
2.2.2.2 | GF2204M06002 | 220kV GIS主变进线间隔 | SF6气体绝缘全密封组合电器（GIS）UN=220kV，最高工作电压252kV每套含：断路器：3150A,50kA/3s,1台电流互感器：1套800/1A，0.2S，15VA800/1A，0.5S，15VA800~1600/1A，5P30，30VA800~1600/1A，5P30，30VA800~1600/1A，5P30，30VA800~1600/1A，5P30，30VA800~1600/1A，5P30，30VA800~1600/1A，5P30，30VA快速接地开关：50kA/3s,1组带电显示器：1套GIS汇控柜：1面 | 台 | 2
2.2.2.3 | GF2204M06003 | 220kV GIS PT间隔 | SF6气体绝缘全密封（GIS）UN=220kV，最高工作电压252kV每套含：电压互感器：1套220/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV0.2/0.2(3P)/0.2(3P)/3P50/50/100/100VA氧化锌避雷器：204/532W,1组三工位隔离开关：3150A，50kA/3s,1组快速接地开关：50kA/3s,1组汇控柜：1面 | 台 | 1
2.2.2.4 | GF2204M13001 | 220kV氧化锌避雷器 | YH10WZ-204/532 | 台 | 3
2.2.2.5 | GF2204M12001 | 220kV电容式电压互感器 | 220/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV0.2/0.2(3P)/0.2(3P)/3P，10/30/30/30VA | 台 | 1
2.2.2.6 | GF2204M60001 | SF6气体检测装置 |  | 套 | 1
2.2.2.7 | GF2204M07001 | SF6主母线套筒 | 252kV | 米 | 25
2.2.2.8 | GF2204M07002 | SF6分支母线套筒 | 252kV | 米 | 80
2.2.2.9 |  | 手持式SF6气体泄漏报警装置 |  | 套 | 1
2.2.2.10 |  | 0︒设备线夹 | SY-300/40A | 套 | 8
2.2.2.11 |  | 30︒设备线夹 | SY-300/40B | 套 | 12
2.2.2.12 |  | 90︒设备线夹 | SY-300/40C | 套 | 6
2.2.2.13 | GF2204M24001 | 防污耐张绝缘子串 | 18×(XWP2-100)（防污） | 组 | 12
2.2.2.14 |  | T型线夹 | TYS-300/40 | 套 | 12
2.2.2.15 | GF2204P17001 | 双分裂间隔棒 | MRJ-5/200 | 套 | 6
2.2.2.16 |  | 耐张线夹 | NY-300/40 | 套 | 12
2.2.2.17 | GF2204P07001 | 钢芯铝绞线 | 1.电压等级：220kV2.单导线型号规格： LGJ-300/40 | m | 360
2.3 | GF2205 | 无功补偿
2.3.1 | GF2205 | 35kV动态无功补偿装置
2.3.1.1 | GF2205M18001 | 无功补偿成套装置 | 1.电压等级：35kV2.名称：SVG：约±32Mvar含空芯电抗器，隔离开关，断路器，功率柜，控制监控柜等，水冷,含：SVG检测费 | 套 | 4
2.4 | GF2206 | 控制及直流系统
2.4.1 | GF2206 | 计算机监控系统
2.4.1.1 | GF2206S07001 | 升压站计算机监控系统 | 包含：1.升压站电压等级：220kV 计算机监控主机屏，含2台监控主机，工作站1面； 微机五防主机屏，含1台五防主机，1面； 数据通信网关机屏1，含远动通信装置2套，1面； 数据通信网关机屏2，含远动通信装置2套，1面； 公共接口及交换机屏，含规约转换装置2台，交换机4台，1面； 间隔层交换机屏，交换机6台（I/II区4台，III2台），1面； 35kV交换机，4台，安装在PT柜上； 公用测控柜，含2套公用测控装置，1面； 35kV 母线测控装置，4套 220kV线路测控装置，1台，单独组1面屏； 主变测控柜，每面含主变本体、高/低压侧测控共4台，2面； 自动化仪器仪表（微机继电保护试验仪），1套； 综合应用服务器，含1台综合应用服务器，1面； 环网交换机屏，1面。 | 套 | 1
2.4.2 | GF2206 | 同步时钟系统
2.4.2.1 | GF2206M37002 | 时钟在线监测系统 |  | 套 | 1
2.4.2.2 | GF2206U63002 | 对时系统主时钟柜 | 1.变电站电压等级：220kV2.包含的同步网设备名称：双钟冗余配置（双主时钟共1套）、北斗二代2套 | 面 | 1
2.4.3 | GF2206 | 继电保护
2.4.3.1 | GF2206M29001 | 主变保护柜A | 1.型号规格：每面含一套主后备合一差动保护，其中差动保护应满足4侧差动的要求 | 面 | 2
2.4.3.2 | GF2206M29002 | 主变保护柜B | 1.型号规格：每面含一套主后备合一差动保护，其中差动保护应满足4侧差动的要求 | 面 | 2
2.4.3.3 | GF2206M29003 | 主变保护柜C | 1.型号规格：每面含1套主变非电量保护，高、低压侧操作3台 | 面 | 2
2.4.3.4 | GF2206M29004 | 220kV线路微机光纤纵差保护屏A | 1.型号规格：含1套分相电流差动保护装置（含重合闸功能）；1套分相操作箱；1套2M复用接口装置 | 面 | 1
2.4.3.5 | GF2206M29005 | 220kV线路微机光纤纵差保护屏B | 1.型号规格：含1套分相电流差动保护装置（含重合闸功能）；1套分相操作箱；1套2M复用接口装置 | 面 | 1
2.4.3.6 | GF2206M29006 | 220kV母差保护屏 | 1.型号规格：每面屏含220kV母差保护1套（不同厂家，含失灵） | 面 | 2
2.4.3.7 | GF2206M29007 | 35kV SVG微机测控保护装置 | 1.型号规格： | 台 | 4
2.4.3.8 | GF2206M29008 | 35kV光伏线路微机测控保护装置 | 1.型号规格： | 台 | 20
2.4.3.9 | GF2206M29009 | 35kV接地变微机测控保护装置 | 1.型号规格： | 台 | 4
2.4.3.10 | GF2206M29010 | 35kV站用变微机测控保护装置 | 1.型号规格： | 台 | 1
2.4.3.10 | GF2206M29011 | 35kV母线保护屏 | 1.型号规格：含微机型母差保护装置 | 面 | 4
2.4.3.11 | GF2206M29012 | 保护试验电源屏 | 1.型号规格： | 面 | 1
2.4.3.12 | GF2206M29013 | 故障录波屏
2.4.3.13 | GF2206M29014 | 主变及220kV故障录波屏 | 1.型号规格：含32路模拟量，128路开关量，具有数据远传功能及GPS对时功能 | 面 | 2
2.4.3.14 | GF2206M29015 | 35kV故障录波屏 | 1.型号规格：含96路模拟量，192路开关量，具有数据远传功能及GPS对时功能 | 面 | 2
2.4.3.15 | GF2206M29016 | 微机保护故障信息系统子站 | 1.型号规格： | 套 | 1
2.4.3.16 | GF2206M29017 | 防孤岛保护装置 | 1.变电站电压等级：220kV | 套 | 1
2.4.3.17 | GF2206M29018 | 安全稳定控制装置 | 1.型号规格：每面含1套安全稳定控制装置，包含通道接口装置 | 面 | 2
2.4.3.18 | GF2206M29019 | 电能量采集装置 | 安装在220kV线路电度表屏上 | 套 | 2
2.4.3.19 | GF2206M29020 | 同步相量测量屏 | 含2台同步相量处理单元，3台同步相量采集装置，具备宽频测量功能 | 套 | 1
2.4.3.20 | GF2206M29021 | PT转接柜 |  | 面 | 2
2.4.4 | GF2223 | 二次安全防护设备
2.4.4.1 | GF2223S13001 | 横向互联网硬件防火墙 |  | 套 | 2
2.4.4.2 | GF2223S13002 | 正向隔离装置 |  | 套 | 1
2.4.4.3 | GF2223S13003 | 反向隔离装置 |  | 套 | 1
2.4.4.4 | GF2223S13004 | 互联网交换机 |  | 套 | 4
2.4.4.5 | GF2223S13005 | 防病毒系统 |  | 套 | 2
2.4.4.6 | GF2223S13006 | 入侵检测系统 |  | 套 | 3
2.4.4.7 | GF2223S13007 | 核心数据加固系统（操作员/工程师/五防工作站、光功率预测服务器及工作站、AGC/AVC服务器及工作站、保信子站服务器及工作站、OMS工作站均需安装主机加固软件） |  | 套 | 1
2.4.5 | GF2206 | 直流系统及不间断电源
2.4.5.1 | GF2206M44001 | 220V蓄电池组 | 1.型号规格：每组阀控式免维护350Ah，单体2V，104只 | 组 | 2
2.4.5.2 | GF2206M31001 | 直流系统馈电屏 | 1.型号规格：含直流空开、微机绝缘检测装置、馈线智能监测模块 | 面 | 2
2.4.5.3 | GF2206M31002 | 直流母线联络柜 |  | 面 | 1
2.4.5.4 | GF2206M31003 | 直流系统充电机屏 | 1.型号规格：每面含10×20A充电模块，电源监控装置 | 面 | 2
2.4.5.5 | GF2206M31004 | 事故照明逆变柜 | 1.型号规格：10kVA | 面 | 1
2.4.5.6 | GF2206M31005 | UPS电源柜 | 1.型号规格：22.5kVA | 面 | 2
2.4.5.7 | GF2206M31006 | UPS馈线柜 |  | 面 | 2
2.4.5.8 | GF2206M31007 | 电源监控装置 | 安装在相应馈电柜上 | 套 | 1
2.4.5.9 | GF2206M31008 | 220V蓄电池在线监测单元 |  | 套 | 2
2.4.5.10 | GF2206M21001 | 48V直流馈线柜 | 1.型号规格： | 面 | 2
2.4.5.11 | GF2206N03001 | 蓄电池电缆 | 1.型号规格：1kV、NH-YJY23-1*95 mm2 | m | 80
2.4.5.12 | GF2206N18001 | 直流系统通讯电缆 | 1.型号规格：屏蔽双绞线 | m | 500
2.4.6 | GF2206 | 智能辅助控制系统
2.4.6.1 | GF2206M47001 | 视频、技防监控系统 | 1.变电站电压等级：220kV2.型号规格：遥视技防主机屏，含监视器、硬盘等，1面；固定定焦摄像机，10套；带云台变焦摄像机，10套；户外带云台变焦摄像机，户外防水型，10套；室外球头摄像机，12套附4m立杆；电子围栏，含电子围栏专用室外防雨主机箱，600米，含主机；红外对射，4套；室内双鉴，10套；门铃及门禁系统，1套；热镀锌钢管，DN32，3000米；电缆，KYJV-750V，4×2.5，4000米； | 套 | 1
包含：
2.4.6.2 | GF2206M51001 | 火灾报警系统 | 1.变电站电压等级：220kV2.型号规格：消防控制机柜，含火灾报警控制器、消防联动控制器，双电源切换装置、应急照明控制器、火灾显示盘、UPS、消防电话、消防广播等，1套；接线端子箱，10只；总线短路隔离器，20只；智能感烟探测器，90只；智能感温探测器，6只；带消防电话插孔的手动火灾报警按钮，20只；输入输出模块，30只；扬声器，5只；火灾声光报警器，20只；防火门监控模块，5只；消火栓按钮，10只；缆式线型感温火灾探测器，报警温度85℃，使用温度60℃，1000米；转换盒箱，8只；终端盒，15只；转换盒，15只；阻燃耐火电线，ZCNH-BV-2*2.5，4000米；阻燃耐火电线，ZCNH-BV-4*1.5，4500米；阻燃耐火双绞线，ZCNH-RVS-2*1.5，4000米；热镀锌钢管，SC25，4500米；热镀锌钢管，SC50，500米； | 套 | 1
包含：
2.4.6.3 | GF2206M40001 | 光功率预测系统 | 1.型号规格：含工作站、交换机、防火墙2台、功率预测服务器、天气预报服务器、正向隔离装置、反向隔离装置、KVM切换器，1个屏柜 | 套 | 1
2.4.6.4 | GF2206M31009 | 新能源综合监控系统 | 1.型号规格：含综合通信管理终端、AGC控制功能模块、AVC控制功能模块 | 套 | 1
2.4.6.5 | GF2206M51002 | 森林草原防火预警系统 | 1.型号规格：含控制站 1 套、3km 热成像双光谱云台20台；2.安装辅材：20套5.5m高，∅114等径立杆，配套固定预埋件及螺栓；3.电缆及通讯电缆：电源线ZC-NHA-YJY23-5*6，2000m；超五类屏蔽双绞线 2000m；网线 2000m。 | 套 | 1
2.4.6.6 | GF2206M51003 | 一次调频系统 | 1.型号规格：含1套一次调频控制系统，以及1套III区工作站 | 面 | 1
2.4.6.7 | GF2206P22001 | 气象环境监测仪 | 含配套电缆及通讯线（至升压站）1.电源线YJV-0.6/1kV- 2×6mm²：20m，2.6芯光缆：20m | 套 | 1
2.4.7 | GF2206 | 在线监测系统
2.4.7.1 | GF2206P22002 | 主变油故障气体及微水在线监测系统 | 1.变电站电压等级：220kV 2.型号规格： | 套 | 2
2.4.7.2 | GF2206P22003 | 主变在线监测屏（用于色谱/微水/后台检测使用） | 1.变电站电压等级：220kV 2.型号规格：含2台智能组件 | 面 | 1
2.4.7.3 | GF2206P22004 | 220kV系统电能质量监测屏 | 1.变电站电压等级：220kV 2.型号规格：含1台电能质量监测装置 | 面 | 1
2.4.7.4 | GF2206P22005 | 发电计划及调度报表终端 |  | 套 | 1
2.5 | GF2204 | 站用电系统
2.5.1 | GF2204 | 站用变压器（10kV）
| GF2204U19001 | 户外箱式变电站 | 1.电压等级：10kV 2.型号规格、容量：SCB-800/10kV-NX3,10±2×2.5%/0.4kV，Dyn11，800kVA，Uk=4%，含1面10kV进线插头柜，进线断路器柜，10kV进线PT，避雷器等 | 套 | 1
2.5.2 | GF2204 | 站用配电装置
2.5.2.2 | GF2204U20001 | 低压配电柜 | 1.电压等级：400V | 面 | 3
2.型号规格、容量：IP23，800X800X2260（宽x深x高）
2.5.2.5 | GF2204P07002 | 10kV架空线路 | 1.型号规格：10kV架空线路，JKLGY-10kV 3*95 2.含10kV柱上开关设备安装、10kV跌落式熔断器安装、10kV避雷器安装、10kV架空线路安装、计量装置和接地装置安装，以及杆塔组立等土建工程 3.安装与调试（柱上开关、避雷器、熔断器、JP柜、计量装置等的吊装、就位、固定） | km | 2
2.5.3 | GF2204 | 站区照明
2.5.3.1 | GF2204M22001 | 照明、动力配电箱 | 1.电压等级：400V 2.型号规格：PZ30型，10~20馈线 | 套 | 10
2.5.3.2 | GF2204M22002 | 户内检修箱 | 1.电压等级：400V 2.型号规格：PZ30型，5馈线，含工业插座2个 | 套 | 5
2.5.3.3 | GF2204M22003 | 户外检修箱 | 1.电压等级：400V 2.型号规格：落地安装，5馈线，含工业插座2个 | 套 | 3
2.5.3.4 | GF2204M22004 | 双电源切换配电箱 | 1.电压等级：400V 2.型号规格：明装，5馈线 | 面 | 2
2.5.3.5 | GF2204M22005 | 水泵设备控制箱 | 1.电压等级：400V 2.型号规格：明装，5馈线 | 面 | 1
2.5.3.6 | GF2204M22006 | 水泵设备配电箱 | 1.电压等级：400V 2.型号规格：明装，5馈线 | 面 | 1
2.5.3.7 | GF2204G21001 | LED灯具 | 1.电压等级：220V 2.型号规格：节能型LED灯具，20W、32W 、36W，户内用 | 套 | 180
2.5.3.8 | GF2204G21002 | 声控灯具 | 1.电压等级：220V 2.型号规格：节能型LED灯具，10W~60W，户内用 | 套 | 20
2.5.3.9 | GF2204G21003 | 投光灯 | 1.型号规格：节能型LED灯具，220V，150W，防水防腐防尘型，附灯杆，H＝0.8米 | 套 | 12
2.5.3.10 | GF2204G21004 | 路灯 | 1.型号规格：220V，100W，防水防腐防尘型，附灯杆，H＝3.5米 | 套 | 29
2.5.3.11 | GF2204G21005 | 门柱灯 | 1.型号规格：220V，100W，防水防腐防尘型 | 套 | 2
2.5.3.12 | GF2204G22001 | 开关 | 1.电压等级：220V 2.型号规格：暗装，10A，单联开关 | 套 | 60
2.5.3.13 | GF2204G22002 | 开关 | 1.电压等级：220V 2.型号规格：明装，10A，单联开关，防水防尘型 | 套 | 20
2.5.3.14 | GF2204G22003 | 开关 | 1.电压等级：220V 2.型号规格：暗装，10A，双联开关 | 套 | 30
2.5.3.15 | GF2204G22004 | 开关 | 1.电压等级：220V 2.型号规格：暗装，10A，双控开关 | 套 | 20
2.5.3.16 | GF2204G23001 | 插座 | 1.电压等级：220V 2.型号规格：暗装，10A | 套 | 100
2.5.3.17 | GF2204G23002 | 插座 | 1.电压等级：220V 2.型号规格：明装，10A | 套 | 50
2.5.3.18 | GF2204G23003 | 插座 | 1.电压等级：380V 2.型号规格：三相插座，10A | 套 | 50
2.5.3.19 | GF2204W32001 | 铜芯塑料绝缘导线 | 1.型号规格：BV-2.5 | km | 12
2.5.3.20 | GF2204W32002 | 铜芯塑料绝缘导线 | 1.型号规格：BV-4 | km | 15
2.5.3.21 | GF2204N03001 | 低压电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-3X6mm2 | m | 1900
2.5.3.22 | GF2204N03002 | 低压电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-5X6mm2 | m | 250
2.5.3.23 | GF2204N03003 | 低压电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-0.6/1-5X16mm2 | m | 300
2.5.3.24 | GF2204N03004 | 低压电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-4x35+1x16mm2 | m | 150
2.5.3.25 | GF2204N03005 | 低压电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-4x16mm2 | m | 500
2.5.3.26 | GF2204N03006 | 低压电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-4x25mm2 | m | 500
2.5.3.27 | GF2204N03007 | 低压电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-4*35mm2 | m | 700
2.5.3.28 | GF2204N03008 | 低压电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-3*50+1*25mm2 | m | 400
2.5.3.29 | GF2204N03009 | 低压电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-3*70+1*35mm2 | m | 300
2.5.3.21 | GF2204N10001 | 桥架 | 1.型号规格：200*100桥架，带桥架盖板，弯通 | m | 150
2.6 | GF2205 | 电缆及接地
2.6.1 | GF2205 | 电力电缆
2.6.1.1 | GF2108N03011 | 电力电缆 | 1.电压等级：35kV | m | 50
2.型号、规格：ZC-YJY23-26/35-3×150
2.6.1.2 | GF2108N03012 | 电力电缆 | 1.电压等级：35kV | m | 500
2.型号、规格：ZC-YJY23-26/35-3×185
2.6.1.3 | GF2205N05001 | 终端制作、安装 | 1.型号、规格：与ZC-YJY23-26/35-3×150配套，插拔式电缆终端头 | 套/三相 | 2
2.6.1.4 | GF2205N05002 | 终端制作、安装 | 1.型号、规格：与ZC-YJY23-26/35-3×185配套，插拔式电缆终端头 | 套/三相 | 8
2.6.1.5 | GF2205N05003 | 终端制作、安装 | 1.型号、规格：与ZC-YJY23-26/35-3×150配套 | 套/三相 | 2
2.6.1.6 | GF2205N05004 | 终端制作、安装 | 1.型号、规格：与ZC-YJY23-26/35-3×185配套 | 套/三相 | 8
2.6.1.7 | GF2205W03001 | 1kV以上电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-0.6/1.0-3×300+1×150 | m | 300
2.6.1.8 | GF2205S24001 | 电缆试验 | 1.电压等级：35kV | 回路 | 6
2.试验项目：电缆耐压实验
2.6.2 | GF2205 | 二次动力电缆
2.6.2.1 | GF2205N03003 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-2*6 | m | 400
2.6.2.2 | GF2205N03004 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-4*6 | m | 1500
2.6.2.3 | GF2205N03005 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-5*16 | m | 1000
2.6.2.4 | GF2205N03006 | 1kV及以下电力电缆 | 1.型号规格：ZC-YJY23-1.0-5*25 | m | 1000
2.6.3 | GF2205 | 控制电缆
2.6.3.1 | GF2205N04001 | 五类屏蔽双绞线 | 1.型号、规格：五类屏蔽双绞线 | km | 6
2.6.3.2 | GF2205N04002 | 阻燃控制电缆 | 1.型号规格：ZC-KVVP2-1.0-4*4 | km | 10.5
2.6.3.3 | GF2205N04003 | 阻燃控制电缆 | 1.型号规格：ZC-KVVP2-1.0-8*4 | km | 2
2.6.3.4 | GF2205N04004 | 阻燃控制电缆 | 1.型号规格：ZC-KVVP2-1.0-4*2.5 | km | 16
2.6.3.5 | GF2205N04005 | 阻燃控制电缆 | 1.型号规格：ZC-KVVP2-1.0-7*2.5 | km | 9
2.6.3.6 | GF2205N04006 | 阻燃控制电缆 | 1.型号规格：ZC-KVVP2-1.0-10*2.5 | km | 8
2.6.3.7 | GF2205N04007 | 阻燃控制电缆 | 1.型号规格：ZC-KVVP2-1.0-14*2.5 | km | 6
2.6.3.3 | GF2205N04008 | 耐火屏蔽电缆 | 1.型号规格：NH-KVVP22-0.45/0.75kV-2*6 | km | 8.5
2.6.3.4 | GF2205N08001 | 监控光缆 | 1.型号规格： | km | 1
2.6.4 | GF2205 | 电缆辅助设施
2.6.4.1 | GF2205N15001 | 金属槽盒 | 1.型号规格：100*100 | m | 500
2.6.4.3 | GF2205N12001 | 热镀锌钢管 | DN25 | m | 4000
2.6.4.4 | GF2205N12002 | 热镀锌钢管 | DN50 | m | 1000
2.6.4.5 | GF2205N11001 | 电缆沟镀锌电缆支架 | 热镀锌∠50*50*5 | m | 1500
2.6.5 | GF2205 | 电缆防火
2.6.5.1 | GF2205N16001 | 耐火隔板 | 1.型号规格：δ=10mm | m² | 60
2.6.5.2 | GF2205N16002 | 不燃纤维 | 1.型号规格：矿棉或玻璃纤维 | m² | 6
2.6.5.3 | GF2205N13001 | 有机堵料 | 1.型号规格：YHD-1 | t | 2
2.6.5.4 | GF2205N14001 | 防火涂料 | 1.型号规格：DFT-1 | t | 3
2.6.5.5 |  | 膨胀螺栓 | 1.型号规格：M8 | 套 | 400
2.6.5.6 |  | 等边角钢 | 1.型号规格：L40×4 | m | 200
2.6.5.7 | GF2205N17001 | 防火包 | 1.型号规格：720型 | t | 0.6
2.6.6 | GF2205 | 全站接地
2.6.6.1 | GF2109Q04010 | 接地扁钢 | 1.型号规格：-60×6 | m | 8000
2.6.6.2 | GF2109Q04011 | 接地扁钢 | 1.型号规格：-40×4 | m | 1100
2.6.6.3 | GF2109Q04012 | 铜编织带 | 1.型号规格：截面大于50 mm2 | m | 500
2.6.6.4 | GF2205Q04001 | 接地铜排 | 1.型号规格：-25×4 | m | 600
2.6.6.5 | GF2205Q04002 | 接地铜排 | 1.型号规格：-30×4 | m | 300
2.6.6.6 | GF2205Q04003 | 铜缆 | 1.型号规格：120 mm2 | m | 400
2.6.6.7 |  | 焊粉 |  | 支 | 150
2.6.6.8 |  | 放热焊模具 |  | 套 | 5
2.6.6.9 | GF2205Q02001 | 接地模块 | ES-M-450型接地模块 | 块 | 230
2.7 | GF2206 | 电能表
2.7.1 | GF2206M39001 | 220kV线路电度表屏 | 1.型号规格：每面含2只0.2S关口电度表 | 面 | 1
2.7.2 | GF2206M01001 | 主变电度表屏 | 1.型号规格：每面含4只0.2S考核电度表 | 面 | 1
2.7.3 | GF2206M01002 | 35kV SVG电度表 | 1.型号规格：0.2S考核电度表 | 只 | 4
2.7.4 | GF2206M01003 | 35kV线路及接地变电度表 | 1.型号规格：0.2S考核电度表 | 只 | 22
2.11 | GF2207 | 220kV升压站调度自动化
2.11.1 | GF2207U54001 | 数据网接入设备柜 | 与电气二次机柜保持一致 | 面 | 2
2.11.2 | GF2207U54002 | 调度数据路由器 |  | 套 | 2
2.11.3 | GF2207U54003 | 调度数据网纵向加密装置 |  | 套 | 4
2.11.4 | GF2207U54004 | 调度数据网交换机 |  | 套 | 4
2.11.5 | GF2207U73001 | 网络安全监测装置 |  | 套 | 2
2.11.6 | GF2207S14001 | 网络安全监测装置调试 |  | 项 | 1
2.11.7 | GF2207N03001 | 电源电缆 | ZC-YJV22-1.0 3*6 | 米 | 150
2.11.8 | GF2207N03002 | 同轴电缆 | SYV-75-2-2 | 米 | 150
2.11.9 | GF2205N04009 | 超五类屏蔽双绞线 |  | 米 | 200
2.15 | GF2208 | 通讯工程
2.15.1 | GF2208M35001 | SDH 设备 | 2.5Gb/s光传输设备，各 2 个 622M 光接口，S4.1 | 套 | 2
2.15.2 | GF2208U55001 | 数字配线架 | 2 套 64*2M DDF | 套 | 1
2.15.3 | GF2208U55002 | 音频配线架 | 100回 | 套 | 1
2.15.4 | GF2208U55003 | 光纤配线架 | 48芯 ODF | 套 | 2
2.15.5 | GF2208N08001 | 站内导引非金属光缆 | 48芯 | 米 | 2000
2.15.5.1 | GF2208N15001 | 阻燃子管 | DN32 | 米 | 1600
2.15.5.2 | GF2208U50001 | 数字程控交换系统,调度交换 机,>48,NO.1 | 含 1 台 256 线程控交换机，含3M中继接口 | 套 | 1
2.15.5.3 | GF2208U52001 | 公网电话 |  | 部 | 2
2.15.5.4 | GF2208U52002 | 调度电话 | 含录音功能 | 部 | 2
2.15.6 | GF2208N03001 | 电源电缆 | ZC-VV 1.0 2*10 | 千米 | 0.3
2.15.7 | GF2208N03002 | 电源电缆 | ZC-VV 1.0 2*6 | 千米 | 0.1
2.15.7.1 | GF2208N03003 | 电源电缆 | ZC-VV 1.0 2*2.5 | 千米 | 0.3
2.15.7.2 | GF2208N03004 | 通信电缆 | HYVP 50*2*0.5 | 千米 | 1
2.15.7.3 | GF2208N03005 | 通信电缆 | HYVP 5*2*0.5 | 千米 | 1
2.15.7.4 | GF2208N03006 | 同轴电缆 | ZC-SYV-75-2-2 | 千米 | 0.8
2.15.7.5 | GF2205N04010 | 超五类屏蔽双绞线 | 超五类 | 千米 | 3
2.15.7.6 | GF2208M33001 | 高频开关电源 | N+1，N≥200A | 套 | 2
2.15.8 | GF2208M44001 | 通信蓄电池组 | 2V，24节，400AH，含蓄电池架及蓄电池巡检仪 | 组 | 2
2.15.8.1 | GF2208U41001 | 通信电源交流屏 |  | 套 | 1
2.15.9 | GF2208M28001 | 通信电源馈线屏 |  | 套 | 2
2.15.9.1 | GF2208G20001 | 综合布线系统 | 按照新建的建筑物面积（包含综合楼） | 项 | 1
2.15.9.2 | GF2208L15001 | 光缆余缆箱 |  | 套 | 2
2.16 | GF2209 | 制氧预制舱
2.16.1 | GF2209U81001 | 制氧设备 | 制氧量35Nm³/h，输入电压3N～380V 50hz，输出压力：制氧主机氧气输出压力0.3MPa~0.5MPa；氧气增压后输出压力0.3～1.0MPa；氧气浓度90%～96%。需包含空压机、空气缓冲罐、空气净化装置、分子筛吸附分离装置、氧气缓冲罐、控制装置、氧气流量检测装置、产品气过滤器、弥散式供氧终端及相关仪表、阀门等。 | 套 | 1
2.16.2 | GF2209B06001 | 无缝钢管 | DN50 | m | 300
2.16.3 | GF2209S28001 | 压力表 |  | 个 | 4
2.16.4 | GF2209S28002 | 温度计 |  | 个 | 4
2.16.5 | GF2209S28003 | 流量计 |  | 个 | 4
2.16.6 | GF2209S28004 | 液位计 |  | 个 | 4
2.16.7 | GF2209N03001 | 1kV电缆 | 1.型号规格：1.型号规格:ZC-YJY23-0.6/1kV-5x50mm2 | m | 150
三 | GF23 | 消防及给排水
3.1 | GF2301 | 消防泵房
3.1.1 | GF2301G09001 | 水喷雾消防泵 | Q＝100L/S，H＝0.80MPa，P=160kW | 台 | 2
3.1.2 | GF2301L20001 | 水喷雾稳压装置 | WXL-3-90型稳压装置，含稳压泵2台：Q=3L/s,H=90m，N=4KW，稳压罐1个：φ1200X2730，有效容积260L | 套 | 1
3.1.3 | GF2301V13001 | 消火栓泵 | Q=30L/S,H=80m,N=45kW | 台 | 2
3.1.4 | GF2301L20002 | 消火栓稳压装置 | 2泵1罐，Q＝1L/S，H＝0.9MPa，P=2.2kW，V有效=150L | 套 | 1
3.1.5 | GF2301G09002 | 消防废水提升泵 | Q＝36m³/h，H＝0.12MPa，P=3kW | 台 | 2
3.1.6 | GF2301G31001 | 雨淋阀 | ZSFG200 DN200，含主体、配套管件等 | 套 | 2
3.1.7 | GF2301G13001 | 电动葫芦 | CD1-3-9D电动葫芦，N=4.5kW | 套 | 1
3.2 | GF2302 | 室外消防
3.2.1 | 030801017001 | 站区消防管道 | 钢骨架塑料复合管，DE160 | 米 | 800
3.2.2 | 030902001001 | 站区水喷雾管道 | 无缝钢管，DN200 | 米 | 200
3.2.3 | GF2302G30001 | 成品消防小室 | 含消防铲、消防斧、消防桶等 | 套 | 4
3.2.4 | GF2302G29001 | 磷酸铵盐推车式灭火器 | 50kg | 具 | 16
3.2.5 | GF2302H13001 | 阀门井 | 矩形钢筋混凝土1300X1300mm，φ700重型球墨铸铁井盖、防坠格栅、保温井盖，含DN150闸阀 | 座 | 16
3.2.6 | GF2302H11001 | 室外消火栓 | 地下式，SA100/65-1.6。配不锈钢消防器材柜，含消防卷盘，喷雾水枪，25m消防水带 |  | 18
3.2.7 | GF2302M01001 | 主变水喷雾 | 250MW主变 | 套 | 2
3.2.8 | GF2302G09001 | 水泵接合器 | 地下式，SQX150A-1.6，DN150， | 套 | 3
3.2.9 | GF2302H13002 | 水泵接合器阀门井 | 钢筋混凝土水泵接合器阀门井2800X1500 | 座 | 1
3.3 | GF2303 | 生活水泵房
3.3.1 | GF2303G12001 | 生活水箱 | 组合式不锈钢肋板生活水箱（含水箱自洁消毒器），有效容积27.6m3, 3.9m×2.9m×2.44m | 座 | 1
3.3.2 | GF2303G09001 | 变频恒压供水装置 | 组合式不锈钢肋板生活水箱（含水箱自洁消毒器），有效容积27.6m3, 3.9m×2.9m×2.44m | 套 | 1
3.4 | GF2304 | 生活热水
3.4.1 | GF2304G06001 | 电热水器 | 家用型，60L，3kW | 套 | 17
3.4.2 | GF2304G06002 | 小厨宝 | 10L，2kW | 套 | 6
3.5 | GF2305 | 室外给水
3.5.1 | GF2305H09001 | 供水管道 | 1.材质：钢骨架塑料复合管 2.规格、型号：DE110，PN1.6MPa | 米 | 110
3.5.2 | GF2305H09002 | 供水管道 | 1.材质：钢骨架塑料复合管 2.规格、型号：DE80，PN1.6MPa | 米 | 300
3.5.3 | GF2302H13003 | 阀门井 | 矩形钢筋混凝土1300X1300mm，φ700重型球墨铸铁井盖、防坠格栅、保温井盖，含DN150闸阀 | 座 | 2
3.6 | GF2306 | 室外排水
3.6.1 | GF2306H12001 | 排水管道 | 1.材质：PVC-M双壁波纹管 2.规格、型号：DN225 | m | 50
3.6.2 | GF2306H12002 | 排水管道 | 1.材质：PVC-M双壁波纹管 2.规格、型号：DN300 | m | 220
3.6.3 | GF2306H12003 | 排水管道 | 1.材质：热镀锌焊接钢管 2.规格、型号：DN400 | m | 150
3.6.4 | GF2306H13001 | 窨井 | 1.材质：钢混 2.规格、型号：Φ1000 3.含井盖井座 | 座 | 35
3.6.5 | GF2306H14001 | 化粪池 | 1.材质：玻璃钢 2.规格、型号：有效容积6m3 | 座 | 1
3.6.6 | GF2306H14002 | 隔油池 | 1.材质：玻璃钢 2.规格、型号：有效容积4m3 | 座 | 1
3.6.7 | GF2306G08001 | 地埋一体化污水处理装置 | 1.材质：碳钢，含调节池和消毒池 2.规格、型号：5t/d 3.处理标准：满足一级A处理标准 | 座 | 1
3.6.8 | GF2306G09001 | 潜污泵 | Q＝37m³/h，H＝0.09~0.15MPa，P=3kW | 台 | 2
3.6.9 | GF2306G09002 | 潜污泵 | Q＝15m³/h，H＝0.09~0.15MPa，P=1.5kW | 台 | 2
3.6.10 | GF2306G09003 | 移动排水泵 | P=2.2kW | 台 | 2
3.7 | GF2307 | 水源（永临结合）
3.7.1 | GF2302H13004 | 水表井 | 1.材质：钢筋混凝土 2.规格、型号：3*2*1.5（h） 3.含水表、阀门等附件 | 座 | 1
4 | GF24 | 暖通
4.1 | GF2401 | 宿舍楼
4.1.1 | GF2401G15001 | 卧式离心风机 | 风量4000m3/h，全压488Pa，功率1.5kW，380V | 台 | 1
4.1.2 | GF2401V18001 | 油烟净化器 |  | 台 | 1
4.1.3 | GF2401G15002 | 壁式轴流风机 | 风量605m3/h，全压131Pa， 功率0.37kW，380V | 台 | 1
4.1.4 | GF2401G17001 | 排气扇 | 风量400m3/h，全压180Pa， 功率0.044kW，220V | 台 | 3
4.1.5 | GF2401G31001 | 电动保温密闭阀 | 尺寸同配套风机 | 只 | 1
4.1.6 | GF2401L01001 | 辅材 |  | 项 | 1
4.1.7 | GF2401V17001 | 浴霸 | 风量250m3/h，功率2，0kW，220V | 台 | 13
4.1.8 | GF2401V17002 | 电采暖器 | 功率3.0，220kV | 台 | 12
| GF2401V17003 |  | 功率2.5，220kV | 台 | 4
| GF2401V17004 |  | 功率2.0，220kV | 台 | 1
| GF2401V17005 |  | 功率2.0，220kV | 台 | 1
| GF2401V17006 |  | 功率1.0，220kV | 台 | 3
4.1.9 | GF2401G34001 | 镀锌风管 | 厚度0.75mm | m2 | 12
4.2 | GF2402 | 控制楼
4.2.1 | GF2401G15003 | 轴流风机 | 风量3600m3/h，全压72Pa， 功率0.25kW，380V | 台 | 1
4.2.2 | GF2401G15004 | 轴流风机 | 风量5500m3/h，全压131Pa， 功率0.37kW，380V | 台 | 1
4.2.3 | GF2401G15005 | 防爆防腐轴流风机 | 风量2100m3/h，全压270Pa， 功率0.37kW，380V | 台 | 2
4.2.4 | GF2402G16001 | 防爆分体空调 | 制冷量5.0kW,制热量5.8kW,功率2.0kW | 台 | 2
4.2.5 | GF2402V22001 | 工业分体柜式空调 | 制冷量12.3kW,制热量14.0kW,功率5.0kW | 台 | 9
| GF2402V22002 |  | 制冷量4.1kW,制热量8.0kW,功率3.0kW | 台 | 1
4.2.6 | GF2401V17007 | 电采暖器 | 3.5kW，220kV | 台 | 3
| GF2401V17008 |  | 3.0kW，220kV | 台 | 13
| GF2401V17009 |  | 1.5kW，220kV | 台 | 3
| GF2401V17010 |  | 1.5kW，220kV | 台 | 1
| GF2401V17011 |  | 3.0kW，220kV | 台 | 2
4.2.7 | GF2401G17002 | 排气扇 | 风量150m3/h，全压180Pa， 功率0.028kW，220V | 台 | 2
| GF2401G17003 |  | 风量210m3/h，全压190Pa， 功率0.032kW，220V | 台 | 1
4.2.8 | GF2401G31002 | 电动保温密闭阀 | 尺寸同配套风机 | 只 | 2
4.2.8 | GF2402G34001 | 铁皮风管 | 0.75mm | m2 | 35
4.2.19 | GF2402G02001 | 冷凝水管 | U-PVC，带橡塑保温 De32 | m | 40
4.2.11 | GF2402A01001 | 辅材 |  | 项 | 1
4.2.12 | GF2402G33001 | 铝合金单层百叶 | 规格400x300 | 只 | 4
4.2.13 | GF2402G31001 | 70度防火阀 | 500x500 | 只 | 2
4.2.14 | GF2402G33002 | 电动百叶 | 500x500 | 只 | 2
4.3 | GF2403 | 35kV配电楼
4.3.1 | GF2401G15006 | 轴流风机（壁式） | 风量6300m3/h，全压120Pa， 功率0.37kW，380V | 台 | 1
4.3.2 | GF2401G15007 | 轴流风机 | 风量5500m3/h，全压131Pa， 功率0.37kW，380V | 台 | 3
4.3.3 | GF2401G31003 | 电动密闭保温阀 | 与风机同尺寸 | 只 | 4
4.3.4 | GF2402G16002 | 工业分体式空调 | 制冷量12.3kW,制热量14.0kW,功率5.0kW | 台 | 10
4.3.5 | GF2403G01001 | 冷凝水管 | U-PVC，带橡塑保温 De32 | m | 30
4.3.6 | GF2403A01001 | 辅材 |  | 项 | 1
4.3.7 | GF2401V17012 | 电采暖器 | 3.0kW，220kV | 台 | 16
4.4 | GF2404 | 辅助用房
4.4.1 | GF2401G15008 | 轴流风机（壁式） | 风量1346m3/h，全压38Pa， 功率0.25kW，380V | 台 | 1
4.4.2 | GF2401G15009 | 轴流风机 | 风量38100m3/h，全压220Pa， 功率0.37kW，380V | 台 | 1
4.4.3 | GF2401G31004 | 电动密闭保温阀 | 与风量1346m3/h的风机同尺寸 | 只 | 1
4.4.4 | GF2401V17013 | 防水型电采暖器 | 2.5kw，220V | 台 | 6
4.4.5 | GF2401V17014 | 电采暖器 | 3.0kw，220V | 台 | 2
4.5 | GF2405 | 危废品间
4.5.1 |  | 防爆型轴流风机 | 风量826m3/h，全38Pa， 功率0.025kW，380V | 台
4.5.1 | GF2401V17015 | 防爆电采暖器 | 功率1.0kw，220V | 台 | 2
4.5.2 | GF2401G34002 | 镀锌风管 | 厚0.75mm | m2 | 2
4.5.3 | GF2401G31005 | 电动密闭保温阀 | 与风机同尺寸 | 只 | 2
合计