甘肃腾格里沙漠河西新能源基地

武威市民勤县红砂岗120万千瓦光伏项目

箱式变电站及其附属设备招标文件

技术规范书

编制：

会签：

审核：

审定：

批准：

甘肃民勤陇电入浙红砂岗能源有限公司

2026年4月

目  录

附件1  技术规范	1

附件2  供货范围	26

附件3  技术资料及交付进度	30

附件4  设备交货进度	33

附件5  设备监造、检验和性能验收试验	34

附件6  技术服务和联络	39

附件7  分包与外购	42

附件8  运行维护手册	43

附件9  大（部）件情况	45

附件10 技术差异表	46

附件11 附图	47

附件12 性能考核条款	48

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	49

# 附件1 技术规范

- 1.总则

  - 1.1.一般规定

    - 1.1.1.本协议适用_甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县红砂岗120万千瓦光伏项目的箱式变电站及其附属配套设备，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

    - 1.1.2.投标人或制造厂家负责整套方案设备的制造、交付、安装指导、调试、五年质保期服务。投标人应对其所提供的设施充分考虑提供咨询服务。

    - 1.1.3.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范和有关最新工业标准的功能齐全的优质产品，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

    - 1.1.4.投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明，并在“技术差异表”中列出。投标人也可以推荐满足本技术规范要求的类似定型产品,但必须提出详细的规范偏差。

    - 1.1.5.投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本招标文件的附件“技术差异表”中。否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。

    - 1.1.6.投标人须提供华式箱变4800kVA及以上、35kV及以上等级的设备型式试验报告。

    - 1.1.7.投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

    - 1.1.8.合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在支架投料生产前，投标人应在设计上进行修改。投标人应满足招标方的合理要求，除重大修改外，应不涉及商务问题。

    - 1.1.9.规范书经招投标双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与订货合同正文具有同等效力。

    - 1.1.10.中标后投标人应配合招标方完成深化方案设计，优化施工图设计，配合系统调试和验收，并承担培训及其它附带服务。

    - 1.1.11.投标人应对所供设备进行编码，按照GB/T 35691《光伏发电站标识系统编码导则》及本项目相关设计文件进行编码，满足招标人需求。编码范围包括投标人所供系统、设备、部件和构筑物。中标后，招标人将向投标人提供光伏发电站标识系统的编码原则和要求，投标人应据此对其所提供的系统、设备、部件进行编码，并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。

    - 1.1.12.投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文，随同原文一并提交招标方。提供的技术文件及图纸除纸质版外，还应提供一份相同内容的电子光盘，技术文件及图纸中的计量单位按法定计量单位。电子版图纸格式须为AutoCAD版本的dwg格式；文字版本须为Office Word或Excel格式。图纸及文本文件均应可编辑。

    - 1.1.13.投标人应进行现场安装指导，安装中如出现任何质量问题应负责及时处理

    - 1.1.14.本技术规范书未尽事宜，由投标人、招标方双方协商确定。

  - 1.2.标准和规范

    - 1.2.1.合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

    - 1.2.2.除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

    - 1.2.3.投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准（按现行最新标准）：

GB/T 311.1～311.6    高压输电设备的绝缘配合，高电压试验技术

GB/T 3804 3.6～40.5kV    高压交流负荷开关

GB/T 11022           高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 1094.1          电力变压器 第1部分 总则

GB/T 1094.2          电力变压器 第2部分 液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3          电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.5          电力变压器 第5部分 承受短路的能力

GB/T 1094.7          电力变压器第7部分油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10         电力变压器第10部分声级测定

GB/T 1094.11         电力变压器 第11部分：干式变压器

GB/T 6451           三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 10228          干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 17467          高压/低压预装式变电站

GB/T 17468          电力变压器选用导则

GB/T 7251           低压成套开关设备和控制设备

GB/T 13539          低压熔断器

GB/T 4208           外壳防护等级（IP）

GB/T 2706           交流高压电器动热稳定试验方法

GB50150            电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 191            包装储运图示标志

GB/T 17211          干式电力变压器负载导则

DL/T 537            高压/低压预装箱式变电站选用导则

DL478              静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T 5137           电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 1512           变电站测控装置技术规范

DL/T 620            交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

T/CAIEC 067         沙漠戈壁地区光伏发电工程技术规范

GB/T 43056          沙漠光伏电站技术要求

GB/T 13499          电力变压器应用导则

GB/T16927.1         高电压试验技术第1部分：一般定义及试验要求

GB/T16927.2         高电压试验技术第2部分：测量系统

GB/T1984            高压交流断路器

GB/T1985            高压交流隔离开关和接地开关

GB/T11022           高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T11032           交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T2900.12          电工术语避雷器、低压电涌保护器及元件

GB/T156             标准电压

GB/T14285           继电保护和安全自动装置技术规程

GB20052             电力变压器能效限定值及能效等级

BZ/ZN 202057        能源工程项目色彩体系管理办法

劳尔（RAL）色彩管理体系

国家能源局          防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）

国家电网设备〔2018〕979号 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修改版）

    - 1.2.4.上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本协议所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

    - 1.2.5.当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应按高标准执行。

    - 1.2.6.所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

    - 1.2.7.合同签订2周之后，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

- 2.工程概况

  - 2.1.厂址条件

甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县红砂岗120万千瓦光伏项目，项目站址位于红砂岗镇，隶属于甘肃省武威市民勤县，地处民勤县西部，场址东西宽约4.1km，南北长约6.3km，面积约17.01km2（光伏场区用地面积）。本项目站址西侧距离省道212约4.2km，运输路线需投标人现场勘察确定。

  - 2.2.项目规模

本项目光伏场区总装机容量为1200MW，对应直流侧装机容量1262.63MWp，容配比约为1.05。光伏场区现阶段规划建设250个光伏发电子阵，子阵的容量为4.8MW，每个子方阵就地设置1台容量为4800kVA箱变，光伏区电能经箱变升压后，通过35kV集电线路汇集至330kV升压站35kV侧。

  - 2.3.气象条件

| ### 要素 | ### 项目 | ### 单位 | ### 数值 | ### 出现日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 累年平均气温 | ℃ | 8.6 |  |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 41. 7 | 2010.7.30 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -29.5 | 2008.2.1 |
|  | 最热月平均气温 | ℃ | 23.7 | 7月 |
|  | 最冷月平均气温 | ℃ | -8.1 | 1月 |
|  | 最大日温差 | ℃ | 32.3 | 1965.3.15 |
| 气压 | 累年平均气压 | hPa | 863.7 |  |
| 湿度 | 累年平均水汽压 | hPa | 5.8 |  |
|  | 累年平均相对湿度 | % | 44 |  |
|  | 累年最小相对湿度 | % | 1.0 |  |
| 降水量 | 平均年降水量 | mm | 115.2 |  |
|  | 日最大降水量 | mm | 48 | 1994.6.14 |
| 蒸发量 | 平均年蒸发量 | mm | 2646.7 |  |
| 风速 | 累年平均风速 | m/s | 2.7 |  |
|  | 多年最大风速（定时2min） | m/s | 23.0 | 1971.5.13/1977.5.19 |
|  | 同时风向 |  | WNW |  |
| 风向 | 全年主导风向 |  | WNW |  |
| 积雪 | 最大积雪深度 | cm | 14 | 2010.10.25 |
| 天气日数 | 平均大风日数 | d | 20.9 |  |
|  | 平均雷暴日数 | d | 9.6 |  |
|  | 平均沙尘暴日数 | d | 23.2 |  |
|  | 平均积雪日数 | d | 12.4 |  |
|  | 平均雾日数 | d | 1.8 |  |
|  | 平均冰雹日数 | d | 0.2 |  |
|  | 平均降水日数 | d | 21.9 |  |

  - 2.4.地震地质条件

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011），  项目场址  地区抗震设防烈度为7度，基本地震加速度值为0.1g，设计地震分组为第二 组。根据场地土的性质和覆盖层厚度判定：场地土类别属中软土，故建筑场地类别为II类，场地的基本地震动峰值加速度为0.10g（相应的地震基本烈度为Ⅶ度），基本地震动反应谱特征周期值为0.40s。按对建筑物抗震有利、一般、不利和危险地段的划分，本场地属对建筑物抗震一般地段。根据GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》要求，本工程电气设施按按Ⅷ度抗震设防。

  - 2.5.岩土工程条件评价

从地质构造上看，拟选的场址区距离区域断裂的最近距离大于30km，在场地未发现断层活动迹象，场地位于区域地质相对稳定条件区域，适宜建设。

- 3.设计和运行条件

  - 3.1.正常使用条件

海拔高度：        1340.5～1357.3m

最高气温：        41.7 ℃

最低气温：       -29.5 ℃

最大日温差:       32.3K

最热月平均温度：  23.7 ℃

最冷月平均气温：  -8.1 ℃

耐地震能力按8度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

  - 3.2.其他使用条件

多年最大风速：        23 m/s

年平均最高相对湿度：  44%(25℃下)

年平均太阳总辐射量    1738  kWh/m2

污秽等级：            e级

- 4.技术条件

  - 4.1.一般要求

本项目箱式变电站，由变压器、外壳、高低压柜组成。变压器采用三相双绕组油浸式升压变压器，产品采用断路器保护，结构紧凑、安装方便、性能可靠、少维护，可靠保护人身安全。箱式变电站需应经过严格设计及试验验证，保证箱式变电站的正常安全运行。设备绝缘水平值及温升值适用于海拔高度1000m及以下地区。根据 GB311.1 《绝缘配合第1部分：定义、原则和规则》，本项目海拔1340.5～1357.3m，所有设备的外绝缘按照海拔1400m进行修正。

  - 4.2.箱体

- 4.2.1箱体应有足够的机械强度，在运输、安装过程中不发生变形，并力求外型美观、色彩与环境协调。箱体必须防腐蚀、防尘、防潮、防凝露（加装隔热防护层，避免太阳暴晒下柜内温度急剧升高，影响电气设备的正常运行）。箱体采用厚度不小于2.5mm镀锌钢板制作，箱体保证在正常环境温度下运行时，所有的电气设备的温度不超过其最高允许温升。箱体内设驱潮装置，保证内部元件不发生凝露。箱壳门应向外开，开启角度大于90°，并设定位装置。箱变箱体的防腐必须考虑室外风沙侵蚀及高温极端天气影响，确保30年使用寿命。

- 4.2.2箱体的防腐采用喷环氧富锌底漆防腐，不可选择简单的防腐处理，箱变所有门轴采用不锈钢材料（或镀镍产品）制作，金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。所有的防腐必须有耐腐蚀处理，应确保箱变的外壳及内部结构件25年不生锈。

- 4.2.3箱体室内要求装设检修电源、烟感火灾报警装置、视频监控（箱变厂家预留安装视频监控位置）、智能环控装置等，充分保证设备的正常运行和系统安全。室内温度宜控制在-10℃-+50℃以内，湿度保持在70%以下。

- 4.2.4装置内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成高压室、变压器室、低压室，外壳防护等级如下：箱式变电站变压器本体防护等级不低于IP65，高压单元外壳防护等级IP54、低压单元外壳防护等级IP54，开门状态下隔室的防护等级为IP3X。

- 4.2.5箱体金属框架均具有良好的接地，设至少 2 个接地端子，并标有接地符号。壳体内部设接地铜排，壳体内所有需要接地的设备及外壳均应与铜排可靠连接。门及在正常运行条件下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。

4.2.6箱体设计的外壳形状应不易积尘、积水；箱体顶盖的倾斜度不小于3°，并装设有防雨的密封盖板和防雨檐。尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳的盖和座若采用铰链联结，应将铰链设计在外壳的内侧，制成明铰链。金属构件应有防锈处理和喷涂防护层。

4.2.7变压器油箱内部不应有窝气死角，变压器装设放油阀和取油样装置，放油阀和取油样装置满足不停电情况取油样，户外布置加装防雨及防风沙装置。变压器油箱所有法兰的密封面应平整，密封垫应有合适的限位，防止密封垫过度承压、以致龟裂老化后造成渗漏，箱变套管密封件选型须考虑现场实际环境，不允许出现渗油、漏油等现象。如出现渗漏油须进行整改直至满足不渗漏油的要求。

4.2.8户外布置变压器的气体继电器、压力释放阀、温度计、油位表等应加装防雨罩，并加强与其相连的二次电缆结合部的防雨措施，二次电缆应采取防止雨水顺电缆倒灌的措施（如反水弯），二次电缆均走金属波纹管布置。

  - 4.3.高压室和低压室

- 4.3.1低压室出线带电流互感器和低压开关等装置，要求低压出线位置有绝缘隔离挡板。

- 4.3.2为保证安全运行，在变压器门打开后，低压室带电部分必须有绝缘隔离，建议厂家在低压室门框面对低压出线部分设可移动的绝缘挡板，以便于施工。

- 4.3.3低压室内装设供辅助用电负荷用的干式变压器。

- 4.3.4箱体的高压室和低压室必须密封处理，所采用的密封条必须是长寿命（10年以上）、高弹性产品，以确保箱体的防尘、防潮、防凝露。高压和低压的进出线电缆孔采用绝缘帽，并方便于密封。（电缆室穿线底板采用铝板或不锈钢板，并配有相应的电缆固定夹具，防止产生电场应力对电缆造成破坏。高压电缆室穿线底板中间部位设置三个便于 3×150mm2/300mm2/500mm2 型号电缆穿过的穿线孔，穿线孔纵向排列，达到接线电缆相序不交叉的目的）。高压室和低压室温升达不到要求需安装高温排风装置，在箱体内温度高于45℃时自动启动排风装置，排风口应具有防尘措施。

- 4.3.5高压室内门加装电磁锁，当高压侧带电时高压室内门不能打开。高压室安装带电显示器，并设有安全防护装置。高、低压室防护门上下用固定式防风钩。高、低压室内均设置照明灯，高压室的照明开关按钮设置在内门上。

- 4.3.6箱体门应附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项。箱式变电站内部电气设备的装设位置应易于观察、操作及安全地更换。

  - 4.4.低压开关柜

    - 4.4.1.结构

1）柜体：选用低压固定柜柜型，防护等级： IP54，柜体进行可靠的防锈处理后，使用耐久性喷塑处理。低压开关采用GGD改进柜型，柜体尺寸根据项目布置方案确定。

2）柜体仪表门上安装指示灯、按钮、测量仪表等元器件，应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装。

3）柜内配线

柜内配线采用聚氯乙烯绝缘电线，铜芯，可动部分过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内配线应有相应的线号。电流线采用4 mm²，电压线采用1.5 mm²，其他线采用1.5 mm²。计量用电流线采用4 mm²，电压线采用2.5 mm²。

4）端子排的设置

（1）端子排距屏顶及地面均不小于200mm，端子排间距不小于150mm。

（2）端子排的设置应使运行、检修、调试方便，应考虑设备与端子排的位置对应。端子排导电部分为铜质，端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。

（3）柜内应有安全接地构件，连接处应保证可靠接地并有明显接地标记。

    - 4.4.2 低压主进开关（电动操作）

1）低压主进开关选用智能型框架断路器。

2）额定电压:  800 V。

3）额定频率：50Hz。

4) 额定电流:  4000   A。

0.8kV框架断路器配智能脱扣器，具有3段式保护功能，可实现过载长延时、短路瞬时、短路短延时、反时限等保护功能。可以在断路器正面方便地进行定值现场整定或功能调整。保护参数的整定范围延伸至组串式逆变器出口侧，作为箱变低压侧至组串式逆变器侧出口之间的保护。箱变低压侧智能框架断路器自带就地/远方控制元件，并具有合分位显示和远方遥控功能，配线至二次端子排。

    - 4.4.3 出线开关

1）低压馈出断路器采用塑壳断路器。

2）额定电压:   800  V  。

3）额定频率：50Hz。

4）额定电流:  320 A。

    - 4.4.4 防雷保护器

1）工作电压Un：800 V

2）保护等级：B+C

3）标称放电电流（8/20us）:  100 kA

4）最大放电电流（8/20us）:  200 kA

5）雷电冲击电流（10/350us）: 25 kA

需配浪涌保护器专用保护装置。

    - 4.4.5. UPS电源

每台箱变配置1套UPS电源，采用电力专用在线式UPS电源为箱变测控保护设备、智能环境监控系统、环网交换机及微型纵向加密装置及视频监控等提供交流电源。UPS电源容量为3kVA，额定输入电压220V，50Hz，按持续带载2小时配置蓄电池；UPS必须满足宽温-40℃~70℃条件下装置可保证正常工作的要求，以满足现场的特殊环境。

    - 4.4.6 .辅助变压器

1）型式：干式三相无励磁调压变压器

2）型号：SG11-8kVA，0.8/0.38-0.22kV

3）额定容量：8kVA（投标人需在生产前提供负荷计算书，容量满足所有用电负荷，其中4-6台应预留巡检无人机用电容量及电源接口）。

5）变比：0.8/0.4kV

6）阻抗电压：4%

  - 4.5 高压开关柜

    - 4.5.1高压开关的灭弧室选用真空灭弧室，性能稳定可靠，电寿命长，开断次数高，关合、开断能力强，操作维护简单。

    - 4.5.2.高压柜选用组合式真空断路器，防护等级达到IP54。其额定参数，技术要求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合相关规定。

    - 4.5.3.高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件,如:断路器、互感器、避雷器等，均具有耐久而清晰的铭牌，铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察，寿命同断路器。

    - 4.5.4.高压开关柜内、外表面颜色应协调一致，柜门上均应有明显的带电警示标志。

    - 4.5.5.高压柜应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项。信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求。

    - 4.5.6.高压单元安装带电显示器，其安装位置应便于观察。                       4.5.7.高压室具备完善的五防联锁功能（机械联锁）。高压配电装置“五防”设计简单、合理，高压室门、高压柜门之间具有可靠的强制性机械、电气联锁（配备电磁锁）装置，且采取固化闭锁程序：

    - 1）只有当高压柜门关闭、电磁锁处于闭合位置和高压室门关闭时，才能解除低压系统闭锁。

    - 2）高压室门加装电磁锁和带电显示器，高压侧带电时高压室门不能打开，箱变外门加装机械锁。

    - 4.5.8.操作机构：手动操作+电动操作。需有事故机械打跳装置，事故打跳按钮需有防护措施。

    - 4.5.9.电力电缆隔室与电缆沟连接处设置防止小动物进入的措施。

    - 4.5.10.高压进出线方式采用电缆连接,高压电缆连接采用普通型压接螺栓连接，以利于验电、挂接地线。

4.5.11  35kV组合式真空高压断路器

高压配电装置采用一体化真空断路器，即断路器+隔离开关+接地开关一体化形式，并能实现三者间可靠的连锁功能。

1）额定电压：40.5kV

2）额定频率：50 Hz

3）额定电流 ：630 A

4）额定短路开断电流（有效值）：31.5 kA

5）额定短路关合电流（峰值）： 80 kA

6）额定短时耐受电流/持续时间 ：31.5 kA /4 s

7）额定峰值耐受电流 ：80kA

  - 4.6.变压器

4.6.1升压变压器容量为  4800 kVA，型号 S20-4800/37 ，冷却方式：ONAN ，二级能效，额定电压  37  kV，联结组别为  Dy11  ，变比： 37±2*2.5/0.8kV ,阻抗电压  7 %。

4.6.2高、低压开关，接地开关至少应提供4常开、4常闭辅助接点供外部用。

4.6.3绕组直流电阻的平衡度：绕阻直流电阻的平衡度以箱式变整体外部测试进行评价，绕组直流电阻的不平衡度必须符合国家规范要求。

- 4.6.4变压器低压侧内有测量三相电压、测量三相电流的回路，电流测量值转换为模拟信号；并将电压电流测量信号引至低压仓内的接线端子排上。低压侧配置数字式电流、电压表。

- 4.6.5变压器的噪音水平在箱变外壳外1m不应大于50dB。

- 4.6.6变压器为三相双绕组油浸式无载调压变压器，调压范围为±2x2.5%。分接开关必须有明显分接位置标识，有可靠的定位防止在未到位投运，有手扣和锁扣保证到位闭锁。

- 4.6.7绕组应采用优质（无氧）T2纯铜导线，铜密度不低于99.95，禁使用铝等其他材料代用。绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热,绕组和引线应绑扎得足够牢固,组成一个钢体,以防止由于运输、振动和运行中短路时,产生相对位移。应消除绕组中的电场集中,局部放电应满足有关标准。

- 4.6.8变压器铁芯：硅钢片采用优质冷轧高导磁晶粒取向硅钢片（磁滞伸缩量要小，损耗要低），并采取有效措施避免涡流损失。铁芯磁通密度应远低于饱和点，应采取有效措施降低铁心振动和噪音，使铁芯损耗、励磁电流和噪音水平限制在保证值内或符合现行标准要求。铁芯表面等部位应喷涂具有绝缘、防潮、防锈蚀等作用的树脂漆。铁芯通过可拆卸的连接片接地。变压器铁芯和金属附件均应可靠接地，并设有明显的接地标志。器身内部应有较均匀的油流分布，铁芯级间迭片也应留有适当的冷却油道，并保证油路通畅，避免绕组和铁芯产生局部过热。

4.6.9变压器绝缘水平：

1）绕组绝缘耐热等级：A级

2）变压器绝缘油

变压器油品：环烷基45#变压器油，变压器油应是符合GB2536相关要求的新油。变压器油需满足以下最低要求：

（A）绝缘强度≥60kV/2.5mm（注明电极形状）

（B）tgδ<0.5%（在90℃时）

（C）气体含量≤1%

（D）含水量≤10μL/L

（E）闪点≥140℃

（F）应不含PCB成分。

3）投标人应提供绝缘油的其他特性数据，包括抗氧化稳定性试验结果。

4）变压器额定绝缘耐受电压（GB311.1）。

| 绝缘水平 | 标准值 | 修正值（1400m海拔） |
| --- | --- | --- |
| 雷电冲击耐受电压峰值（额定） | 200kV | 投标人提供 |
| 短时工频耐受电压有效值（额定） | 85kV | 投标人提供 |

4.6.10.额定损耗（在额定电压和频率下，温度为75℃）：

额定损耗满足GB20052二级能效水平。

2级能效额定损耗

| 额定容量kVA | 空载损耗kW | 负载损耗（75℃）KW |
| --- | --- | --- |
| 4800 | ≤2.72 | ≤27.26 |

4.6.11.温升

变压器的温升试验应符合GB1094.2规定，其正常使用条件下运行时的温升限值不应超过下表标准规定。

| 温升限值及修正（海拔） | 1000m | 设备使用点修正值（1400m） |
| --- | --- | --- |
| 线圈：绝缘的耐热等级为A （用电阻法测量的平均温升） | 65K | 投标人提供 |
| 顶层绝缘液体 | 55K | 投标人提供 |
| 绕组热点 | 70K | 投标人提供 |

4.6.12承受短路能力

变压器承受短路能力应满足GB1094.5《电力变压器第五部分 承受短路的能力》的有关规定。

  - 4.7.箱变电气二次及保护要求

- 4.7.1箱式变电站保护测控一体化装置为变压器本体过流、速断、过载等保护，为变压器低压侧后备保护。

- 4.7.2箱变低压侧装设断路器作为逆变器交流侧出口至箱变低压侧的线路保护。低压断路器可实现速断、过流、接地等保护功能。低压侧断路器位置信号、保护动作信号及低压柜工作电源消失信号等均另需能提供1对常开无源接点并配线至箱变二次端子排供箱变保护测控一体化装置用。

- 4.7.3箱变需具备接入逆变器跳低压侧断路器遥控接点，箱变厂家两侧开关应配置相应回路，并配线至端子排上，以便实现电站监控系统的对箱变高低压侧开关的遥跳功能。

- 4.7.4箱变保护测控一体化装置具有缺相保护功能：即高压侧发生缺相运行故障时，低压侧断路器能自动跳开，从而使变压器得到保护。

4.7.5变压器装设油位指示装置，检测变压器油位状态；变压器装设压力释放阀，维持故障时变压器内部压力值；温度计、压力释放阀信号均接入箱变保护测控一体化装置。

- 4.7.6端子排由箱变厂家负责提供。端子排应保证有足够的绝缘水平（额定电压不小于 800 V），采用阻燃性型双通型端子，应至少有20%备用端子。

- 4.7.7箱变高压侧隔离开关操作机构需配置五防联锁。

- 4.7.8所有保护动作及报警信号均应以 I/O 接点送至监控装置。保护出口继电器有自保持、手动复归和远方复归的功能。

- 4.7.9测量变压器油面温度，输出油面温度的Pt100（或者4-20mA）信号，可将变压器油温温度超温报警输出传给箱变智能保护测控装置及上级监控系统。

  - 4.8.接线

箱式变电站室内所有用于导电的母排均应采用纯铜母排。以确保当变压器输出端发生出口短路时，能保持动、热稳定而无损坏。

4.8.1箱式变电站按照其结构型式的要求制造。其底座上需设有电缆孔，进出箱体的电缆有防护和固定措施。所有电缆进出口都应采取密封措施，需保证雨、雪、灰尘不会从大门及电缆孔处进入箱式变电站内部。

  - 4.8.2柜内二次配线：采用 乙烯树脂绝缘电线、铜芯，可动部分过渡柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内所有配线两端均有打印的线号。电流回路线芯不小于4 mm2，其它回路1.5mm2。

  - 4.8.3设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路的额定电流及联接要求，并应提供铜质或不锈钢制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。 接线端子的接触面应镀锡。设备的接地端子应是螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

  - 4.8.4电缆头采用预制式终端头，电缆进出线终端需设置避雷器，低压侧可设置浪涌保护器。

  - 4.9.接地

  - 4.9.1箱式变电站中主接地点应有明显的接地标志。箱体中应设有不少于两个与接地系统相连的端子。

  - 4.9.2壳体内部设接地铜排，壳体内所有需要接地的设备及外壳均应与铜排可靠连接。门及在正常运行条件下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。

  - 4.9.3需要接地的高低压电器元件及金属部件等均应有效接地。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应，最小截面不小于100mm2。

  - 4.10.箱变智能测控装置

4.10.1每台箱变内设置1套综合测控装置，采集组合式设备高压侧断路器、低压侧开关位置信号、动作信号、变压器油温高报警\跳闸信号、油位低报警信号、变压器压力释放动作以及变压器温度（4~20mA）、无线测温传感器的数据等非电量信号。箱变测控保护通讯装置要求带有通讯管理机功能，能够接入光伏区汇流箱、逆变器等智能设备完成规约转换，采用RS485标准的通信规约，可方便地与各厂家的升压站综自系统接入。同时设置环网交换机并配置相应的光纤终端盒及相应的尾纤，通过光纤环网接入升压储能站一体化监控系统。

4.10.2箱变保护测控装置（集成测控保护、自愈式环网交换机和通讯管理机功能）、微型纵向加密装置和光纤网络通信等设备安装于箱变内，升压站二次室内组屏安装自愈式光电环网主交换机及工业以太网交换机等设备，箱变测控厂家协助现场调试。

- 4.10.3投标人应为光伏发电场箱变提供保护测控一体装置，以满足箱变测控及数据上传、逆变器数据采集上传要求，逆变器以RS485接入箱变保护测控一体设备。保护测控一体设备具备双光纤接口，采用自愈式光纤环网与集控室远动通信屏通信。箱变内配套提供光纤配线盒。

    - 装置至少具有30路遥信开入；

    - 装置至少具有6路继电器输出（标配），最多可扩展为8路；

    - 装置至少具有6路直流量输入;

    - 具有交流采样功能，可测量I、U、P、Q、F、COSφ、有功电度、无功电度等遥测量；

    - 装置具有非电量保护功能；

    - 装置采集信息量包括：

保护：三段电流保护、接地保护、过压保护、欠压保护等

遥测：三相电流、三相电压、环境温度等

遥信：高压断路器分合位、低压断路器分合位、远方/就地转换开关位置信号、低压室门开关状态信号、直流柜信号等。

遥控：低压断路器

根据甘肃大基地主设备（数据采集）要求，投标人需满足以下数据的上送，箱变需上传数据如下：

| 箱变 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 遥测（必须项） |  | 遥信（告警量是必须项，其余可选项） |  |
| 采集用途 | - 全站性能评估分析 - 设备运行实时监控 - 设备健康度评估 | 采集用途 | - 状态监控、事件记录与故障溯源 - 智能告警与故障场景诊断训练 |
| 箱变高压侧P |  | 箱变变压器高温报警信号 |  |
| 箱变高压侧Q |  | 箱变变压器超温跳闸信号 |  |
| 箱变高压侧cos |  | 箱变低压断路器合闸信号 |  |
| 箱变高压侧UAB |  | 箱变低压断路器故障信号 |  |
| 箱变高压侧UBC |  | 箱变高压断路器合闸信号 |  |
| 箱变高压侧UCA |  | 箱变高压断路器故障信号 |  |
| 箱变高压侧IA |  | 箱变箱变开门信号 |  |
| 箱变高压侧IB |  | 箱变烟感信号 |  |
| 箱变高压侧IC |  | 箱变低压断路器控制电源消失信号 |  |
| 箱变高压侧f |  | 箱变高压控制电源消失信号 |  |
| 箱变低压侧P |  | 箱变高压接地信号 |  |
| 箱变低压侧Q |  | 箱变低压断路器远方控制信号 |  |
| 箱变低压侧cos |  | 箱变高压断路器远控 |  |
| 箱变低压侧UAB |  | 非电量跳闸 |  |
| 箱变低压侧UBC |  | 非电量告警 |  |
| 箱变低压侧UCA |  | 低油位告警 |  |
| 箱变低压侧IA |  | 压力异常跳闸 |  |
| 箱变低压侧IB |  | 线路断线告警 |  |
| 箱变低压侧IC |  | 通讯中断 |  |
| 箱变低压侧f |  | 设备倾斜 |  |
| 箱变变压器油温 |  | 油温异常告警 |  |
| 箱变变压器线圈温度 |  | 瓦斯跳闸 |  |
| 箱变开关量状态 |  | 线路过电压跳闸 |  |
| 箱变电流扩大倍数 |  | 线路低电压跳闸 |  |
| 箱变电压扩大倍数 |  | 线路断线告警 |  |
| 箱变铁芯温度 |  | 变压器室网门告警 |  |
| 箱变环境温度 |  |  |  |
| 箱变直流量输入状态 |  |  |  |
| 变压器温控环境温度 |  |  |  |
| 变压器温控环境湿度 |  |  |  |

    - 遥控功能：对有电操控功能的开关实现远程控分和控合。

    - 具有完善的事件报告处理功能和操作记录功能，可至少保存最新 256  次SOE变位记录、最新  128 次用户操作记录。

    - 装置必须支持以太网协议，并具备单模光纤环网交换功能，以满足光伏发电场光纤环网的通信要求。装置通讯规约采用IEC60870-5-103/104，IEC61850，MODBUS等，满足光伏电站监控系统的接入要求；

    - 装置提供RS485通讯接口及以太网口，并可完成规约转换，以便接入其它智能装置；

    - 包括显示、电源、CPU、IO板、通讯板在内的装置全部元器件必须满足宽温-40℃～+70℃条件下装置可保证正常工作的要求，以满足光伏发电场的特殊环境。

- 除以上要求外，箱变保护测控通讯装置应具备1MW所有设备的485信号整合，并预留 4  个备用485信号接入端口，配置 2 路网线信号接入端口（火灾报警系统使用）。以上数据经箱变内部测控装置进行处理后，经光纤端口输出，配置相应的光纤接口支持光纤环网，配套提供相应数量的尾纤和尾纤盒。相邻兆瓦间构成光纤环网最后送至集控站的继保室进行数据整合。

- 4.10.4根据甘电调传（2025）39 号，新能源场站运行单元信息与甘肃省调之间的信息交换要求，光伏箱变的运行数据应能实时、准确完成采集上传，上传信息包括：

①常规信息：包括箱变编号、额定容量和额定电压比。

②箱变状态信息：包括运行状态和退出状态。

- ③箱变实时运行数据：包括当前箱变高压侧分接头档位数据。

  - 4.11.其他要求

- 4.11.1箱变的门锁应采用防锈、防撬、专用挂锁。

- 4.11.2箱变的外观设计要体现出美观、大方、颜色和谐、尽可能同光伏发电场区的环境相适应，颜色 待设计联络会时确定 。箱变的外观应设有“高压危险，请勿靠近”的标志，明显耐久、不可拆卸的铭牌。箱体顶盖应有明显的散水坡度，顶盖边应设有防雨和滴水檐。

- 4.11.3防腐、防锈及防潮：要充分考虑箱式变电站放置室外，需要耐腐蚀，箱式变电站所有门轴采用钢材料制作。箱体基座和所有外露金属

- 6  件均应进行防腐、防锈处理，并喷涂耐久的防护层。箱体的内壁和隔板可采用金属或非金属材料，如采用金属材料,亦应进行防锈处理和喷涂防护层。应有完善的箱式变电站的防腐工艺、方法，出厂时每台产品均应有防腐工艺报告。

- 4.11.4耐地震要求：设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

- 4.11.5箱式变电站应能承受因内部故障电弧而引起的冲击力，以防对电气设备和人员造成伤害。

- 4.11.6强度和刚度：箱体外壳应有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输和安装、地震、运行时短路所引起的电动力不应变形或损坏；设计的外壳形状应不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳的盖和座若采用铰链联结，为满足防护密封条的安装，制成明铰链。外壳应防水、防震、防腐、防尘、防电燃。金属构件应有防锈处理和喷涂防护层。

- 4.11.7箱式变电站采用自然通风和强排风方式，箱体设有足够的自然通风口和隔热措施，以保证在正常环境温度下运行时，所有的电器设备温度不超过其最高允许温升。箱式变电站所有带电间隔均应密封在隔室内，以保证在周围空气温度下运行时，所有的电器设备的温度不超过其最大允许温度。

4.11.8箱变防风沙措施

沙漠场景具有沙尘多、污染严重、昼夜温差大的特点，应用于该场景下的箱变应满

足相应使用条件。投标人详细提供箱变防风沙措施方案。

（1）箱变本体防护

箱变外壳采用仿集装箱壳体设计，考虑其耐候性、耐腐蚀性、机械强度，采用高强

度耐候钢板，整体防护等级不低于IP54，箱体密封应严密、耐久，有效阻挡沙尘侵入。

（2）智能环境管理系统

每台箱变内配备1套智能环境管理系统，该系统应具有除湿防凝露、通风散热、尘密、防暴雨、自洁灰尘和减免人工等功能，并实时在线监控箱变高、低压室的环境温湿度、凝露温度、烟雾颗粒浓度，解决箱变内过热烧毁、导体潮湿锈蚀、顶部凝露滴水、积尘导致内部设短路或放电等隐患。所监测数据可以实现就地观察，也可通过RS485通讯和测控装置进行数据通信。

该系统由智能环境管理系统主机、安装在高压室和低压室内的环境温湿度传感器、烟雾浓度探测器、露点监控器、防尘防雨通风器、硅胶加热膜和智能除湿机组成。系统通过IP65等级的防尘防雨通风器，保证进风时无雨水被抽入，保障强迫风冷时灰尘和雨水不被气流吸进，具有双向可调风量散热，根据控制器指令自动达到通风散热和除尘的要求。同时要求具备智能滤材更换提示和散热量不足提示，过滤器自洁，防堵塞等功能，可自动根据室内温度和灰尘浓度，自动控制过滤风扇清洁被滤材挡住的灰尘，提示滤材清理或更换的需求信息，以防灰尘堵塞滤材，保障通风散热良好和延长滤材使用的期限，降低维护更换间隔和成本。还可接入智能运维系统，更好地保障箱变运行环境良好。

4.11.9箱变温度在线监测系统

在每台箱变内安装1套基于芯片级无源无线传感技术的在线温度监测系统，以实时掌握关键部位温度状态、提前预警过热故障、降低运维成本、保障箱变安全稳定运行。对高压断路器触点、高压电缆头、低压断路器触头等温度进行实时在线监测和高温预警。可精确测量设备细小部件结合点温度，同时可就地显示所测温度，还可通过RS485与测控装置通讯，将数据传至监控后台，实现远程监控，还可LORA无线通讯或2G\4G无线上网功能实现网络数据连接与云平台、APP对接。

- 4.11.10箱式变电站在使用寿命期内，用户按正常条件使用产品，产品不会因温度变化导致设备出现任何损伤。

- 4.11.11产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

- 4.11.12箱式全密封免维护变压器应达到现行相关标准和生产供货商自行标准，保证至少20年不用进行吊芯检查、大修等维护工作。

- 4.11.13根据国调中心印发的《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》（调网安〔2018〕10号）要求，新能源场站应加强就地终端接入防护，强化就地采集终端的通信安全。本工程采用升压站光储一体化监控系统，需在一体化监控系统站控层与光伏场区箱变现地测控单元之间部署加密认证装置，并在每台箱变配置微型纵向加密装置。

微型纵向加密装置采用四核加密芯片，加密算法为“SSF09非对称加密算法”的PCI加密卡作为网络报文加密解密、证书签名验签的“安全模块”，具有2个10/100M自适应网口的网卡，采用国家电力调度通信中心指定的电子钥匙生产厂家的UKey，作为该装置的管理人员的“人机Key三方认证”的登录安全介质，内置硬件Watchdog， 用以监视系统的运行状态，保证整个硬件电路的安全稳定、可靠。

- 4.11.14投标人在每套光伏箱变预留一套源控终端及交换机安装位置，面板开孔及线槽应布置到位，便于后期接入站内全景监控系统。

- 4.11.15投标人在每套光伏箱变预留视频监控电源接入位置，预留视频交换机安装位置，视频监控单独组网，不接入箱变保护测控一体装置。

- 5.设备监造、检验和性能验收试验

见附件5：设备监造、设备的出厂检验和性能验收试验

- 6.设计与供货界限及接口规则

箱式变电站一体成套供货，供货商负责箱变内部所有设备的设计、安装、接线，并对其正确性负责。应主动与设计院配合，确保高、低压电缆有足够的接线位置，保证所有电缆能顺利连接。

高压侧接口为高压柜高压电缆进线桩头处，低压侧接口为低压柜低压电缆进线桩头处。高低压侧需要加长电缆接线铜排的，由供货商设计供货。

- 7.清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

  - 7.1.包装

    - 7.1.1.投标人所供设备部件，除特殊部件外（如管件等），均遵照国家标准和有关包装的技术条件进行，或按最好的商业惯例，使用坚固的箱子包装。并根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，以适应远途的水上、陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震、受冲击、运输和装卸中的加速度以及机械和化学引起的损坏。

    - 7.1.2.投标人所供技术文件妥善地包装，能承受运输和多次搬运，并防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包装有详细目录清单。

    - 7.1.3.为防止设备器材被窃或受腐蚀元素、雨水的损坏，不采用敞开的板条箱和类似包装。

    - 7.1.4.设备包装前应凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

  - 7.2.铭牌

所有设备的装配件上都应用不受气候影响的不锈钢铭牌作出标记。铭牌(可利用蚀刻、雕刻标志出)必须防腐蚀、字迹清晰且必须永久的附在每件设备的装配件上，并位于易看见的位置。任何特殊维护说明必须标示在铭牌或其它合适的地方。投标人应提出一份铭牌的标题样本，以供招标方认可。

  - 7.3.运输

    - 7.3.1.经由铁路运输的部件，其尺寸不超过国家对非标准外形体的规定，当部件经由除铁路外的其它方式运输时，其重量和体积的限值，遵守有关运输单位的规定。

    - 7.3.2.每批设备发出的同时，投标人用传真或航空快件通知招标方。通知中指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

    - 7.3.3.超重件，投标人在发货前不迟于30天将发货大概日期以传真通知招标方。

  - 7.4.保管

    - 7.4.1.投标人提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

    - 7.4.2.投标人所用的每种防腐剂的质量、预期寿命和型号该一致，投标人向招标方提交各种防腐剂清除步骤的完整资料。

- 8.数据表

箱式变电站主要参数清单

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 |  | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 变压器箱体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | S20-4800/37，二级能效 |  |
| 2 | 本体防护等级 |  |  |  | IP65 |  |
|  | 高、低压室防护等级 |  |  |  | IP54 |  |
|  | 开门状态下隔室防护等级 |  |  |  | IP3X |  |
|  | 抗台风等级 |  |  |  | / |  |
|  | 抗震等级 |  |  |  | 8 |  |
|  | 防腐蚀标准 |  |  |  | ≥C3 |  |
| 3 | 壳体材质 |  |  |  | 镀锌钢板（厚度不小于2.5mm） |  |
|  | 壳体厚度 |  | mm |  | 油箱≧4，散热片≧1.2mm，外壳≥2.5mm |  |
| 4 | 使用寿命 |  | 年 |  | ≥30 |  |
| 5 | 高压侧接线方式 |  |  |  | 电缆/铜牌 |  |
| 6 | 运输限值尺寸（长、宽、高） |  |  |  | 投标人提供 |  |
| 7 | 变压器外壳面漆颜色 |  |  |  | 按招标人要求执行 |  |
| 二 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定容量 |  | kVA |  | 4800 |  |
| 2 | 额定电压比 |  | kV |  | 37/0.8 |  |
| 3 | 分接范围 |  |  |  | 37±2×2.5% |  |
| 4 | 额定电流 |  | A |  | 高压79A 低压3464A |  |
| 5 | 调压方式 |  |  |  | 无励磁 |  |
| 6 | 频率 |  | Hz |  | 50 |  |
| 7 | 联接组别 |  |  |  | Dy11 |  |
| 8 | 海拔高度 |  | m |  | 1340.5～1357.3m |  |
| 9 | 空载损耗* |  | kW |  | ≤2.72kW，满足GB20052标准2级能效要求 |  |
| 10 | 负载损耗* |  | kW |  | ≤27.76kW满足GB20052标准2级能效要求 |  |
| 11 | 空载电流 |  | % |  | 0.36 |  |
| 12 | 短路阻抗 |  | % |  | 7 |  |
| 16 | 绝缘水平 | 高压绕组雷电冲击（全波） | kV |  | 200 |  |
|  |  | 高压绕组雷电冲击（截波） | kV |  | 220 |  |
|  |  | 高压绕组工频耐压 | kV |  | 85 |  |
|  |  | 低压绕组工频耐压 | kV |  | 5 |  |
| 17 | 过载能力 |  |  |  | 符合GB/T1094.7，110%过负荷时能长期运行要求 |  |
| 18 | 爬电比距 |  | mm/kV |  | 31.8 |  |
| 19 | 分接开关 |  |  |  | 无载分接开关 |  |
| 20 | 气体继电器 |  |  |  | 瓦斯继电器 |  |
| 21 | 绝缘油型号（油浸式） |  |  |  | 45#变压器油（新油） |  |
| 三 | 高压组合式真空断路器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | 投标人提供 |  |
| 3 | 额定电压 |  | kV |  | 40.5 |  |
| 4 | 频率 |  | Hz |  | 50 |  |
| 5 | 额定电流 |  | A |  | 630 |  |
| 6 | 额定峰值耐受电流 |  | kA |  | 80 |  |
| 7 | 额定短路耐受电流/时间 |  | kA/s |  | 31.5/4s |  |
| 8 | 额定工频1min耐受电压（有效值，断口/对地） |  | kV |  | 95／95 |  |
| 9 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2/50µs，断口/对地 |  | kV |  | 185／185 |  |
| 四 | 接地开关参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | 投标人提供 |  |
| 3 | 额定电压 |  | kV |  | 40.5 |  |
| 4 | 额定电流 |  | A |  | 630 |  |
| 5 | 额定短路耐受电流 |  | kA |  | 31.5 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流时间 |  | S |  | 4 |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  | kA |  | 80 |  |
| 8 | 接地开关机械操作次数 |  | 次 |  | ≥3000次 |  |
| 五 | 隔离开关参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | 投标人提供 |  |
| 2 | 额定电压 |  | kV |  | 40.5 |  |
| 4 | 额定电流 |  | A |  | 630 |  |
| 5 | 额定短路耐受电流 |  | kA |  | 31.5 |  |
| 6 | 额定短时耐受电流时间 |  | S |  | 4 |  |
| 7 | 额定峰值耐受电流 |  | kA |  | 80 |  |
| 六 | 低压框架断路器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | 投标人提供 |  |
| 3 | 额定电流 |  | A |  | 4000 |  |
| 4 | 额定工作电压 |  | V |  | 800 |  |
| 5 | 额定绝缘电压 |  | V |  | 投标人提供 |  |
| 6 | 极数 |  |  |  | 3P |  |
| 7 | 绝缘水平 |  |  |  | 符合国标 |  |
| 8 | 1min工频耐受电压（有效值） |  | V |  | 3500 |  |
| 9 | 控制和辅助回路工频耐受电压（有效值） |  | V |  | ≥3500 |  |
| 10 | 额定短时耐受电流/耐受时间 |  | kA/s |  | 75kA/1s |  |
| 11 | 额定运行短路分断能力 |  | kA |  | 75 |  |
| 12 | 额定极限短路分断能力 |  | kA |  | 75 |  |
| 13 | 分闸时间 |  | ms |  | 20～30 |  |
| 14 | 合闸时间 |  | ms |  | ≤70 |  |
| 15 | 机械寿命* |  | 次 |  | ≥20000 |  |
| 16 | 电气寿命* |  | 次 |  | ≥5000 |  |
| 17 | 智能脱扣器选型 |  |  |  | 匹配断路器 |  |
| 18 | 低压安装方式 |  |  |  | 固定式 |  |
| 19 | 操动方式 |  |  |  | 电动+手动 |  |
| 七 | 塑壳断路器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构形式 |  |  |  | 投标人提供 |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | 投标人提供 |  |
| 3 | 额定电流 |  | A |  | 320 |  |
| 4 | 额定工作电压 |  | V |  | 800 |  |
| 5 | 额定绝缘电压 |  | V |  | 1140 |  |
| 6 | 极数 |  |  |  | 3P |  |
| 7 | 额定极限短路分断电流 |  | kA |  | 50 |  |
| 8 | 额定运行短路分断电流 |  | kA |  | 50 |  |
| 9 | 机械寿命* |  | 次 |  | ≥20000 |  |
| 10 | 电气寿命 |  |  |  | ≥5000 |  |
| 八 | 电流互感器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 投标人提供 |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | 投标人提供 |  |
| 3 | 变比 |  |  |  | 最终以具体项目实际需求为准 |  |
| 4 | 保护及指示用CT精度 |  | 级 |  | 0.5／5P30 |  |
| 九 | 无间隙金属氧化锌避雷器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  | 投标人提供 |  |  |
| 3 | 额定电压 |  | kV | 51 |  |  |
| 4 | 持续运行电压 |  | kV | 40.8 |  |  |
| 5 | 标称放电电流 |  | kA | 5 |  |  |
| 6 | 雷电冲击残压 |  | kV | ≤134 |  |  |
| 7 | 陡波冲击残压 |  | kV | ≤154 |  |  |
| 8 | 操作冲击残压 |  | kV | ≤114 |  |  |
| 9 | 直流1mA下参考电压 |  | kV | ≥73 |  |  |
| 10 | 2ms方波耐受值 |  | A | ≥400 |  |  |
| 十 | 低压浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产厂家 |  |  | 投标人提供 |  |  |
| 2 | 保护等级 |  |  | B+C |  |  |
| 3 | 额定电压 |  | V | 800 |  |  |
| 4 | 持续运行电压 |  | V | 1000 |  |  |
| 5 | 标称放电电流（8/20μs） |  | kA | 100 |  |  |
| 6 | 最大冲击电流峰值（8/20μs） |  | kA | 200 |  |  |
| 7 | 雷电冲击电流（10/350us） |  | kA | 25 |  |  |
| 十一 | 照明检修变压器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定容量 |  | kVA | 8 |  |  |
| 2 | 相数 |  |  | 3 |  |  |
| 3 | 高压 |  | kV | 0.8 |  |  |
| 4 | 低压 |  | kV | 0.4 |  |  |
| 5 | 频率 |  | Hz | 50 |  |  |
| 十二 | 柜内母线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 母线材质（额定电流超过630A的铜母线，在搭接部位要求搪锡或镀银） |  |  | T2电解铜 |  |  |
| 2 | 电流密度 |  | A/mm2 | 满足国标要求 |  |  |
| 十三 | 变压器测控装置（远程控制\变压器非电量告警跳闸\变压器低压侧电气信息采集\变压器开关量信号的采集） |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术要求 |  |  | 内嵌测控保护装置、通讯管理机和自愈光纤环网交换机功能，能够实现远程控制高、低压开关分合闸功能。 |  |  |
| 2 | 供货范围 |  |  | 测控装置 |  |  |
| 3 | 厂家 |  |  | 投标人提供 |  |  |
| 十四 | 在线式UPS |  |  |  |  |  |
| 1 | 参数要求 |  |  | 3kVA，2h |  |  |
| 2 | 厂家 |  |  | 投标人提供 |  |  |

# 附件2  供货范围

1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标人提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时免费补足。

1.3 投标人提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)。

1.5 提供所供设备的进口件清单。

1.6  投标人提供的技术资料清单见附件3。

2  供货范围

投标人应确保供货范围完整，以能满足招标方安装、运行要求为原则。在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充。

2.1供货范围清单

本项目配置250台35kV升压变压器，箱变容量均为4800kVA，箱变内设备均由投标人提供，并对各部件品牌做出响应，采用集中采购，分批供货方式。

| 序号 | 名称 | 容量 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双绕组油浸式箱式变电站 | 4800kVA | S20-4800/37±2x2.5%/0.8 Dy11， Ud=7% | 250台 | 华变(2级能效) |

供货设备清单

| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 单台数量 | 总数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV变压器及其附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 变压器 | S20-4800/37±2×2.5%/0.8，D,y11，Ud=7%（4800kVA箱变） | 台 |  | 250 |  | 1.1倍额定电流长期过载 |
| 1.2 | 硅钢片 |  | 吨/台 | 按需 | 按需 |  |  |
| 1.3 | 变压器油 | 45#新油 | 吨/台 | 按需 | 按需 |  |  |
| 1.4 | 高压侧铜材 | 纯铜（优质电解铜）线材 | 吨/台 | 按需 | 按需 |  |  |
| 1.5 | 低压侧铜材 | 纯铜（优质电解铜）线材 | 吨/台 | 按需 | 按需 |  |  |
| 1.6 | 高压套管 |  | 只 | 3 | 750 |  |  |
| 1.7 | 低压套管 |  | 台 | 3 | 750 |  |  |
| 1.8 | 绝缘材料 |  | 套/台 | 按需 | 按需 |  |  |
| 1.9 | 胶囊式储油柜 |  | 套/台 | 1 | 250 |  |  |
| 1.10 | 瓦斯继电器 |  | 套/台 | 1 | 250 |  |  |
| 1.11 | 外壳 | 2.5mm镀锌钢板 | 套 | 1 | 250 |  |  |
| 2 | 35kV部分 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 隔离开关 | 40.5kV，630A，31.5kA/4S | 台 | 1 | 250 |  |  |
| 2.2 | 真空断路器 | 40.5kV，630A，31.5kA/4S | 台 | 1 | 250 |  | 组合式 |
| 2.3 | 接地开关 | 40.5kV，630A，31.5kA/4S | 台 | 1 | 250 |  |  |
| 2.4 | 带电显示器 |  | 套 | 2 | 500 |  |  |
| 2.5 | 避雷器 | HY5WZ-51/134 | 只 | 3 | 750 |  | 配置计数器 |
| 2.6 | 电磁锁 | DSN | 只 | 1 | 250 |  |  |
| 2.7 | 照明装置 | AC220V | 套 | 1 | 250 |  |  |
| 2.8 | 母排 |  | 套 | 1 | 250 |  |  |
| 2.9 | 电流互感器 | 0.5/5P30，10VA/10VA | 只 | 3 | 750 |  |  |
| 3 | 干式辅助变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 变压器 | SG11-8kVA，0.8/0.38-0.22kV，Dyn11 | 台 | 1 | 250 |  | 需满足子阵控制器及箱变自用电要求，容量应满足所有用电负荷，其中4-6台应预留无人机供电负荷。 |
| 4 | 0.8kV部分 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 固定式框架断路器 | 3P，Ue=AC800V，4000A 短路分断75kA | 台 | 1 | 250 |  |  |
| 4.2 | 塑壳断路器 | 800V，320A，短路分断50kA；PLC采样用63A， | 台 | 18 | 4250 |  | 箱变每台配置不少于17台320A的塑壳断路器（光伏进线）及1台63A的塑壳断路器（PLC采样预留），最终以图纸确认为准 |
| 4.3 | 刀熔开关 | 800V，3P，16A | 台 | 1 | 250 |  | 最终以图纸确认为准 |
| 4.4 | 刀熔开关 | 800V，3P，63A | 台 | 1 | 250 |  | 最终以图纸确认为准 |
| 4.5 | 0.8kV浪涌保护器 | B+C级 | 套 | 1 | 250 |  | 带远程监控报警接点 |
| 4.6 | 电流互感器 | 0.5/5P30，10VA/10VA | 只 | 3 | 750 |  | 以图纸确认为准 |
| 4.6 | 数显表 | 一台电流表，一台电压表 | 套 | 1 | 250 |  |  |
| 5 | 0.4kV设备 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 微型断路器 | 220V/380V 2P/3P | 台 | 按需 | 按需 |  | 以图纸确认为准，满足箱变及子阵控制器使用要求，带漏保功能 |
| 5.2 | 插座 | 220V，10A，带漏电保护 | 套 | 2 | 500 |  |  |
| 5.3 | 0.4kV浪涌保护器 | 380V，32A，带漏电保护 | 套 | 2 | 500 |  |  |
| 5.4 | UPS电源 | 3kVA，220V，供电时长不低于2小时 | 套 | 1 | 250 |  |  |
| 6 | 箱变保护测控装置 | 差动保护、测控、操作一体化装置、高压侧具有独立的操作回路，具有光纤环网功能；带通信规约转换功能，具有8路RS485通信输入接口，满足接入智能通讯柜规约要求 | 套 | 1 | 250 |  |  |
| 7 | 网络防雷器 |  | 套 | 1 | 250 |  |  |
| 8 | 光电环网交换机及电源适配器 | 4个光口、8个电口 | 套 | 2 | 500 |  |  |
| 9 | 光纤终端盒 | 配套 | 台 | 1 | 250 |  | 包含接线法兰，固定在箱变 |
| 10 | 尾纤跳线 | 配套 | 套 | 1 | 250 |  | 包含8条2米尾纤 |
| 11 | 微型纵向加密装置 |  | 套 | 1 | 250 |  |  |
| 12 | 超五类以太网线 |  | 米 | 按需 | 按需 |  | 满足设备安装需要 |
| 13 | 四芯屏蔽双绞线 |  | 米 | 按需 | 按需 |  | 满足设备安装需要 |
| 14 | 其他辅材 | 母排、塑壳断路器、微型断路器、熔断器、漏电保护装置、分合闸指示灯、插座、二次线缆、二次接线端子、线槽、警示牌等 | 套 | 1 | 250 |  |  |
| 15 | 无线测温装置 | 高压断路器触点、高压电缆头、低压断路器触头，9点测温 | 套 | 1 | 250 |  |  |
| 16 | 智能环境管理系统 |  | 套 | 1 | 250 |  |  |

注1：上述箱变的数量为暂定的数量，具体箱变数量、容量、箱变低压侧出线回路数根据逆变器最终配置方案确定。

注2：按最终核准文件的项目名称签订设备采购合同。

注3：投标人应提供符合本招标文件全部要求的设备。任何元件、装置或附件，如果上述条款中并未专门提到，但它对于一个完整的性能优良的箱式变电站设备又是必不可少的，那么这些元件、装置或附件也应属于供货范围，其费用含在投标总价中。

注4：上述设备参数须按海拔1400m进行修正。

注5：箱变保护测控装置需要有遥调、遥控、遥测、遥信功能，负责微型纵向加密认证装置和环网交换机的安装接线。

注6：本项目箱变低压侧所有设备均应满足直采低压侧电压的要求。

2.2备品备件和专用工具

响应人应按下表提供备品备件（包括但不限于），备品备件价格应包括在合同总价中。备品备件应能互换，与原设备的材料和质量相同。备件包装箱上应有明显的标记，保证在规定的条件下，在保存期内不会变质。

规定的备品备件表及专用工具表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 产 地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV一体式真空断路器 | 随箱变 | 台 | 2 | 随箱变 |  |  |
| 2 | 低压框架断路器 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压塑壳断路器 |  | 台 | 15 |  |  |  |
| 4 | # 35kV断路器分、合闸线圈 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 5 | 指示灯 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 6 | 按钮 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 7 | 加热器 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 8 | 浪涌保护器 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 9 | 气体继电器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 10 | 电流表 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 11 | 电压表 |  | 套 | 25 |  |  |  |
| 12 | 各类操作把手 |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 13 | 无线测温装置 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 14 | 智能环控装置 |  | 套 | 3 |  |  |  |

注：对于属于整套设备运行和安装所必需的备品备件，即使本供货范围未列出和（或）数目不足，投标人仍须在执行合同时补足，不再增加其他费用。

- 2.3 部件品牌响应表

投标人选择一个品牌进行投标报价并计入总价。

| 序号 | 部件名称 | 投标人承诺品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压侧断路器 |  |  |
| 2 | 低压框架断路器 |  |  |
| 3 | 硅钢片 |  |  |
| 4 | 塑壳断路器 |  |  |
| 5 | 电流互感器 |  |  |
| 6 | 避雷器 |  |  |
| 7 | 测控装置 |  |  |
| 8 | 变压器油 |  |  |

附件3  技术资料及交付进度

1  一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在合同签订后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，如后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人应在合同签订后15天内，向招标人提供满足设计院设计需要的资料共5套（其中设计院2套，招标人3套），另加2套电子文档（U盘二套，设计院和招标人各1套）。

1.8投标人提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的正式的施工技术资料，为8套纸质文件（随机2套，设计院2套，招标人4套），电子文件每台机组2套（设计院1套，招标人1套）。

1.9设备安装调试完毕后，投标人应按机组分别提供8套完整的设备竣工图，另加2套电子版。

1.10投标人提供运行和维护手册、培训手册4套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.11 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.12投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13 投标人按招标方的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

2 资料提交的基本要求

供货方应提供以下所有技术资料：

- 一次系统图及平面布置图（2份）

- 二次原理图及接线图（2份）

- 出厂检验报告（1份）

- 产品使用说明书（1份）

- 箱变合格证（1份）

- 所使用元器件的合格证及说明书（1套）

- 装箱清单（2份）

- 吊装图

- 铭牌

铭牌应采用不锈钢材料制作,并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应清晰且牢固。铭牌上标志的项目：

- 产品名称

- 产品型号

- 执行标准

- 制造厂名

- 出厂编号

- 出厂日期

- 额定电压(kV)

- 额定频率（Hz）

- 变压器容量

- 低压出线路数

- 重量（kg）

- 防护等级

# 附件4  设备交货进度

- 甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县红砂岗120万千瓦光伏项目设备交货计划

| 序号 | 设备/部件，名称、型号 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 | 甘肃腾格里沙漠河西新能源基地武威市民勤县红砂岗120万千瓦光伏项目现场 | 合同签订后，2026年6月30日前完成首批100台箱式变电站交货；2026年7月30日前全部供货完成。 |
| 2 | 备品备件 |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |

2.说明

交货方式为现场车板交货，投标人供货前应联系招标人现场勘察道路。

交货地点为施工现场指定地点。

交货时间为暂定计划，具体以项目公司书面通知为准，投标人承诺满足工程进度的要求。

3.运输要求

包装应保证运输、贮存直到安装前部件不损伤、不受潮。

# 附件5 设备监造、检验和性能验收试验

- 概述

  - 适用范围

本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

  - 投标人提供的试验标准

投标人应在本合同生效后 10天内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

- 工厂检查

  - 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

  - 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

  - 投标人检验的结果要满足设备各项性能的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，投标人处理过程情况及时通知招标方。

  - 工厂检验的所需费用包括在合同设备总价中。

  - 工厂检验项目由投标人按下表填写，最终由招标人确定。

| 序号 | 试验项目 | 试验分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- 设备监造

  - 招标人有权委派第三方监造单位到投标人制造工厂和分包及外购件工厂检查制造

过程，检查按合同交付的元件、设备及使用材料是否符合标准及其合同上规定的要求，并参加合同规定由投标人进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标人应提供给招标人监造代表技术文件及图纸查阅，试验及检验所必须的仪器工具、办公用具供使用。由于监造方式不改变，并不能减少投标人对监造应负的责任和义务。

  - 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

  - 投标人检验的结果要满足附件一的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标

人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

3.4 监造依据

根据本合同以及国家有关规定。

3.5 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。变压器制造过程中,招标人将派出工程技术人员，按有关监造规定进行监造，关键的试验项目，投标人要提前2周通知用户参加。

每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人将复印件交招标人监造代表1份。

R点：投标人只需提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间。如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.6监造内容

招标人要求的设备监造项目及内容如下表（不限于此，具体由双方根据变压器监造规定在签定监造协议时确定）：

监造项目表

| 序号 | 监造内容 | 见证项目 | 见证方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 备注 |
| 1 | 主要原材料和外购件 | 硅钢片材质证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | 电磁线材质证明书 |  |  | √ |  |
|  |  | 变压器油质量合格证 |  |  | √ |  |
|  |  | 气体继电器出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 温度控制器出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 压力释放阀出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 分接开关出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 油位计出厂试验报告 |  |  | √ |  |
| 2 | 高压侧元件 | 高压真空断路器出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 高压侧过电压保护器（避雷器）出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 电磁锁质量保证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 带电显示器质量保证书 |  |  | √ |  |
| 3 | 低压侧元件 | 低压断路器出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 低压侧过电压保护器质量保证书 |  |  | √ |  |
|  |  | 照明检修变压器出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 塑壳断路器出厂试验报告 |  |  | √ |  |
| 4 | 其他设备 | 电流互感器出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 电压互感器出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 电流表合格证 |  |  | √ |  |
|  |  | 电压表合格证 |  |  | √ |  |
|  |  | 电能表出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | UPS 出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 箱变测控装置出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 箱变箱体出厂试验报告 |  |  | √ |  |
| 5 | 变压器装配 | 高、低压绕组绕制质量检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 线圈表面绝缘质量检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 铁芯装配质量检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 器身装配质量检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 油箱质量检查 |  | √ |  |  |
| 6 | 关键部件入厂检验 | 散热器出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 套管出厂试验报告 |  |  | √ |  |
|  |  | 避雷器出厂试验报告 |  |  | √ |  |
| 7 | 整机试验 | 例行试验 |  | √ | √ | 按照技术协议 |
|  |  | 型式试验 | √ | √ | √ | 按照技术协议 |
|  |  | 特殊试验 |  | √ | √ | 按照技术协议 |
| 8 | 出厂前检查 | 变压器油位情况和渗漏情况检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 警示标志和门锁完好情况检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 接地装置检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 变压器铭牌检查 |  | √ |  |  |

- 性能验收试验

试验应满足国家以及行业有关标准，并同时执行下列要求。合同设备应按其技术条件规定的项目进行过型式试验。型式试验应在国家认定的试验站进行，并提供合格的型式试验报告供招标方查阅。每台产品出厂前必须进行例行（出厂）试验，并应具有出厂试验合格证书。招标方对投标人提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。招标方在现场验收试验期间，损坏的元器件由投标人无偿补供。

  - 质量保证

    - 设备制造应执行附件1中4提出的标准及有关的其它国家标准、行业标准。

    - 投标人提供的产品应符合本协议的各项要求。

    - 投标人应提供下列设备质量证明：

- 产品合格证；

- 制造、检验记录；

- 材料合格证；

- 出厂试验报告。

  - 出厂试验

出厂试验内容如下。

- 结构检查及外观、防护等级检验

- 变压器绕组直流电阻测量

- 变压器绝缘电阻测量

- 变压器电压比和电压矢量关系测定

- 工频耐压试验

- 变压器空载试验(包括空载损耗和空载电流)

- 变压器负载试验(包括负载损耗和阻抗电压)

- 变压器感应耐压试验

- 变压器局部放电量测量

- 开关机械操作试验：手动合、分操作5次，机械转动部位灵活、可靠，开关动作到位符合技术要求。

- 高压回路耐压试验：主回路两相之间及相对地之间工频耐压试验42kV/min。

- 低压回路耐压试验：用兆欧表检测绝缘电阻。

- 高压电缆线工频耐压试验：电缆线两相之间及相对地之间工频耐压试验：20kV/min。

- 主开关按钮合、分操作：通电检验：按合、分按钮，开关动作正确、可靠，指示元件指示正确。

- 仪表、继电器、指示元件：所有仪表、继电器、指示元件通电试验验证其功能正确性。

- 接地回路电阻测量：接地回路电阻是否符合技术要求。

- 照明装置试验：通电检验：行程开关动作可靠，照明灯正确点亮。

- 油样试验，油样分析项目符合油样试验规范要求。

- 提供瓦器继电器校验报告。

  - 现场试验

现场试验项目按照GB50150标准执行，现场试验项目如下所示，包括但不限于：

- a)变压器绕组直流电阻测量

- b)检查变压器所有分接头变比

- c)检查变压器的三相接线组别

- d)测量绕组连同套管的介损角正切值tgδ、电容量

- e)绕组连同套管的交流耐压试验

- f)绕组连同套管的局部放电试验

- g)测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻

- h)冲击合闸试验：在额定电压下空载冲击合闸5次，应无异常(在试运时进行)

- i)检查相位

- j)测量噪音

- k)变压器油样试验

- l)铁芯和夹件绝缘电阻

- m)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数

- 附件6  技术服务和联络

- 投标人现场技术服务

  - 为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，投标人要派若干合格的现场服务人员到现场服务。投标人应将服务人月数计划表按下表列出。如果该人月数不能满足今后实际工程需要，投标人应免费追加人月数。合同设备处在安装调试状态时，投标人服务人员必须始终在施工现场。

表 1 服务人员计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计 划 人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 指导安装 |  |  |  |  |
| 2 | 调试 |  |  |  |  |
| 3 | 性能试验 |  |  |  |  |
| 4 | 交货验收 |  |  |  |  |

投标人现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同报价内。

  - 投标人现场服务人员的条件：

    - 遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关安全方面的规章制度。

    - 工作责任心强，身体健康，适应现场工作条件。

    - 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有三年以上相同或相近工程的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

    - 招标方有权要求更换不称职的投标人现场技术服务人员，投标人应及时更换。

  - 投标人现场服务人员的职责

    - 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验及双方的日常技术联络。在设备开始安装后的任务为指导安装和调试工作，监督工程质量及调试质量，并符合工厂设计要求，处理设备缺陷及设计变更等，后期要参加试运行和性能考核试验。

    - 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标方进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释，必要时进行示范操作。对重要工作项目应实行每个工序的检查指导和监督，实行工序签证制度，否则，招标方不能进行下一道工序。经投标人签证的工序如因投标人技术服务人员的指导错误而发生的问题，由投标人负全部责任。投标人对重要工作项目的认定，见下表：

| 序号 | 工作项目名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品装卸 | 详见《安装使用说明书》 | / |
| 2 | 检查验收 | 详见《安装使用说明书》 | 重要 |
| 3 | 产品安装 | 详见《安装使用说明书》 | 重要 |
| 4 | 运行前的检查 | 详见《安装使用说明书》 | 重要 |
| 5 | 运行前的试验 | 详见《安装使用说明书》 | 重要 |
| 6 | 变压器投入运行 | 详见《安装使用说明书》 | / |

    - 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题或有重大设计变更，投标人现场人员要在招标方规定的时间内予以解决。如投标人委托招标方进行处理，要出具委托书并承担相应的经济责任。

    - 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

    - 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

  - 招标方的义务

招标方要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供投标人便利。

- 培训

  - 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任对招标方的技术熟练、身体健康的人员在制造商的工厂/或相似的安装或调试中的电厂提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训的目的是培训招标方的安装及运行人员以便操作和维护合同内所有的设备。培训内容应与工程进度相一致，

培训的专业和详细的计划应在设计联络会上确定。

  - 投标人的责任和义务：

    - 投标人应尽努力使招标方的技术人员达到满足培训的要求。

    - 投标人应指定一个人来负责组织、协调工作。

    - 在培训中，投标人应选定经验丰富、技术熟练的指导员来指导、培训招标方的技术人员。

    - 制定的培训计划要符合每个专业的要求。

计划主要包括：

a.对诸如：设备性能、结构、主要及辅助系统等的具体专题，在课堂内进行系统的讲解。

b. 提供所有必须的培训资料(如：课本、手册及图纸)设备、工具和仪器等。

c. 了解主要设备的制造过程和组装及检修。

d. 了解质量控制和管理系统的组织情况。

e. 了解合同设备的设计，并确认文件与IEC标准及相关标准的一致性。

f. 掌握合同设备组装的要求及工厂检验的项目/要求。

g. 掌握安装、调试和维修的要求和注意事项。

h. 了解设备的制造周期限和并安排运输安排。

    - 投标人应按培训计划的要求，为招标方的技术人员免费提供工作服、安全帽和文具等。

    - 投标人应允许招标方的技术人员把培训期间提供的所有技术文件带回厂。

    - 投标人为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

  - 招标方的责任：

    - 招标方应及时向投标人提供培训时间和人员安排。

    - 为了培训计划的顺利实施，除非双方同意，该计划不能由于放假而中断。

  - 培训的时间、人数、地点等具体内容由投标人和招标人双方商定。

- 设计联络会

设计联络会安排    次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标方负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由投标人和招标人双方商定。

表 2 设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7 分包与外购

分包及外购情况表

| 序号 | 名 称 | 规范和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

甘肃腾格里沙漠河西新能源基地

武威市民勤县红砂岗120万千瓦光伏项目

箱式变电站

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

语言：中文

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标方审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

- 设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

- 设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

- 设备联锁和保护功能说明。

- 设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

- 设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

- 设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长 x 宽 x 高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

- 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

- 投标人应提前制定运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，确保设备大件安全运至现场。

- 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

- 上表中的序号和内容应与附件2的一致。

# 附件10  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

表 3 差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 附图

# 附件12 性能考核条款

（1）空载损耗超出容差，100%额定电压下的空载损耗超过合同规定的保证值，则每台按3万人民币∕5%合同规定保证值的比例支付违约金，不足5%时按比例计算。

（2）负载损耗超出容差，在变压器额定容量时的负载损耗超过合同规定的保证值，则每台按3万人民币∕1%合同规定保证值的比例支付违约金，不足1%时按比例计算。

（3）如空载损耗超过保证值的10%或负载损耗超过保证值的5%，招标方有权退货。

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）