附件13：架空线路清单及巡检维护要求

1.架空线路设备维保清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 110kV彦新线 |  |  |  |
| 1 | 110kV架空线路(LGJ-300/40)及光缆，同塔双回。 | kM | 15.7 | 钢芯铝绞线 |
| 2 | 钢管塔及接地装置 | 基 | 12 |  |
| 3 | 角钢塔及接地装置（其中4基塔使用接地模块） | 基 | 41 |  |
| 4 | 水泥门型杆 | 基 | 2 |  |
| 二、 | 35kV坡苏线（一级泵站1#线路） |  |  |  |
| 1 | 35kV坡苏线(导线240mm2) | kM | 4.745 | 1-10，21-34钢芯铝绞线 |
| 2 | 35kV坡苏线新天水厂支线(导线120mm2) | kM | 2.15 |  |
| 3 | 钢管塔及接地装置 | 基 | 6 |  |
| 4 | 角钢塔及接地装置 | 基 | 1 |  |
| 5 | 水泥单杆 | 基 | 3 |  |
| 6 | 水泥门型杆 | 基 | 4 |  |
| 三、 | 35kV台水线（一级泵站线路） |  |  |  |
| 1 | 南台子变电站至台水线1号钢管杆电缆 （YJV22-26/35-3*150 mm2/1根） | kM | 1.824 | 地埋电缆 |
| 2 | 1号钢管杆至19号钢管杆之间架空线路 | kM | 1.18 | 钢芯铝绞线 |
| 3 | 12号钢管杆与13号钢管杆间的跨接电缆（YJV22-3*150 mm2/1根） | m | 148 | 地埋电缆 |
| 4 | 19号钢管杆至水泥门型杆电缆 （YJV22-3*150 mm2/1根） | m | 180 |  |
| 5 | 钢管杆及接地装置 | 基 | 19 |  |
| 6 | 水泥门型杆 | 基 | 1 |  |
| 7 | 电缆井 | 口 | 25 |  |
| 8 | 台水线光缆 | m | 3332 |  |
| 四、 | 35kV三级泵站架空线路 |  |  |  |
| 1 | 35kV架空线路及光缆，同塔双回路。 | kM | 3.8 | 钢芯铝绞线 |
| 2 | 线路铁塔及接地装置 | 基 | 17 |  |
| 3 | 连接电缆（ZR-YJV22-3*240 mm2）（6根） | 米 | 500 | 地埋/桥架敷设 |
| 五、 | 10kV三级泵站至二级泵站线路 |  |  |  |
| 1 | 10kV架空线路，双回路。 | kM | 6.32 | 钢芯铝绞线 |
| 2 | 线路铁塔及接地装置 | 基 | 12 |  |
| 3 | 水泥单杆 | 基 | 65 |  |
| 4 | 终端进出线电缆（4根） | 米 | 300 | 地埋电缆 |
| 六、 | 10kV渣场、蒸发塘、碳汇林线路 |  |  |  |
| 1 | 10kV架空线路，单回路。 | kM | 4.248 | 绝缘导线 |
| 2 | 水泥单杆 | 基 | 58 |  |
| 3 | 电缆线路（5根） | 米 | 680 | 地埋电缆 |

2.维保工作的内容及要求

2.1 线路巡检内容

为掌握线路的运行情况，及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患，并为线路检修、维护及状态评价（评估）等提供依据，近距离对线路进行观测、检查、记录的工作。

2.1.1 地面人工巡视：线路巡视人员按5.2 巡视周期条款要求对线路所进行的巡视，包括对线路设备（指线路本体和附属设备）和线路保护区（线路通道）所进行的巡视。

2.1.1.1设备要求

携带必要工具（如望远镜、红外测温仪、接地电阻测试仪、巡检记录仪、通讯设备）

2.1.1.2安全要求

a）严禁在杆塔上攀爬（除非有专项检修任务并采取安全措施），严禁跨越线路保护区内的围栏、警示带；

b）穿越山区、林区时需注意防滑、防蛇虫，避免进入未探明的危险区域（如跨越果园、牧区、山体、鸿沟、冬雪集聚）；

雷雨天气严禁在杆塔附近停留，需远离线路下方，避免跨步电压风险。

2.1.1.3质量要求

一、纸质记录表核心信息填写要求​

用纸质记录表实时记录巡检信息时，需准确填写各项内容，线路名称严格按照线路命名填写完整名称，禁止缩写或简称；杆塔号填写完整编号。

3.巡检资料文件夹建立与归档规范​

每条线路需单独制作一个名为 “电力线路巡检资料 - 线路名称” 的文件夹用于资料保存，文件夹下按 “YYYY-MM-DD ”格式建立巡检子文件夹，巡检子文件夹内再分设纸质记录表扫描件、照片资料、视频资料三个子目录，巡检当日需完成资料整理归档，纸质记录表交存管理部门，电子资料（扫描件、照片、视频）同步上传至班组电脑，确保纸质与电子资料一一对应。​

三、现场拍照记录及拍摄要求​

巡检过程中，相邻杆塔之间的树障以及通道内新、改、扩建筑物需及时拍照记录：所有照片需添加不可篡改水印，水印位置统一在照片右下角且不遮挡核心观察部位；除相邻杆塔之间的照片外，每个铁塔的连接部分包括绝缘子、连接金具等需单独附照片，且在照片不影响观察的左上角标注相应的杆塔号及部位、通道内新、改、扩建筑物需拍摄全景、与线路的相对位置及高度/规模特写，同时记录建筑物名称（无名称则描述具体位置及类型）和建设进度。​

四、特殊情况处理与补充要求​

对无法判断树障与导线距离时，需采用多方位拍摄从各个角度分析，至少拍摄水平视角、仰视视角、远距离全景视角3个不同角度，照片中可放置巡检工具、已知长度的标杆等参照物辅助后期测量，禁止仅拍单一角度，禁止拍摄模糊、无水印、未标注的资料。

投标方应按表2架空输电线路巡检并消缺主要内容和表3架空输电线路通道环境巡视并消缺主要内容所列，对输电线路进行巡检并消缺。应对线路的绝缘连接件进行全面检查，并及时消缺，确保线路绝缘性能达标；应仔细核查标示牌等附属设施，对损坏、缺失的进行更换与补充，规范线路标识；应持续开展线路廊道的树障清理工作，消除树木对线路安全运行的潜在威胁。

隐患闭环：

a）一般隐患（如标识牌模糊）：需在 3 个工作日内完成整改；

b）重要隐患（如树障超限、金具螺栓松动）：需在 7 个工作日内制定整改方案并启动整改，整改期间需采取临时防护措施（如设置警示标识）；

c）紧急隐患（如导线断股、接地引下线断裂、重大外力破坏）：需立即停止线路运行（若有必要），并在 2 小时内上报车间内负责人，4 小时内到场处置，整改完成后需验收合格方可恢复运行；所有隐患需建立 “发现 - 上报 - 整改 - 验收 ” 全流程台账，确保无遗漏、无积压。

表. 架空输电线路巡检并消缺主要内容

| 巡视对象 |  | 检查线路本体和附属设施有无以下缺陷并消缺 |
| --- | --- | --- |
| 线路本体 | 地基与基面 | 回填土下沉或缺土、水淹、冻胀、堆积杂物等； |
|  | 杆塔基础 | 破损、酥松、裂纹、漏筋、基础下沉、保护帽破损、边坡保护不够等； |
|  | 杆塔 | 杆塔倾斜、主材弯曲、地线支架变形、塔材、螺栓丢失、严重锈蚀、脚钉缺失、爬梯变形、土埋塔脚等；混凝土杆未封顶、破损、裂纹等； |
|  | 接地装置 | 断裂、严重锈蚀、螺栓松脱、接地带丢失、接地带外露、接地带连接部位有雷电烧痕等； |
|  | 拉线及基础 | 拉线金具等被拆卸、拉线棒严重锈蚀或蚀损、拉线松弛、断股、严重锈蚀、基础回填土下沉或缺土等； |
|  | 绝缘子 | 伞裙破损、严重污秽、有放电痕迹、弹簧销缺损、钢帽裂纹、断裂、钢脚严重锈蚀或蚀损、绝缘子串顺线路方向倾角大于7.5°或300mm； |
|  | 导线、地线、引流线、屏蔽线、OPGW | 散股、断股、损伤、断线、放电烧伤、导线接头部位过热、悬挂漂浮物、弧垂过大或过小、严重锈蚀、有电晕现象、导线缠绕(混线)、覆冰、舞动、风偏过大、对交叉跨越物距离不够等； |
|  | 线路金具 | 线夹断裂、裂纹、磨损、销钉脱落或严重锈蚀；螺栓松动；防振锤跑位、脱落、严重锈蚀；各种连板、连接环、调整板损伤、裂纹等； |
| 附属设施 | 防雷装置 | 避雷器动作异常、计数器失效、破损、变形、引线松脱；放电间隙变化、烧伤等； |
|  | 防鸟装置 | 固定式：破损、变形、螺栓松脱； |
|  | 各种监测装置 | 缺失、损坏、功能失效等； |
|  | 杆号、警告、防护、指示、相位等标识 | 缺失、损坏、字迹或颜色不清、严重锈蚀等； |
|  | ADSS光缆 | 损坏、断裂、驰度变化等； |
|  | 电缆井 | 电缆井破损、塌方；电缆井中有积水、杂物、小动物，电缆井中电缆破损等。 |

表.架空输电线路通道环境巡视并消缺主要内容表

| 巡视对象 |  | 检查线路通道环境有无以下缺陷并消缺 |
| --- | --- | --- |
| 线路通道环境 | 建（构）筑物 | 有违章建筑，建（构）筑物等 |
|  |  | 树木（竹林）与导线安全距离不足等 |
|  | 施工作业 | 线路下方或附近有危及线路安全的施工作业等 |
|  | 火灾 | 线路附近有烟火现象，有易燃、易爆物堆积等 |
|  | 交叉跨越 | 出现新建或改建电力、通信线路、道路、铁路、管道等。 |
|  | 防洪、排水、基础保护设施 | 坍塌、淤堵、破损等 |
|  | 自然灾害 | 地震、洪水、泥石流、山体滑坡等引起通道环境的变化 |
|  | 其他 | 线路附近有人放风筝、有危及线路安全的漂浮物、采石（开矿）、导线下树木过高、藤蔓类植物攀附杆塔等 |

4.巡视周期

4.1 10kV线路巡视周期为每2月1次。

4.2 35kV线路巡视周期为每2月1次

4.3 110kV线路巡视周期为每1月1次

4.4 以上巡视为线路设备和通道环境的全面巡视，融雪前后、极端恶劣天气加强巡检频次。

5 检修项目

5.1  35kV坡苏线线路更换绝缘子更换150只（材料招标方提供）。

5.2  110kV彦新线其中一条线路绝缘子检查清扫、金具检查、所有连接螺栓紧固。

5.3  10kV空碳线跌落保险改造（真空断路器安装2台、导线连接等）。。

5.4 维护项目

5.4.1  线路本体维护
5.4.1.1杆塔维护：检查杆塔基础有无下沉、开裂，塔身有无锈蚀、变形，螺栓是否紧固，杆塔倾斜度是否超标。
5.4.1.2导线与地线维护：检查导线/地线有无断股、磨损、腐蚀，弧垂是否正常（需结合气温调整），导线接头有无过热现象。
5.4.1.3绝缘子维护：清除绝缘子表面污垢、鸟粪，检查有无裂纹、闪络痕迹，测试绝缘性能（如零值绝缘子检测）。
5.4.1.4金具维护：检查线夹、挂板、防震锤等金具有无锈蚀、变形、磨损，防震锤是否移位，开口销是否缺失。

5.4.2 附属设施维护
5.4.2.1接地装置维护：检查接地引下线有无断裂、锈蚀，接地电阻是否合格（尤其雷雨季节前），接地网有无外露、损坏。
5.4.2.2标识与防护设施维护：补充或更换杆塔编号、相位牌、警示标识，修复损坏的防护栏、防鸟刺。
5.4.2.3在线监测设备维护：检查覆冰、舞动、气象、视频监控等在线监测装置的供电、通信是否正常，数据采集是否准确。

5.4.3 通道环境维护

5.4.3.1树障清理：按规程砍伐线路通道内超高树木（一般要求导线与树木最小距离符合安全标准），定期排查新生长的树木。

5.4.3.2异物清除：清除导线上悬挂的风筝、塑料膜等异物，清理杆塔上的鸟巢（尤其繁殖季节）。
5.4.3.3外部隐患排查：制止线路通道内的违章施工（如开挖、养殖场建设等），排查周边易燃易爆场所、污染源对线路的影响。

5.4.4. 特殊维护
5.4.4.1季节性维护：夏季高温状态下导线接头的测温，冬季线夹的螺栓松动等。
5.4.4.2故障后维护：线路跳闸或故障后，对故障点进行彻底修复（如更换损坏的导线、绝缘子、避雷器等），并对周边设备进行全面排查。
5.4.4.3状态检修：结合巡检记录，对老化、缺陷设备进行针对性更换（如老旧绝缘子批量更新、锈蚀杆塔防腐处理）。

5.5 维修检修过程必须保证不得损毁完好的线路设备零部件，确实需要破坏性拆卸的零件必须征得招标方车间领导的同意，否则按维修管理考核标准考核。

5.6 投标方须按要求做好线路设备的定期维护工作，并根据设备的实际健康状况，对维护周期及时进行调整，报招标方批准后执行。

5.7 投标方维保人员要编制线路维护检修等工作计划。建立线路隐患排查整改制度和线路设备巡回检查制度并严格执行。

5.8 服务期限内，招标方因生产等原因而后续增加的不超过2kM的架空线路，维保时长不超过6个月的，投标方负责该部分线路设备的维护工作，招标方不因此支付额外费用。

5.9 投标方在线路（10kV、35kV、110kV）检修中经招标方确认，确实无法停电的情况下进行设备检修、树障清理等工作，额外产生的租用仪器设备，租用人员等所产生的费用，招标方不因此支付额外费用。

5.10 投标方应按招标方要求建立工作范围内架空线路日常巡检、检维修的技术档案（包括设备台账、检修方案、检修记录、分析报告、消耗材料等）。台账模板由招标方提供。招标方定期对报告和台账的完整性进行检查并考核。

5.11投标方巡检、维护作业，应提前将工作计划报至招标方项目归口管理部门审核，招标方根据工作类型、风险、复杂程度等决定是否派员参与、旁站或指导。

5.12 投标方巡检、维护作业应留有影像资料，不论招标方是否派员参与、旁站或指导，并在作业结束后及时收集整理相关影像和文本资料交招标方审核存档。

5.13 按时完成招标方安排的其它临时性工作。