## 工程项目总价表【电仪特殊项施工】
序号 | 单项工程名称 | 金额（元）
1 | 电气
2 | 仪控
合计

## 表A.1 招标工程量清单封面【电仪特殊项施工】
| 电仪特殊项施工 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
| 时间： | 年 月 日

## 表B.1 招标工程量清单扉页【电仪特殊项施工】
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 表—08 分部分项工程量清单与计价表【电气】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
变压器检修
1 | AB001 | 变压器油枕更换 | 1.名称：变压器油枕更换 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
2 | AB002 | 变压器补油 | 1.名称：变压器补油（400L） 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
3 | AB003 | 变压器滤油 | 1.名称：变压器滤油 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.要求：热油循环，温度在55℃以上，循环时间不少于8小时(包含油温升高时间）。 4.物资：主材甲供 | 台 | 1
4 | AB004 | 更换密封件 | 1.名称：变压器密封件更换 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.要求：更换变压器蝶阀密封件,无载开关安装法兰密封件,储油柜各个法兰端口密封件,油位计安装法兰密封件,压力释放阀安装法兰密封件,气体继电器安装法兰密封件,变压器底部放油阀安装法兰密封件,高压套管安装法兰密封件,低压套管安装法兰密封件,升高座安装法兰密封件,散热器放气塞、放油塞的密封件,吸湿器安装法兰密封件以及其他拆卸部位的密封件 4.物资：主材甲供 | 台 | 1
5 | AB005 | 压力释放阀校验 | 1.名称：压力释放 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
阀校验 2.物资：主材甲供
6 | AB006 | 螺栓更换 | 1.名称：变压器螺栓更换 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.要求：所有螺栓，维修厂家根据现场型号进行购买，满足现场数量及技术要求，螺栓为热镀锌材料 4.物资：乙供 | 台 | 1
7 | AB007 | 变压器试验 | 1.名称：变压器试验 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：乙供 | 台 | 1
8 | AB008 | 变压器油试验 | 1.名称：变压器油试验 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
9 | AB009 | 变压器喷漆 | 1.名称：变压器喷漆 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：乙供 | 台 | 1
10 | AB010 | 散热器更换 | 1.名称：1#主变更换散热器更换 2.变压器型号：SZ11-63000/110 3.物资：主材甲供 | 片 | 1
11 | AB011 | 散热器更换 | 1.名称：2#升压变散热器更换 2.变压器型号：SF11-63000/35 3.物资：主材甲供 | 片 | 1
12 | AB012 | 密封垫更换 | 1.名称：一级泵站1#油变密封垫整体更换 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
13 | AB013 | 密封垫更换 | 1.名称：一级泵站2#油变密封垫整体更换 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：甲供
14 | AB014 | 蝶阀更换 | 1.名称：一级泵站2#油变瓦斯继电器前后蝶阀更换 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：甲供 | 台 | 2
15 | AB015 | 密封垫更换 | 1.名称：空分循环水2#油变高压侧升高座密封胶垫更换 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
16 | AB016 | 密封圈更换 | 1.名称：气化循环水1#油变高压侧升高座密封圈更换 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
17 | AB017 | 密封圈更换 | 1.名称：热电循环水1#分接开关密封胶圈更换 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
18 | AB018 | 密封圈更换 | 1.名称：酚回收1#主变注油阀密封胶圈更换 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
19 | AB019 | 分接开关换油 | 1.名称：一级泵站1#油变分接开关换油 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
20 | AB020 | 分接开关换油 | 1.名称：一级泵站1#油变分接开关换油 2.变压器型号：SF11-10000/35 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
21 | AB021 | 变压器滤油 | 1.名称：净化循环水1#油变滤油 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
2.变压器型号：SF11-10000/35 3.要求：热油循环，温度在55℃以上，循环时间不少于8小时(包含油温升高时间）。 4.物资：主材甲供
小计
电气预防性试验
22 | AB022 | 真空断路器试验 | 1.名称：35kV真空断路器试验 2.规格型号：HVX40-31-12300H400等 3.物资：主材甲供 | 台 | 6
23 | AB023 | 电流互感器试验 | 1.名称：35kV电流互感器试验 2.规格型号：LZZBJ9-35-200/1，LZZBJ9-35-400/1，LZZBJ9-35-1250/1 3.物资：主材甲供 | 台 | 18
24 | AB024 | 过电压保护器试验 | 1.名称：35kV过电压保护器试验 2.规格型号：YH5WZ-51/120×150×134 3.物资：主材甲供 | 台 | 6
25 | AB025 | 电流互感器试验 | 1.名称：35kV零序电流互感器试验 2.规格型号：50/1 3.物资：主材甲供 | 台 | 6
26 | AB026 | 变压器试验 | 1.名称：变压器试验 2.变压器型号：酚回收2#油变（S11-M-10000/35） 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
27 | AB027 | 变压器试验 | 1.名称：变压器试验 2.变压器型号：污水2#油变（ | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
S11-M-12500/35） 3.物资：主材甲供
28 | AB028 | 母线试验 | 1.名称：母线试验 2.电压：10kV 3.物资：主材甲供 | 段 | 7
29 | AB029 | 真空断路器试验 | 1.名称：10kV真空断路器试验 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 63
30 | AB030 | 电流互感器试验 | 1.名称：10kV电流互感器试验 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 200
31 | AB031 | 过电压保护器试验 | 1.名称：10kV避雷器或过电压保护器试验 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 84
32 | AB032 | 电流互感器试验 | 1.名称：10kV零序电流互感器试验 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 67
33 | AB033 | 隔离开关试验 | 1.名称：10kV隔离开关试验 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 19
34 | AB034 | 电压互感器试验 | 1.名称：10kV电压互感器试验 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 34
35 | AB035 | 真空接触器试验 | 1.名称：10kV真空接触器试验 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 23
小计
电气设备安装
36 | 3040209001 | 互感器 | 1.名称：原电流互感器及二次接线拆除 2.规格型号：LZZBJ9-10A2\10kV\100/1\0.5级/5P20级\15VA 3.物资：主材甲供 | 台 | 6
37 | 3040209002 | 互感器 | 1.名称：新电流互 | 台 | 6
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
感器及二次接线安装 2.规格型号：LZZBJ9-10A2\10kV\150/1\0.5级/5P20级\15VA 3.物资：主材甲供
38 | AB036 | 电流互感器试验 | 1.名称：10kV电流互感器试验 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 6
39 | AB037 | 电流互感器试验 | 1.名称：新电流互感器通流试验 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 6
40 | 3040224001 | 微机综合保护装置 | 1.名称：继保装置拆除安装 2.规格型号：PST693U\DC220V\ 1A包含保护装置背板所有二次回路接线 3.物资：主材甲供 | 台 | 2
41 | AB038 | 10kV开关柜综保二次回路改造 | 1.名称：10kV开关柜综保二次回路改造 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 2
42 | AB039 | 变压器保护及二次回路校验 | 1.名称：10kV开关柜PST693U变压器保护及二次回路校验 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 2
43 | AB040 | 开关柜保护及二次回路传动 | 1.名称：10kV开关柜保护及二次回路传动 2.规格型号：综合 3.物资：主材甲供 | 台 | 2
44 | 3040101001 | 变压器 | 1.名称：干式变压器安装 2.规格型号：SCB14-1600/10\1600kVA\10kV/400V 3.物资：主材甲供 | 台 | 2
45 | AB041 | 干式变压器交接试验 | 1.名称：干式变压器交接试验 | 台 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
2.规格型号：SCB14-1600/10\1600kVA\10kV/400V 3.物资：主材甲供
46 | 3040306001 | 密集型母线 | 1.名称：母线桥安装安装 2.规格型号：3[2(125×10)]+(125×10mm) 3.物资：主材甲供 | m/三相 | 36
47 | 3040216001 | 低压配电柜 | 1.名称：低压开关柜安装 2.规格型号：MSN（600×1000×2200mm） 3.物资：主材甲供 | 台 | 14
48 | AB042 | 开关柜上电调试 | 1.名称：低压开关柜安装 2.规格型号：MSN（600×1000×2200mm） 3.物资：主材甲供 | 台 | 14
49 | 3040216002 | 低压配电柜 | 1.名称：原变频柜拆除 2.规格型号：600×1000×2200mm 3.物资：主材甲供 | 台 | 4
50 | AB043 | 变频器定制核对 | 1.名称：变频器定制核对 2.规格型号：132kW 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
51 | AB044 | 变频器柜上电调试 | 1.名称：变频器柜上电调试 2.规格型号：变频器柜 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
52 | 3040501001 | 配电箱(盘) | 1.名称：配电箱拆除及安装 2.规格型号：500×300×150mm 3.物资：主材甲供 | 台 | 40
53 | 3040501002 | 配电箱(盘) | 1.名称：配电箱拆除及安装 2.规格型号：1200×650×200mm 3.物资：主材甲供 | 台 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
54 | 3040501003 | 配电箱(盘) | 1.名称：配电箱拆除及安装 2.规格型号：700×500×300mm 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
55 | 3040501004 | 配电箱(盘) | 1.名称：配电柜并柜 2.规格型号：600×800×2200mm 3.物资：主材甲供 | 台 | 2
56 | 3040101002 | 变压器 | 1.名称：干式变压器拆除 2.规格型号：1600kvA/4t 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
57 | 3040218001 | 控制柜 | 1.名称：双电源电动阀热控柜安装 2.规格型号：/ 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
58 | 3040603001 | 交流电动机 | 1.名称：电动机安装调试 2.规格型号：75kW 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
59 | 3021401001 | 整体拆除 | 1.名称：轴流风机拆除 2.规格型号：0.37-1.5kW 3.物资：主材甲供 | 台 | 6
60 | 3040504001 | 按钮、操作柱 | 1.名称：操作柱拆除 2.规格型号：300×150 3.物资：主材甲供 | 个 | 6
61 | 3040912001 | 接线箱(盒) | 1.名称：控制箱移位及接线 2.规格型号：/ 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
62 | 3040603002 | 交流电动机 | 1.名称：电动机接线 2.规格型号：0.75kW 3.物资：主材甲供 | 台 | 3
63 | 3040216003 | 低压配电柜 | 1.名称：配电柜移位接线及调试 2.规格型号：600×800×2200㎜ 3.物资：主材甲供 | 台 | 5
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
64 | 3040220001 | 控制箱(台)、端子箱 | 1.名称：控制箱移位接线及调试 2.规格型号：500×600㎜ 3.物资：主材甲供 | 台 | 8
65 | 3040220002 | 控制箱(台)、端子箱 | 1.名称：控制箱移位接线及调试 2.规格型号：800×700㎜ 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
66 | 3040220003 | 控制箱(台)、端子箱 | 1.名称：控制箱移位接线及调试 2.规格型号：800×700㎜ 3.物资：主材甲供 | 台 | 9
67 | 3040220004 | 控制箱(台)、端子箱 | 1.名称：防爆接线端子箱安装及接线 2.规格型号：600×700㎜ 3.物资：主材甲供 | 台 | 1
小计
电缆敷设、接线
68 | 3041002001 | 接地母线 | 1.名称：变压器接地线安装 2.规格型号：95mm2 3.物资：主材甲供 | m | 50
69 | 3041002002 | 接地母线 | 1.名称：接地线安装 2.规格型号：95mm2 3.物资：主材甲供 | m | 40
70 | 3040809001 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22\3×95mm²\8.7/15kV 3.物资：主材甲供 | m | 200
71 | 3040810001 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：NSL-10/3.2\70-120mm² 3.物资：主材甲供 | 个 | 8
72 | AB045 | 电力电缆试验 | 1.名称：电力电缆试验 | 回路 | 4
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
2.规格型号：ZR-YJY22\3×95mm²\8.7/15kV 3.物资：主材甲供
73 | 3050901001 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 2.规格型号：ZR-KYJYP22\14×1.5mm²\450/750V 3.物资：主材甲供 | m | 500
74 | 3050903001 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：16芯及以下 3.物资：主材甲供 | 个 | 8
75 | 3050901002 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 2.规格型号：ZR-KYJYP22\10×1.5mm²\450/750V 3.物资：主材甲供 | m | 200
76 | 3050903002 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：16芯及以下 3.物资：主材甲供 | 个 | 8
77 | 3050901003 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 2.规格型号：ZR-KYJYP22\7×2.5mm²\450/750V 3.物资：主材甲供 | m | 150
78 | 3050903003 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：8芯及以下 3.物资：主材甲供 | 个 | 8
79 | 3050901004 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 2.规格型号：ZR-KYJYP22\7×1.5mm²\450/750V 3.物资：主材甲供 | m | 100
80 | 3050903004 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：8芯 | 个 | 4
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
及以下 3.物资：主材甲供
81 | 3040809002 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22\4×4mm²\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 150
82 | 3040810002 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：10mm2 4芯 3.物资：主材甲供 | 个 | 8
83 | 3050901005 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 2.规格型号：ZR-KYJYP22\4×1.5mm²\450/750V 3.物资：主材甲供 | m | 200
84 | 3050903005 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：4芯及以下 3.物资：主材甲供 | 个 | 8
85 | 3040809003 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22\5×4mm²\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 200
86 | 3040810003 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：10mm2 5芯 3.物资：主材甲供 | 个 | 8
87 | 3040809004 | 电缆 | 1.名称：电缆拆除 2.规格型号：ZR-YJY22\3×120+2×95mm²\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 30
88 | 3040809005 | 电缆 | 1.名称：电缆拆除 2.规格型号：ZR-YJY22\3×120+1×95mm²\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 30
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
89 | 3040809006 | 电缆 | 1.名称：电缆拆除 2.规格型号：ZR-YJY22\3×95mm²\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 30
90 | 3040809007 | 电缆 | 1.名称：电缆拆除 2.规格型号：ZR-KYJYP22\14×1.5mm²\450/750V 3.物资：主材甲供 | m | 30
91 | 3040809008 | 电缆 | 1.名称：电缆拆除 2.规格型号：ZR-KYJYP22\7×1.5mm²\450/750V 3.物资：主材甲供 | m | 30
92 | 3040809009 | 电缆 | 1.名称：电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22\3×120+2×95mm²\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 30
93 | 3040809010 | 电缆 | 1.名称：电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22\3×120+1×95mm²\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 30
94 | 3040809011 | 电缆 | 1.名称：电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22\3×120+1×95mm²\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 30
95 | 3040809012 | 电缆 | 1.名称：电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22\3×95mm²\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 30
96 | 3050901006 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 2.规格型号：ZR-KYJYP22\14×1.5mm²\450/750V 3.物资：主材甲供 | m | 30
97 | 3050901007 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 2.规格型号： | m | 30
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
ZR-KYJYP22\7×1.5mm²\450/750V 3.物资：主材甲供
98 | 3040810004 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：120mm2 五芯 3.物资：主材甲供 | 个 | 1
99 | 3040810005 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：120mm2 四芯 3.物资：主材甲供 | 个 | 1
100 | 3040810006 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：120mm2 三芯 3.物资：主材甲供 | 个 | 1
101 | 3050903006 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：16芯及以下 3.物资：主材甲供 | 个 | 2
102 | 3050903007 | 控制电缆头制安 | 1.名称：控制电缆头制安 2.规格型号：8芯及以下 3.物资：主材甲供 | 个 | 2
103 | 3040809013 | 电缆 | 1.名称：电力电缆移位 2.规格型号：ZR-YJY22\3×120mm²\8.7/15kV临时固定在管道上电缆整理至新增电缆桥架 3.物资：主材甲供 | m | 300
104 | 3040809014 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22/4×240+1×120/0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 1000
105 | 3040810007 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号： | 个 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
240mm2 五芯 3.物资：主材甲供
106 | 3040809015 | 电缆 | 1.名称：电力电缆拆除 2.规格型号：ZR-YJY22/3×185+2×95 3.物资：主材甲供 | m | 30
107 | 3040809016 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY-5×4\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 8000
108 | 3040809017 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY-3×25+2×16mm²\0.6/1kV 3.物资：主材甲供 | m | 300
109 | 3040810008 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆中间头 2.规格型号：240mm2 4芯 3.物资：主材甲供 | 个 | 1
110 | 3040809018 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY-3×185+1×95mm2 3.物资：主材甲供 | m | 10
111 | 3050901008 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆拆除 2.规格型号：ZR-KYJY/10×1.5mm2 3.物资：主材甲供 | m | 150
112 | 3040809019 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY-5×6mm2 3.物资：主材甲供 | m | 500
113 | 3040809020 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY-5×4mm2 3.物资：主材甲供 | m | 25000
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
114 | 3040809021 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22-5×6mm2 3.物资：主材甲供 | m | 23000
115 | 3041002003 | 接地母线 | 1.名称：接地线敷设 2.规格型号：6mm² 3.物资：主材甲供 | m | 2500
116 | 3040809022 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：NH-YJY-1-3×2.5mm2 3.物资：主材甲供 | m | 300
117 | 3040809023 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：NH-YJY22-1-3×4mm2 3.物资：主材甲供 | m | 1200
118 | 3040809024 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：NH-YJY22-1-5×4mm2 3.物资：主材甲供 | m | 1800
119 | 3040809025 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22-1-4×35+1×16mm2 3.物资：主材甲供 | m | 300
120 | 3040809026 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22-1-5×10mm2 3.物资：主材甲供 | m | 500
121 | 3040809027 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJY22-1-5×4mm2 3.物资：主材甲供 | m | 200
122 | 3050901009 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 | m | 1000
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
2.规格型号：NH-DJYPVP22-0.5-2X2X1.5mm2 3.物资：主材甲供
123 | 3040810009 | 电缆头 | 1.名称：电缆两端拆除、接线 2.规格型号：ZR-YJV-4×2.5mm² 3.物资：主材甲供 | 个 | 620
124 | 3040810010 | 电缆头 | 1.名称：电缆两端拆除、接线 2.规格型号：BPVJVP-3×10mm²+1×6mm² 3.物资：主材甲供 | 个 | 12
125 | 3040810011 | 电缆头 | 1.名称：电力电缆中间头 2.规格型号：240mm2 4芯 3.物资：主材甲供 | 个 | 1
126 | 3040810012 | 电缆头 | 1.名称：电缆两端拆除、接线 2.规格型号：YJV-3×185+1×95mm² 3.物资：主材甲供 | 个 | 1
127 | 3040809028 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV-4×2.5mm² 3.物资：主材甲供 | m | 1200
128 | 3040809029 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：BPYJVP-3×10+1×6mm² 3.物资：主材甲供 | m | 500
129 | 3050901010 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 2.ZR-KVVP2-2.5×16mm² 3.物资：主材甲供 | m | 1200
130 | 3050901011 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 2.规格型号：ZR-KVVP2-1.5× | m | 1200
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
16mm² 3.物资：主材甲供
131 | 3040809030 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：BPYJVP-4×2.5mm² 3.物资：主材甲供 | m | 500
132 | 3040809031 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV22-3×35+1×16mm² 3.物资：主材甲供 | m | 200
133 | 3040809032 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV-4×6mm² 3.物资：主材甲供 | m | 200
134 | 3040809033 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV22-3×1.5mm² 3.物资：主材甲供 | m | 200
135 | 3040809034 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：YJV-4×4mm² 3.物资：主材甲供 | m | 600
136 | 3050901012 | 控制电缆敷设 | 1.名称：控制电缆敷设 2.规格型号：ZR-DJYP2VP2-0.75-4X1.5mm² 3.物资：主材甲供 | m | 500
137 | 3040809035 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV22-5×16mm² 3.物资：主材甲供 | m | 550
138 | 3040809036 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV-4×1.0mm² 3.物资：主材甲供 | m | 600
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
139 | 3040809037 | 电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：ZR-YJV-3×4.0mm²+1×2.5mm² 3.物资：主材甲供 | m | 600
140 | 3040810013 | 电缆头 | 1.名称：电缆两端拆除、接线 2.规格型号：ZR-YJV22-5×16mm² 3.物资：主材甲供 | 个 | 2
141 | 3040810014 | 电缆头 | 1.名称：电缆两端拆除、接线 2.规格型号：ZR-YJV22-3×35+1×16mm² 3.物资：主材甲供 | 个 | 2
小计
蓄电池充放电试验
142 | AB046 | 蓄电池全容量核对性充放电试验 | 1.名称：蓄电池全容量核对性充放电试验 2.规格：100~300AH 3.物资：3.物资：主材甲供（试验仪器乙供） | 组 | 20
小计
桥架安装施工及桥架盖板拆装
143 | 3040803001 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称：电缆桥架安装 2.规格型号：2000×400×200×1.5mm\Q235热浸锌 3.物资：主材甲供 | m | 250
144 | 3040801001 | 电缆桥架(槽盒)的盖板、隔板 | 1.名称：桥架盖板回装 2.规格型号：2000×400×2mm\Q235热浸锌 3.物资：主材甲供 | m | 250
145 | 3040803002 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称：电缆桥架拆装 2.规格型号：宽 | m | 3000
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
800mm 3.物资：主材甲供
146 | 3040803003 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称：电缆桥架拆装 2.规格型号：宽400mm 3.物资：主材甲供 | m | 1200
147 | 3040803004 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称：电缆桥架拆装 2.规格型号：宽200mm 3.物资：主材甲供 | m | 2200
148 | 3040810015 | 电缆头 | 1.名称：电缆头制安 2.规格型号：10mm²以下 5芯 3.物资：主材甲供 | 个 | 210
149 | 3040803005 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称：电缆桥架安装 2.规格型号：6000×200×150×2mm/热浸锌 3.物资：主材甲供 | m | 800
小计
支架、配管、设备基础槽钢、接地制作安装
150 | 3040805001 | 桥架支撑架 | 1.名称：桥架支撑预制及安装 2.规格型号：槽钢\10#\Q235热镀锌 3.物资：主材甲供 | t | 0.6
151 | 3040803006 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称：电缆桥架拆除 2.规格型号：2000×400×200×1.5mm\Q235热浸锌 3.物资：主材甲供 | m | 30
152 | 3040805002 | 桥架支撑架 | 1.名称：电缆桥架支柱拆除 2.规格型号：槽钢\10# 3.物资：主材甲供 | t | 0.44
153 | AB047 | 楼板拆除 | 1.名称：气化循环水35kV变电所原电变频器标高3.2m钢 | 处 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
筋混凝土楼板拆除 2.要求：详见图纸 3.物资：主材甲供
154 | 3040805003 | 桥架支撑架 | 1.名称：桥架支撑安装 2.规格型号：槽钢\10#\Q235热镀锌 3.物资：主材甲供 | t | 2.402
155 | 3040914001 | 镀锌钢管 | 1.名称：电缆保护管预埋 2.规格型号：DN150热镀锌 3.物资：主材甲供 | m | 130
156 | 3040914002 | 镀锌钢管 | 1.名称：配套镀锌钢管 2.规格型号：DN25热镀锌 3.物资：主材甲供 | m | 300
157 | 3040919001 | 金属软管 | 1.名称：防爆挠性管安装 2.规格型号：DN25热镀锌 3.物资：主材甲供 | 根 | 30
158 | 3040505001 | 铁构件 | 1.名称：铁构件制作 2.规格型号：#10槽钢 3.物资：主材甲供 | t | 0.5
159 | 3040914003 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌钢管拆除 2.规格型号：DN20 3.物资：主材甲供 | m | 350
160 | 3040914004 | 镀锌钢管 | 1.名称：配管 2.规格型号：DN32 3.物资：主材甲供 | m | 150
161 | 3040914005 | 镀锌钢管 | 1.名称：配管 2.规格型号：DN20 3.物资：主材甲供 | m | 2600
162 | 3040912002 | 接线箱(盒) | 1.名称：直通穿线盒安装 2.规格型号：G1 3.物资：主材甲供 | 台 | 400
163 | 3040912003 | 接线箱(盒) | 1.名称：弯通穿线盒安装 2.规格型号：G1 3.物资：主材甲供 | 台 | 150
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
164 | 3040919002 | 金属软管 | 1.名称：包塑金属软管安装 2.规格型号：JSH Φ20 3.物资：主材甲供 | m | 1400
165 | 3040505002 | 铁构件 | 1.名称：铁构件制作安装 2.规格型号：4#角铁 3.物资：主材甲供 | t | 0.7
166 | AB048 | U型管卡 | 1.名称：U型管卡 2.规格型号：DN20 3.物资：主材甲供 | 个 | 1000
167 | 3040914006 | 镀锌钢管 | 1.名称：电缆配管 2.规格型号：DN100 3.物资：主材甲供 | m | 2240
168 | 3040914007 | 镀锌钢管 | 1.名称：电缆配管 2.规格型号：DN25 3.物资：主材甲供 | m | 300
169 | 3040914008 | 镀锌钢管 | 1.名称：电缆配管 2.规格型号：DN32 3.物资：主材甲供 | m | 100
170 | 3040914009 | 镀锌钢管 | 1.名称：电缆配管 2.规格型号：DN50 3.物资：主材甲供 | m | 30
171 | 3040914010 | 镀锌钢管 | 1.名称：电缆配管 2.规格型号：DN80 3.物资：主材甲供 | m | 40
172 | 3040505003 | 铁构件 | 1.名称：支架制作安装 2.规格型号：4#角铁 3.物资：主材甲供 | t | 0.226
173 | 3040919003 | 金属软管 | 1.名称：防爆挠性管安装 2.规格型号：BNGII-1200×DN32/DNXX Exd IIC T4 Gb 3.物资：乙供 | 根 | 120
174 | 3040919004 | 金属软管 | 1.名称：防爆挠性管安装 2.规格型号：BNGII-1200xDN25/DNXX Exd IIC T4 | 根 | 70
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
Gb 3.物资：乙供
175 | 3040505004 | 铁构件 | 1.名称：花角钢安装 2.规格型号：\30mm\3mm\Q235 3.物资：甲供 | t | 1
176 | 3040505005 | 铁构件 | 1.名称：支架制作安装 2.规格型号：槽钢\10#\Q235热镀锌 3.物资：主材甲供 | t | 1.6
177 | 3040914011 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌管安装 2.规格型号：DN25 3.物资：主材甲供 | m | 1294.12
178 | 3040914012 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌管安装 2.规格型号：DN32 3.物资：主材甲供 | m | 1627.22
179 | 3041002004 | 接地母线 | 1.名称：连铸铜包钢圆线制作及安装 2.规格型号：Φ10mm\20mm² Cu 3.物资：主材甲供 | m | 1200
180 | AB049 | U型管卡 | 1.名称：U型管卡 2.规格型号：DN25\Q235B镀锌/DN32\Q235B镀锌 3.物资：主材甲供 | 个 | 1000
181 | AB050 | 生命线安装、拆除 | 1.名称：生命线安装拆除 2.要求：按GB 28011《坠落防护 生命线装置》 及行业安全规范，材料包含钢丝绳（直径≧12）、绳夹、槽钢（10#）等 3.物资：乙供 | 米 | 3500
182 | 3040914013 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌管敷设及安装 2.规格型号：DN40 3.物资：主材甲供 | m | 63.45
183 | 3040914014 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌管敷设及安装 | m | 266.27
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
2.规格型号：DN32 3.物资：主材甲供
184 | 3040914015 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌管敷设及安装 2.规格型号：DN25 3.物资：主材甲供 | m | 352.94
185 | 3040914016 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌管敷设及安装 2.规格型号：DN20 3.物资：主材甲供 | m | 566.04
186 | 3040505006 | 铁构件 | 1.名称：支架制作安装 2.规格型号：花角钢\30mm\3mm\Q235 3.物资：主材甲供 | t | 0.5
187 | 3040919005 | 金属软管 | 1.名称：防爆挠性管安装 2.规格型号：BNGII-1200×DN40/DNXX Exd IIC T4 Gb 3.物资：乙供 | 根 | 15
188 | 3040919006 | 金属软管 | 1.名称：防爆挠性管安装 2.规格型号：BNGII-1200×DN25/DNXX Exd IIC T4 Gb 3.物资：乙供 | 根 | 40
189 | 3040919007 | 金属软管 | 1.名称：防爆挠性管安装 2.规格型号：BNGII-1200×DN20/DNXX Exd IIC T4 Gb 3.物资：乙供 | 根 | 40
190 | 3041002005 | 接地母线 | 1.名称：接地扁铁敷设 2.规格型号：-40*4 3.物资：主材甲供 | m | 396.83
191 | 3041001001 | 接地极 | 1.名称：接地极制作安装 2.规格型号：角钢L40×4×2500mm 3.物资：主材甲供 | 根 | 10
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
192 | 3041002006 | 接地母线 | 1.名称：接地线安装 2.规格型号：黄绿接地线16mm² 3.物资：主材甲供 | m | 300
小计
本页小计
合 计

## 表—10 措施项目清单与计价表(一)【电气】
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 综合合价
1 | 文明施工、环境保护费
2 | 临时设施费
3 | 二次搬运费
4 | 生产工具用具使用费
5 | 夜间施工增加费
6 | 检验试验费
7 | 特殊地区施工增加费
8 | 大型机械进出场及安拆费
9 | 大型机械使用费
10 | 施工队伍调遣费
11 | 赶工增加费
12 | 隔离围挡增加费
13 | 防低温、雨雪增加费
14 | 受限空间作业增加费
15 | 特殊防护增加费
16 | 设备保护增加费
合 计

## 表—11 措施项目清单与计价表(二)【电气】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## 表—12—5 总承包服务费计价表【电气】
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表—13 规费、税金项目清单与计价表【电气】
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额
1 | 规费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费+住房公积金
1.1 | 养老保险费 | 定额人工费
1.2 | 失业保险费 | 定额人工费
1.3 | 医疗保险费 | 定额人工费
1.4 | 生育保险费 | 定额人工费
1.5 | 工伤保险费 | 定额人工费
1.6 | 住房公积金 | 定额人工费
2 | 增值税 | 工程量清单费用
合 计

## 工程总价表【电气】
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额（元）
一 | 工程量清单费用 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产费
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 措施项目费 | 措施项目合计
3 | 其他项目费 | 其他项目合计
4 | 规费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费+住房公积金
4.1 | 养老保险费 | 定额人工费
4.2 | 失业保险费 | 定额人工费
4.3 | 医疗保险费 | 定额人工费
4.4 | 生育保险费 | 定额人工费
4.5 | 工伤保险费 | 定额人工费
4.6 | 住房公积金 | 定额人工费
5 | 安全生产费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-分部分项主材费-技术措施项目主材费
二 | 增值税 | 工程量清单费用
三 | 工程造价 | 工程量清单费用+增值税

## 表—08 分部分项工程量清单与计价表【仪控】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
仪控电缆敷设
1 | 3080103001 | 光缆 | 1.名称：光缆敷设及熔接 2.规格型号：GYTA53\24芯\单模 3.物资：主材甲供 | m | 10000
2 | 3050901001 | 控制电缆敷设 | 1.名称：本安电缆敷设 2.规格型号：本安电缆\IA-DDZ-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\750V 3.物资：主材甲供 | m | 22940
3 | 3050901002 | 控制电缆敷设 | 1.名称：本安电缆敷设 2.规格型号：本安电缆\IA-DDZ-DJYPVPHD\1×3×1.5mm²\750V 3.物资：主材甲供 | m | 5200
4 | 3050901003 | 控制电缆敷设 | 1.名称：本安电缆敷设 2.规格型号：本安电缆\IA-DDZ-DJYPVPHD\8×3×1.5mm²\750V 3.物资：主材甲供 | m | 9200
5 | 3050901004 | 控制电缆敷设 | 1.名称：本安电缆敷设 2.规格型号：本安电缆\IA-DDZ-DJYPVPHD\12×2×1.5mm²\750V 3.物资：主材甲供 | m | 5000
小计
仪表拆装
6 | 3050108001 | 物位仪表安装 | 1.名称：双法兰液位计拆装 2.要求：双法兰液位计拆卸、法兰垫片更换及回装等 法兰HG/20615 | 台 | 85
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
CLASS600 DN80 RF 3.物资：主材甲供
7 | 3050101001 | 温度仪表安装 | 1.名称：一体化温变计拆装 2.要求：一体化温变和护套管拆装、垫片更换等 法兰式HG/20615 CLASS 600 DN40 RF 3.物资：主材甲供 | 支 | 176
8 | 3050108002 | 物位仪表安装 | 1.名称：雷达料位计安装 2.规格型号：法兰标准及等级： HG/T 20615-2009 PN20 DN200 RF ； 3.物资：主材甲供 | 台 | 14
9 | 3050103001 | 压力仪表安装 | 1.名称：差压变送器拆除及安装 2.规格型号：EJA110E-JMS4J-917EB/NS21\1-100kPa\ExiaIICT4\螺纹1/2"NPT 3.物资：主材甲供 | 台 | 44
10 | 3050108003 | 物位仪表安装 | 1.名称：浮筒液位计拆卸及回装 2.规格型号：法兰式ANSI B16.5 600lbs 2"RF 3.物资：主材甲供 | 台 | 8
11 | 3050101002 | 温度仪表安装 | 1.名称：温度仪表安装 2.规格型号：DN40 150lb 法兰安装 3.物资：主材甲供 | 支 | 10
12 | 3050603001 | 信号报警装置安装 | 1.名称：报警仪拆除回装 2.规格型号：AEC2232bx 3.物资：主材甲供 | 台 | 152
13 | 3051103001 | 仪表接线箱安装 | 1.名称：新增接线箱安装 2.规格型号：400×250×150mm\不 | 台 | 11
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
锈钢\银白\无防爆要求\加装30个端子\中部加装1排导轨\材质：304\进线口：1组DN40\出线口：10组DN20\配备格兰头\带锁 3.物资：主材甲供
14 | 3051103002 | 仪表接线箱安装 | 1.名称：新增接线箱安装 2.规格型号：400×400×200mm\380V 3.物资：主材甲供 | 台 | 22
小计
仪表管线敷设/问题整改
15 | 3040914001 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌管敷设 2.规格型号：镀锌管\DN20\2.8mm\Q235\外径25.3.6mm 3.物资：主材甲供 | m | 1712
16 | 3040914002 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌管敷设 2.规格型号：镀锌管\DN50\3.8mm\Q235 3.物资：主材甲供 | m | 27
17 | 3040505001 | 铁构件 | 1.名称：支架制作安装 2.规格型号：镀锌花角钢综合 3.物资：主材甲供 | t | 0.836
18 | 3051001001 | 管路敷设 | 1.名称：不锈钢管敷设 2.规格型号：不锈钢管\14mm\2mm\316 3.物资：主材甲供 | m | 83.5
19 | 3051001002 | 管路敷设 | 1.名称：不锈钢管敷设 2.规格型号：不锈钢管\15mm\2mm\316 3.物资：主材甲供 | m | 132
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
20 | 3051201001 | 仪表阀门安装 | 1.名称：承插焊气源球阀安装 2.规格型号：DN15 3.物资：主材甲供 | 个 | 22
21 | 3051001003 | 管路敷设 | 1.名称：旧管线拆除，新管线敷设 2.规格型号：一体化电伴热带，不锈钢管尺寸Φ8*1.5 3.物资：主材甲供 | m | 60
22 | 3051001004 | 管路敷设 | 1.名称：旧管线拆除，新管线敷设 2.规格型号：一体化电伴热带，不锈钢管尺寸1/4×1.5mm 3.物资：主材甲供 | m | 300
23 | 3051003001 | 电伴热带敷设 | 1.名称：电伴热带拆除及更换 2.规格型号：伴热带\DXW-14JPQ\25W/m AC220V 3.物资：主材甲供 | m | 600
24 | 3040912001 | 接线箱(盒) | 1.名称：防爆穿线盒更换及接线 2.规格型号：BHC-A-G3/4"\AC380V 3.物资：主材甲供 | 台 | 160
25 | 3051008001 | 金属挠性管安装 | 1.名称：防爆挠性管安装 2.规格型号：M32×1.5(外)-M42×1.5(内) 3.物资：主材甲供 | 根 | 100
26 | 3051008002 | 金属挠性管安装 | 1.名称：防爆挠性管安装 2.规格型号：M40×1.5(外)-M42×1.5(内) 3.物资：主材甲供 | 根 | 50
27 | 3051008003 | 金属挠性管安装 | 1.名称：防爆挠性管安装 2.规格型号：M20X1.5(F)-1/2NPT(M) | 根 | 280
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
3.物资：主材甲供
28 | 3051103003 | 仪表接线箱安装 | 1.名称：防爆接线箱更换及接线 2.规格型号：400/300/200mm;材质:304;进线方式:接线箱左侧2个M25*1.5内螺纹进线孔，接线箱右侧2个M25*1.5内螺纹进线孔，接线箱下部4个M20*1.5分支进线孔 3.物资：主材甲供 | 台 | 6
29 | 3040912002 | 接线箱(盒) | 1.名称：防爆接线盒更换 2.规格型号：防爆接线盒（3通）-G1/2" 3.物资：主材甲供 | 台 | 70
小计
仪表桥架施工
30 | 3040803001 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称：桥架敷设 2.规格型号：2000×300×200×2mm\Q235镀锌 3.物资：主材甲供 | m | 200
31 | 3040803002 | 电缆桥架(槽盒) | 1.名称：桥架敷设 2.规格型号：2000×400×200×2mm\Q235镀锌 3.物资：主材甲供 | m | 500
32 | 3040801001 | 电缆桥架(槽盒)的盖板、隔板 | 1.名称：桥架盖板拆装 2.规格型号：2000×300×2mm\Q235 3.物资：主材甲供 | m | 580
33 | 3040801002 | 电缆桥架(槽盒)的盖板、隔板 | 1.名称：桥架盖板拆装 2.规格型号：2000×400×2mm\Q235 3.物资：主材甲供 | m | 900
34 | 3040801003 | 电缆桥架(槽盒)的盖板、隔板 | 1.名称：桥架盖板拆装 2.规格型号：2000×800×2mm\Q235 | m | 800
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
3.物资：主材甲供
35 | AB001 | 操作台清灰 | 1.名称：全厂操作台及操作站清灰 2.规格型号：110×70×75cm 3.物资：主材甲供 | 张 | 238
36 | AB002 | 气化防爆接线箱端子紧固 | 1.名称：气化防爆接线箱端子紧固 2.规格型号：400/300/200mm;材质:304;进出线方式:接线箱下部2个M25*1.5内螺纹进线孔，12个M20*1.5分支进线孔 3.物资：主材甲供 | 台 | 250
小计
本页小计
合 计

## 表—10 措施项目清单与计价表(一)【仪控】
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 综合合价
1 | 文明施工、环境保护费
2 | 临时设施费
3 | 二次搬运费
4 | 生产工具用具使用费
5 | 夜间施工增加费
6 | 检验试验费
7 | 特殊地区施工增加费
8 | 大型机械进出场及安拆费
9 | 大型机械使用费
10 | 施工队伍调遣费
11 | 赶工增加费
12 | 隔离围挡增加费
13 | 防低温、雨雪增加费
14 | 受限空间作业增加费
15 | 特殊防护增加费
16 | 设备保护增加费
合 计

## 表—11 措施项目清单与计价表(二)【仪控】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## 表—12—5 总承包服务费计价表【仪控】
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表—13 规费、税金项目清单与计价表【仪控】
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额
1 | 规费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费+住房公积金
1.1 | 养老保险费 | 定额人工费
1.2 | 失业保险费 | 定额人工费
1.3 | 医疗保险费 | 定额人工费
1.4 | 生育保险费 | 定额人工费
1.5 | 工伤保险费 | 定额人工费
1.6 | 住房公积金 | 定额人工费
2 | 增值税 | 工程量清单费用
合 计

## 工程总价表【仪控】
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额（元）
一 | 工程量清单费用 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产费
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 措施项目费 | 措施项目合计
3 | 其他项目费 | 其他项目合计
4 | 规费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费+住房公积金
4.1 | 养老保险费 | 定额人工费
4.2 | 失业保险费 | 定额人工费
4.3 | 医疗保险费 | 定额人工费
4.4 | 生育保险费 | 定额人工费
4.5 | 工伤保险费 | 定额人工费
4.6 | 住房公积金 | 定额人工费
5 | 安全生产费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-分部分项主材费-技术措施项目主材费
二 | 增值税 | 工程量清单费用
三 | 工程造价 | 工程量清单费用+增值税