附件9 ：电仪特殊项施工工作量清单

1.电气特殊项施工工作量清单：

1.1变压器检修

| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器油枕更换 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 | 三级泵站2#油变检修 |  |
| 2 | 变压器补油 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 | 三级泵站2#油变检修 | 400升 |
| 3 | 变压器滤油 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 | 三级泵站2#油变检修 | 热油循环，温度在55℃以上，循环时间不少于8小时(包含油温升高时间）。 |
| 4 | 更换变压器蝶阀密封件,无载开关安装法兰密封件,储油柜各个法兰端口密封件,油位计安装法兰密封件,压力释放阀安装法兰密封件,气体继电器安装法兰密封件,变压器底部放油阀安装法兰密封件,高压套管安装法兰密封件,低压套管安装法兰密封件,升高座安装法兰密封件,散热器放气塞、放油塞的密封件,吸湿器安装法兰密封件以及其他拆卸部位的密封件 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 | 三级泵站2#油变检修 |  |
| 5 | 压力释放阀校验 |  | 台 | 1 | 主材甲供 | 三级泵站2#油变检修 |  |
| 6 | 更换所有螺栓 |  | 台 | 1 | 材料乙供 | 三级泵站2#油变检修 | 由维修厂家根据现场型号进行购买，满足现场数量及技术要求，螺栓为热镀锌材料 |
| 7 | 变压器试验 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 材料乙供 | 三级泵站2#油变检修 | 绝缘、直阻，变比，耐压，绕组变形(滤油前后，耐压滤油之后做） |
| 8 | 变压器油试验 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 | 三级泵站2#油变检修 | 耐压、微水、介损、色谱(滤油前后） |
| 9 | 变压器喷漆 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 材料乙供 | 三级泵站2#油变检修 |  |
| 10 | 1#主变更换散热器更换 | SZ11-63000/110 | 片 | 1 | 主材甲供 |  |  |
| 11 | 2#升压变散热器更换 | SF11-63000/35 | 片 | 1 | 主材甲供 |  |  |
| 12 | 一级泵站1#油变密封垫整体更换 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 |  |  |
| 13 | 一级泵站2#油变密封垫整体更换 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 |  |  |
| 14 | 一级泵站2#油变瓦斯继电器前后蝶阀更换 | SF11-10000/35配套 | 台 | 2 | 主材甲供 |  |  |
| 15 | 空分循环水2#油变高压侧升高座密封胶垫更换 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 |  |  |
| 16 | 气化循环水1#油变高压侧升高座密封圈更换 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 |  |  |
| 17 | 热电循环水1#分接开关密封胶圈更换 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 |  |  |
| 18 | 酚回收1#主变注油阀密封胶圈更换。 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 |  |  |
| 19 | 一级泵站1#油变分接开关换油 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 |  | #45克拉玛依油 |
| 20 | 一级泵站1#油变分接开关换油 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 |  | #45克拉玛依油 |
| 21 | 净化循环水1#油变滤油 | SF11-10000/35 | 台 | 1 | 主材甲供 |  |  |

1.2 电气预防性试验

| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV真空断路器试验 | HVX40-31-12300H400等 | 台 | 6 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 2 | 35kV电流互感器试验 | LZZBJ9-35-200/1， 3只； LZZBJ9-35-400/1， 3只； LZZBJ9-35-1250/1 12只； | 只 | 18 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 3 | 35kV过电压保护器试验 | YH5WZ-51/120×150×134 | 套 | 6 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 4 | 35kV零序电流互感器试验 | 50/1 | 只 | 6 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 5 | 35kV油浸式变压器试验 | 酚回收2#油变（S11-M-10000/35）， 污水2#油变（S11-M-12500/35）， | 台 | 2 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 6 | 10kV母线试验 | 酚回收10kVⅡ段、污水10kVⅡ段、空分10kVⅡ段、脱盐水10kVⅡ段，总降10kVⅡ段、脱硫10kVⅡ段、热电0B段共7条 | 条 | 7 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 7 | 10kV真空断路器试验 | 西门子3AE-12-31.5kA、 西门子3AE8595-31.5kA ABB/ VD4-12等 | 台 | 63 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 8 | 10kV电流互感器试验 | 酚回收10kVⅡ段、污水10kVⅡ段、空分10kVⅡ段、脱盐水10kVⅡ段，总降10kVⅡ段、脱硫10kVⅡ段、热电0B段。 | 只 | 200 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 9 | 10kV避雷器或过电压保护器试验 | 酚回收10kVⅡ段、污水10kVⅡ段、空分10kVⅡ段、脱盐水10kVⅡ段，总降10kVⅡ段、脱硫10kVⅡ段、热电0B段。 | 台 | 84 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 | 含变压器进线避雷器 |
| 10 | 10kV零序电流互感器试验 | 酚回收10kVⅡ段、污水10kVⅡ段、空分10kVⅡ段、脱盐水10kVⅡ段，总降10kVⅡ段、脱硫10kVⅡ段、热电0B段。 | 只 | 67 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 11 | 10kV隔离开关试验 | 酚回收10kVⅡ段、污水10kVⅡ段、空分10kVⅡ段、脱盐水10kVⅡ段，总降10kVⅡ段、脱硫10kVⅡ段、热电0B段。 | 台 | 19 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 12 | 10kV电压互感器试验 | 酚回收10kVⅡ段、污水10kVⅡ段、空分10kVⅡ段、脱盐水10kVⅡ段，总降10kVⅡ段、脱硫10kVⅡ段、热电0B段。 | 台 | 34 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |
| 13 | 10kV真空接触器试验 | 酚回收10kVⅡ段、污水10kVⅡ段、空分10kVⅡ段、脱盐水10kVⅡ段，总降10kVⅡ段、脱硫10kVⅡ段、热电0B段。 | 台 | 23 | 主材甲供 | 2027年度电气预防性试验 |  |

1.3电气设备安装

| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原电流互感器及二次接线拆除 | LZZBJ9-10A2\10kV\100/1\0.5级/5P20级\15VA | 台 | 6 | 主材甲供 |  |
| 2 | 新电流互感器及二次接线安装 | LZZBJ9-10A2\10kV\150/1\0.5级/5P20级\15VA | 台 | 6 | 主材甲供 |  |
| 3 | 新电流互感器交接试验 | ZZBJ9-10A2\10kV\150/1\0.5级/5P20级\15VA | 台 | 6 | 主材甲供 | 按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行 |
| 4 | 新电流互感器通流试验 | ZZBJ9-10A2\10kV\150/1\0.5级/5P20级\15VA | 台 | 6 | 主材甲供 |  |
| 5 | 原继电保护装置拆除（包含保护装置背板所有二次回路拆除） |  | 台 | 1 | 主材甲供 | AH31备用变压器柜 |
| 6 | 原继电保护装置拆除 （包含保护装置背板所有二次回路拆除） |  | 台 | 1 | 主材甲供 | AH34备用电动机柜 |
| 7 | 新继保装置安装（包含保护装置背板所有二次回路接线） | PST693U\DC220V\ 1A | 台 | 2 | 主材甲供 |  |
| 8 | 10kV开关柜综保二次回路改造。 |  | 台 | 2 | 主材甲供 |  |
| 9 | 10kV开关柜PST693U变压器保护及二次回路校验 |  | 台 | 2 | 主材甲供 |  |
| 10 | 10kV开关柜保护及二次回路传动 |  | 台 | 2 | 主材甲供 |  |
| 12 | 干式变压器安装 | SCB14-1600/10\1600kVA\10kV/400V | 台 | 2 | 主材甲供 |  |
| 13 | 干式变压器交接试验 | SCB14-1600/10\1600kVA\10kV/400V | 台 | 2 | 主材甲供 | 按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行 |
| 13 | 母线桥安装 | 3[2(125×10)]+(125×10mm) | 三相米 | 36 | 主材甲供 |  |
| 14 | 低压开关柜安装 | MSN（600×1000×2200mm） | 台 | 14 | 主材甲供 | 每台重量约130kG、安装位置二楼 |
| 15 | 开关柜上电调试 | MSN（600×1000×2200mm） | 台 | 14 | 主材甲供 |  |
| 16 | 原变频柜拆除 | 600×1000×2200mm） | 台 | 4 | 主材甲供 |  |
| 17 | 变频器定制核对 | 132kW | 台 | 1 | 主材甲供 |  |
| 18 | 变频器柜上电调试 | 变频器柜 | 台 | 1 | 主材甲供 |  |
| 19 | 配电箱拆除、安装及调试 | 500×300×150mm | 台 | 40 | 主材甲供 |  |
| 20 | 风机动力配电箱拆除、安装及调试 | 1200×650×200mm | 台 | 2 | 主材甲供 |  |
| 21 | 罐区定量装车系统配电箱安装、接线及调试 | 700×500×300mm | 台 | 1 | 主材甲供 |  |
| 22 | 配电柜并柜 | 600×800×2200mm | 面 | 2 | 主材甲供 |  |
| 23 | 变压器拆除 | 1600kvA/4t | 台 | 1 | 主材甲供 |  |
| 24 | 双电源电动阀热控柜安装 |  | 台 | 1 | 主材甲供 |  |
| 25 | 电动机安装调试 | 75kW | 台 | 1 | 主材甲供 |  |
| 26 | 轴承风机拆除 | 0.37-1.5kW | 台 | 6 | 主材甲供 |  |
| 27 | 操作柱拆除 | 300×150 | 台 | 6 | 主材甲供 |  |
| 28 | 控制箱移位及接线 |  | 台 | 1 | 主材甲供 |  |
| 29 | 电动机接线 | 0.75kW | 台 | 3 | 主材甲供 |  |
| 30 | 配电柜移位接线及调试 | 600×800×2200㎜ | 台 | 5 | 主材甲供 | 安装至集装箱内 |
| 31 | 控制箱移位接线及调试 | 500×600㎜ | 台 | 8 | 主材甲供 |  |
| 32 | 控制箱安装接线及调试 | 800×700㎜ | 台 | 1 | 主材甲供 |  |
| 33 | 控制箱移位接线及调试 | 800×700㎜ | 台 | 9 | 主材甲供 |  |
| 34 | 防爆接线端子箱安装及接线 | 600×700㎜ | 台 | 1 | 主材甲供 |  |

1.4电缆敷设、接线

| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器接地线安装 | 95mm2 | 米 | 50 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 2 | 接地线安装 | 95mm2 | 米 | 40 | 主材甲供 | 需持电缆作业证人员制作 |
| 3 | 电力电缆敷设 | ZR-YJY22\3×95mm²\8.7/15kV | 米 | 200 | 主材甲供 | 按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行 |
| 4 | 电力电缆冷作终端头制作 | NSL-10/3.2\70-120mm² | 套 | 8 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 5 | 电力电缆试验 | ZR-YJY22\3×95mm²\8.7/15kV | 回路 | 4 | 主材甲供 | 按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行 |
| 6 | 控制电缆敷设 | ZR-KYJYP22\14×1.5mm²\450/750V | 米 | 500 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 7 | 控制电缆试验及接线 | ZR-KYJYP22\14×1.5mm²\450/750V | 回路 | 4 | 主材甲供 | 按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行 |
| 8 | 控制电缆敷设 | ZR-KYJYP22\10×1.5mm²\450/750V | 米 | 200 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 9 | 控制电缆试验及接线 | ZR-KYJYP22\10×1.5mm²\450/750V | 回路 | 4 | 主材甲供 | 按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行 |
| 10 | 控制电缆敷设 | ZR-KYJYP22\7×2.5mm²\450/750V | 米 | 150 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 11 | 控制电缆试验及接线 | ZR-KYJYP22\7×2.5mm²\450/750V | 回路 | 4 | 主材甲供 | 按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行 |
| 12 | 控制电缆敷设 | ZR-KYJYP22\7×1.5mm²\450/750V | 米 | 100 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 13 | 控制电缆试验及接线 | ZR-KYJYP22\7×1.5mm²\450/750V | 回路 | 2 | 主材甲供 | 按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行 |
| 14 | 电缆敷设 | ZR-YJY22\4×4mm²\0.6/1kV | 米 | 150 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 15 | 电缆试验及接线 | ZR-YJY22\4×4mm²\0.6/1kV | 回路 | 4 | 主材甲供 | 按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行 |
| 16 | 控制电缆敷设 | ZR-KYJYP22\4×1.5mm²\450/750V | 米 | 200 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 17 | 控制电缆试验及接线 | ZR-KYJYP22\4×1.5mm²\450/750V | 回路 | 4 | 主材甲供 | 按GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行 |
| 18 | 控制电缆敷设 | ZR-YJY22\5×4mm²\0.6/1kV | 米 | 200 | 主材甲供 | 低压变频器进线电缆 |
| 19 | 控制电缆试验及接线 | ZR-YJY22\5×4mm²\0.6/1kV | 回路 | 4 | 主材甲供 | 低压变频器出线电缆 |
| 20 | 电缆拆除 | ZR-YJY22\3×120+2×95mm²\0.6/1kV | 米 | 30 | 主材甲供 | 直流屏电缆进线电缆 |
| 21 | 电缆拆除 | ZR-YJY22\3×120+1×95mm²\0.6/1kV | 米 | 30 | 主材甲供 | 低压变频器控制电缆 |
| 22 | 电缆拆除 | ZR-YJY22\3×95mm²\0.6/1kV | 米 | 30 | 主材甲供 | 低压变频器控制电缆 |
| 23 | 电缆拆除 | ZR-KYJYP22\14×1.5mm²\450/750V | 米 | 30 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 24 | 电缆拆除 | ZR-KYJYP22\7×1.5mm²\450/750V | 米 | 30 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 25 | 电缆敷设 | ZR-YJY22\3×120+2×95mm²\0.6/1kV | 米 | 30 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 26 | 电缆敷设 | ZR-YJY22\3×120+1×95mm²\0.6/1kV | 米 | 30 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 27 | 电缆敷设 | ZR-YJY22\3×95mm²\0.6/1kV | 米 | 30 | 主材甲供 | 沿桥架敷设 |
| 28 | 电缆敷设 | ZR-KYJYP22\14×1.5mm²\450/750V | 米 | 30 | 主材甲供 | 单端接线 |
| 29 | 电缆敷设 | ZR-KYJYP22\7×1.5mm²\450/750V | 米 | 30 | 主材甲供 | 单端接线 |
| 30 | 电缆接线 | ZR-YJY22\3×120+2×95mm²\0.6/1kV | 根 | 1 | 主材甲供 | 单端接线 |
| 31 | 电缆接线 | ZR-YJY22\3×120+1×95mm²\0.6/1kV | 根 | 1 | 主材甲供 | 单端接线 |
| 32 | 电缆接线 | ZR-YJY22\3×95mm²\0.6/1kV | 根 | 1 | 主材甲供 | 单端接线 |
| 33 | 电缆接线 | ZR-KYJYP22\14×1.5mm²\450/750V | 根 | 1 | 主材甲供 |  |
| 34 | 电缆接线 | ZR-KYJYP22\7×1.5mm²\450/750V | 根 | 1 | 主材甲供 |  |
| 35 | 临时固定在管道上电缆整理至新增电缆桥架 | ZR-YJY22\3×120mm²\8.7/15kV | 米 | 300 | 主材甲供 |  |
| 37 | 电缆敷设及接线 | ZR-YJY22/4×240+1×120/0.6/1kV | 米 | 1000 | 主材甲供 | 两端接线 |
| 38 | 电缆拆除 | ZR-YJY22/3×185+2×95 | 米 | 30 | 主材甲供 |  |
| 39 | 电力电缆敷设 | ZR-YJY-5×4\0.6/1kV | 米 | 8000 | 主材甲供 |  |
| 40 | 电力电缆敷设 | ZR-YJY-3×25+2×16mm²\0.6/1kV | 米 | 300 | 主材甲供 |  |
| 41 | 中间接头制作 | ZR-YJY-3×185+1×95mm2 | 根 | 1 | 主材甲供 |  |
| 42 | 电缆敷设 | ZR-YJY-3×185+1×95mm2 | 米 | 10 | 主材甲供 |  |
| 43 | 轴流风机控制电缆线拆除 | ZR-KYJY/10×1.5mm2 | 米 | 150 | 主材甲供 |  |
| 44 | 电缆敷设 | ZR-YJY-5×6mm2 | 米 | 500 | 主材甲供 |  |
| 45 | 电缆敷设及接线 | ZR-YJY-1-5×4mm2 | 米 | 25000 | 主材甲供 |  |
| 46 | 电缆敷设及接线 | ZR-YJY22-1-5×6mm2 | 米 | 23000 | 主材甲供 |  |
| 47 | 接地线敷设及接线 | 6mm² | 米 | 2500 | 材料乙供 |  |
| 48 | 电力电缆敷设 | NH-YJY-1-3×2.5mm2 | 米 | 300 | 主材甲供 |  |
| 49 | 电力电缆敷设 | NH-YJY22-1-3×4mm2 | 米 | 1200 | 主材甲供 |  |
| 50 | 电力电缆敷设 | NH-YJY22-1-5×4mm2 | 米 | 1800 | 主材甲供 |  |
| 51 | 电力电缆敷设 | ZR-YJY22-1-4×35+1×16mm2 | 米 | 300 | 主材甲供 |  |
| 52 | 电力电缆敷设 | ZR-YJY22-1-5×10mm2 | 米 | 500 | 主材甲供 |  |
| 53 | 电力电缆敷设 | ZR-YJY22-1-5×4mm2 | 米 | 200 | 主材甲供 |  |
| 54 | 电力电缆敷设 | NH-DJYPVP22-0.5-2X2X1.5mm2 | 米 | 1000 | 主材甲供 |  |
| 55 | 电缆两端拆除、接线 | ZR-YJV-4×2.5mm² | 个 | 620 | 主材甲供 |  |
| 56 | 电缆两端拆除、接线 | BPVJVP-3×10mm²+1×6mm² | 个 | 12 | 主材甲供 |  |
| 57 | 电缆中间头制作 | YJV-3×185+1×95mm² | 个 | 1 | 主材甲供 |  |
| 58 | 电缆两端拆除、接线 | YJV-3×185+1×95mm² | 个 | 1 | 主材甲供 |  |
| 59 | 电缆敷设 | ZR-YJV-4×2.5mm² | 米 | 1200 | 主材甲供 |  |
| 60 | 电缆敷设 | BPYJVP-3×10+1×6mm² | 米 | 500 | 主材甲供 |  |
| 61 | 电缆敷设 | ZR-KVVP2-2.5×16mm² | 米 | 1200 | 主材甲供 |  |
| 62 | 电缆敷设 | ZR-KVVP2-1.5×16mm² | 米 | 1200 | 主材甲供 |  |
| 63 | 电缆敷设 | BPYJVP-4×2.5mm² | 米 | 500 | 主材甲供 |  |
| 64 | 电缆敷设 | ZR-YJV22-3×35+1×16mm² | 米 | 200 | 主材甲供 |  |
| 65 | 电缆敷设 | ZR-YJV-4×6mm² | 米 | 200 | 主材甲供 |  |
| 66 | 电缆敷设 | ZR-YJV22-3×1.5mm² | 米 | 200 | 主材甲供 |  |
| 67 | 电缆敷设 | YJV-4×4mm² | 米 | 600 | 主材甲供 |  |
| 68 | 电缆敷设 | ZR-DJYP2VP2-0.75-4X1.5mm² | 米 | 500 | 主材甲供 |  |
| 69 | 电缆敷设 | ZR-YJV22-5×16mm² | 米 | 550 | 主材甲供 |  |
| 70 | 电缆敷设 | ZR-YJV-4×1.0mm² | 米 | 600 | 主材甲供 |  |
| 71 | 电缆敷设 | ZR-YJV-3×4.0mm²+1×2.5mm² | 米 | 600 | 主材甲供 |  |
| 72 | 电缆两端拆除、接线 | ZR-YJV22-5×16mm² | 个 | 2 |  |  |
| 73 | 电缆两端拆除、接线 | ZR-YJV22-3×35+1×16mm² | 个 | 2 |  |  |

1.5蓄电池充放电试验

| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 工作量 | 材料 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄电池全容量核对性充放电试验 | 100~300AH | 80工日 | 主材甲供（试验仪器乙供） | 《DL/T 724电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 | 20套蓄电池组 |

1.6桥架安装施工及桥架盖板拆装

| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆桥架安装 | 2000×400×200×1.5mm\Q235热浸锌 | 米 | 250 | 主材甲供 |  |
| 2 | 电缆桥架盖板回装 | 2000×400×2mm\Q235热浸锌 | 米 | 250 | 主材甲供 |  |
| 3 | 电缆桥架拆装 | 宽800mm | 米 | 3000 | 主材甲供 |  |
| 4 | 电缆桥架拆装 | 宽400mm | 米 | 1200 | 主材甲供 |  |
| 5 | 电缆桥架拆装 | 宽200mm | 米 | 2200 | 主材甲供 |  |
| 6 | 电缆头制作及接线 | 10mm²以下 5芯 | 个 | 210 | 主材甲供 |  |
| 7 | 电缆桥架安装 | 6000×200×150×2mm/热浸锌 | 米 | 800 | 主材甲供 |  |

1.7支架、配管、设备基础槽钢、接地制作安装：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架支撑预制 | 槽钢\10#\Q235热镀锌 | 个 | 30 | 主材甲供 |  |
| 2 | 桥架支撑安装 | 槽钢\10#\Q235热镀锌 | 个 | 30 | 主材甲供 |  |
| 3 | 电缆桥架拆除 | 2000×400×200×1.5mm\Q235热浸锌 | 米 | 30 | 主材甲供 |  |
| 4 | 电缆桥架支柱拆除 | 10#槽钢 | 根 | 8 | 主材甲供 | 每根重量55kG |
| 5 | 气化循环水35kV变电所原电变频器标高3.2m钢筋混凝土楼板拆除 | 详见图纸 | 处 | 1 | 材料乙供 |  |
| 6 | 桥架支撑安装 | 槽钢\10#\Q235热镀锌 | 个 | 120 | 主材甲供 |  |
| 7 | 电缆保护管预埋 | DN150热镀锌 | 米 | 130 | 主材甲供 |  |
| 8 | 配套镀锌钢管 | DN25 | 米 | 300 | 主材甲供 |  |
| 9 | 防爆挠性管安装 | DN25 | 根 | 30 | 主材甲供 |  |
| 10 | 槽钢制作 | #10 | 千克 | 500 | 主材甲供 |  |
| 11 | 镀锌管拆除 | DN20 | 米 | 350 | 主材甲供 |  |
| 12 | 配管 | DN32 | 米 | 150 | 主材甲供 |  |
| 13 | 配管 | DN20 | 米 | 2600 | 主材甲供 |  |
| 14 | 直通穿线盒安装 | G1 | 个 | 400 | 主材甲供 |  |
| 15 | 弯通穿线盒安装 | G1 | 个 | 150 | 主材甲供 |  |
| 16 | 包塑金属软管安装 | JSH Φ20 | 米 | 1400 | 主材甲供 |  |
| 17 | 角铁安装 | 40*4 600 kg | kg | 700 | 主材甲供 |  |
| 18 | U型卡 安装 | DN20 | 个 | 1000 | 主材甲供 |  |
| 19 | 电缆配管 | DN100 | 米 | 2240 | 主材甲供 |  |
| 20 | 电缆配管 | DN25 | 米 | 300 | 主材甲供 |  |
| 21 | 电缆配管 | DN32 | 米 | 100 | 主材甲供 |  |
| 22 | 电缆配管 | DN50 | 米 | 30 | 主材甲供 |  |
| 23 | 电缆配管 | DN80 | 米 | 40 | 主材甲供 |  |
| 24 | 支架制作及安装 | L40×40×4 | 米 | 100 | 主材甲供 |  |
| 25 | 防爆挠性管安装 | BNGII-1200×DN32/DNXX Exd IIC T4 Gb | 根 | 120 | 材料乙供 |  |
| 26 | 防爆挠性管安装 | BNGII-1200xDN25/DNXX Exd IIC T4 Gb | 根 | 70 | 材料乙供 |  |
| 27 | 花角钢安装 | \30mm\3mm\Q235 | kg | 1000 | 主材甲供 |  |
| 28 | 支架制作安装 | 槽钢\10#\Q235热镀锌 | kg | 1600 | 主材甲供 |  |
| 29 | 镀锌管安装 | DN25 | kg | 3300 | 主材甲供 |  |
| 30 | 镀锌管安装 | DN32 | kg | 5500 | 主材甲供 |  |
| 31 | 连铸铜包钢圆线制作及安装 | Φ10mm\20mm² Cu | 米 | 1200 | 主材甲供 |  |
| 32 | U型管卡 | DN25\Q235B镀锌/DN32\Q235B镀锌 | 个 | 1000 | 主材甲供 |  |
| 33 | 生命线安装、拆除 | 满足GB 28011《坠落防护 生命线装置》规范要求 | 米 | 3500 | 材料乙供 | 按GB 28011《坠落防护 生命线装置》 及行业安全规范，材料包含钢丝绳（直径≧12）、绳夹、槽钢（10#）等 |
| 34 | 镀锌管敷设及安装 | DN40 | Kg | 250 | 主材甲供 |  |
| 35 | 镀锌管敷设及安装 | DN32 | Kg | 900 | 主材甲供 |  |
| 36 | 镀锌管敷设及安装 | DN25 | Kg | 900 | 主材甲供 |  |
| 37 | 镀锌管安装 | DN20 | Kg | 900 | 主材甲供 |  |
| 38 | 支架制作及安装 | 花角钢\30mm\3mm\Q235 | Kg | 500 | 主材甲供 |  |
| 39 | 防爆挠性管安装 | BNGII-1200×DN40/DNXX Exd IIC T4 Gb | 根 | 15 | 材料乙供 |  |
| 40 | 防爆挠性管安装 | BNGII-1200×DN25/DNXX Exd IIC T4 Gb | 根 | 40 | 材料乙供 |  |
| 41 | 防爆挠性管安装 | BNGII-1200×DN20/DNXX Exd IIC T4 Gb | 根 | 40 | 材料乙供 |  |
| 42 | 接地扁铁敷设安装 | 40X4 | kG | 500 | 主材甲供 |  |
| 43 | 接地极制作安装 | 角钢L40×4×2500mm | 根 | 10 | 主材甲供 |  |
| 44 | 接地线安装 | 黄绿接地线16mm² | 米 | 300 | 主材甲供 |  |

2.仪控特殊项施工工作量清单：

| 1、仪控电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| 1 | 光缆敷设及熔接 | GYTA53\24芯\单模 | 米 | 10000 | 主材甲供 |  |
| 2 | 本安电缆敷设 | 本安电缆\IA-DDZ-DJYPVPHD\1×2×1.5mm²\750V | 米 | 22940 | 主材甲供 |  |
| 3 | 本安电缆敷设 | 本安电缆\IA-DDZ-DJYPVPHD\1×3×1.5mm²\750V | 米 | 5200 | 主材甲供 |  |
| 4 | 本安电缆敷设 | 本安电缆\IA-DDZ-DJYPVPHD\8×3×1.5mm²\750V | 米 | 9200 | 主材甲供 |  |
| 5 | 本安电缆敷设 | 本安电缆\IA-DDZ-DJYPVPHD\12×2×1.5mm²\750V | 米 | 5000 | 主材甲供 |  |
| 2、仪表拆装 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| 1 | 双法兰液位计拆卸、法兰垫片更换及回装等 | 法兰HG/20615 CLASS600 DN80 RF | 台 | 85 | 主材甲供 |  |
| 2 | 一体化温变和护套管拆装、垫片更换等 | 法兰式HG/20615 CLASS 600 DN40 RF | 台 | 176 | 主材甲供 |  |
| 3 | 雷达料位计安装 | 法兰标准及等级： HG/T 20615-2009 PN20 DN200 RF ； | 台 | 14 | 主材甲供 |  |
| 4 | 差压变送器拆除及安装 | EJA110E-JMS4J-917EB/NS21\1-100kPa\ExiaIICT4\螺纹1/2"NPT | 台 | 44 | 主材甲供 |  |
| 5 | 浮筒液位计拆卸及回装 | 法兰式ANSI B16.5 600lbs 2"RF | 台 | 8 | 主材甲供 |  |
| 6 | 温度仪表安装 | DN40 150lb 法兰安装 | 个 | 10 | 主材甲供 |  |
| 7 | 报警仪拆除回装 | AEC2232bx | 台 | 152 | 主材甲供 |  |
| 8 | 新增接线箱安装 | 400×250×150mm\不锈钢\银白\无防爆要求\加装30个端子\中部加装1排导轨\材质：304\进线口：1组DN40\出线口：10组DN20\配备格兰头\带锁 | 个 | 11 | 主材甲供 |  |
| 9 | 新增接线箱安装 | 400×400×200mm\380V | 个 | 22 | 主材甲供 |  |
| 3、仪表管线敷设/问题整改 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| 1 | 镀锌管敷设 | 镀锌管\DN20\2.8mm\Q235\外径25.3.6mm | 米 | 1712 | 主材甲供 |  |
| 2 | 镀锌管敷设 | 镀锌管\DN50\3.8mm\Q235 | 米 | 27 | 主材甲供 |  |
| 3 | 镀锌花角钢支架制作安装 | 镀锌花角钢40mm\4mm\Q235A | 千克 | 389 | 主材甲供 |  |
| 4 | 镀锌花角钢支架制作安装 | 镀锌花角钢30mm\3mm\Q235A | 千克 | 447 | 主材甲供 |  |
| 5 | 不锈钢管安装 | 不锈钢管\14mm\2mm\316 | 千克 | 50 | 主材甲供 |  |
| 6 | 不锈钢管安装 | 不锈钢管\15mm\2mm\316 | 米 | 132 | 主材甲供 |  |
| 7 | 承插焊气源球阀 | DN15 | 个 | 22 | 主材甲供 |  |
| 8 | 旧管线拆除，新管线敷设 | 一体化电伴热带，不锈钢管尺寸Φ8*1.5 | 米 | 60 | 主材甲供 |  |
| 9 | 旧管线拆除，新管线敷设 | 一体化电伴热带，不锈钢管尺寸1/4×1.5mm | 米 | 300 | 主材甲供 |  |
| 10 | 电伴热带拆除及更换 | 伴热带\DXW-14JPQ\25W/m AC220V | 米 | 600 | 主材甲供 |  |
| 11 | 防爆穿线盒更换及接线 | BHC-A-G3/4"\AC380V | 个 | 160 | 主材甲供 |  |
| 12 | 防爆挠性管安装 | M32×1.5(外)-M42×1.5(内) | 根 | 100 | 主材甲供 |  |
| 13 | 防爆挠性管安装 | M40×1.5(外)-M42×1.5(内) | 根 | 50 | 主材甲供 |  |
| 14 | 防爆挠性管安装 | M20X1.5(F)-1/2NPT(M) | 米 | 280 | 主材甲供 |  |
| 15 | 防爆接线箱更换及接线 | 400/300/200mm;材质:304;进线方式:接线箱左侧2个M25*1.5内螺纹进线孔，接线箱右侧2个M25*1.5内螺纹进线孔，接线箱下部4个M20*1.5分支进线孔 | 个 | 6 | 主材甲供 |  |
| 16 | 防爆接线盒更换 | 防爆接线盒（3通）-G1/2" | 个 | 70 | 主材甲供 |  |
| 4、仪表桥架施工 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| 1 | 桥架敷设 | 2000×300×200×2mm\Q235镀锌 | 米 | 200 | 主材甲供 |  |
| 2 | 桥架敷设 | 2000×400×200×2mm\Q235镀锌 | 米 | 500 | 主材甲供 |  |
| 3 | 电缆桥架盖板拆装 | 2000×300×2mm\Q235 | 米 | 580 | 主材甲供 |  |
| 4 | 电缆桥架盖板拆装 | 2000×400×2mm\Q235 | 米 | 900 | 主材甲供 |  |
| 5 | 电缆桥架盖板拆装 | 2000×800×2mm\Q235 | 米 | 800 | 主材甲供 |  |
| 6 | 5、操作台清灰及接线箱端子紧固 |  |  |  |  |  |
| 7 | 工作内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料 | 备注 |
| 8 | 全厂操作台及操作站清灰 | 110×70×75cm | 张 | 238 | 主材甲供 |  |
| 9 | 气化防爆接线箱端子紧固 | 400/300/200mm;材质:304;进出线方式:接线箱下部2个M25*1.5内螺纹进线孔，12个M20*1.5分支进线孔 | 面 | 250 | 主材甲供 |  |