# 伊犁新天煤化工有限责任公司

2026-2027年度全厂架子、保温、防腐工程

# 项目技术规范书

编制：

会签：

审核：

审定：

批准：

# 伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年02月

目录

1 总则	1

2 工程概况	1

3 工作范围	2

3.1 工作范围	2

3.3 其他管理要求	3

4 执行标准规范及规程	6

5 投标方应达到的目标	12

6 服务工期及资质条件	13

7 入厂资料及安全要求	13

8 双方职责	15

9 材料、备件及工器具管理	19

10 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	20

11 考核及奖励办法	22

12 质保金	23

13 附则	23

14 差异表	23

15 附件清单	24

1 总则

1.1 本规范书适用于伊犁新天煤化工有限责任公司（招标方）2026—2027年全厂所需的脚手架搭拆、保温拆除和恢复、油漆防腐工作及其它相关配合工作，提出了该项目的范围、内容、质量、人员、服务、管理、安全等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应保证施工质量符合本技术规范书和有关标准、规范要求，并应满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3 投标方对招标方在本规范书的条文要求没有提出异议，那么投标方所提供的服务必须满足招标方的要求并满足相关标准及规范要求。

1.4 投标方如对本规范书条文要求有异议时，必须清楚地在投标文件中将偏差（无论多少）表示在“差异表”中。

1.5 本规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，投标方在工作中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.6 在签订合同的同时，按性能验收标准和方法要求，投标方提供符合要求的服务和工程施工技术措施、组织措施、安全措施、保证安全施工的措施、保证施工质量的措施等给招标方确认。

1.7 投标方应具备工程施工相适应的资质，具备工程施工、质量管理能力，具备与工程相适应的稳定的专业技术人员、技术工程队伍和工程管理人员，人员具有特种作业资质及高处作业资质。

1.8 投标方需保证组织具有与招标方工程相适应的稳定的技术人员、管理人员和材料备件、工器具在招标方现场。招标方在设备检修需要时通知投标方进行施工，投标方在接到招标方通知后30分钟内需到达施工现场，并保证在招标方规定的时间内按质、按量、按时完成工作。

1.9 投标方在投标前必须到招标方现场踏勘，充分了解招标方现场位置、情况、检修空间限制及充分考虑可能发生的任何足以影响承包价的所有风险因素，所有因忽视或误解工程情况，投标方均不得以此为理由拒绝工作安排或申请增加费用。

1.10 投标方工程施工管理需符合相关国家、行业的法律、标准、规程的相关要求，并满足招标方工程管理要求。

# 2 工程概况

伊犁新天煤化工有限责任公司建于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000—1080m 之间，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7 月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

主要负责日常及大修架子、保温、防腐工作，以及2项特殊项目：①2026年度化工装置部分设备设施防腐及保温整治项目；②2026年脚手架架管及附件（跳板、扣件）租赁项目。

# 3 工作范围

# 3.1 工作范围

3.1.1 日常及大修架子、保温、防腐工作

3.1.1.1 负责招标方全厂的生产设备、管道、建构筑物及附属建筑、土建、清淤、机电仪、暖通、消防及水系统等的日常维修、抢修、消缺、中小修、管道检测、压力容器检测、变更、临停检修、年度停机大检修等工作所需的脚手架搭拆（含钢质活动脚手架）、保温拆除和恢复、设备防腐、油漆修补维护、钢结构防火涂料维护保养、全厂塔、储罐等设备破损钢带的更换工作和其他相关配合工作（不含特殊项目）。

3.1.1.2 负责空分装置珠光砂的扒出与回填工作。

3.1.1.3 负责保证施工过程中质量、工期、安全、文明等需要所产生的一切费用，废油漆桶、废铁皮、铁丝等由投标方运输至招标方指定地点，由招标方统一处置。

3.1.1.4 负责架管、扣件和架子板、保温材料、油漆的进厂材料领用、保管和保养工作。

3.1.1.5 负责全厂废旧保温棉的打包及处理相关配合工作。

3.1.1.6 其他未描述事宜以招标方联系单为准。

3.1.2 特殊项目

负责以下两项特殊项目，费用单独结算。

3.1.2.1 《2026年度化工装置部分设备设施防腐及保温整治项目》，具体要求详见附件4.1《2026年度化工装置设备设施防腐及保温整治项目技术规范书》。

3.1.2.2 《2026年脚手架架管及附件（跳板、扣件）租赁项目》，具体要求详见附件4.2《2026年脚手架架管及附件（跳板、扣件）租赁技术规范书》。

3.2 内容与要求

3.2.1 投标方遵从以生产任务为大局，服从招标方管理和工作安排为原则；当遇到工作困难和问题时应以先解决处理问题为基本工作态度，坚决杜绝一切形式的推诿扯皮、不担当、不作为。

3.2.2 投标方工作任务来源主要为招标方生产管理系统缺陷单、配合委托单和主管部门联系单等。

3.2.3 投标方负责在接到招标方下达的工作任务后，及时响应在要求时间内，保质保量完成工作。

3.2.4 投标方负责做好施工过程中的生产生活设施的安全管理、消防管理、保卫及环境保

护。

3.2.5 投标方必须严格执行招标方的各项规章制度及相关标准。

3.2.6 投标方的各项规章制度、操作规程不得与招标方的有关标准相抵触。

3.2.7 投标方必须按招标方要求做好班组管理工作，建立并及时完善班组台账（设备台账、安全台账、班组建设台账、班长日志等）。

3.2.8 根据招标方要求管理相关的图纸、资料、档案等文件。

3.2.9 投标方要保持设备及生产场地的清洁，做到工完料尽场地清。

3.2.10 投标方必须储备足够的人员和装备以处理突发事件的抢修工作，如因投标方准备不足，造成处理延误，投标方对此造成的损失负全责。

3.2.11 投标方要穿戴正确的劳保防护服、劳保鞋、防护帽、手套等，配备合格的安全带，佩戴上岗证及工作证，要求统一着装。

3.2.12 负责施工过程中脚手架、保温、油漆材料的领料及现场材料的规整管理工作，建立各类材料的出入库台账，做好出入库登记和使用用途，每月至少清点一次各类材料并更新台账，材料不足的及时上报招标方。

# 3.3 其他管理要求

在上述服务范围内，投标方在履行合同义务时应遵守下列标准：

3.3.1 标准规范：投标方在合同期内所做工作，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。招标方最终以有利于自己的标准规范对投标方进行考核。

3.3.2 本要求未明确的，按《建筑施工脚手架安全技术统一标准》《工业设备及管道绝热工程施工规范》《建筑涂饰工程施工及验收规程》等国家及行业现行相关标准、规范执行。

3.4 工程量确认及验收

3.4.1 日常和大修脚手架搭拆工程量验收由工作委托方、机修二车间和投标方三方共同验收确认并签字存档。

3.4.2 保温棉（毡）、保护层的拆除和恢复、油漆防腐、防火涂料等的工程量验收由工作委托方、机修二车间和投标方共同验收确认并签字存档。

3.4.3 公共部分无所属车间及部门管辖的，由机修二车间、使用单位、投标方负责验收确认签字，工程量结算按签字确认的存档资料进行结算。

3.4.4 日常和大修脚手架、油漆、保温等缺陷、委托任务单的提报工作由招标方各所属车间进行提报，内容要详细，包含规格、数量、位置及其它要求，并对其他维保单位提出的需求任务计划进行审核后再提报需求计划。

3.4.5 日常脚手架、保温、防腐工作投标方每月以车间为单位进行一次分项工程量验收，验收所辖区域范围内现有脚手架、油漆、保温项目施工质量，并形成当月验收单，存档。

3.5 施工人员配置要求

日常及大修架子、保温、防腐的检修架子工、保温工、油漆工等作业人员人数必须满足招标方日常维护和大修要求，具体要求如下：

3.5.1 本项目投标方人员按岗位基本配置日常配置不少于119人，其中管理人员不少于4人。保温工持高处作业证人员不少于30人；架子工种持国家应急管理部门下发的登高架设作业证人员不少于30人。保温、架子持证人员总计不低于60人。

3.5.2 大修期间本项目配备总人数不少于260人，其中管理人员不少于6人，保温工持高处作业证人员不少于80人；架子工种持国家应急管理部门下发的登高架设作业证人员不少于100人，保温、架子持证人员总计不低于180人。

3.5.3 其他辅助人员配备必须满足招标方日常维护和大修要求。

3.5.4 特殊项目单独成立项目部，配置项目管理人员，施工人员不得私自调用日常及大修架子、保温、防腐人员，如需调用必须经过主管部门同意。化工装置区设备设施防腐特殊项目投标方基本配置不低于 67人，其中管理人员不少于 3 人，架子工种持国家应急管理部门下发的登高架设作业证人员不少于 15人，油漆工持高处作业证人员不少于 42人。化工装置区保温整治特殊项目投标方人员按岗位基本配置不少于 100人，其中管理人员不少于 3 人。保温工持高处作业证人员不少于 60 人，架子工种持国家应急管理部门下发的登高架设作业证人员不少于  30 人，保温、架子持证人员总计不低于90 人。

3.5.5 以上人员具体要求详见附件1《人员配置表》。

3.5.6 非大修期间项目经理、项目副经理每日至少1名在厂，项目经理、项目副经理月平均出勤率（以日历天计，下同）不低于90%，其他人员出勤率不低于90%；非工作日人员出勤不低于75%；法定节假日人员出勤不低于70%；投标方可根据工作特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间，报招标方主管部门审批并备案。

3.5.7 大修期间项目管理人员需全部在厂，请假未经项目主管部门批复的按照每人每天2000元考核。持证人员出勤率不得低于90%，若低于90%按照每人每天1000元考核。

3.5.8 投标方工作人员离岗未办理请假手续，管理人员、持证人员按照每人每天1000元考核，普通员工按照每人每天考核。同一人发现2次考核翻倍。

3.5.9 投标方因人员技术力量薄弱、资源投入（如自备工器具或消耗性材料的准备不足等）或管理不善等原因未及时完成、延误工期，影响生产、按照2000-10000元/次扣减工程款项。造成事故事件的按事故事件责任考核。

3.5.10 本项目的大修期以招标方停机检修前两个月开始，停机检修后两个月结束。如投标方提前完成大修工作任务，需提供正式的人员撤厂书面申请，由项目主管部门根据现场工作完成情况进行审批，审批通过后，投标方大修临时进厂人员方可撤厂。

3.6 计算规则

3.6.1 独立钢管脚手架，按搭设的单面投影面积（长×高）进行计算，以搭设起点至最上层平台高度为准，平台上1米护栏及爬梯不再单独计算。

3.6.2 独立脚手架长度和宽度（长度或宽度为两个扣件之间的距离）均＞1.8米或高度≥5米，按搭设的四个立面投影面积之和计算（以搭设起点至最上层平台高度为准，平台上1米护栏及爬梯不再单独计算）。（独立脚手架解释：不依附于任何建筑和设备的脚手架）

3.6.3 独立脚手架长度或宽度≤1.8米且高度＜5米，按搭设的单面投影面积计算，平台上1米护栏不再单独计算。

3.6.4 特殊脚手架如炉膛架、吸收塔、汽化炉等受限空间按定额满堂架计算规则提报。

3.6.5 悬挑式脚手架计算方式同独立钢管脚手架（自起搭平台高度算）；采用脚手架单独搭设的坑边、洞口等临时安全防护栏均按长度计算（高度均按1.8米以下计算）。

3.6.6 独立钢管脚手架搭设在垂直运输距离超过24米的平台上时，需倒运材料到指定地点。

3.6.7 如招标方因生产需要对已搭设的脚手架要求投标方进行调整或整改的，以增补联系单的调整内容按实签证。

3.6.8 在厂区内运输材料不计费用，厂外施工按运距计算费用。

3.6.9 保温计算方法：管道（完成管道保温层的横断面-管道横断面）×保温长度；设备表面积×保温厚度，管件（弯头、三通）计算归入管道中，阀门保温计算按v=π×（D+1.033δ）×2.5D×1.033δ×K×N/1000000000方式计算（π：圆周率，V：体积 m³，D：阀门公称直径mm，K=1.05，N：阀门个数，δ：保温厚度mm）

3.6.10 油漆计算：按设备、管道的外表面面积计算，涂层厚度设计有要求按设计要求执行，设计无要求按不少于150μm厚度计算。

3.6.11 防火涂料：钢结构膨胀型防火涂料涂层厚度按5mm厚，非膨胀型防火涂料涂层按27mm厚，耐火极限在2h以内考虑，以表面积计算。

3.6.12 工程量结算按每一个月进行一次，两单一结（联系单、签证单）要求投标方提供验收合格记录及工程量签字确认单原件等相关资料。

3.6.13 施工过程中产生的辅助工时（如办理工作票、动火、高空、受限等票证）均包含在此报价范围内，不再单独进行结算。

3.7 缺陷责任与保修

3.7.1 工程保修原则

在缺陷消缺完成并移交招标方后，因投标方原因产生的质量缺陷，投标方应承担质量缺陷责任和保修义务，发生的工程量费用由投标方承担。

3.7.2 缺陷责任期

缺陷责任期为12个月。缺陷责任期自工程验收合格之日起算，工程竣工验收合格后，因投标方原因导致的缺陷或损坏致使工程不能按照原定目的使用的，则招标方有权要求投标方延长缺陷责任期，并无偿修复。如果投标方未能履行缺陷修复义务，招标方有权从质量保证金中扣除相应金额的维修费用。

# 4 执行标准规范及规程

4.1 标准规范

《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130

《建筑施工门式脚手架安全技术规范》JGJ128

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

《火力发电厂保温材料技术条件》DL/T776

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072

《火力发电厂热力设备耐火及保温检修导则》DL/T936

《电业安全工作规程（第1部分：热力和机械）》GB 26164.1

《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》GB 26860

《保温工程施工及验收规范》GB50264

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185

《设备及管道保温设计导则》GB/T8175

《设备和管道保温技术通则》GB/T4272

《设备及管道保温效果的测试与评价》GB/T8174

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231

《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484

《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风》 GB6514

《涂装作业安全规程 安全管理通则》  GB7691

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》  GB8923-88

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》 GB8923.1

《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》 HGJ229

《漆膜附着力测定方法》  GB1720

《石油化工设备及管道涂料防腐蚀技术规范》  SH3022

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》  GB5021

《涂装作业安全规程、涂装前处理工艺安全》  GB7692

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》  GB8923

《建筑脚手架用焊接钢管》YB/T 4202

《钢管脚手架扣件》GB15831

《定型钢跳板技术规程》YBJ211

《碳素结构钢》GB/T700

以上规范和标准如遇现行执行规范标准有冲突时，按现行较高规范和标准执行。

4.2 脚手架

4.2.1 脚手架执行标准

严格按照《钢管脚手架扣件》（GB15831）、《电力建设安全工作规程》（DL 5009.1）第1部分：火力发电厂部分、《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分2006版）和本规范书要求的标准及规程执行。

4.2.2 脚手架质量标准

4.2.2.1 脚手架采用钢管搭设。钢管应采用外径为48mm，壁厚为3mm～3.6mm的钢管，长度以4m～6m及2m～3m为宜，现场使用的钢管必须经过检查，钢管的材质为Q235或镀锌管，旧钢管必须进行防锈处理方可使用。钢管材料不得有裂纹、压扁、弯曲；扣件要有出厂合格证，不得有脆裂、变形或滑丝出现。脚手板采用合格的钢制脚手板，钢制脚手板应用钢板冲压而成。四边厚度为3mm，宽度为230～250mm。板面冲有梅花形布置直径25mm的凸包或圆孔。

4.2.2.2 脚手架搭设标准：外观必须整体平整，横平竖直、几何图形一致，连结牢固，平坦通顺。对高层脚手架应具备立面不中断，使用不摇晃，有操作空间等特点。

4.2.2.3 高处作业用的脚手架或吊架必须能足够承受站在上面的人员和材料等的重量。脚手板和脚手架相互间应连接牢固，脚手板不准在跨度间有接头。脚手架要和建筑物或固定钢架连接牢固。

4.2.2.4 脚手架应有牢固的梯架，以便工作人员上下和运送材料。脚手架上禁止乱拉电线，必须安装照明线路时，金属管脚手架应另设木横担。

4.2.2.5 一般脚手架的验收，由搭设施工负责人进行检验合格，再和委托人一起共同进行验收。凡不符合委托要求和验收质量不合格的脚手架，由搭设人负责重新搭设，直至合格为止，否则不准使用。没有经过验收合格的脚手架一律严禁使用。脚手架的使用荷重量每平方米不允许超过二百七十公斤，凡超过荷重量的脚手架应采用加固措施，并经过核准后方可使用。

4.2.2.6 脚手架使用完毕，即进行整体拆除工作。拆除前，应由施工负责人召集技术、技监（安全）、操作班组对脚手架整体进行检查，确认无严重损坏情况后，即可进行交底，布置拆除工作。如脚手架内存有严重隐患或损坏，应进行整改加固以后，方可进行拆除。高层脚手架的拆除，应由企业分管技术的负责人对有关人员进行交底。

4.2.2.7 拆除完输送至地面的所有杆件、扣件等物件，应按类堆放整理。

4.2.3 脚手架的安全注意事项

4.2.3.1 拆除脚手架的周围应设置安全警示，无关人员严禁入内。

4.2.3.2 禁止在发电机底部、主变、启备变、升压站、高压输变线附近、制氢站、氨区、油库、开关室等场所使用金属脚手架。

4.2.3.3 脚手架材料必须满足招标方《Q/XT205061-2022脚手架、保温、油漆管理规定》规定采购、进货和使用，现场检查不合格的材料，禁止投入使用。

4.2.4 投标方需编制脚手架方案的要求（审批按专项方案流程审批）：

（1）搭设高度超过15米的落地式钢管脚手架。

（2）悬挑式脚手架、炉膛架等。

（3）吊篮脚手架。

（4）自制卸料平台、移动操作平台等。

（5）附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升。

需专家论证的脚手架要求：

（1）搭设高度达到或超过50米的落地式钢管脚手架。

（2）提升高度到达或超过150米的附着式整体与分片提升脚手架。

（3）架体高度达到或超过20米的悬挑式脚手架。

4.2.5 脚手架搭拆要求

4.2.5.1 脚手架搭设和拆除时，要求注意周边环境，做好无关人员隔离防护措施，并有工作负责人在旁边监护，防止高空抛物，防止搭拆中破坏招标方其他设备设施，否则照价赔偿。

4.2.5.2 材料倒运时要轻拿轻放，不得采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式，一经发现进行考核。

4.2.5.3 材料拆除后，要及时收集整理，严禁乱扔乱放和丢弃，一经发现进行考核。

4.2.5.4 进入防爆区域作业，必须使用防爆工器具。

4.2.5.5 脚手架搭设过程中，必须按国家标准规范（添加标准规范名称）要求设置水平安全网。

4.2.6 脚手架验收过程中严格执行《施工脚手架通用规范》GB55023规定。当月完成项目按照国家标准及公司相关制度对项目完成质量进行三方验收并进行签证。

4.3 保温执行标准

4.3.1 严格按照设计院设计的设备、管道施工图纸、设计交底及技术联系单等文件、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（GBJ126）和本规范书要求的标准及规程执行。涉及日常及大修保温工作，当月完成项目按照国家标准及公司相关制度对项目完成质量进行三方验收并进行签证；化工装置区保温整治项目中的保温工作按照招标方要求每完成一处，按照国家标准及公司相关制度对完成质量进行三方验收并进行签证。

4.3.2 保温及外护层

4.3.2.1 保温施工用材料需选用隔热性能优良的硅酸铝纤维保温毯，厚度50—60mm，比重128kg/m³。保冷材料选用橡塑绝热保温材料（Ⅰ类板），燃烧性能B1级。表面平整光滑，无缺口，无大面积较深褶皱，厚度均匀，切口整齐，颜色均匀稳定。保温层厚度需与原设计一致。

4.3.2.2 外护层材料设备采用0.7mm彩钢压型板，管道采用0.5mm 3003铝皮，炉顶大包外护更换采用0.7mm铝板压型板和铝板折角板，材料选用颜色与原保温设计保持一致。

4.3.2.3 保温施工期间，切忌保温材料受潮。尤其是室外保温，应在晴天施工，做到主保温层和外护层同时进行，并有防雨、防雪应急措施。

4.3.2.4 原保温拆除后设备和管道表面上的灰尘、油垢、铁锈等杂物清除干净后方可施工。

4.3.2.5 橡塑绝热保温使用专用刀具切割，切口平整无毛边；异形部件（弯头、阀门）需按模板精确裁切。表面平整无鼓包，接缝严密无开裂，固定件无松动。板材拼接时错缝处理（接缝错开≥100mm），减少热桥效应。多层保温时，内外层接缝需错开，每层接缝处涂胶密封。平面设备（储罐、箱体）采用板材拼接，接缝处加压固定至胶水固化。异形部位（法兰、支架）预留检修口，用可拆卸保温套包裹。保冷黏结使用专用橡塑胶水（如氰基丙烯酸酯类），均匀涂布粘接面，静置30秒后加压贴合。接缝处需满涂胶水并压实，确保无空隙，胶缝宽度≤2mm。所有接缝、切口处均需用橡塑专用胶带（如铝箔胶带）或胶水密封，形成连续防潮层。管道弯头、三通等复杂部位采用“虾米节”分段包裹，接缝处缠绕胶带加强。

4.3.2.6 管道保温层绑扎每块保温材料不少于两道双股镀锌铁丝，铁丝直径的选择视保温外径尺寸而定，一般：保温外径<150mm时，用18#镀锌铁丝，保温外径≥150mm时，用16#镀锌铁丝；捆扎间距200mm，铁丝间距应匀称，松紧一致；铁丝铰接接头必须放在轴向对缝处，拧紧后的铁丝铰接头要随手嵌入缝内。

4.3.2.7 设备保温应在各部件（包括爬梯、平台、仪表测试管）安装完毕后进行。设备上的短管、法兰和人孔要露出在保温结构之外，伸出短管的保温同与之相连管道的保温一致，施工时将设备上的铭牌留出，并在其周围做好防水处理；流量测量装置、阀门、法兰、堵板、补偿器等处的保温做成可拆卸式结构，以满足运行检查和检修需要；垂直管道和设备为支撑保温重量，每隔3m装设一个焊接承重环，其宽度应比主保温层厚度小10mm，当管子不准焊接时可采用夹环或按设备技术文件进行，若已有钩钉，可不设托架；伸缩节及管道滑动支架等处的保温均应按膨胀方向留出足够的间隙。

4.3.2.8 凡人孔门，传动装置处的保温不影响门的开启和设备的运行；保温层应防水、防火、保温后整体平面平整美观。

4.3.3 废旧保温棉、铁皮、铝皮的处理：

4.3.3.1 保温棉、橡塑拆除时注意做好防护，避免保温棉散落影响环境卫生；

4.3.3.2 保温棉、橡塑、铁皮、铝皮能再利用的尽量回装使用，不能再利用的保温棉、橡塑应按照招标方安全文明生产管理要求，负责各个装置区作业后的场地文明卫生清理，按招标方要求指定位置放置整齐进行统一打包处理，不能再利用的铁皮、铝皮由招标方填写报废申请单，投标方负责运至招标方指定的废旧材料区域进行统一处理。

4.4 防腐执行标准

4.4.1 严格按照《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等》（GB/T 8923.1）《设备及管道涂层涂层维护检修规程》（SHS01034）、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SY/T 0447）和本规范书要求的标准及规程执行。

4.4.2 设备表面、管道表面除锈等级必须达到ST3级（手工和动力工具），即：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，底材显露部分的表面应具有金属光泽（仅限热电、脱硫及水处理区域内）。其他装置区域内设备、管道表面除锈等级为ST2级即可，即：钢材表面无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。全厂钢结构除锈等级为ST3级。

4.4.3 旧设备、管道有油漆涂层的，不再作处理，采用有色金属、不锈钢、玻璃钢、镀锌处理的设备、管道，保持原有本色，不作处理。

4.4.4 防腐工艺要求

4.4.4.1 涂底漆：表面预处理后合格的金属面应由投标方提请招标方验收，验收合格后尽快涂刷底漆，间隔时间不得超过4小时，不允许长时间暴露空气中。大气环境恶劣（如湿度过高，空气含盐雾）时还应进一步缩短间隔时间，保证金属表面无黄锈产生，要求涂刷均匀，不得漏涂。指触检查无鼓泡、伤痕、流挂、凹凸不平、硬化不良等缺陷，对于凸部、表面伤痕、流挂痕迹、气泡等缺陷在确保厚度的前提下用砂皮磨平，对鼓泡、剥离等缺陷要除去缺陷部分进行补漆。涂层的施工环境不能有粉尘，以免影响油漆的附着力。构件面不能有结露，涂装后4小时之内不得淋雨。

4.4.4.2 涂面漆：底漆实干后（一般24小时即可），即涂刷面漆。后道漆必须在前道漆表面干燥后才可涂刷以保证优良的层间附着力。间隔时间一般不超过48小时。此外还需及时清除涂装时间间隔内的底漆表面新沾的尘土、杂物等。在未完全干燥以前就遇到风雪、降雨、结露等高湿情况，漆膜会产生白化，在这种情况下复涂，应先用溶剂或砂纸擦拭清理白化膜，以保证层间附着力良好。第一道面漆颜色稍淡，第二道面漆整体涂刷，保证统一颜色无色差。

4.4.4.3 喷漆操作要求：表面预处理后验收合格后尽快喷涂漆料，间隔时间不得超过4小时，不允许长时间暴露在空气中。大气环境恶劣（如湿度过高，空气含盐雾）时还应进一步缩短间隔时间，保证金属表面无黄锈产生，要求喷涂均匀，不得漏涂。涂层的施工环境不能有粉尘，以免影响油漆的附着力。构件面不能有结露，涂装后4小时之内不得淋雨。

4.4.5 日常及大修防腐，当月完成项目按照国家标准及公司相关制度对项目完成质量进行三方验收并进行签证。

# 5 投标方应达到的目标

投标方进厂服务之前，须编制与项目相适应的维护服务组织措施，含：服务方案、组织机构、人员配置及资质要求等，经招标方确认符合技术规范要求，并完成进场安全教育等培训后，方可进厂施工，根据作业环境需按国家规范要求发放劳动防护用品及特殊作业防护用具。

5.1 安全性指标

5.1.1 不发生本项目部员工轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

5.1.2 不发生外包人员轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

5.1.3 不发生负主责以上有人员受伤构成的交通事故。

5.1.4 不发生本项目部责任造成的火险事件。

5.1.5 设备考核障碍及可靠性指标控制在以下范围（指非人为原因造成）：不发生考核障碍、一类障碍、二类障碍。

5.1.6 不发生误操作事件。

5.1.7 环保指标：

（1）不发生一般以上环境污染事件。

（2）不发生本项目部责任造成的“三废”排放超标事件。

（3）不发生本项目部责任造成的危废不合规、不合法事件。

（4）不发生本项目部责任造成的公司被上级单位、政府部门通报批评或罚款的环保事件。

5.1.8 不发生造成后果的危险化学品泄漏事件。

5.1.9 职业卫生：

（1）不发生新增职业病病例。

（2）职业病危害年度体检率100%。

5.1.10 不发生本项目部责任造成的公司被上级单位及政府部门下发的安全环保挂牌督办通知书、安全生产督（稽）查通知书要求整改的问题未及时整改的情况和上级单位及政府部门通报批评的事件。

5.1.11 治安保卫：

（1）不发生本项目部责任造成的生产物资被盗抢案件。

（2）不发生危险物品（包括易制毒、放射品）被盗、丢失或被非法转让案件。

（3）公司区域内不发生有本项目部人员参与的群殴、群架事件。

5.1.12 上级布置的各项工作及公司年度安全生产重点工作完成率100%。

5.1.13 其他指标：

（1）隐患整改率不低于95%。

（2）事故（事件）和安健环系统隐患整改及时率100%。

（3）不发生本项目部员工个人负主责的其他不安全事件。

（4）本项目部员工三级安全培训率100%。

（5）特种作业人员持证上岗率100%。

5.2 环保指标

现场作业过程要符合国家有关环保管理标准、技术规范及公司环保管理制度。

# 6 服务工期及资质条件

6.1 维保服务总工期：2026年5月26日至2027年5月25日

6.2 单项工作工期：以招标方下达的工作联系单规定的计划工期为准。

6.3 承包方式：全包工方式，按工程量清单固定综合单价，工程量按实结算。

6.4 投标单位须设有独立的项目部，并有完整的组织机构，管理制度等，安全员人数须满足危险化学品生产单位安全管理人员比例。安全费投入比例满足危险化学品生产企业安全生产费用提取标准。

# 7 入厂资料及安全要求

7.1 入厂资料要求：

7.1.1 投标方应该建立归档资料如下：

7.1.2 投标方管理人员对作业人员的安全技术交底记录（全员覆盖，新入职人员及时进行安全技术交底，纸质版留档）。

7.1.3 投标方组织员工培训学习公司相关制度、管理规定、事故案例的学习记录。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

7.1.4 三级安全教育台账以及整套资料。

7.1.5 项目主管单位对制度、管理规定、操作规程提供的确认表。（纸质版留档）

7.1.6 项目主管单位对投标方组织进行培训学习记录。（常年维保单位每月一次）。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

7.1.7 安健环协议以及交叉协议。（纸质版留档）

7.1.8 项目开工前条件确认表。（纸质版留档）

7.1.9 安全生产责任书（层层签订）（纸质版留档）

7.1.10 合同及附件。（纸质版留档）

7.1.11 企业资质、专业外包资质。（电子版备查）

7.1.12 管理人员授权书、任命书。（纸质版留档）

7.1.13 投标方全员安全生产责任制。（纸质版留档）

7.1.14 投标方应急预案。（纸质版留档）

7.1.15 外包项目人员台账（及时更新）以及特种作业人员台账（电子版及时更新）。

7.1.16 所有审核审批的方案存档。（纸质版留档）

7.1.17 安全生产费用使用台账（电子版台账，必须提供相关佐证资料例如发票等）。

7.1.18 外包项目所有人员的入厂健康体检、职业病体检报告（纸质版留档）。

7.2 安全要求

7.2.1 现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方施工人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方施工人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

7.2.2 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

7.2.3 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

7.2.4 动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

7.2.5 容器内作业注意通风，外部设专业监护，防止中毒窒息。

7.2.6 必须严格遵守安全监察部制定的八大特殊作业等安全管理制度要求。

7.3 安全生产七大禁令

7.3.1 严禁在生产装置区内吸烟。

7.3.2 严禁高处作业不使用安全带。

7.3.3 严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

7.3.4 严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

7.3.5 严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

7.3.6 严禁未经审批或许可，取消或退出安全联锁。

7.3.7 严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

# 8 双方职责

8.1 招标方职责

8.1.1 对安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理及考核，对存在的各类安全隐患及时督促整改。

8.1.2 对投标方提出的各种生产技术方案进行审核和批准。

8.1.3 根据投标方提交招标方的项目施工材料需求计划,负责对项目施工材料核实、配置和供给。

8.1.4 根据招标方的相关事故调查规定，当发生不安全情况时，必要时组织投标方进行事故调查处理。

8.1.5 向投标方提供有关设备资料及有关生产、管理需要的上级文件，并及时答复投标方提出的有关生产、管理中发生的问题。

8.1.6 向投标方提供必要的生产和办公场所，负责投标方与其他相关单位的工作协调。

8.1.7 按本承包合同规定，及时向投标方支付工程款。

8.1.8 参加设备重大缺陷处理的验收工作。

8.1.9 设备维护所需的机动车辆及移动的起重设备由招标方统一负责协调。

8.1.10 及时做好工程量签证工作。

8.1.11 协助投标方顺利开展各项工作并完成相关手续。

8.1.12 对投标方工作人员进行安全教育及考试，做好安全技术交底。

8.1.13 负责工作时所需工作票的签发。

8.1.14 有权对投标方的工作不规范、质量不合格、违反招标方安全管理制度等情况进行考核。

8.1.15 投标方对租赁的到货扣件每批次进行抽检称重5袋，对每袋数量进行清点，对应总计到货数量进行该批次到货总数的查验。

8.1.16 招标方材料使用完成后，应按照进场标记做好分类，并如实填写《租赁脚手架归还验收单》，经双方确认签字归档。

8.2 投标方职责

8.2.1 投标方应满足招标方连续生产的检修需要，应安排足够的夜间值班人员和处理缺陷的应急人员。尤其是在节假日期间，投标方必须保证在招标方现场留有足够的维护力量，保证通信畅通，确保维修及时，节假日前一周应将上班和休息人员报招标方归口管理部门，并经同意后方可安排。

8.2.2 投标方应建立自己的考勤制度，投标方考勤员应在每天上班后半小时内将当日人员出勤情况记录完成，随时接受检查，且每月向招标方提交，以招标方生产厂区门禁或人员定位卡为准。投标方人员休假原则上由投标方自行安排，但投标方主要管理人员（班组长及以上人员）离开招标方现场三天及以上的，必须到招标方归口管理部门办理书面请假手续，否则，不得随意离开招标方现场。

8.2.3 投标方所有人员的配备应在经招标方考核（笔试、面试、实操考试）合格后方能上岗，且投标方的人员必须固定，并能长期住在现场，投标方在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标方，并需征得招标方的同意。并将人员变动情况书面抄报招标方项目责任部门、现场监管部门。

8.2.4 投标方服务人员原则必须在法定工作年龄（特殊工种年龄55岁以下），身体健康，确保无色盲，无听觉障碍，无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥，无恐高症、低血糖等疾病，无职业病、职业禁忌等，按照相关法律法规要求不能从事煤化工行业的疾病。所有员工经过培训达到要求才能上岗。

8.2.5 投标方全员定期参加招标方组织的专业能力考试。

8.2.6 投标方人员进出厂须按照招标方要求执行。

8.2.7 日常维保、停机大检修期间及特殊项目所有施工人员购买安全生产责任险、意外伤害险，保费额度≥150万元，并购买工伤保险。

8.2.8 投标方根据招标方《供应商考核管理办法》，年度测评为“不合格”外包单位，按照制度规定列入黑名单。列入黑名单的外包单位，相应的项目负责人、法人代表也要列入个人“黑名单”。

8.2.9 违反各级《安全生产禁令》或违章累计超过3次的外包人员，清退出厂，并列入个人黑名单。

8.2.10 进场前必须提供施工组织措施方案、人员项目组成机构、安全组成机构及工器具的配置情况、人员证件等相关资料报招标方审核。

8.2.11 投标方遵守招标方的规章制度及施工要求，服从招标方的调度管理，接受招标方的监督与考核。

8.2.12 签订安建环协议和技术协议，接受招标方安全教育及考试，接受招标方安全交底并严格贯彻执行。对投标方工作人员的要求：

8.2.13 投标方必须配置项目负责人、技术骨干人员（架子、保温、防腐施工负责人、专职安全员），上述人员应有良好的施工工作经验及化工企业施工经历。为确保本工程项目管理，投标方应提供管理人员名册，上述人员必须通过招标方的安全、技能考试，如人员变更，需经招标方审核同意，且合同期内变更率不得超过10%，其他人员变更率不超过30%，项目经理及项目副经理未经招标方同意不得变更。

8.2.14 现场施工人员必须熟悉装置生产环境，必须通过招标方的安全、技能考试，投标方应保证上述人员相对稳定。如果以上人员变动超过总人数15%，将进行考核。

8.2.15 制定安全管理措施并实施。注意保护招标方及第三方设备（财产），严禁触碰运行设备，如有损坏或由此产生事故，除照价赔偿外，还需承担招标方由此产生的其他损失。

8.2.16 施工过程中的技术记录齐全、完整、真实，并接受招标方监督检查。

8.2.17 按时完成招标方下达的所有维修工作，保证维修质量、工期和安全，负责填写所管辖范围内的工作票、动火票、临时用电票等，负责所管辖区域内所有工作的工作票填写和工作监护。

8.2.18 投标方必须储备足够的人员和装备以处理突发事件的抢修工作，如因投标方准备不足，造成处理延误，投标方对此造成的损失负全责。

8.2.19 投标方配置常用维修工器具，负责对招标方提供的、扣件、钢架板进行管理，对变形、弯曲、断裂螺杆等材料进行维修和保养。不仅要保证材料的正常无缺陷使用，而且要保证材料年度损耗量中架管不得大于总数量的2%，扣件不得大于总数量的3%，钢架板不得大于总数量的1%，超出部分的损耗量由投标方无偿负责补充（规格型号、材质等参数必须完全符合招标方现有材料），招标方现存架管848085kg，扣件180000个，钢架板19500块。保温、油漆等材料堆放整齐，消防灭火设备配备齐全，有毒有害气体或液体存放做好通风措施。

8.2.20 投标方要积极响应招标方提报的缺陷维修项目，在接到缺陷消缺和配合委托工作12小时内未执行的按考核制度进行考核。

8.2.21 投标方要自备消耗性材料，并负责每月及时向招标方提出备品备件和日常、大修材料计划。

8.2.22 投标方应自行解决检修所需的交通工具及其他非招标方提供的设备和设施。

8.2.23 投标方应对所管辖系统、设备的运行安全、设备安全和人身安全负责，对承包范围中的安全及其它内容的一切行为和疏忽负全部责任，对其所属人员和其他雇用人员的安全负全面责任。投标方应采取必要的劳动保护措施，负责配备投标方人员的劳保用品，保障职工的人身安全和健康，负责职工的劳动保险和工伤事故的处理。由于投标方的原因而带来的任何索赔、责任、损失和开支由投标方负责。

8.2.24 每月正常向工人支付月工资，不得拖欠，如有必要向招标方提供支付工资清单。

8.2.25 加强劳动纪律管理。投标方所有人员必须严格遵守劳动纪律，按照招标方制定的劳动纪律考核制度从严管理，督促职工严格遵守，经常性地进行劳动纪律检查，发生违纪违规行为必须按规定考核，对情节严重或屡教不改者应将其退回原单位。

8.2.26 严格执行安全生产的有关法律法规，贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，根据招标方有关安全生产的规定制订相应制度和措施，项目部经理是第一安全生产责任人，必须亲自抓安全，建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系，采取一切必要措施和手段强化安全管理，增强人员安全意识，保证人员及设备、系统安全与健康，确保招标方顺利实现安全生产目标任务。

8.2.27 投标方在施工过程中按招标方外委工程相关安全、技术、文明管理规范要求，做到“工完、料尽、场地清”。

8.2.28 厂外工作时所需的人员、设备、所需材料等交通运输，均由投标方负责。

8.2.29 做好易燃易爆物品存放、保管和运输，投标方应按照环保主管部门以及招标方要求，负责对防腐油漆材料的运输、保存、堆放。

8.2.30 投标方必须在隐蔽工程中提供中间验收交接记录，如除锈完成后形成验收记录合格再进行油漆防腐，油漆防腐验收合格并做好记录后再保温验收，最后铁皮（铝皮）保护层验收。

8.2.31 遇到突发事件需要投标方配合工作时，投标方要在接到招标方抢修作业通知单后60分钟内，赶至现场配合应急工作进行抢修。

8.2.32 大修期间因投标方自身人员不足、质量不合格等原因耽误检修生产进度滞后，按招标方管理制度加倍考核。

8.2.33 投标方要规范搭设和拆除脚手架，规范拆除及恢复保温、油漆等工作。

8.2.34 投标方负责完成招标方临时安排的其它应急抢修任务。

8.2.35 及时办理竣工验收和工程量签证单，并附中间验收记录表。

8.2.36 投标方必须服从招标方的检修抢修工作安排，并承诺对检修抢修时间的响应，不得推脱和挑拣、不得以人手紧张等为由推延工作。

8.2.37 投标方必须满足招标方生产需要，日单项工作和月度消缺率不能满足招标方要求的严格按公司考核标准进行考核。所有被考核金额不在合同款中扣除，由投标方凭考核单缴纳至招标方财务部门。

# 9 材料、备件及工器具管理

9.1 属于维护工作所用的备品配件及装置性材料：脚手架钢管、扣件、钢架板、木垫块、绝热用硅酸铝棉及其制品、可塑料、珠光砂、浇注料、镀锌铁皮、镀锌铝皮、油漆、稀料等由招标方供应，投标方配合提供采购计划。

9.2 投标方负责日常检修、停机大修及特殊项目所需的消耗性材料（消耗性材料是指一次性消耗完毕，不可再用的材料）如各类破布、砂布、砂纸、砂轮切割片、磨光片、锯条、锯片、油石、粘接剂、塑料布（检修用）、编织袋（检修用）、白绸布、酒精、钢丝刷、铜丝刷、毛刷、滚筒、电工胶带、塑料扎带、相色带、玻璃纤维布、抽芯铆钉、钻尾自攻螺钉、十字平头自攻螺钉、铁丝、螺栓、螺母、脚手架验收牌、脚手架保护套等由投标方提供。

9.3 空气呼吸器、长管式防毒面具、过滤式防毒面具、防化服、防火服由招标方提供，其它劳动保护用品、安全防护用品如安全帽、安全绳、防坠器、安全带等由投标方自备。

9.4 投标方应配齐在执行检修、维护及抢修过程中的所有工器具，至少应提供包括以下工器具（但不限于以下工器具）。包括电（气）焊设备、角磨机、10T及以下手拉葫芦、手枪钻、卷尺、切割工具及常用的活扳手、呆扳手、手钳、螺丝刀、梯子、吸尘器、吹尘器等。特殊工具、高精度量具、专用工具可由投标方向招标方借用，工作结束后立即归还至招标方，借用工器具损坏或丢失的按照招标方采购价格的2倍赔偿。

9.5 正常维护用工器具由投标方自备，维保时所使用的工器具必须符合对应工作场合的防爆要求，所使用防爆工器具、电动工器具需提供其相关证明及有效检验合格证。若招标方已有的特殊工具、专用工具可向招标方借用。投标方到现场后向招标方提供安全工器具清册。

9.6 投标方中标后应向招标方上报以上工器具清单。投标方在维护过程中因以上配置过少、没有配置或不能使用，造成招标方设备得不到及时修护，招标方可向投标方发出警告，造成重大生产影响的，可解除合同。

9.7 检修维护结束后，剩余材料和备品备件由投标方人员负责退库。合同期内，如招标方发现投标方有故意多领用甲供材料时，一经查实，其多领部分的材料用量将按照招标方实际采购的相应材料价格（包括运杂费、采保费）的两倍计算材料费用扣减投标方合同款。

9.8 维护、抢修所用技术资料，如设备装配图、设备技术标准、检修作业标准等由投标方到招标方档案室借阅，检修完毕返还。

9.9 投标方中标后项目负责人、项目管理组、班组长及骨干人员须提前一个月到厂熟悉工作，并与招标方、原维保单位共同对存放于生产现场的招标人资产（备件、工器具、材料、台账等必要清册）进行三方盘点、造册、签字确认交接。

# 10 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

10.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

10.2 投标方进场施工，必须在施工前七天内提交参与本项目的入厂人员名单，安全质量组织体系名单至招标方，经审核合格后，方可办理有关入厂证件和入厂施工。

10.3 投标方项目经理是本工程的安全工作的第一责任人，对本工程工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。对派遣的工作人员，编制的《施工方案》《作业指导书》，以及提供的作业车辆、施工机械的安全负责，并保证所派遣的工作人员具有完成本工程内任何工作的安全知识和能力。投标方参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门颁发的有效证书或证明，提交招标方审核、备案。

10.4 投标方应认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、行业安全工作规程、安全生产工作规定及电力建设安全施工管理规定。

10.5 在施工中，投标方必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法治观念，增强职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。投标方应对施工人员加强教育和管理，提高质量、安全第一的观念，进行安全、文明施工，做到工完料尽场地清。投标方对施工人员必须按规定配备劳动保护用品、用具，保证施工人员的安全和身心健康，符合职业劳动保护的规定要求。

10.6 投标方应建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；制定安全生产教育培训计划并严格执行；定期开展反违章检查；组织建立并落实风险分级管控和隐患排查与治理双重预防机制；保证安全费用有效投入并建立安全费用使用清单；根据招标方的安全生产事故应急救援预案，组织制定并实施安全生产事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故（事件）。

10.7 招标方负责对投标方进行安全生产进场教育，指明施工区域和相关的安全要求及规定，完成工作票上规定的安全隔离措施。招标方有权监督、抽查投标方安全措施、有权监督安全责任落实情况并根据生产和安全要求，请投标方临时转移施工地点或暂停施工。招标方有权对投标方违章作业或危及设备的施工提出警告或要求停止施工。

10.8 投标方的工作人员必须严格遵守招标方的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标方生产调度，接受招标方文明生产考核。投标方必须有专职安全员，制定与本工程有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标方应事先向招标方详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标方确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标方还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通。作业人员在作业区域内必须遵守招标方安全管理的有关规定和制度，佩戴好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标方的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

10.9 必须严格执行工作票制度。工作票由招标方签发，并写明安全措施，投标方必须严格执行。有关工作票的办理按照招标方《工作票管理标准》执行，严禁无票作业。

10.10 由于投标方人员违反安全规程、违章作业和违反招标方厂纪厂规造成招标方设施损坏，或人员伤亡事故，则由投标方承担全部责任，招标方负责处理。

10.11 由于投标方人员违反安全规程和招标方厂纪厂规而造成投标方人身或设备事故的，则由投标方承担全部责任并负责处理。

10.12 由于招标方原因造成投标方人身或设备事故，投标方负责处理，招标方承担责任并配合处理。

# 11 考核及奖励办法

11.1 考核依据

（Q/XT212082-2020）《安全生产考核标准》附件一：《伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产月度考核标准》

（Q/XT212082-2020）《安全生产考核标准》附件二：《伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产年度考核标准》

（Q/XT212004-2020）《反习惯性违章安全管理规定》

（Q/XT204001—2020）《设备检修管理标准》

（Q/XT205051—2020）《常年维检外包单位日常管理规定》

（Q/XT205042—2020）《设备缺陷管理规定》

11.2 考核范围

本办法规定了对2026-2027年度全厂架子、保温、防腐工程的管理考核、工作质量与可靠性、进度、文明生产等考核及奖励办法，详见附件2：《考核标准及奖励标准》。

11.3 考核方式

11.3.1 考核按月汇总，每月5日前将上月的考核结果通报投标方，办理结算时进行核减费用。但特殊情况下，对某些事故进行调查，在进行责任定性分解之后再行通报考核。

11.3.2 投标方在招标方日常下达的缺陷（除特殊原因）未在20个小时内确认，按100元/条考核。

11.3.3 使用的招标方材料或设备因投标方管理不善或未废旧利用的造成材料或设备的损坏或丢失，按每次500元考核。

11.3.4 在搭设架子区域内作业时造成招标方其他设备损坏、设备运行异常或发生故障的，投标方照价赔偿，因设备损坏造成的一切损失由投标方负责，同时参照招标方《安全生产考核标准》事故 （事件） 考核。

11.3.5 投标方在大修期间造成检修进度滞后，影响开机或运行的，按20000元/次考核，情节严重的，招标方有权终止合同。

11.3.6 投标方现场搭设脚手架质量验收不符合标准，严重影响使用，经整改仍未达到标准要求的，按1000元/项考核。

11.3.7 投标方现场搭设脚手架，验收牌缺失，按50元/ 处考核。

11.3.8 在日常生产过程中遇到紧急抢修情况，招标方通知搭设脚手架，投标方抢修人员30分钟内未到现场，票证办理完成后1小时内未开始进行搭设脚手架，影响检修或运行，按500-20000元/次考核。

11.3.9 因机具设备保养不到位而影响现场作业的，考核500元/次。

11.3.10 投标方项目经理无理由无故缺勤7天以上的，招标方有权终止投标方合同。

11.3.11 单项工程工期未按招标方要求工期完成的，按200元/次/天考核

11.4 对本办法中已规定考核数额的条款，如果合同中规定由投标方负责赔偿的金额高于本办法的金额，按高的考核标准执行。未列入本办法中或未注明考核数额的，按招标方的相应管理制度的相关考核办法执行。

11.4.1 在本合同周期内奖励金额总额不超过50万元。

11.4.2 所有被考核金额不在合同款中扣除，由投标方凭考核单缴纳至招标方财务部门。

11.5  招标方以提升外包单位安全管理为目标，细化设置事故事件控制目标、违章数量、隐患整改率、风险作业管控到位率、质量管理、进度管理、主要人员到岗率和班组建设、治安交通管理等考核指标，投标方需执行招标方外包单位安全绩效考核金管理规定。

# 12 质保金

依据《建设工程质量保证金管理办法》第七条发包人应按照合同约定方式防腐及保温项目预留保证金，保证金总预留比例不得高于防腐及保温项目工程价款结算总额的3%，质保金每半年预留一次，随半年进度款同期扣除，质保期一年，质保期结束后按照质保金支付流程申请质保金支付。

# 13 附则

13.1 本技术规范书是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。附件中的维护质量与可靠性、维护作业安全考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标方管理人员的验收，均不能免除投标方的相关责任。

13.2 投标方应在投标之前就本技术规范书的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本技术规范书并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标方。

# 14 差异表

|  | 技术规范书 |  |  | 投标技术文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 15 附件清单

附件1：人员配置表

附件2：考核标准及奖励标准

# 附件3：打分表－全厂架子、保温、防腐项目

# 附件4：特殊项目清单

# 附件4.1：2026年度化工装置部分设备设施防腐及保温整治项目技术规范书

# 附件4.2：2026年脚手架架管及附件（跳板、扣件）租赁技术规范书

# 附件5：主要技术、管理人员情况表