伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年度化工装置设备设施防腐及保温整治项目技术规范书

编制:

审核:

审定：

批准:

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年1月

目录

1 总则	1

2 工程概况	1

3 项目依据	2

4 招标范围及工期	3

5 技术要求	4

6 工程质量保证	10

7 质量控制措施	10

8 安全文明施工措施	12

9 其他要求	13

10 考核	14

11 附件	14

1 总则

1.1 本技术规范书用于伊犁新天煤化工有限责任公司2026年度化工装置部分设备设施防腐及保温整治项目。

1.2 招标方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切细节作出阐述，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提出符合本规范和相关国家文件要求的优质服务和成果资料。对国家和地方有关文件精神，必须满足其要求。

1.3 本技术规范书所使用的标准为最新版本的技术标准，如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，或与现行使用的有关国家标准有矛盾时，应采用最新和最严的标准，按较高标准执行。

1.4 投标方所提供的组件或附件如需向第三方采购时，必须保证质量向招标方负责，并提供相应的出厂报告和验收证明；投标方应单独列出外购组件或附件采用的材料、配件清单及基本信息，该部分内容包含在交付资料中。

1.5 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准、文件要求发生变化而产生的一些补充要求，具体按合同规定执行。

2 工程概况

伊犁新天煤化工有限责任公司建于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000—1080m 之间，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

全厂设备设施钢结构自2017年使用至今已有8年时间，大部分设备设施钢结构被酸性气体及其它非电解质液体锈蚀，因锈蚀产生的“锈坑”使设备设施钢结构脆性破坏的可能性增大，影响设备设施钢结构的耐久性。管道、钢构、设备腐蚀，存在较大安全隐患。

全厂管道及设备保温自2017年使用至今已有8年时间，大部分保温设施被酸性气体及其它非电解质液体锈蚀，造成各装置区管道及设备保温表面出现腐蚀，保温铁皮包裹不严，存在较大安全隐患。

3 项目依据

《建筑施工高处作业安全技术规范》  JGJ80

《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风》 GB6514

《涂装作业安全规程 安全管理通则》  GB7691

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》  GB8923-88

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》 GB8923.1

《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》 HGJ229

《漆膜附着力测定方法》  GB1720

《石油化工设备及管道涂料防腐蚀技术规范》  SH3022

《火力发电厂保温油漆设计规程》  DL/T 5072

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》  GB5021

《涂装作业安全规程、涂装前处理工艺安全》  GB7692

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》  GB8923

《建筑设计防火规范》  GB50016

《设备及管道绝热技术通则》  GB/T 4272

《设备及管道绝热设计导则》  GB/T 8175

《工业设备及管道绝热工程设计规范》  GB 50274

《工业设备及管道绝热工程施工规范》  GB 50126

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》  GB/T 50185

《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与检验办法》  SDJ68

《石油化工设备和管道隔热技术规范》  SH3010

《设备及管道保温效果的测试与评价》  GB 8174

《工业设备及管道绝热工程设计规范》  GB5026

《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB 50300

《建筑施工安全技术统一规范》  GB 50870

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB 50210

《建设工程项目管理规范》  GB/T 50326

《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》  JGJ130

《锌基覆盖层钢板及异种金属覆盖层钢板》   GB/T12755

《建筑施工高处作业安全技术规范》   JGJ80

《钢结构工程施工质量验收规范》   GB50205

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》  SH/T 3022

《富锌底漆技术规范》   HG/T 3668

《溶剂型聚氨酯涂料（双组分）技术规范》  HG/T 2454

执行的标准规范包括但不限于上述内容，如果采用其它标准，其要求不得低于上述标准。上述标准如有新版本，以最新的版本为准。以上标准和规范均应采用最新版本，如上述标准和规范之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，投标方应及时用书面形式向招标方提出解决方法的建议，并由双方协商处理。从合同签订之日起至投标方开始施工之前的这段时间内，如果因规范、标准发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方应满足并遵守这些要求。

4 招标范围及工期

4.1 化工装置部分设备设施钢结构防腐

4.1.1 负责招标空分冷箱、液氮储槽、热电脱硫1#、2#、3#、4#吸收塔、循环槽、加氨槽、管廊桥架、振动流化床、旋流器、除尘器、渣仓、灰库、烟囱等区域设备设施的爬梯平台等区域设备设施的爬梯平台钢结构除锈、防腐工作。

4.1.2 防爆装置区采用水喷砂除锈，面积约12200㎡，除锈等级达到Sa2级标准；

非防爆装置区采用手工机械除锈，面积约64900㎡，除锈等级达到St3级标准；

4.1.3 底漆采用环氧富锌底漆涂刷两道（总涂层干漆膜厚度不小于100μm）；中间漆采用环氧云铁中间漆涂刷一道（总涂层干漆膜厚度不小于40μm）；面漆采用聚丙烯聚氨酯（空分主冷箱：环氧厚浆型面漆）涂刷两道（总涂层干漆膜厚度不小于90μm）。涂刷总面积约77100㎡。

4.2 化工装置部分保温整治项目

4.2.1 负责招标方热电脱硫1-6#硫铵排出泵管线、气化A轴剩余弯头和膨胀弯、气化C轴、E轴、B轴A/B段、310管廊，水处理脱盐水南侧管廊、回收装置煤气水分离310管廊、C轴、D轴、E轴管廊保温等区域保温的拆除及更换工作，热电1-4#除尘器出入口烟道、热电脱硫吸收塔浓缩段以下及原烟道外墙面铝镁锰合金压型板拆除及更换。

4.2.2 防爆装置区面积约为10340㎡，非防爆装置区面积约为78560㎡，热电1-4#除尘器出入口烟道、热电脱硫吸收塔浓缩段以下及原烟道外墙面修复面积约为30600㎡，总计约为119500㎡。

4.3 以上两项工程施工工期：150日历天，计划工期至2026年11月1日前结束，具体开工时间以招标方开工通知书为准。

4.4以上工程量均为模拟量，实际工程量以现场实际签证为准。

4.5施工所需人员、工器具、工程机械等均由投标方负责。

5 技术要求

5.1 化工装置部分设备设施防腐

5.1.1 施工准备

5.1.1.1 根据现场工程情况及招标方的进度、质量要求合理安排施工人员。

5.1.1.2 对全体参加施工的人员进行技术交底及相关安全教育，并熟悉了解工程概况及施工方案。

5.1.1.3 所有用电设施均应安装漏电保护装置确保施工安全。

5.1.1.4 施工现场应设置明显的严禁烟火标志，作业区内严禁动火，作业人员严禁携带火种；配备必要的救援器具、灭火器材等。

5.1.1.5 施工作业时，施工人员必须佩戴安全帽、穿防护工作衣等，安全带必须为双钩安全带。

5.1.1.6 水喷砂除锈时必须做好设备设施安全防护及环境保护措施。

### 5.1.2 施工用工器具准备：

角磨机、铲刀、磨光机、抛光机、砂布、钢丝刷、油漆小桶、刷子、滚筒、电机、电控箱、高压泵、移动底盘、喷涂机、收集斗等。角磨机、安全绳、悬挂绳、安全带、测厚仪、防坠器、有害气体检测仪（经有资质检验机构检验合格的“四合一”报警仪）、空气储罐等机械、设备、工具需每天进行维修保养、调试、检验其运行状况，确保能在施工过程中正常使用。

### 5.1.3 施工工艺流程

施工准备→设施安全检查→水喷砂除锈达到Sa2或者手工除锈达到St2级→验收合格→涂刷底漆二道（总厚度不小于100 μm）→验收合格（完全干燥后）→涂刷中间漆一道（厚度不小于40 μm）→涂刷面漆二道（干膜总厚度不小于90μm）→验收合格→交工验收、现场清理。

### 5.1.4 技术参数及使用方法

#### 5.1.4.1 St2级处理的技术标准：

设备设施钢结构设备设施表面应不可见油腻和污垢，彻底脱脂去污，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和旧涂层等附着物。

#### 5.1.4.2 Sa2级处理的技术标准：

设备设施钢结构设备设施表面应不可见油腻和污垢，彻底脱脂去污，并且没有

附着不牢的氧化皮、铁锈和旧涂层、外来杂质等附着物，残留痕迹仅限点状/条纹状

轻微色斑，

且必须附着牢固。

#### 5.1.4.3 富锌底漆使用方法：
（1）用毛刷、滚刷、喷枪等工具，将本品涂覆在带锈蚀的钢铁工件表面。

（2）在涂完一遍的基础上，间隔30分钟再涂第2遍，使膜层均匀、致密，防

腐性能更强。
    （3）每层厚度不小于50 μm。
5.1.4.4 富锌底漆主要特性：

附着力强；施工工艺简便、涂层常温固化；耐酸碱、耐海水、耐磨、耐冲击、耐热、耐老化； 使用温度宽、寿命长、从-60℃~+150℃可长期使用，地上可达15年以上。

### 5.1.5 涂料涂装

#### 5.1.5.1 涂装技术条件

（1）涂装前需对涂料配套和选用的涂料进行检查，以确认是否符合规范的要求。

（2）施工作业人员要熟读涂料的施工指导、涂料产品技术说明书、前处理要求和涂料的使用说明的技术资料，避免用错稀释剂和工具清洗剂等。

（3）每一道油漆之间的重涂间隔时间，必须符合油漆说明书的规定，若超过规定时间要采取相应的工艺措施。

（4）每道油漆涂装之前，焊缝、构件边缘等难以涂装到的位置应先做一道预涂，以确保所有部位都均匀达到设计要求的厚度值。

（5）施工过程中施工者必须按规范规定的表格做好施工记录。

（6）涂装过程中要注意保护周围邻近的表面，防止落尘的污染，尤其要保护好已完工的表面。

（7）涂刷前专业技术人员严格按照使用说明书配合比、统一配制。

（8）涂料配制时，要根据涂刷面积的大小适量配制，双组分涂料配制前应搅拌均匀，配制完成的涂料在均匀搅拌并静置熟化后方可使用。

（9）涂料进行涂装时应采取合理的涂装方法，如：滚筒、毛刷等，进行涂装要均匀一致不能有流坠、桔皮、厚薄不均等现象，涂装时要从上至下一个方向刷到另一个方向，不得乱涂乱刷。

（10）精细完工：全面检查每道涂层有无漏、流挂等缺陷，重点是边、角、缝、棱等结构部位，在检查中发现的缺陷，要在下一道漆涂刷前修补好，并在进行修补后重新进行检查直至合格。

（11）每一道工序完毕后，项目负责人必须按规范规定的表格进行记录，且必须在经过招标方有关人员认可签字后方可再进行下一道工序的施工。

#### 5.1.5.2 涂装工艺。

（1）使用水喷砂或合金刀、角磨机等除锈工具将设备设施钢结构外表面的浮锈及松动的旧漆膜清除干净，处理后的钢材表面应无附着不牢的氧化皮、铁锈、松动的旧漆膜及其它杂质。

（2）对设备设施钢结构外表面没有受到锈蚀影响的部位使用粗砂布进行拉毛处理。

（3）表面处理完成后须及时报请招标方验收，经验收合格方可进行下道工序的施工（在验收合格后，必须及时涂装第一道底漆，以免返锈）。

#### 5.1.5.3 富锌底漆涂装：

（1）钢材表面除锈处理完毕并经验收合格后，对设备设施钢结构整体进行涂刷，在涂刷时注意检查温度、湿度、钢材温度、油漆温度。如果环境条件达不到施工要求，停止油漆施工。

（2）按照油漆说明书文件准备好油漆、稀释剂并确认颜色是正确的，记录批号、检查包装，如果有泄漏不得使用，或请油漆生产厂商确认可使用后方能使用。

（3）采用辊涂、刷涂的方式进行油漆涂装以达到施工要求。

#### 5.1.5.4 中间漆、面漆涂装

（1）检查底漆漆膜外观等，在确认底漆表面清洁无油污，并且完全固化干燥后无缺陷施涂中间漆、面漆。

（2）在中间漆、面漆涂刷时同样注意检查温度、湿度、钢材温度、油漆温度。如果环境条件达不到施工要求，停止油漆施工。

（3）采用辊涂、刷涂的方式进行油漆涂装以达到施工要求。

（4）检查：涂层表面应光滑平整，颜色一致，目测有无漏涂、流挂、桔皮、针孔等现象，在检查中发现的缺陷，则采取相应的工艺措施进行修补，在进行修补后要重新进行检查直至合格优良。

#### 5.1.5.4 乙烯酯玻璃鳞片耐酸漆涂装：

- 钢材表面除锈处理完毕并经验收合格后，对设备设施钢结构整体进行涂刷，在涂刷时注意检查温度、湿度、钢材温度、油漆温度。如果环境条件达不到施工要求，停止油漆施工。

（2）核对油漆主漆、固化剂、促进剂型号匹配性，确认在保质期内，无结块、分层、沉淀；配套苯乙烯专用稀释剂、固化剂（过氧化类）、促进剂（钴盐类）单独存放，严禁混放。

- （3）配料遵循「先主漆+促进剂，后加固化剂」顺序，严禁固化剂与促进剂直接混合（防止爆聚）；全程采用质量比调配，通用配比为主漆：固化剂：促进剂=100:1.5~3.0:0.2~0.8。

（4）大面积平整设备设施钢结构：优先高压无气喷涂，施工效率高、涂层均匀，鳞片排列规整； 焊缝、边角、螺栓连接处、异形构件：先采用刮板/短毛滚刷预涂，避免漏涂、涂层厚度不足，再进行大面积喷涂；

（5）层间间隔时间按环境温度调整，常温（25℃）下间隔8~24小时，以涂层指触干、无粘手为准，下一道涂装前，检查上道涂层表面，无油污、粉尘、流挂、针孔；若有缺陷，打磨清理后补涂；若涂层表面结皮、起粉，用细砂纸轻磨拉毛，吹扫干净后再涂装。

（6）施工后检查采用目视+手触方式全数检查，涂层表面需平整致密、色泽均匀一致，无流挂、针孔、气泡、起皮、开裂、漏涂、露底等缺陷，玻璃鳞片分布均匀，无明显鳞片沉降、堆积，无刷痕、喷痕，焊缝、边角、螺栓等复杂部位无缺涂、薄涂。

### 5.1.6 漆膜修补

5.1.6.1 受到破损的漆膜要按照规定的工艺进行修补，而且修补工作要在涂刷最后一道面漆之前完成。

5.1.6.2 修补方式：修补采用毛刷或滚筒进行涂装。

5.1.6.3 修补工艺

油漆涂层按配套系统逐层补齐，界面注意涂刷均匀，避免突变现象，修补的范围要比破损位置稍大，边缘打磨过渡平稳。

### 5.1.7 涂装工作的限制

出现下述情况时，工件的涂装工作应予以停止。在采取了相应的措施后才能继续进行涂装。

| 序号 | 禁止状态 | 相应措施 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被涂表面被冷凝水污染而且有延续的可能 | 用风吹干水 | 会使油漆附着力不好或膨胀 |
| 2 | 被涂表面有油、砂、尘等杂物 | 用水或溶剂清洗并干燥 | 会使油漆附着力不好或膨胀 |
| 3 | 经常有外来物黏附被涂表面的情况 | 停止涂装工作，遮盖被涂表面 | 会使油漆附着力不好或膨胀 |
| 4 | 在没有做常规的清洁工作情况下 | 重新做清洁 | 会使油漆附着力不好或膨胀 |
| 5 | 油漆有效期已过 | 废弃过期油漆 | 对涂层的作用产生很坏的影响 |
| 6 | 没按照规定稀释、混合、搅拌油漆 | 废弃此批油漆 | 对涂层的作用产生很坏的影响 |

## 5.2 化工装置部分保温整治项目

### 5.2.1 施工准备

5.2.1.1 根据现场工程情况及招标方的进度、质量要求合理安排施工人员。

5.2.1.2 对全体参加施工的人员进行技术交底及相关安全教育，并熟悉了解工程概况及施工方案。

5.2.1.3 所有用电设施均应安装漏电保护装置确保施工安全。

5.2.1.4 施工现场应设置明显的严禁烟火标志，作业区内严禁动火，作业人员严禁携带火种；配备必要的救援器具、灭火器材等。

5.2.1.5 施工作业时，施工人员必须佩戴安全帽、穿防护工作衣等，安全带必须为双钩安全带。

### 5.2.2 绝热层施工技术要求

5.2.2.1 当保温层厚度大于或等于100mm，应分为两层或多层逐层施工，各层厚度一致。

5.2.2.2 绝热层施工时，同层应错缝，上下层应压缝，其搭接的长度不宜小于100mm。

5.2.2.3 管道端部或有盲板的部位，应敷设绝热层，并应密封。

5.2.2.4 施工后的保温层不得覆盖设备铭牌。当保温层厚度高于设备铭牌时，可将铭牌周围的保温层切割成喇叭形开口，开口处应规整，并应设置密封的防水盖。

5.2.2.5 应根据绝热层的材料和绝热后设备、管径大小选用φ0.8-φ2.5mm的镀锌铁丝或不锈钢丝进行捆扎。捆扎间距不得大于200mm，每块绝热制品上的捆扎不得少于两道，对有振动的部位应加强捆扎，且不得采用螺旋式缠绕捆扎。

5.2.2.6 绝热层应均匀，外形规整，经压实捆扎后必须符合设计厚度。双层或多层绝热层的绝热制品，应逐层捆扎，并应对各层表面进行找平和严缝处理。

5.2.2.7 公称直径小于或等于100mm，且未装设固定件的保温，垂直管道，应采用φ4.0mm镀锌铁丝，并应在管壁上拧成扭辫箍环，同时应利用扭辫索挂镀锌铁丝固定保温层。

5.2.2.8 蒸汽伴热管应先采用镀锌铁丝网或“V”形金属伴热罩将伴热管包裹在主管上并扎紧，不得将加热空间堵塞，然后再进行保温。

5.2.2.9 当绝热绳缠绕施工时，各层缠绳应拉紧，第二层应与第一层反向缠绕并应压缝。绳的两端应用镀锌铁丝捆扎于管道上。

### 5.2.3 金属保护层施工技术要求

5.2.3.1 金属护壳环向及纵向搭接一边应压出凸筋，环向搭接尺寸不得少于50mm，纵向搭接尺寸不得少于30mm。高温管道弯头部位搭接尺寸应在此基础上增大。

5.2.3.2 绝热层外径小于200mm，且弯头弯曲半径较小的，外保护层弯头可以做成直角，并注意防水。绝热层外径大于或等于200mm的不同外径的分节弯头保护层分节数应符合：公称直径200—300mm的管道不得小于六节；公称直径350mm以上的管道不得小于七节。

### 5.2.4 旧保温拆除技术要求

5.2.4.1 对旧保温的金属保护层应全部拆除，不得直接将新金属保护层安装在旧保护层表面。

5.2.4.2 绝热层的拆除应根据损坏程度决定，并由招标方技术人员现场确认是否对绝热层进行拆除更换。

6 工程质量保证

6.1 本工程将按GB／T9002－ISO9002质量保证模式要求，实行质量管理，实行全员、全过程质量管理，从而保证工程的顺利实施和有效控制。

6.2 施工前组织施工人员进行安全学习及方案讨论，详细了解施工程序。施工人员进驻现场后，严格遵守纪律，按招标方有关规章制度，在工作范围内活动，不做与工作无关的事，恪守职业道德。

6.3 做好技术交底，严格按照规定程序要求和消防标准施工。

6.4 施工中采用自检、互检和专业检查相结合，确保工程质量。

6.5 项目经理应全过程按程序验收法跟踪监督质量，前道工序验收确认签字后方可进行下道工序的施工。

6.6 合理安排施工，缩短工期，杜绝窝工、怠工、返工损失。

6.7 施工中要严格控制二次污染，保证施工设备的干净和整洁。

6.8 施工区域材料要堆放整齐稳妥，并设置专人管理；对部分有机溶剂要严格控制。

6.9 保持现场清洁卫生，及时处理施工垃圾，保证工完料尽场地清。废弃的材料要有专人专门的措施进行处理，收工时未用尽的材料应及时带回保管或堆放在不影响施工的地方，防止丢失和损坏。

7 质量控制措施

## 7.1 化工装置部分设备设施防腐工程质量控制点及验收标准如下：

| 序号 | 项 目 | 检查内容 | 检验标准 | 检测范围 | 记录文件 | 检测仪器或方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施钢结构处理 | 设备设施钢结构打磨，其他异常情况。 | 原防腐漆打磨干净，满足打磨要求St2、Sa2。 | 100% | 设备设施钢结构验收表； 现场联络单 | 目测 |
| 2 | 施工环境 | 湿度；是否下雨、起雾。 | 湿度大于85％时停止施工；下雨停止施工。 | 工作区域内,每天测量3次 | 环境气候记录表 | 温、湿度仪 |
| 3 | 底漆涂刷 | 均匀程度；厚度控制；涂刷区域。 | 厚度100μm，不得漏涂； 厚度均匀无流挂。 | 100% | 防腐层、底涂检查记录表 | 目测、测厚仪 |
| 4 | 中间漆 | 均匀程度；厚度控制；涂刷区域。 | 厚度40μm，不得漏涂； | 100% | 防腐层、底涂检查记录表 | 目测、测厚仪 |
| 4 | 面漆 | 厚度控制；均匀程度；涂抹区域； | 厚度90μm，不得漏涂； | 100% | 防腐漆层检查记录表 | 目测、测厚仪 |
| 5 | 厚度检测 | 整体厚度 | 施工方案 | 按每㎡测3～4点处 | 防腐漆层检查记录表 | 测厚仪 |

## 7.2 化工装置部分保温整治工程质量控制及验收标准

### 7.2.1 绝热层质量验收要求

7.2.1.1 设备及管道的附件和管道端部或有盲板部位的保温应符合设计要求，并应结构合理、安装牢固、拼缝严密和平整完好。

7.2.1.2 施工后的绝热层不得覆盖设备铭牌。

7.2.1.3 施工后的绝热层不得影响管道膨胀和管道膨胀指示装置的安装。

7.2.1.4 绝热层应捆扎牢固，铁丝应扳平嵌入绝热层内，捆扎间距不得大于200mm，每块绝热制品上的捆扎不得少于两道，对有振动的部位应加强捆扎，且不得采用螺旋式缠绕捆扎。

### 7.2.2 金属保护层质量验收要求

7.2.2.1 下列部位保护层均不得固定：

a） 管道弯头与直管段上金属护壳的搭接部位；

b）直管段金属护壳膨胀的环向接缝部位；

c）静置设备、转动机械的金属护壳膨胀缝的部位。

7.2.2.2 设备及管道金属保护层的接缝应顺水搭接。

7.2.2.3 金属保护层的外观应无翻边、豁口、翘缝或凹坑。

7.2.2.4 金属保护层的固定应牢固、无松动，间距应均匀一致。

7.2.2.5 管道金属保护层的纵向接缝应与管道轴线保持平行，应整齐美观，位置宜在水平中心线下方的15°～45°处，当侧面或底部有障碍物时，可移至管道水平中心线上方60°以内。

7.2.2.6 管道金属保护层的环向接缝应与管道轴线保持垂直。

7.2.2.7 管道三通部位金属保护层支管与主管在相交部位宜翻边固定，并应顺水搭接。

7.2.2.8 管道在法兰断开处的断面应用金属保护层做成防水结构进行封堵。不得与奥氏体不锈钢管材或高温管道相接触。

8 安全文明施工措施

## 8.1 施工用电

8.1.1 非电气工作人员不得修理、处理电气设备。

8.1.2 必须使用36V以下的安全电源。

8.1.3 施工用电必须由专人管理。

8.1.4 使用照明设备（36V以下）。

8.1.5 电动工具、照明灯具必须确保合格并经电工确认后方可使用。

8.1.6 现场临时照明的接线必须保留接线记录，有专人监管。

## 8.2 脚手架搭设

8.2.1 脚手架的外侧、斜道和平台应搭设由上下两道横杆及栏杆组成的防护栏杆。上杆离地高度1.05m～1.2m，下杆离地高度0.5m～0.6m。并设18cm高的挡脚板或设防护立网；里脚手的高度应低于外墙20cm。

8.2.2 斜道板、跳板的坡度不得大于1:3，宽度不得小于1.5m，并应钉防滑条。防滑条的间距不得大于30cm。

8.2.3 采用直立爬梯时梯档应绑扎牢固，间距不大于30cm。严禁手中拿物攀登。不得在梯子上运送、传递材料及物品。直立爬梯的高度超过2m时应使用攀登自锁器。

8.2.4 脚手架应经常检查，在大风、暴雨后及解冻期应加强检查。长期停用的脚手架，在恢复使用前应经检查、鉴定合格后方可使用。

8.2.5 非专业工种人员不得搭、拆脚手架。搭设脚手架时作业人员应挂好安全带，递杆、撑杆作业人员应密切配合。施工区周围围栏或警告标志，并由专人监护，严禁无关人员入内。

## 8.3 滑板的使用

8.3.1 滑板使用前需先将安全绳、悬挂绳固定在爬梯、平台等牢靠的地方；安全绳、悬挂绳必须定向检验，反复检查。

8.3.2 部分框架施工人员需坐滑板（滑板固定到￠18悬挂棕绳上，安全带固定到￠16悬挂棕绳上）。

## 8.4 高处作业

8.4.1 凡在坠落高基准面2m及2m以上的高处作业必须系好安全带，安全带应挂于上方的牢固可靠处；高处作业人员应衣着灵便、穿软底鞋。

8.4.2 遇有五级及以上大风或恶劣天气时，应停止露天高处作业。在霜冻及雨雪天气进行高处作业时，应采取防滑措施。

8.4.3 高处作业人员应配备工具袋，较大的工具应系保险绳；传递物品时严禁投掷。

8.4.4 高处作业时，边角余料等就旋转在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。

## 8.5 小型机工具使用

8.5.1 使用磨光机时应双手操作，磨光切线不得正对其他机械或人；砂轮磨损至原半径的1/3时必须进行更换。

8.5.2 使用手锤时严禁戴手套，锤柄、锤头上不得有油污；打锤时，甩锤方向不得有人。

8.5.3 施工中注意合理用电，注意防火，坚决杜绝火灾及触电事故的发生。

## 8.6 文明施工措施

8.6.1 施工现场在醒目位置设置文明施工标牌，内容涉及施工组织机构人员的姓名及联系方式，落实单位、落实责任，施工区域设置相应安全防护围栏。

8.6.2 施工所用机械、设备完好、标识清楚、清洁、安全、操作规程齐全；

8.6.3 施工临建设施完整、布置得当、环境清洁；

8.6.4 施工现场设备材料堆放整齐、布置合理；施工人员统一佩戴安全帽；当天施工结束时应及时清场，做到工完、料尽、场地清。

8.6.5 施工中，各类资料和技术资料应整理齐全、归档准确、查阅方便、保管妥善。

8.6.6 施工人员进入施工现场必须正确戴好安全帽，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场。

9 其他要求

9.1工程竣工验收应遵守GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关国家、行业规范的规定。

9.2各项单位工程、分部工程完工后，投标方应按合同的约定，向招标方提交该项验收工程的竣工验收申请报告。招标方收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

9.3各项工程竣工验收前，招标方应整编以下竣工验收资料提交招标方，其内容包括（不限于）：

9.3.1验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

9.3.2对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

9.4本工程工期要求为绝对工期，质保期1年，以竣工验收签字时间为准。

9.5 全体施工人员必须严格遵守各项安全施工规程及规定，不得违章作业。认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。定期组织安全检查，及时发现并消除隐患。

9.6 施工现场必须在醒目位置设置施工标牌，施工现场和路边用安全栏杆设置相应安全保护设施。

9.7 做好现场文明施工，做到“工完、料尽、场地清”。

9.8 现场检修需要临时电源时，使用电源拖线盘，同时将拖线盘线头处固定牢靠，电源线应尽量靠墙贴地布放，以防他人绊倒或拉脱而损坏电源线。

9.9 现场使用吊篮或排架等高空作业应严格加强互保措施，防止高空坠人或坠物伤人事故发生。

9.10 编制安全专项方案，并通过公司审核。

10 考核

投标方在施工期间，违反招标方工程施工及安全管理规定的，按照招标方相关考核标准执行。

由招标方相关部门按相应职责负责维护管理、维护质量、安全文明生产工作的考核。考核按月进行，每月5日前将上月的考核结果通报承包人。（按以下最新制度考核）

（Q/XT212082）《安全生产考核标准》附件一：《伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产月度考核标准》

（Q/XT212082）《安全生产考核标准》附件二：《伊犁新天煤化工有限责任公司安全生产年度考核标准》

（Q/XT212004）《反习惯性违章安全管理规定》

（Q/XT2040011）《设备检修管理标准》

（Q/XT205051）《常年维检外包单位日常管理规定》

11 附件

# 附件1：

| 化工片区部分保温整治项目工程量预估量清单（主材由招标方提供） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 规格要求 | 单位 | 工程模拟量 | 备注 |
| 1 | 设备及矩形管道绝热（保温拆卸、涂刷粘结剂、恢复、修补 | 陶瓷纤维毡 | 厚度50mm以内 | m³ | 500 |  |
| 2 | 管道、管件（弯头、三通等）绝热（陶瓷纤维毡） | 1.管道、管件（弯头、三通等）绝热保温拆卸、恢复、修补 2.材质：陶瓷纤维毡 3.绝热厚度：按实际需求 4.形式：管道DN300以内 5.详细做法详见技术规范书 6.保温主材及辅材由招标方提供 | 厚度50mm以内 | m³ | 1000 |  |
| 3 | 管道绝热 | 1.管道、管件（弯头、三通等）绝热保温拆卸、恢复、修补 2.材质：陶瓷纤维毡 3.绝热厚度：按实际需求 4.形式：管道DN500以内 5.详细做法详见技术规范书 6.保温主材及辅材由招标方提供 | 厚度50mm以内 | m³ | 1000 |  |
| 4 | 管道绝热 | 1.管道、管件（弯头、三通等）绝热保温拆卸、恢复、修补 2.材质：陶瓷纤维毡 3.绝热厚度：按实际需求 4.形式：管道DN700以内 5.详细做法详见技术规范书 6.保温主材及辅材由招标方提供 | 厚度50mm以内 | m³ | 1500 |  |
| 5 | 管道绝热 | 1.管道、管件（弯头、三通等）绝热保温拆卸、恢复、修补 2.材质：陶瓷纤维毡 3.绝热厚度：按实际需求 4.形式：管道DN700以上 5.详细做法详见技术规范书 | 厚度50mm以内 | m³ | 500 |  |
| 6 | 防潮层、保护层 | 1.材料：镀锌钢板、铝板（拆除、恢复） | 0.5mm | ㎡ | 88900 |  |
|  |  | 2.厚度：0.3mm^0.7mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.层数：1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.对象：管道、管件综合 |  |  |  |  |
|  |  | 5.具体做法详见技术规范书 |  |  |  |  |
|  |  | 6.镀锌钢板、铝板主材由招标方提供 |  |  |  |  |
| 7 | 防潮层、保护层 | 1.材料：压型板拆除、恢复 | 0.5mm | ㎡ | 30600 |  |
|  |  | 2.厚度：0.3mm^0.75mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.层数：1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.对象：设备 |  |  |  |  |
|  |  | 5.具体做法详见技术规范书 |  |  |  |  |
|  |  | 6.压型板主材由招标方提供 |  |  |  |  |

# 附件2：

| 化工装置设备设施防腐项目工程量预估量清单（主材由招标方提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 防腐部位 | 处理要求 | 防腐涂层体系 | 单位 | 工程模拟量 | 备注 |
| 1 |  | 空分主冷箱 | 空分主冷箱本体 | Sa2 | 建议采用水喷砂除锈喷涂工艺，除锈等级达到Sa2； 底漆采用环氧富锌底漆刷两道（总涂层干漆膜厚度不小于100μm）； 中间漆采用环氧云铁中间漆涂刷一道（总涂层干漆膜厚度不小于 40μm）；面漆采用环氧厚浆型面漆涂刷两道（总涂层干漆膜厚度不小 于90μm）。 | ㎡ | 7700 |  |
| 2 |  | 空分副冷箱及液氧泵冷箱 | 空分副冷箱及液氧泵冷箱本体 | Sa2 | 建议采用水喷砂除锈喷涂工艺，除锈等级达到Sa2； 底漆采用环氧富锌底漆刷两道（总涂层干漆膜厚度不小于100μm）； 中间漆采用环氧云铁中间漆涂刷一道（总涂层干漆膜厚度不小于 40μm）；面漆采用环氧厚浆型面漆涂刷两道（总涂层干漆膜厚度不小 于90μm）。 | ㎡ | 3300 |  |
| 3 |  | 液氮储槽 | 液氮储槽本体 | Sa2 | 建议采用水喷砂除锈喷涂工艺，除锈等级达到Sa2； 底漆采用环氧富锌底漆刷两道（总涂层干漆膜厚度不小于100μm）； 中间漆采用环氧云铁中间漆涂刷一道（总涂层干漆膜厚度不小于 40μm）；面漆采用环氧厚浆型面漆涂刷两道（总涂层干漆膜厚度不小 于90μm）。 | ㎡ | 1200 |  |
| 4 |  | 热电脱硫1#、2#、3#、4#吸收塔、循环槽、加氨槽、振动流化床、旋流器、除尘器、渣仓、灰库、烟囱等区域设备设施的爬梯、平台 | 设备框架、操作平台、梯子、设备支腿等 | St3 | 建议采用传统打磨喷涂工艺，除锈等级达到St2 级标准；底漆采用环氧富锌底漆刷两道（总涂层干漆膜厚度不小于 100μm）；中间漆采用环氧云铁中间漆涂刷一道（总涂层干漆膜厚度 不小于40μm）；面漆采用聚丙烯脂肪蔟聚氨酯涂刷两道（总涂层干 漆膜厚度不小于90μm）。 | ㎡ | 56900 |  |
| 5 |  | 管廊桥架 | 管廊本体、支架本体，连接结点 | St2 | 建议采用传统打磨喷涂工艺，除锈等级达到St2 级标准；底漆采用环氧富锌底漆刷两道（总涂层干漆膜厚度不小于 100μm）；中间漆采用环氧云铁中间漆涂刷一道（总涂层干漆膜厚度 不小于40μm）；面漆采用聚丙烯脂肪蔟聚氨酯涂刷两道（总涂层干 漆膜厚度不小于90μm）。 | ㎡ | 8000 |  |