浙能伊犁新天煤化工有限责任公司

煤气水装置125BF系列排污管线

更换服务

编制：

会签：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年1月

目   录

1 总则	3

2 项目概况	3

3维保工作范围及界面划分	4

4 维保范围与要求	7

5 技术要求及维保工作清单	8

6投标方应达到的目标	19

7 维保服务工期及人员配置	20

8 双方职责	22

9 材料、备件及工器具管理	25

10安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求	26

11 考核	28

12 附录附表	28

1 总则

1.1本技术规范书适用于浙能伊犁新天煤化工有限责任公司煤气水装置125BF系列排污管线更换服务招标工作。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范。投标方必须保证提供符合本技术规范书和相关国家标准要求的优质服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

1.3如未对本技术规范书提出偏差，将认为投标方提供的服务符合规范和标准的要求。

1.4招标方不接受任何带有试验性质的服务工作。

1.5投标方在整个项目项目中所使用规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。投标方应提供所使用的规范和标准。本技术规范书所使用的规范标准如遇与投标方所执行的规范标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.6在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标方和投标方共同商定。

1.7 投标方资质的要求，投标方提供的项目服务应是成熟可靠、技术先进，类似行业检修的相关业绩。

1.8本技术规范书将作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.9未尽事宜，双方友好协商解决。

2 项目概况

公司建于新疆维吾尔自治区伊宁市巴彦岱镇火龙洞以北，北靠天山支脉科古琴山，南临伊犁河，厂址地形高差较大，北高南低，海拔标高约1000-1080m 之间，东西向中部大部分地段较为平缓。土地属于半荒漠草场。

该地区属大陆性气候，因地形关系，经常形成多雨雪的天气。冬季寒冷，夏季炎热，7 月份极端最高气温为 39.2℃；1 月份最低气温为-30.9℃，极端最低气温为-36℃，全年平均气温9℃；年平均降水量269mm；年平均蒸发量为1604.3mm；空气平均相对湿度65%；50年一遇基本雪压1.0kPa，最大积雪厚度79cm。最大冻结深度120cm。常年主导风向为东风和偏西风，50年一遇基本风压0.6kPa。

3 项目范围及工期

3.1项目范围

3.1.1 本项目施工范围为：管道、管件拆除的所有工程量，阀门、管道、管件安装的所有工程量，相关管线隔离盲板施工的工程量。

3.1.2 投标方应充分进行现场勘探和评估，因施工区域缺陷和施工难度而引起的施工方案的调整，均由投标方无条件完成，招标方不再另行增加费用。

3.1.3 本项目检修工作量为暂估量，检修过程中如有变化，以实际完成工作量进行统计、核算。

3.1.4 在上述服务范围内，投标方在履行合同义务时应遵守下列标准：

3.1.4.1标准规范：投标方在合同期内所做工作，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。招标方最终以有利于自己的标准规范对投标方进行考核。

3.1.4.2投标方必须执行原电力工业部、化工部及其承继机构颁发并继续有效的有关电厂、化工企业运行维护的规定。有矛盾时，按较高标准执行。

3.1.4.3运行手册、检修手册、操作手册及企业标准。

3.1.4.4设备供应商提供的技术规范。

3.1.4.5任何适用的环保限制和国家、省政府及地方政府颁发的有关环保规定。

3.1.4.6 除上述标准外，投标方亦应遵守招标方的下列手册和管理制度的要求：

a职业健康和安全培训手册。

b质量培训手册。

c环保培训手册。

d招标方合理希望实施的任何其他培训手册。

3.2 项目工期

3.2.1 本项目施工计划工期为35个日历天（提前可以安排预制管线、盲板，原管线拆除、新管线安装、阀门安装在大修期间完成），具体开工日期以招标方开工通知书为准。3.2.2 投标方不仅要保证自己承担工作的进度，同时和招标方一起协调与其它外包系统设备的连接项目等施工进度，确保整体进度。

3.2.3 维保服务工期内，涉及各类检修作业时不仅须按时完成项目，同时各分项工期均须按投标方要求进度时间完成。

3.2.4 维保服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标方协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

4 项目内容及要求

        - 4.1项目施工内容：要严格按照招标文件中内容执行，包含：阀门、管道、管件拆除的所有工程量，阀门、管道、管件（包括管线静电跨接线）安装的所有工程量，相关管线隔离盲板施工的工程量。

        - 4.2 阀门、管道、管件等主材由招标方提供，脚手架、保温（拆装）、铁皮（拆装）、工程车辆等由招标方负责。材料运输由投标方负责。

        - 4.3 焊材、工器具等由投标方提供，投标方需提供焊接工艺评定，氧气、乙炔、氩气等耗材由投标方提供。

        - 4.4现场施工中必须做好防火、接火措施、临时用电和个人防护措施以及高处作业防护措施。

        - 4.5管道焊缝检测按照规范要求及设计说明进行。

        - 4.6除招标方特别明确之外，未明确部分又是施工所必须的材料均由投标方负责。

        - 4.7 投标方投标前应仔细阅读伊犁新天煤化工有限责任公司外包项目安健环管理标准，并按照管理标准严格执行。

        - 4.8 检修项目及工日

4.8.1煤气水125BF系列排污管线拆除工程量：

| 序号 | 内容 | 拆除数量 | 拆除位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝管Φ610*10mm 20# | 6米 | 1#框架1层 |  |
| 2 | 无缝管Φ114.3*6.3mm 20# | 3米 | 1#框架1层 |  |
| 3 | 无缝管Φ219.1*7.1mm 20# | 3米 | 地面 |  |
| 4 | 三通DN600\DN100 20# | 1件 | 1#框架1层 |  |
| 5 | 无缝管 φ21.3*3.6mm 304 | 20米 | 1#框架1层 |  |

4.8.2煤气水125BF系列排污管线安装工程量：

| 序号 | 内容 | 安装数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸板阀 DN600-150LB | 2台 | 1#框架1层 |  |
| 2 | 无缝管Φ610*10mm 20# | 6米 | 1#框架1层 |  |
| 3 | 无缝管Φ219.1*7.1mm 20# | 3米 | 地面 |  |
| 4 | 无缝管Φ114.3*6.3mm 20# | 3米 | 1#框架1层 |  |
| 5 | 无缝管 φ21.3*3.6mm 304 | 20米 | 1#框架1层 |  |
| 6 | 对焊法兰 DN600-150LB | 4件 | 1#框架1层 |  |
| 7 | 三通DN600\DN100 20# | 1件 | 1#框架1层 |  |
| 8 | 垫片D600-150 | 4片 | 1#框架1层 |  |
| 9 | 螺栓 M33*190 | 96套 | 1#框架1层 |  |
| 10 | 盲板 DN15-150LB | 8件 | 设备底部 | 预制、拆、装 |
| 11 | 盲板 DN25-150LB | 34件 | 设备底部 | 预制、拆、装 |
| 12 | 盲板 DN40-150LB | 164件 | 设备底部 | 预制、拆、装 |
| 13 | 盲板 DN50-150LB | 140件 | 设备底部 | 预制、拆、装 |
| 14 | 盲板 DN80-150LB | 50件 | 设备底部 | 预制、拆、装 |
| 15 | 盲板 DN100-150LB | 56件 | 设备底部 | 预制、拆、装 |
| 16 | 盲板 DN150-150LB | 18件 | 设备底部 | 预制、拆、装 |
| 17 | 盲板 DN250-150LB | 22件 | 设备底部 | 预制、拆、装 |
| 18 | 盲板 DN500-150LB | 2件 | 设备底部 | 预制、拆、装 |
| 19 | 盲板 DN600-150LB | 2件 | 设备底部 | 预制、拆、装 |

4.9项目技术要求

4.9.1 施工准备：

（1） 开工前办理相关票证，并已施工方案通过审批。

（2）现场施工平台无杂物，通畅。

（3）施工人员已经充分熟悉了解施工内容。

（4） 施工人员已经熟悉了相应的技术规范和施工验收标准。

（5） 施工人员已经熟悉了施工现场及设备并已经过“施工技术安全交底”。

（6） 现场施工电源已全部布置完成并具备开工条件。

（7） 安全、消防设施已配备或布置，安全质检人员已配备。

（8） 施工主材已基本到货，辅材应能满足连续施工的需要，消耗性材料等已开列并经批准；施工人员配备到位，机工具配置到位。

4.9.2  管道施工要求：

（1）管道预制：

1）管道预制应按图纸规定的数量、规格、材质选配管道组成件，预制过程中的每一道工序均应核对管子的标记，并做好标记的移植，做到用料正确、尺寸准确。

2) 管子切割时，可采用机械方法加工或氧乙炔焰切割。管子切口表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等,切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不超过3mm。

（2）管道焊接：

1）直管段上两对接焊口中心面间的距离，当公称尺寸大于或等于150mm时，不应小于150mm；当公称尺寸小于150mm时，不应小于管子外径，且不小于100mm；

2）管道焊缝与支管或管接头的开孔边缘不应小于50mm；

3）管道环焊缝距支吊架净距不得小于50mm；

4）焊接碳钢材质可以采用手工焊。不锈钢材质管线DN50以下全部采用氩弧焊，DN50以上管线采用氩电联焊。

5）焊接过程中监测电压与电流状况，并填写记录。发现异常时，应根据实际情况及时采取合理措施处理，并做详细记录。

6)三相焊机接线应注意相序正确；单项焊机应注意电压合乎要求。电源引线超过50米时，应加粗导线或换用发电机。

7)焊接完毕后应使焊件自然冷却。强制冷却将导致焊接质量严重下降。冷却过程中不得移动或振动焊接部位。当焊件冷却至环境温度，或者扶正器螺母松动后方可小心将扶正器拆除。

8)当环境温度低于零下5℃，或者高于45℃时，必须考虑采取保温或降温措施，否则不得焊接。

4.9.3 坡口加工：

碳钢管坡口可采用机械方法或氧乙炔焰切割，但必须用磨光机磨去影响焊接质量的表面层，并将凹凸不平处打磨平整。坡口加工完毕,要检查坡口表面质量,以保证焊接质量。

| 厚度T（mm） | 坡口形式 | 坡口尺寸 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 间隙C（mm） | 钝边P（mm） | 坡口角度a（°） |  |
| 3-9 |  | 0~2 | 0~2 | 65~75 |  |
| 9-26 |  | 0~3 | 0~3 | 55~65 |  |

4.9.4 管道安装：

（1）管道预制完毕宜在地面将其装配成组合件，整体安装，以减少高处作业。

（2）管子、管件、阀门等，内部已清理干净，无杂物。

（3） 管道组成件及管道支承件等已检验合格。

（4）法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修，并不得紧贴墙壁、楼板或管架。

（5）工业金属管道连接时，不得采用强力对口，端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管子、加偏垫等方法消除。

（6）管道安装按管道平面布置图进行，重点注意标高、介质流向、支架型式及位置、坡度值、管道材质、阀门的安装方向。

（7）管道安装时，不宜采用临时支吊架,更不得用铁丝、麻绳、石块等作为临时支架，须安装正式支吊架。管架制作安装，严格按图纸进行，支架焊接同正式焊接施工工艺，焊肉要饱满，焊接完毕须经检查人员检查合格后，方可安装。

4.9.5 阀门安装：

（1）阀门安装前，应按照设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向。

（2）阀门安装位置应易于操作、检查和维修。水平管道上的阀门，其阀杆及传动装置应按照设计规定进行安装，动作应灵活。

4.9.6支架安装：

（1）当安装管道时，应及时固定和调整支架。支架安装位置应准确，安装应平整牢固，与管子接触应紧密。

（2）固定支架整体抬高，应按照相关规范要求安装，并应在补偿装置预拉伸或预压缩之前固定。

4.9.7 管道的吹扫与冲洗：

（1）吹扫工作应在管道安装完、开车前、压力试验合格后进行，并编制吹扫方案。

（2）管道采用空气吹扫。

5 投标方应达到的目标

5.1安全性指标

（1）不发生本项目部员工轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（2）不发生外包人员轻伤以上、急性中毒等各类人身事故。

（3）不发生负主责以上有人员受伤构成的交通事故。

（4）不发生本项目部责任造成的火险事件。

（5）设备考核障碍及可靠性指标控制在以下范围（指非人为原因造成）：不发生考核障碍、一类障碍、二类障碍。

（6）不发生误操作事件。

5.2 环保指标：

（1）不发生一般以上环境污染事件。

（2）不发生本项目部责任造成的“三废”排放超标事件。

（3）不发生本项目部责任造成的危废处置不合规、不合法事件。

（4）不发生本项目部责任造成的公司被上级单位、政府部门通报批评或罚款的环保事件。

5.3不发生造成后果的危险化学品泄漏事件。

5.4 职业卫生：

（1）不发生新增职业病病例。

（2）职业病危害年度体检率100%。

5.5 不发生本项目部责任造成的公司被上级单位及政府部门下发的安全环保挂牌督办通知书、安全生产督（稽）查通知书要求整改的问题未及时整改的情况和上级单位及政府部门通报批评的事件。

5.6 治安保卫：

（1）不发生本项目部责任造成的生产物资被盗抢案件。

（2）不发生危险物品（包括易制毒、放射品）被盗、丢失或被非法转让案件。

（3）公司区域内不发生有本项目部人员参与的群殴、群架事件。

5.7 其他指标：

（1）隐患整改率不低于95%。

（2）不发生本项目部员工个人负主责的其他不安全事件。

（3）员工三级安全培训率100%。

(4) 特种作业人员持证上岗率100%。

5.8 经济性指标

机组、设备达到铭牌出力；能耗、物耗达到招标方制定的当年计划指标。

5.9 可靠性指标

（1）非计划停运次数投标方责任0次/每年。

（2）不发生考核障碍、一类障碍和二类障碍。

5.10 环保指标

现场作业过程要符合国家有关环保管理标准、技术规范及公司环保管理制度。

5.11 生产管理目标:

（1）机组、设备要达到一流煤化工企业管理水平，设备管理达到无渗漏标准。

（2）设备大修后，连续运行时间在200天以上。

（3）设备定修定检项目遗漏率为0%。

（4）完成招标方制定的相关生产指标。

（5）票证合格率100%。

6 资质条件及人员要求

6.1 投标方必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有履行合同所必需的财务、技术及相关服务等能力，且是浙能集团的合格供应商。

6.2 投标方必须具有GC2工业管道安装及以上资质，化工行业或发电厂类似项目的维修业绩。

6.3 参与项目的人员必须身体健康，具有从事化工设备检修或安装工作经验3年以上。

6.4 参加项目的主要专业技术人员应不少于总人数的10%，其配备需经招标方认可，主要技术人员从事化工设备检修或安装工作至少5年以上，并具有石化或化工大修类似设备的检修或安装经验。

6.5 从事特种作业（特种设备作业）的人员至少应有该工种实际操作经验3年以上，并必须持有经相关部门核发的有效证书，且从事特种作业的人员技术数量必须达到能保证24小时连续作业的要求。

6.6 投标方应具有完善的质量保证体系，投标方的焊工必须持有质监局发的《特种设备作业人员证》和安监局的《特种作业操作证》。焊工需接受招标方的入厂测试并合格后方可进入该项目进行焊接作业，未经招标方入厂测试的焊接严禁施工焊接。

6.7 需要进行高处作业的作业人员，需持有特种作业操作证（高处作业），且在有效期内。

6.8严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

6.9 投标方应严格按照合同、设计文件（图纸等）、技术规范的要求进行试验和检验。技术规范和图纸中的焊接结构及有关说明仅为原则性的，投标方应根据技术协议和图纸，制定焊接工艺评定、详细的焊接工艺、焊接结构选择，并取得招标方的同意。

6.10 投标方应制定详细的作业方案和计划，并在施工前发给招标方审核。

6.11 投标方有专人负责本合同的施工质量，由专人负责有关质量证明的签发和管理。

6.12 投标方应接受招标方以及招标方委托第三方检验机构的检验，任何因质量检验不合格而造成项目进度的拖延，一切责任均由投标方负责。

6.13 投标方检修人员的配备应在经招标方考核（笔试、面试）合格后方能上岗，且投标方的人员必须固定，并能长期住在现场，投标方在现场的维护管理和技术人员名单应与合同确定的名单相符，任何情况下的人员变动都应提前通知招标方，并需征得招标方的同意。并将人员变动情况书面抄报招标方项目责任部门、现场监管部门。

6.14 投标方人员休假原则上由投标方自行安排，但投标方主要技术人员（班组长、安全员、焊工人员）离开招标方现场三天及以上的，必须到招标方归口管理部门办理书面请假手续。

6.15 最低人员配置：本次投标方人员配置为：不少于34人。具体配置及人员要求。

| 班组 | 岗位/工种 | 人数 | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大修 班组 | 项目负责人 | 1 | 5年以上石化或化工设备维护管理经验；须持有危险化学品生产单位安全生产管理人员考核合格证；掌握设备检修必备的业务知识和安全知识、安全环保规章制度，且熟练掌握汉语语言。 |  |
|  | 安全员 | 1 | 3年以上石化或化工设备检修维护工作经验，有较好的组织管理能力，熟悉设备检修流程、检修经验丰富，能组织人员完成大修检修项目，保障检修工作安全有序进行。 |  |
|  | 技术人员 | 1 | 5年以上石化或化工设备管理经验，其中2年以上设备检修相关经验 |  |
|  | 班长 | 1 | 5年以上检修维护工作经验，有较好的组织管理能力，熟悉设备检修流程、检修经验丰富，能组织人员完成每日检修项目。 |  |
|  | 焊工 | 8 | 持应急管理局颁发的焊接与热切割作业证及市场监督管理局颁发的特种设备焊接操作证，5年以上焊接工作经验，且熟练掌握汉语语言。 |  |
|  | 起重司机 | 1 | 持市场监督管理局颁发的起重指挥证（Q2），5年以上起重工作经验，熟悉设备吊装检修流程，起重经验丰富。且熟练掌握汉语语言。 |  |
|  | 起重指挥 | 1 | 持市场监督管理局颁发的起重指挥证（Q1），3年以上起重工作经验，且熟练掌握汉语语言。平时需参与检修作业。 |  |
|  | 作业人员 | 20 | 3年以上设备检修维护工作经验，不少于3人持有中级钳工及以上技能，且全员熟练掌握汉语语言。作业人员中50%以上人员必须在石化或化工装置从业的经历。 |  |

7 安全要求

7.1入厂资料要求：

7.1.1 投标方应该建立归档资料如下：

7.1.2 投标方管理人员对作业人员的安全技术交底记录（全员覆盖，新入职人员及时进行安全技术交底，纸质版留档）。

7.1.3 投标方组织员工培训学习公司相关制度、管理规定、事故案例的学习记录。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

7.1.4 三级安全教育台账以及整套资料。

7.1.5 项目主管单位对制度、管理规定、操作规程提供的确认表。（纸质版留档）

7.1.6 项目主管单位对投标方组织进行培训学习记录。（常年维保单位每月一次）。（电子版备查，要求有清晰的照片能证明所学内容，有清晰的扫描签到表）

7.1.7 安健环协议以及交叉协议。（纸质版留档）

7.1.8 项目开工前条件确认表。（纸质版留档）

7.1.9 安全生产责任书（层层签订）（纸质版留档）

7.1.10 合同以及附件。（纸质版留档）

7.1.11 企业资质、专业外包资质。（电子版备查）

7.1.12 管理人员授权书、任命书。（纸质版留档）

7.1.13 投标方全员安全生产责任制。（纸质版留档）

7.1.14 投标方应急预案。（纸质版留档）

7.1.15 外包项目人员台账（及时更新）以及特种作业人员台账（电子版及时更新）。

7.1.16 所有审核审批的方案存档。（纸质版留档）

7.1.17 安全生产费用使用台账（电子版台账，必须提供相关佐证资料例如发票等）。

7.1.18 外包项目所有人员的入厂健康体检、职业病体检报告（纸质版留档）,详细要求见附件22。

7.2安全要求：

7.2.1 检修人员进行设备检修工作时，必须办理合格的工作票及各种特殊作业票。

7.2.2 检修人员如需在脚手架上工作，必须系安全带方能上脚手架，并将安全带挂在固定牢固部件上，高挂低用。

7.2.3 设备所有零部件，应按要求摆放在指定的地点, 妥善保管。工作中轻起轻落,不准将设备或零部件直接放在地面上，在检修现场必须垫上橡胶垫，以防工具、零件等掉在地上。

7.2.4 检修现场应尽量避免上下交叉作业，如无法避免，应在监护人的监督下，由工作负责人统一指挥，上方检修人员应系好安全带、所用工器具系好安全绳并确保防坠落安全措施已执行到位；下方检修人员，应在工作负责人确认安全措施已执行到位后，方可进入现场工作，并做好事故预想，工作时做到注意力集中，保持上下通信畅通。

7.2.5 现场工作人员应精神状态良好、无有碍工作的疾病，并不得酒后上班。

7.2.6 进入生产场所的所有人员包括管理人员必须戴好安全帽，禁止在生产场所吸烟。

7.2.7 动火作业按要求办理好动火作业工作票，注意火星的控制，以及动火操作的规范。

7.2.8 必须严格遵守安全监察部制定的八大特殊作业等安全管理制度要求。

7.3 安全生产七大禁令

7.3.1 严禁在生产装置区内吸烟。

7.3.2 严禁高处作业不使用安全带。

7.3.3 严禁违章指挥、强令他人违章冒险作业。

7.3.4 严禁未经许可进行受限空间作业、动火作业。

7.3.5 严禁无证进行电气、架子、叉车、电气焊作业。

7.3.6 严禁未经审批或许可，取消或退出安全联锁。

7.3.7 严禁未经许可关闭、破坏直接关系生产安全的报警、防护、救生设备、设施，不得篡改、销毁其相关数据、信息。

8 双方职责

8.1 招标方职责

8.1.1 对项目安全、质量及进度实施全过程管理，安全管理实行统一牵头、统一指挥、统一管理及考核，对存在的各类安全隐患及时督促整改。

8.1.2 对投标方提出的各种技术方案进行审核和批准。

8.1.3 负责报废物资和退库物资手续办理，投标方运送至指定地点。

8.1.4 负责检修项目中涉及的光谱分析及焊缝探伤工作。

8.1.5 负责检修项目涉及的水、电、脚手架搭设、保温的拆装、恢复等工作。

8.1.6 根据招标方的相关事故调查规定，当发生不安全情况时,必要时组织投标方进行事故调查处理。

8.1.7 向投标方提供有关设备资料及有关生产、管理需要的上级文件，并及时答复投标方提出的有关生产、管理中发生的问题。

8.1.8 负责组织内部检修协调会议，并负责投标方与其它相关单位的工作协调。

8.1.9 为投标方提供本承包范围范围系统设备设计、制造、安装、调试、运行、维护的图纸资料（包括设备的技术规范、竣工图纸、运行及维护手册或说明书等投标方履行本合同所需的资料）的收集和管理便利，避免影响检修进度和质量。

8.1.10 按本承包合同规定，及时向投标方支付各种费用。

8.1.11 参加检修项目的验收工作。

8.1.12 检修所需的项目车辆由招标方统一负责协调。

8.1.13 招标方有权收取提供给承包商生活使用的电费及食堂管理费。

8.2 投标方职责

8.2.1投标方在接到中标通知书后1个月内，将本项目组织机构、质量措施、安全措施、组织措施等文件（不限上列内容）报招标方审核。在检修开始一周前将工作负责人及工作票签发人名单、工作人员名单、特殊工种人员名单及资质材料报招标方审核。

8.2.2 本项目所需要的票证办理、施工准备由投标方负责。

8.2.3 投标方必须在开工前十天将施工方案发给招标方审阅。且在开工前一周将施工所用工器具、消耗性材料运至招标方检修现场（由投标方自行保管）。

8.2.4 本项目检修所用的工器具必须保证完好，且校验合格（现场使用的计量工器具，须有检验合格证及检验时间，过期未检验计量工器具严禁带入现场使用），投标方保证在施工过程中使用的工器具是安全和可靠的，不会造成事故，否则，投标方承担由此引起的相应责任。出厂前要按照清单进行清点，并由招标方签字认可，确保现场无施工遗留工具。

8.2.5 所有的耗材均需采购国内合格产品，凡是没有标签、生产日期的消耗性材料一律不得采用，杜绝伪劣产品使用在工作中。投标方提出新型材料的使用前必须报招标方批准后方可使用。

8.2.6 投标方负责做好承包维护设备范围内的装置性设施（如平台、栏杆、现场专用检修平台等）的维护及保养等工作, 保持设备及生产场地的清洁卫生。

8.2.7 检修过程中产生的废料和垃圾的清理、转运由投标方负责（转运地点由招标方指定）。

8.2.8 负责完成机务专业检修中和检修结束后需进行的各种试验和调试（含电气、仪控专业需机务配合完成的项目）。

8.2.9 投标方应尽其最大努力减少维护人员的流动和更换，同时招标方有权建议更换任何不合适的人员。投标方在招用员工时要审查核实是否与另外单位项目用工重合。

8.2.10 投标方应根据项目内容、时间进度和招标方要求，配置足够人员，参加施工人员数量和资格必须在开工一周前报招标方。

8.2.11 投标方应及时将遇到的技术问题通知招标方，并积极处理和解决。

8.2.12 投标方应制订施工方案、焊接工艺卡和项目进度表。

8.2.13 项目服务工期内，以生产装置现场实际情况为指导，不仅要求按时按进度完成本职检修工作，同时应服从招标方协调指挥要求，主动配合完成现场其他施工作业工作。

8.2.14 投标方做好设备主体部分进行解体检查和调整工作，必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换。此外，还要对主要零部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录。

8.2.15 投标方检修所做的各项检修技术记录、检查试验（校验）报告、安装调试文件、设计说明、测绘图纸及相关计算书等必须齐全准确、符合招标方归档要求，并及时提供给招标方。

8.2.16 招标方对投标方项目部的日常考核，投标方接到招标方的通报后，投标方应在一个月内将考核执行情况反馈给招标方。

8.2.17 投标方所有人员薪金结算必须由第三方（银行）支付到员工。

8.2.18 安全生产费用专款专用，必须用于安全相关费用支出。

9 安健环及文明施工、危险源（环境因素）控制要求

9.1 贯彻“谁施工、谁负责安全”的管理原则。

9.2 所有作业人员必须经过安全培训方可上岗，作业时必须严格按照相关要求穿戴劳保用品；

9.3 涉及到高风险作业时，必须由投标方及招标方双方共同监护的情况下方可作业；

9.4 投标方的工作人员必须严格遵守招标方的管理要求，严格按安全规程文明施工，服从招标方生产调度，接受招标方文明生产考核。投标方必须有安全员，制定与本项目有关的安全措施。针对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故的施工，投标方应事先向招标方详细了解情况，并制定施工安全技术措施，经招标方确认后实施。针对高空作业、交叉、动火等特殊作业，必须制定并落实针对性的安全防范保护措施，确保人身、设备、施工机械的安全。投标方还应落实好保证消防安全的措施，施工时注意留出安全消防通道，不得妨碍交通、通行。作业人员在作业区域内必须遵守招标方安全管理的有关规定和制度，佩好胸卡，戴好安全帽等个人安全器具，不准进入与作业无关的区域，并随时接受招标方的项目负责人的工作指导和安监人员现场的安全监督。

9.5 投标方项目负责人是本项目的安全工作的第一责任人，对本项目工作期间所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，以及施工现场、施工过程中的安全负责。投标方参加施工的特种作业人员和特种设备作业人员必须具备政府主管部门（车间）颁发的有效证书或证明，提交招标方审核、备案。

9.6 投标方负责对本单位施工人员进行安全生产教育和安全考试，考试合格后方可参与项目相关工作。安全教育培训应形成书面记录，并由本人签名确认。未经安全生产教育以及培训考核不合格的工作人员，不得上岗作业。受教育人员的名单和考试成绩必须报招标方安全环保部备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报招标方安全环保部备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

9.7 投标方应接受招标方的监督、检查和指导。对于招标方查出的隐患及问题，投标方必须限期整改。当招标方认为确实有必要暂停施工，并提出要求投标方暂停施工意见后，投标方应当按招标方要求停止施工。投标方实施处理意见后，以书面形式向招标方提出复工要求。在招标方组织验收并签字同意后，投标方重新施工。对招标方违反安全生产规定、制度的要求，投标方有权拒绝执行，有权要求招标方改进。

9.8 各种安全防护设施如：遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线、脚手架结构等不得擅自拆除、变更。如确实需要拆除、变更的，必须经招标方项目主管部门负责人和上述安全设施、标志设置单位（人员）同意，采取必要、可靠的安全措施后，方能拆除、变更现场安全防护设施。投标方因施工需要设置的安全防护设施、安全标志牌，其他人员不得擅自拆除，投方在项目完成后应及时拆除，不得无故延误。

9.9 招标方已经将水、电源提供到检修区就近的地方，投标方必须按照国家有关规范、安全的要求自行连接到使用地点，并负责水、电线路及装置日常维护和管理。

9.10 投标方必须按国家颁布的安全规范及要求进行施工。

9.11 投标方在规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明安装的标牌。

9.12 保证安装现场清洁整齐，材料分类堆码整齐，施工剩余物资、边角余料、垃圾等均由投标方收集并运到招标方指定地点，并不得增加任何费用。

9.13 投标方负责施工区域的安全、保卫工作及施工照明，采取有效措施确保施工安全，杜绝重大人身伤亡及设备事故。如因投标方安全措施不到位而发生责任事故，全部损失由投标方承担。

9.14 投标方必须具备安装所需的各类规范、国家标准，各类有关的技术标准等技术资料，招标方认为有必要时，必须无条件提供。

9.15 投标方必须在合同意向确认后，立即组织有关施工人员进驻现场，向招标方提供开工报告、组织施工方案、安全承诺书、质量保证措施，及各项施工准备（机具和人员）。

9.16 项目开工后，投标方要与招标方单位密切配合，为施工创造条件；施工交叉作业时，要服从招标方的统一协调安排。

9.17 全体施工工作人员必须严格遵守施工项目所在地的有关规定，由于违反规定而发生的一切后果由投标方自负。

9.18 由于招标方原因造成投标方人身或设备事故，投标方负责处理，招标方承担责任并配合处理。

9.19 在检修过程中出现的被更换下来的任何废旧设备、配件和装置性材料均为招标方所有，应妥善保护并及时向招标方移交被更换下来的设备或材料。应每天对施工现场的废物、垃圾进行一次清理，并将其集中堆放在招标方同意的地点。

10 考核

10.1 范 围

本办法规定了对设备维保工程项目的管理考核、维修质量与可靠性、进度、文明生产等考核及奖励办法详见附件13：《考核标准及奖励标准》。

11 附则

11.1 本办法是合同协议书的附件，作为合同的构成部分。附件中的维护质量与可靠性、维护作业安全考核项目中的相关工作，虽经（或未经）招标方管理人员的验收，均不能免除投标方的相关责任。

13.2 投标方应在投标之前就本办法的内容进行研究并考虑相关风险，在招标澄清时提请解释或提出相关的协商意见。一旦投标，将被认为已熟悉了本办法并双方同意，在执行时有关条款的度量权为招标方。

12 附录附表

附录A  差异表

附录B  主要技术、管理人员情况表

附表1：测厚记录

附录A  差异表

|  | 技术规范书 |  | 投标技术文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附录B  主要技术、管理人员情况表

| 序号 | 姓 名 | 拟 任 职 务 | 年 龄 | 职 称 | 学 历 | 专 业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作简历 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作简历 |  |  |  |  |  |

附表1：测厚记录

|  |  |  | 测厚记录 |  |  |  |  |  |  | 项目名称：煤气水装置125BF系列排污管线更换服务 单元名称：煤气水装置125 系列 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线位置 |  |  |  |  |  |  |  | 管线名称 |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 测点部位 |  |  | 更换前厚度 mm |  | 更换后厚度 mm | 测点编号 |  | 测点部位 |  |  | 更换前厚度 mm | 更换后厚度 mm |
| 机修一车间 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 设备管理部 |  |  |
| 专业项目师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 专业项目师： 日期： 年 月 日 |  |  |