伊犁新天煤化工有限责任公司

水处理装置管道铺设及更换

施工服务技术规范书

编制：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年1月

一、项目概况

本次施工服务内容包括水处理装置244一级生化污泥回流管更换等服务施工作业，包括水处理装置252污泥干化机废气管道破损更换，增加跨路管廊项目、水处理2#末端事故水池至3#末端事故水池出水管道更换项目等施工服务工作。

1  施工服务项目工程量清单

1.1  水处理装置管道铺设及更换项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水处理装置244一级生化污泥回流管更换项目 | 1、吊装（地埋管道）、焊接、安装不锈钢管（325mm\6mm\304）120米； | 75 | 材料 甲供 |
|  |  | 2、吊装、焊接、安装板式平焊法兰（DN300 PN16）8片； | 12 | 材料 甲供 |
|  |  | 3、吊装、焊接三通（DN300不锈钢三通）4个； | 16 | 材料 甲供 |
|  |  | 4、DN400带压开孔（焊接DN300不锈钢管短接，安装DN300-150Lb闸阀1个，法兰1片）2个； | 8 | 材料 甲供 |
|  |  | 5、管道支架焊接安装（1.单件支架质量：50kg以内；材质：碳钢；2.管架型式：一般管架）200千克； | 6 | 材料 甲供 |
|  |  | 6、管线更换所需土建开挖及回填工作。 |  | 甲方 |
|  | 小计 |  | 117 |  |

| 2 | 水处理装置252污泥干化机废气管道破损更换，增加跨路管廊项目 | 1、吊装（地埋管道及架空管道）、焊接、安装无缝钢管（φ325*8）120米； | 70 | 材料 甲供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、吊装、粘连、安装FRP法兰（DN350）1片； | 6 | 材料 甲供 |
|  |  | 3、吊装、焊接、安装碳钢法兰（DN350）1片； | 2 | 材料 甲供 |
|  |  | 4、DN1200开孔（焊接DN350碳钢管）1个； | 4 | 材料 甲供 |
|  |  | 5、管道刷油：1.除锈级别：sa2.5；油漆品种：环氧铁红防锈底漆；2.涂刷遍数、漆膜厚度：二道，每道漆膜干膜厚度不小于20μm，共计110平方米； | 6 | 材料 甲供 |
|  |  | 6、管道支架焊接安装（1.单件支架质量：50kg以内；材质：碳钢；2.管架型式：一般管架）200千克； | 6 | 材料 甲供 |
|  |  | 7、金属结构刷油（1.除锈级别：sa2.5；2.油漆品种：环氧铁红防锈底漆、环氧富锌面漆；3.涂刷遍数、漆膜厚度：二道，二道每道漆膜干膜厚度不小于20μm）500千克； | 6 | 材料 甲供 |
|  |  | 8、吊装、焊接、安装跨路管廊； | 30 | 材料 甲供 |
|  |  | 9、管线更换所需土建开挖及回填工作 |  | 甲方 |
|  |  | 小计 | 130 |  |

| 3 | 水处理2#末端事故水池至3#末端事故水池出水管道更换项目 | 1、吊装、热熔焊、安装HDPE管（DN250管线，120余个管件）700米； | 220 | 材料 甲供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、吊装、热熔焊、安装管件（8个DN250弯头，2个DN250等径三通）； | 20 | 材料 甲供 |
|  |  | 3、管道支架焊接安装（1.单件支架质量：30kg以内；材质：碳钢；2.管架形式：一般管架）180千克； | 15 | 材料 甲供 |
|  |  | 4、管线更换所需土建开挖及回填工作。 |  | 甲方 |
|  |  | 小计 | 255 |  |
|  |  | 合计 | 502 |  |

* 注：工程结算最终按照实际工作量进行结算

二、检修要求

    - 2.1机务施工技术要求

2.1.1组织主要管理及施工人员对图纸会审，解决图纸中存在的问题，对作业人员进行详细的技术交底。

2.1.2对作业人员的要求参照人员配置表中主修人员要求，最低作业人数不低于5人（包含特种作业人员焊工1名、起重工1名、起重指挥1名）。

2.1.3组织施工设备、机具及施工人员按计划进场。

2.1.4检查现场施工用电、水及施工场地的准备情况。

2.1.5管道材料验收。

（1）材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定；

（2）无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷；

（3）锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度，不应超过产品相应标准允许的壁厚负偏差。

（4）密封面、坡口的加工精度及粗糙度应达到设计要求或制造标 。

（5）管道组成件(管子、阀门、管件、法兰等)必须具有质量证明书或合格证，无质量证明书或合格证不得使用。

（6）所有暂时不用的管子均应封闭两端管口。所有管道组成件，均应有产品标识。

（7）不合格的管子、阀门、管件等，应进行隔离，不得使用，并作好标记和隔离。

2.1.6 机务管道预制

（1）预制前仔细核对平面图，核对基础、设备、管架、是否正确，对于最后封闭的管段应考虑组焊位置和调节余量。

（2）管道预制应按图纸规定的数量、规格、材质选配管道组成件，预制过程中的每一道工序均应核对管子的标记，并做好标记的移植，做到用料正确、尺寸准确。

（3）管子切割时，可采用机械方法加工或氧乙炔焰切割。管子切口表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等,切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不超过3mm。

2.1.7管道焊接

1）焊缝布置

（1）管道两相邻焊缝中心距，直管段两环缝间距不小于100mm，且不小于管子外径；除定型管件外，其他任意两焊缝的间距不小于50mm。

（2）焊缝与管支架边缘的净距离不应小于50mm。

（3）与管道相焊的仪表一次元件和管箍，放空阀等必须在预制时焊好，安装时尽可能减少仰焊，仪表一次元件与管道连接的第一道焊缝，由安装专业焊接。

2）坡口加工

碳钢管坡口可采用机械方法或氧乙炔焰切割，但必须用磨光机磨去影响焊接质量的表面层，并将凹凸不平处打磨平整。坡口加工完毕,要检查坡口表面质量,以保证焊接质量。

| 厚度T（mm） | 坡口形式 | 坡口尺寸 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 间隙C（mm） | 钝边P（mm） | 坡口角度a（°） |  |
| 3-9 |  | 0~2 | 0~2 | 65~75 |  |
| 9-26 |  | 0~3 | 0~3 | 55~65 |  |

2.1.8管道安装

管道预制完毕宜在地面将其装配成组合件，整体安装，以减少高处作业。

1）管道安装应具备的条件

（1）管道组成件及管道支撑件等已检验合格；

（2）管子、管件、阀门等，内部已清理干净，无杂物。

2）安装的一般要求

（1）管道安装按管道平面布置图进行，重点注意标高、介质流向、支架型式及位置、坡度值、管道材质、阀门的安装方向。

（2）管道安装时，不宜采用临时支吊架,更不得用铁丝、麻绳、石块等作为临时支架，须安装正式支吊架。管架制作安装，严格按图纸进行，支架焊接同正式焊接施工工艺，焊肉要饱满，焊接完毕须经检查人员检查合格后，方可安装。

2.1.9机务质量要求

（1）在工程开工前，承包人根据工程质量预控和施工验、评标准要求，编制所承担项目的质量检验计划，明确质量标准和验评范围；报主管单位审核。

（2）承包人在施工过程中应主动控制影响质量的五大因素，即施工操作者、施工材料、施工机械设备、施工方法和施工环境，确保每道工序质量正常稳定，防患于未然。

（3）承包人应做好多工种施工交接质量把关工作，未经有关单位的检验或检验不合格的工序，不能进行下一道工序的施工，上道工序验收资料未形成，不得进行下道工序施工，成品保护未做好，不得进行下道工序施工。承包人按其质量检验计划检验各道工序符合“标准”的程度，并及时完成质量控制点的见证和签证。对各工序质量检验实施“三级检查制度”即：班组自检、技术员复检、项目质量部验收。项目部职能组“三级检验”合格后，并按施工质量检验评定项目划分范围以及实体质量进行以主管部门为主的四级验收签证。主管部门验收合格并签证后，承包人才能进行下一道工序的施工。

（4）本工程进行施工质量等级的评定按检验批、分项、分部、单位工程为顺序进行，质量等级按《化工施工质量检验及评定标准》的规定进行评定。

（5）凡检验后被评为不合格的工程施工项目，不予签证、不算完工，必须进行返工或修补等处理。凡经修补后符合标准的项目，可评为合格，但不能评为优良。

（6）工程设计或设备制造存在的质量问题，应由设计或设备制造单位负责。当承包人接受委托负责处理，但确实无能为力消除，致使施工质量无法达到本标准时，经项目部、主管部门、车间和承包人等有关方面共同书面确认并签字后，该检验指标或工程项目可不参加评定质量等级。

（7）承包人对已完成工程的成品保护要制订管理办法和措施，防止对已完工程的破坏和表面的污染。对在已完成工程上造成损坏和有意破坏的，除进行必要的返工外，应给个人和承包人处以相应的经济处罚。

（8）承包人必须配备足够的符合要求的检验和试验人员，组建检验和试验系统，建立符合要求的试验室，并配置相应的检测、试验设备，人员必须持证上岗。

（9）对现场所发生的与设计、施工有关的质量问题，项目部、业主专业工程师、施工班组应一起分析原因，追查责任，并按规定进行质量事故的处理，质量事故的处理必须坚持“四不放过”原则。采取必要措施，以确保质量事故的处理不影响最终的工程质量。

（10）承包人对所承担的工程，不论是否经过业主专业工程师和设备管理部的质量验收，均不免除其所承担的质量事故责任。不能以已经验收签证为理由，提出增加费用或推迟总进度的要求。在任何情况下，都不能使最终的工程质量受到影响，造成隐患，否则项目部有权要求施工班组返修，所发生的费用由承包人自行负责。

三、检修进度

本次水处理装置244一级生化污泥回流管更换等服务施工作业，包括水处理装置252污泥干化机废气管道破损更换，增加跨路管廊项目、水处理2#末端事故水池至3#末端事故水池出水管道更换项目等计划工期为75个工作日。

# 附件二：技术差异表

|  | 技术规范书 |  | 投标技术文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |