伊犁新天煤化工有限责任公司

脱盐水软化除硬防冻整改施工

技术规范书

编制：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年01月

一、工程概况

脱盐水装置软化除硬成套设备是为了对脱盐水装置反渗透浓水进行单独除硬，减少回用装置机械搅拌澄清池药剂投加量，节约运行成本，在脱盐水装置区内新增软化除硬设备2套（设计单套处理能力210m³/h）。软化除硬设备由专业厂家成套配置，包含界区内所有PLC系统、仪表、电控柜、操作箱、管道及管件阀门等。该设备采用磁混凝工艺去浊除硬，运行稳定，为后续系统稳定运行提供有利保障。

- 由于脱盐水装置软化除硬成套设备位于室外，冬季运行防冻防凝工作困难，致使冬季软化除硬成套设备无法运行，设备处于停运状态，设计年运行时间为8000小时，实际年运行时间不足3000小时。

- 二、施工工期

本项目施工计划工期为60个工作日具体时间以招标方通知为准。

- 三、技术要求

## 3.1一般说明

3.1.1 所有设备出厂应具有合格证等文件。

3.1.2所有转动设备的外露法兰面，在设备安装后管道安装前均应用橡胶盖封好，以防锈蚀及沙尘进入。

3.1.3所有设备在安装前应核对基础尺寸及管口方位等，检查无误后方可安装。

3.1.4设备安装顺序应以不影响后续设备安装为原则。

3.1.5定型设备安装还应按供货商所提供资料的要求进行安装。

3.1.6所有用电设备均应做静电接地，接至电气接地网上。

3.1.7对作业人员的要求参照人员配置表中主修人员要求，最低作业人数不低于6人（包含特种作业人员1名、起重工1名、起重指挥1名）。

## 3.2管材与接口

3.2.1本项目所有理地及明露安装的管道（FRD）均采用输送流体用无缝钢管（GB/T8163)，连接管件采用成品无缝管件（SH/T3408),焊接连接。与阀门之间采用法兰连接。规格采用公称直径“DN”表示。

3.2.2明露管道（FRD）需涂色，以《石油化工设备管遵钢结构表面色和标志规定》 SH/T 3043-2014或业主企业标准为准。

3.3管道试验
3.3.1、有压管道强度和严密性试验
(1)、水泵出口的有压管道在管道施工完成并检查合格，达到试验条件后，进行强度和严密性试验，试验前，钢管焊口不得进行防腐处理。
(2)、管道强度和严密性试验应采用无油洁净水为试验介质，极度严寒或缺水时，采用其他介质进行强度和严密性试验应征求业主和设计同意，并符合相关试验要求。
(3)、水泵出口的有压管道工作压力0.30MPa，管道强度试验压力为0.60MPa．水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高位置，对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，稳压10min再将试验压力降至设计压力，停压30min，目测管网应无泄漏和无变形，以压力不降、无渗漏为合格。

(4)、管道强度试验合格后，方可进行严密性试验。
(5)、管道强度和严密性试验合格后，应及时放空，并在焊口防腐合格后及时回填。
3.3.2、无压管道严密性试验
(1)、无压管道在管道施工完成并检查合格，达到试验条件后，进行严密性试验，试验采用闭水法。

3.3.3、管道冲洗
给水管道在管道水压试验合格后，投用前，应进行营道系统冲洗。管道系统冲洗应连续进行，合理设置冲洗排放口，避免死角。

## 3.4机务质量要求

3.4.1在工程开工前，投标方根据工程质量预控和施工验、评标准要求，编制所承担项目的质量检验计划，明确质量标准和验评范围；报主管单位审核。

3.4.2投标方在施工过程中应主动控制影响质量的五大因素，即施工操作者、施工材料、施工机械设备、施工方法和施工环境，确保每道工序质量正常稳定，防患于未然。

3.4.3投标方应做好多工种施工交接质量把关工作，未经有关单位的检验或检验不合格的工序，不能进行下一工序的施工，上道工序验收资料未形成，不得进行下道工序施工，成品保护未做好，不得进行下道工序施工。投标方按其质量检验计划检验各道工序符合“标准”的程度，并及时完成质量控制点的见证和签证。对各工序质量检验实施“三级检查制度”即：班组自检、技术员复检、项目质量部验收。项目部职能组“三级检验”合格后，并按施工质量检验评定项目划分范围以及实体质量进行以主管部门为主的四级验收签证。主管部门验收合格并签证后，投标方才能进行下一道工序的施工。

3.4.4本工程进行施工质量等级的评定按检验批、分项、分部、单位工程为顺序进行，质量等级按《化工施工质量检验及评定标准》的规定进行评定。

3.4.5凡检验后被评为不合格的工程施工项目，不予签证、不算完工，必须进行返工或修补等处理。凡经修补后符合标准的项目，可评为合格，但不能评为优良。

3.4.6工程设计或设备制造存在的质量问题，应由设计或设备制造单位负责。当投标方接受委托负责处理，但确实无能为力消除，致使施工质量无法达到本标准时，主管部门、车间和投标方等有关方面共同书面确认并签字后，该检验指标或工程项目可不参加评定质量等级。

3.4.7投标方对已完工程的成品保护要制订管理办法和措施，防止对已完工程的破坏和表面的污染。对在已完工程上造成损坏和有意破坏的，除进行必要的返工外，应给个人和投标方处以相应的经济处罚。

3.4.8投标方必须配备足够的符合要求的检验和试验人员，组建检验和试验系统，建立符合要求的试验室，并配置相应的检测、试验设备，人员必须持证上岗。

3.4.9对现场所发生的与设计、施工有关的质量问题，项目部、业主专业工程师、施工班组应一起分析原因，追查责任，并按规定进行质量事故的处理，质量事故的处理必须坚持“四不放过”原则。采取必要措施，以确保质量事故的处理不影响最终的工程质量。

3.4.10投标方对所承担的工程，不论是否经过业主专业工程师和设备管理部的质量验收，均不免除其所承担的质量事故责任。不能以已经验收签证为理由，提出增加费用或推迟总进度的要求。在任何情况下，都不能使最终的工程质量受到影响，造成隐患，否则招标方有权要求投标方返修，所发生的费用由投标方自行负责。

# 附件一：工程量清单

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 计量单位 | 日历天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱 | 与集装箱配套吊装、空调安装、集装箱存放位置场地平整，满足现场需求等 | 工日 | 30 |
| 2 | PAM溶液制备箱 | PAM溶液制备箱拆除后重新安装1套,尺寸1.87m*0.808m*1.5m | 工日 | 22 |
| 3 | PAM加药装置 | PAM加药装置拆除后重新安装1套,尺寸2.0m*1.3*1.5m | 工日 | 38 |
| 4 | NaOH加药箱 | NaOH加药箱拆除后重新安装1套,直径1.32m，高度1.2m | 工日 | 20 |
| 5 | NaOH加药装置 | NaOH加药装置拆除后重新安装1套,尺寸2.0m*1.3*1.5m | 工日 | 32 |
| 6 | PSF加药箱 | PSF加药箱拆除后重新安装2套,直径1.6m，高度1.5m | 工日 | 20 |
| 7 | PSF加药装置 | PSF加药装置拆除后重新安装1套,尺寸1.9m*0.6*1.5m | 工日 | 32 |
| 8 | UPVC管 | DN20 PN1.0MPa，UPVC,安装 120m | 工日 | 5 |
| 9 | UPVC管 | DN25 PN1.0MPa，UPVC,安装 150m | 工日 | 7 |
| 10 | UPVC管 | DN32 PN1.0MPa，UPVC,安装 120m | 工日 | 6 |
| 11 | 管道安装及对接 | 新铺设管道安装及与原管道对接满足现场需求，包括管线固定及支架焊接 | 工日 | 25 |
| 12 | UPVC管 | 管线冲洗、试漏 | 工日 | 9 |
| 13 | 伴热管线 | 原现场水泵、磁分离机冷却水增加DN15伴热碳钢管线300m，包括除锈、刷漆、试漏、冲洗 | 工日 | 47 |
|  | 合计 |  | 工日 | 293 |

# 附件二：技术差异表

|  | 技术规范书 |  | 投标技术文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |