伊犁新天煤化工有限责任公司

水处理车间停机检修阀门更换服务

技术规范书

编写：

审核：

审定：

批准：

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年01月

一、工程概况

为满足装置连续长周期运行的需要，结合生产实际和工艺要求，招标方拟对所管辖区域的工艺阀门焊接更换工作进行招标。

本次招标方需要阀门焊接更换的为止回阀、蝶阀等，由于阀门的安装位置造成施工作业条件苛刻，阀门焊接更换的工作量较大，尤其是大检修期间工期紧。

阀门拆、装范围清单

| 序号 | 装置名称 | 类型 | 规格/通径 | 驱动形式 | 介质 | 维修方式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220生产水泵出口阀 | 止回阀、蝶阀 | DN500 | 液压电动 | 水 | 更换 | 台 | 4 | 拆、装 |
| 2 | 220生产水泵出口阀 | 止回阀、蝶阀 | DN350 | 液压电动 | 水 | 拆、装 | 台 | 4 | 拆、装 |
| 3 | 脱盐水板式换热器阀门 | 蝶阀 | DN300 | 气动 | 水 | 拆、装 |  | 2 | 拆、装 |
| 4 | 循环水上塔阀 PN16更换(8台) | 蝶阀 | DN900 | 手动 | 水 | 拆、装 |  | 8 | 拆、装 |
| 5 | 脱盐水RO给水泵出口止回阀 | 止回阀 | DN450 | 手动 | 水 | 拆、装 |  | 2 | 拆、装 |
| 6 | 脱盐水泵入口阀门 | 蝶阀 | DN500 | 手动 | 水 | 拆、装 |  | 2 | 拆、装 |
| 7 | 循环水泵入口阀门 | 蝶阀 | DN1400 | 电动 | 水 | 拆、装 |  | 2 | 拆、装 |
| 8 | 循环水泵出口阀门 | 蝶阀 | DN1200 | 电动 | 水 | 拆、装 |  | 3 | 拆、装 |
| 9 | 循环水泵出口阀门 | 蝶阀 | DN1000 | 电动 | 水 | 拆、装 |  | 1 | 拆、装 |
| 10 | 245泵房污泥回流泵出口阀 | 蝶阀 | DN400 | 手动 | 水 | 拆、装 |  | 3 | 拆、装 |
| 11 | 248生物曝气滤池总进水阀 | 蝶阀 | DN800 | 手动 | 水 | 拆、装 |  | 2 | 拆、装 |
| 12 | 248生物曝气滤池提升泵出口止回阀 | 止回阀 | DN500 | 手动 | 水 | 拆、装 |  | 3 | 拆、装 |
| 13 | 248生物曝气滤池提升泵进口阀 | 蝶阀 | DN600 | 手动 | 水 | 拆、装 |  | 3 | 拆、装 |
| 14 | 248生物曝气滤池提升泵出口阀 | 蝶阀 | DN500 | 手动 | 水 | 拆、装 |  | 3 | 拆、装 |
| 15 | 249自清洗过滤器进出口阀 | 蝶阀 | DN350 | 手动 | 水 | 拆、装 |  | 6 | 拆、装 |
| 16 | 265多效蒸发离心进料泵出口管线总阀 | 闸阀 | DN250 |  | 水 | 拆、装 |  | 2 | 拆、装 |
| 17 | 261原始开车阀门 | 闸阀 | DN500 |  | 水 | 拆、装 |  | 1 | 拆、装 |

# 二、施工工期

结合招标大修装置停工检修期间，根据装置停工检修计划的总体安排情况，投标方可根据实际阀门维修数量及规格自行制定人数和工作安排，投标方必须结合招标方的要求时间内完成。计划2026年大修开始实施，阀门更换项目工期15天，具体时间以招标方通知为主。

招标方以书面通知的形式提前告知投标方进行更换的计划，投标方必须保证按照招标方要求的工期内保质保量完成更换任务。投标方接到招标方施工开工通知后，投标方应提前7天左右到厂办理入厂手续和入厂安全教育等工作。

- 三、技术要求

3.1一般要求

3.1.1对作业人员的要求参照人员配置表中主修人员要求，最低作业人数不低于10人（其中包含特种作业人员焊工1名、起重工1名、起重指挥1名）。

3.1.2承接焊接工程的焊接人员要求：

3.1.2.1从事焊接工作的焊工和焊机操作应安照DL/T679的规定参加焊工技术考核，并取得相应资格。

3.1.2.2管道无损检测由招标方负责，无损检测人员应按照DL/T675的规定参加考试并取得相应的技术资格。

3.1.3对焊接更换的阀门应做到下列要求：

3.1.3.1焊缝表面不得有夹渣、气孔、裂纹、咬边、低于母材等缺陷。根部不得有未焊透。根部凸出不大于3mm。焊缝边缘应圆滑过渡到母材。焊缝外形尺寸要求；焊缝余高不大于3mm。高低差不大于2mm。每侧增宽不大于2mm。

3.1.3.2焊接接头的坡口型式、坡口尺寸和对口间隙符合《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869规定。坡口的制作便于焊接操作，在坡口允许角度范围内，尽量减小坡口角度，使填充金属量减少。坡口制作应考虑减少应力及变形，方便无损检验。

3.1.3.3以机械加工方法打制坡口。如使用火焰切割切制坡口，则将割口表面的氧化物、熔渣及飞溅物清理干净，并将不平处修理平整。

3.1.3.4焊件在组装前将坡口表面及附近母材内、外壁的油、漆、垢、锈等清理干净，直至发出金属光泽，清理范围为：手工电弧焊对接焊口母材内外两侧各为10～15mm；角接接头焊口：焊脚K值+10mm。

3.1.3.5焊件对口时做到内壁齐平。如有错口，其错口值符合下列要求：对接单面焊的局部错口值不超过壁厚的10%，且不大于1mm；对接双面焊的局部错口值不超过焊件厚度的10%，且不大于3mm。

3.1.3.6承压焊缝焊接完成后应经焊工自检合格后做出永久性标记或可追溯性记录。

3.1.3.7焊接过程除工艺和检验要求分次焊接外，应连续完成。被迫中断时，应采取防止裂纹产生的后热、缓冷、保温等措施。再焊时，应检查并确认无裂纹后，方可按照工艺要求继续施焊。

3.1.3.8焊条使用时应装入温度为80℃~110 ℃的专用保温筒内，随用随取；焊丝在使用前应清除锈、垢、油污。

3.1.3.9焊接、检验检测设备及仪表应定期检查，计量校验部分应在校验有效期内使用。焊接、焊接设备、仪器、仪表在使用前应确认与承担的焊接工作相适应。

# 四、质量要求

## 4.1质量控制要求：

4.1.1本次阀门更换工程由投标方负责检修质量控制和保证。投标方应有质量控制程序以检验其有项目是否符合技术要求，招标方负责无损检测。

4.1.2所有焊接更换的阀门由投标方负责无偿诊断，保留影像资料，并将诊断结果以书面形式告知招标，由招标方确认是否进行检修，投标方在未征得甲方同意的情况下不得擅自施工。

## 4.2质量保证要求：

4.2.1投标方应满足本技术规范所提的技术要求。

4.2.2在招标方、投标方管理人员共同参与下，保证阀门检修安装质量符合规范及厂家设计要求。

4.2.3投标方人员在本次阀门更换后投入运行，阀门试验时必须派人员在现场待命处理相关事宜。

4.2.4阀门更换。质保期一年。如质保期内如出现问题，经双方技术人员鉴定，如因投标方施工产生的质量问题，投标方负责免费处理。

# 五、验收标准

在保证期（即整体启动调试至正常复役后一个月期间），投标方应保证及时无偿负责本项目内任何不是由招标方运行人员非正常操作而导致的设备缺陷，投标方无偿负责处理缺陷外，还将处予最高合同总价10%的罚金。

# 附件一：阀门更换工程量清单

| 序号 | 检修项目 | 检修内容 | 计量单位 | 日历天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220生产水泵(阀门DN500 PN16）更换(4台) | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除DN500 PN16的电动阀阀体，用行车吊到泵房零米层。 | 工日 | 5 |
|  |  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 1 |
|  |  | 5.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 工日 | 2 |
|  |  | 6.清理法兰密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 工日 | 2 |
|  |  | 7.新阀门从仓库运到现场，用行车就位并装复阀体DN500 PN16，焊接法兰和短管后并油漆。 | 工日 | 9 |
|  |  | 8.试漏及消漏。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 9.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 23 |
|  |  | 4台阀门合计 | 工日 | 92 |
| 2 | 220生产水泵（阀门DN350 PN16）更换(4台) | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除DN350 PN16的电动阀阀体，用行车吊到泵房零米层。 | 工日 | 3 |
|  |  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 1 |
|  |  | 5.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 工日 | 2 |
|  |  | 6.清理法兰密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 工日 | 2 |
|  |  | 7.新阀门从仓库运到现场用行车就位后并装复阀体D3500 PN16，焊接法兰和短管后并油漆。 | 工日 | 5 |
|  |  | 8.试漏及消漏。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 9.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 17 |
|  |  | 4台阀门合计 | 工日 | 68 |
| 3 | 脱盐水板式换热器阀门(气动阀DN300 150LB）更换(2台) | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除DN300 150LB的气动阀阀体，用手拉葫芦放置地面。 | 工日 | 3 |
|  |  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 1 |
|  |  | 5.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 工日 | 1.5 |
|  |  | 6.清理法兰密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 工日 | 1.5 |
|  |  | 7.新阀门从仓库运到现场，用手拉葫芦就位并装复新气动阀阀体DN300 150LB，焊接法兰和短管后并油漆。 | 工日 | 4.5 |
|  |  | 8.阀门试漏、消漏。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 9.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 15.5 |
|  |  | 2台阀门合计 | 工日 | 31 |
| 4 | 循环水上塔阀DN900 PN16更换(8台) | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个焊接临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除DN900的手动阀，用吊车吊到检修平台。 | 工日 | 7 |
|  |  | 4.将拆除的旧阀门放到业主指定地方，待阀门修复后运到检修现场。 | 工日 | 1 |
|  |  | 5.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 2 |
|  |  | 6.清理法兰密封面，维修好的阀门用吊机就位并装复阀门。 | 工日 | 6 |
|  |  | 9.试漏及消漏。 | 工日 | 2 |
|  |  | 单台上塔阀更换小计 | 工日 | 21 |
|  |  | 8台上塔阀更换合计 | 工日 | 168 |
| 5 | 216脱盐水站RO给水泵216P016B/C出口止回阀DN450 PN16更换(2台) | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除DN450 PN16的止回阀。 | 工日 | 4 |
|  |  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 5.清理法兰密封面并更换垫片。 | 工日 | 1 |
|  |  | 5.新止回阀从仓库运到现场DN450 PN16，用行车就位后并装复。 | 工日 | 5 |
|  |  | 6.止回阀门调试及试漏、消漏。 | 工日 | 1 |
|  |  | 7.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 15 |
|  |  | 2台阀门合计 | 工日 | 30 |
| 6 | 216脱盐水泵P006A/B入口阀门DN500 150LB更换（2台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除DN500 PN16的阀门，用行车吊到泵房西侧。 | 工日 | 5 |
|  |  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 1 |
|  |  | 5.新阀门从仓库运倒现场，用行车就位后装复DN500 PN16。 | 工日 | 9 |
|  |  | 6.试漏及消漏。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 7.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 19 |
|  |  | 2台阀门合计 | 工日 | 38 |
| 7 | 循环水泵入口阀门（电动阀门DN1400 PN10）线下维修（2台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板。焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.配合仪控拆除电动头。 | 工日 | 1 |
|  |  | 3.安装电动阀进出口两边的临时支架把管道固定住。 | 工日 | 6 |
|  |  | 4.拆除电动阀上的伸缩节。 | 工日 | 2 |
|  |  | 5.拆除电动阀两边的法兰螺栓和阀门基础。 | 工日 | 9 |
|  |  | 6.用行车把旧阀门吊到预先清理处理的地方。 | 工日 | 3 |
|  |  | 7.清理管道管道上的法兰密封面并制作密封垫。 | 工日 | 3 |
|  |  | 8.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 2 |
|  |  | 9.用行车把旧阀门吊到循环水泵房门口，在用10吨叉车叉到业主指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 10.维修后阀门现场做盛水试验，并试验开关灵活度。 | 工日 | 1 |
|  |  | 11.测量阀门法兰中心距离，并割除阀门一边的法兰。 | 工日 | 6 |
|  |  | 12.确认好新电动阀门安装尺寸和打磨焊口。 | 工日 | 3 |
|  |  | 13.焊接阀门一边法兰，焊接完成后并除锈油漆（一底一中一面） | 工日 | 6 |
|  |  | 14.维修后的阀门从仓库运到现场，用行车就位，安装垫片并紧固两边法兰螺栓。 | 工日 | 10 |
|  |  | 15.拆除电动阀两边的临时支撑。 | 工日 | 2 |
|  |  | 16.配合仪控进行电动头安装，阀门调试。 | 工日 | 2 |
|  |  | 17.试漏及消漏。 | 工日 | 1 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 59 |
|  |  | 2台电动阀更换合计 | 工日 | 118 |
| 8 | 循环水泵出口阀门（电动阀门DN1200 PN10）线下维修（3台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板。焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.配合仪控拆除电动头。 | 工日 | 1 |
|  |  | 3.安装电动阀进出口两边的临时支架把管道固定住。 | 工日 | 6 |
|  |  | 4.拆除电动阀上的伸缩节。 | 工日 | 2 |
|  |  | 5.拆除电动阀两边的法兰螺栓和阀门基础。 | 工日 | 9 |
|  |  | 6.用行车把旧阀门吊到预先清理处理的地方。 | 工日 | 3 |
|  |  | 7.清理管道管道上的法兰密封面并制作密封垫。 | 工日 | 3 |
|  |  | 8.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 2 |
|  |  | 9.用行车把旧阀门吊到循环水泵房门口，在用10吨叉车叉到业主指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 10.维修后阀门现场做盛水试验，并试验开关灵活度。 | 工日 | 1 |
|  |  | 11.测量阀门法兰中心距离，并割除阀门一边的法兰。 | 工日 | 4 |
|  |  | 12.确认好新电动阀门安装尺寸和打磨焊口。 | 工日 | 3 |
|  |  | 13.焊接阀门一边法兰，焊接完成后并除锈油漆（一底一中一面） | 工日 | 6 |
|  |  | 14.维修后的阀门从仓库运到现场，用行车就位，安装垫片并紧固两边法兰螺栓。 | 工日 | 9 |
|  |  | 15.拆除电动阀两边的临时支撑。 | 工日 | 2 |
|  |  | 16.配合仪控进行电动头安装，阀门调试。 | 工日 | 2 |
|  |  | 17.试漏及消漏。 | 工日 | 1 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 56 |
|  |  | 3台电动阀更换合计 | 工日 | 168 |
| 9 | 循环水泵出口阀门（电动阀门DN1000 PN10）线下维修（1台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板。焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.配合仪控拆除电动头。 | 工日 | 1 |
|  |  | 3.安装电动阀进出口两边的临时支架把管道固定住。 | 工日 | 6 |
|  |  | 4.拆除电动阀上的伸缩节。 | 工日 | 2 |
|  |  | 5.拆除电动阀两边的法兰螺栓和阀门基础。 | 工日 | 9 |
|  |  | 6.用行车把旧阀门吊到预先清理处理的地方。 | 工日 | 3 |
|  |  | 7.清理管道管道上的法兰密封面并制作密封垫。 | 工日 | 3 |
|  |  | 8.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 2 |
|  |  | 9.用行车把旧阀门吊到循环水泵房门口，在用10吨叉车叉到业主指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 10.维修后阀门现场做盛水试验，并试验开关灵活度。 | 工日 | 1 |
|  |  | 11.测量阀门法兰中心距离，并割除阀门一边的法兰。 | 工日 | 4 |
|  |  | 12.确认好新电动阀门安装尺寸和打磨焊口。 | 工日 | 3 |
|  |  | 13.焊接阀门一边法兰，焊接完成后并除锈油漆（一底一中一面） | 工日 | 5 |
|  |  | 14.维修后的阀门从仓库运到现场，用行车就位，安装垫片并紧固两边法兰螺栓。 | 工日 | 8 |
|  |  | 15.拆除电动阀两边的临时支撑。 | 工日 | 2 |
|  |  | 16.配合仪控进行电动头安装，阀门调试。 | 工日 | 2 |
|  |  | 17.试漏及消漏。 | 工日 | 1 |
|  |  | 小计 | 工日 | 54 |
| 10 | 245泵房污泥回流泵245P001A-C出口阀（DN400 PN16)内漏更换(3台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除DN400 PN16的手动阀。 | 工日 | 4 |
|  |  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 5.清理法兰密封面并制作垫片。 | 工日 | 1 |
|  |  | 5.把新阀门从仓库运到现场，用行车就位后装复新阀门。 | 工日 | 5 |
|  |  | 6.试漏及消漏。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 7.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 14.5 |
|  |  | 3台阀门合计 | 工日 | 43.5 |
| 11 | 248生物曝气滤池总进水阀DN800-PN16维修更换(2台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 |  | 1 |
|  |  | 2.用吊机吊开阀门井盖板，等阀门装复后再用吊机盖好阀门井盖板 |  | 1 |
|  |  | 3.在阀门两边做2个焊接临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 4.拆除DN800的手动阀，用吊车吊到检修平台。 | 工日 | 9 |
|  |  | 5.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 3 |
|  |  | 6.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 工日 | 5 |
|  |  | 7.清理法兰密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 工日 | 6 |
|  |  | 8.新的阀门从仓库运到现场，用吊机就位，装复后焊接法兰和短管并油漆。 | 工日 | 8 |
|  |  | 9.试漏及消漏。 | 工日 | 2 |
|  |  | 10.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 |  | 1 |
|  |  | 单台上塔阀更换小计 | 工日 | 38 |
|  |  | 2台上塔阀更换合计 | 工日 | 76 |
| 12 | 248生物曝气滤池提升泵248P002A/B/C出口止回阀（DN500 PN16)更换(3台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.做一个临时的吊装架子，待阀门回装后割除。 | 工日 | 3 |
|  |  | 4.拆除DN500 PN16的止回阀，用行车吊到泵房零米层。 | 工日 | 5 |
|  |  | 5.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 1 |
|  |  | 6.新阀门从仓库运到现场，用手拉葫芦就位后并装复阀门DN500 PN16。 | 工日 | 7 |
|  |  | 7.试漏及消漏。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 8.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 20 |
|  |  | 3台阀门合计 | 工日 | 60 |
| 13 | 248生物曝气滤池提升泵248P002A/B/C进口阀DN600-PN16更换(3台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.做一个临时的吊装架子，待阀门回装后割除。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除DN600 PN16的手动阀。 | 工日 | 5 |
|  |  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 1 |
|  |  | 5.清理法兰密封面并制作垫片。 | 工日 | 1 |
|  |  | 5.把新阀门从仓库运到现场，用手拉葫芦就位后装复新阀门。 | 工日 | 7 |
|  |  | 6.试漏及消漏。 | 工日 | 1 |
|  |  | 7.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 20.5 |
|  |  | 3台阀门合计 | 工日 | 61.5 |
| 14 | 248生物曝气滤池提升泵248P002A/B/C出口阀DN500 PN16更换(3台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.做一个临时的吊装架子，待阀门回装后割除。 | 工日 | 2 |
|  |  | 4.拆除DN500 PN16的电动阀阀体，用行车吊到泵房零米层。 | 工日 | 5 |
|  |  | 5.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 1 |
|  |  | 6.新阀门从仓库运到现场，用手拉葫芦就位后并装复阀体DN500 PN16，焊接法兰和短管后并油漆。 | 工日 | 7 |
|  |  | 7.试漏及消漏。 | 工日 | 1 |
|  |  | 8.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 19.5 |
|  |  | 3台阀门合计 | 工日 | 58.5 |
| 15 | 249自清洗过滤器A/B/C进出口阀DN350 PN10内漏更换(6台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.拆除自清洗过滤器上部的连接管道，等自清洗过滤器安装完成后再安装管道。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除出水阀前的连接短管后弯头，等阀门装复后再回装。 | 工日 | 1 |
|  |  | 4.拆除自清洗过滤器，用2顿手拉葫芦掉至地面，待阀门装复后在回装自清洗过滤器。 | 工日 | 3 |
|  |  | 3.拆除DN350 PN10的手动阀，用手拉葫芦吊至地面。 | 工日 | 3 |
|  |  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 5.清理法兰密封面并制作垫片。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 6.新阀门从仓库运到现场，用手拉葫芦就位后装复。 | 工日 | 4 |
|  |  | 7.试漏及消漏。 | 工日 | 1 |
|  |  | 8.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 16.5 |
|  |  | 6台阀门合计 | 工日 | 99 |
| 16 | 265多效蒸发离心进料泵出口管线总阀DN250 PN16更换(2台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除DN250 PN16的手动阀。 | 工日 | 2 |
|  |  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 5.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 工日 | 2 |
|  |  | 6.清理法兰密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 工日 | 2 |
|  |  | 7.新阀门从仓库运到现场，用行车就位后装复阀门，焊接法兰和短管并油漆。 | 工日 | 5 |
|  |  | 8.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 9.试漏及消漏。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 单台小计 | 工日 | 15.5 |
|  |  | 2台阀门合计 | 工日 | 31 |
| 17 | 261原始开车阀门DN500 PN16更换(1台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 工日 | 1 |
|  |  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 工日 | 2 |
|  |  | 3.拆除DN500 PN16的手动阀。 | 工日 | 5 |
|  |  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 工日 | 1 |
|  |  | 5.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 工日 | 2 |
|  |  | 6.清理密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 工日 | 2 |
|  |  | 7.新阀门从仓库拉到现场装复，用吊机就位后装复阀门，焊接法兰和短管并油漆。 | 工日 | 9 |
|  |  | 8.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 9.试漏及消漏。 | 工日 | 0.5 |
|  |  | 小计 | 工日 | 23 |
|  | 总计 |  | 工日 | 1219.5 |

# 附件二：技术差异表

|  | 技术规范书 |  | 投标技术文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |