## 总表
2026-2027年度水处理装置区设备检修、维护及运行服务项目报价汇总表
序号 | 项目名称 | 分项报价（万元） | 税率 | 备注
一 | 水系统、脱盐水及气化设备维护项目维保 |  |  | 详见附表1
二 | 水处理辅助运行 |  |  | 详见附表2
三 | 年度特殊工程项目 |  |  | 详见附表3
四 | 安全绩效考核奖 | 50 |  | 非竞争项，不作下浮
五 | 合计（一+二+三+四）： 万元 | 其中：安全生产费 万元
备注：安全生产费不低于总报价的2%

## 表1
水系统、脱盐水及气化设备维护项目报价表
序号 | 项目内容（部门/班组） | 人员配置情况（岗位/工种） | 人数 | 单价（万元/年.人） | 合计（万元） | 备注
一、 | 水系统、脱盐水及气化设备维护项目维保 |  | 至少配置148人
1.1 | 项目部门 | 项目经理 | 1 |  |  | 持证
|  | 副经理（及技术总管） | 1 |  |  | 持证
|  | 专职安全专员 | 2 |  |  | 持证
|  | 机务专工 | 2 |  |  | 持证
|  | 资料员 | 2
|  | 叉车 | 2 |  |  | 持证
|  | 吊车司机 | 1 |  |  | 持证
1.2 | 给水检修班组 | 班长 | 1 |  |  | 持证
|  | 副班长兼技术员 | 1 |  |  | 持证
|  | 主修 | 6 |  |  | 持证
|  | 副修 | 7
|  | 高压电焊工 | 1 |  |  | 持证
|  | 普通焊工 | 1 |  |  | 持证
|  | 起重司机 | 1 |  |  | 持证
|  | 起重指挥 | 1 |  |  | 持证
1.3 | 回用检修班组 | 班长 | 1 |  |  | 持证
|  | 副班长兼技术员 | 1 |  |  | 持证
|  | 主修 | 9 |  |  | 持证
|  | 副修 | 15
|  | 普通焊工 | 3 |  |  | 持证
|  | 起重司机 | 1 |  |  | 持证
|  | 起重指挥 | 1 |  |  | 持证
1.4 | 污水检修班组 | 班长 | 1 |  |  | 持证
|  | 副班长兼技术员 | 1 |  |  | 持证
|  | 主修 | 4 |  |  | 持证
|  | 副修 | 5
|  | 普通焊工 | 1 |  |  | 持证
|  | 起重司机 | 1 |  |  | 持证
|  | 起重指挥 | 1 |  |  | 持证
二、 | 直接费小计 |  | 75 |  | 0
三、 | 间接费
3.1 | 管理费
3.2 | 利润
3.3 | 税金
四、 | 间接费小计
五、 | 工器具及辅助材料
合计 | 二+四+五
备注：甲方有权要求乙方足额发放人员工资，并对发放情况进行监督和抽查；未足额发放部分归甲方所有。

## 表2
水处理辅助运行报价表
序号 | 2024年部门设置 | 人员设置 | 岗位工种 | 人数 | 单价（万元/年.人） | 合计（万元）
一、 | 水处理辅助运行 |  |  | 至少配置21人
1.1 | 水处理辅助运行综合班组 | 离线清洗装置 | 运行人员 | 4
|  | 262石灰投加装置 | 运行人员 | 4
|  | 母液干化装置 | 班长 | 4
|  |  | 运行人员 | 4
|  | 综合班组（药剂投加、文明卫生） | 运行人员 | 5
二、 | 直接费小计 |  |  | 21
三、 | 间接费
3.1 | 管理费
3.2 | 利润
3.3 | 税金
四、 | 间接费小计
五、 | 合计 | 二+四 |  |  |  | #REF!
备注：甲方有权要求乙方足额发放人员工资，并对发放情况进行监督和抽查；未足额发放部分归甲方所有。

## 表3特殊项目
水处理装置特殊项目报价表
| 年度特殊工程项目 | 工日 | 全费用单价（元） | 合计（万元）
一、 | 水处理装置管道铺设及更换施工项目 | 502 |  |  | 详见附件表3-1
二、 | 脱盐水软化除硬防冻整改施工项目 | 293 |  |  | 详见附件表3-2
三、 | 水处理车间停机检修阀门更换项目 | 1219.5 |  |  | 详见附件表3-3
四、 | 滤料、填料、树脂的卸料及装填项目 |  |  |  | 详见附件表3-4
五、 | 水处理车间危废填埋场生化污泥回挖项目 |  |  |  | 详见工程量清单
六、 | 合计（一+二+三+四+五） | 2014.5 |  | 0

## 3-1
水处理装置管道铺设及更换 施工项目报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工日 | 全费用单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 水处理装置244一级生化污泥回流管更换项目 | 1、吊装（地埋管道）、焊接、安装不锈钢管（325mm\6mm\304）120米； | 75 |  |  | 材料甲供
|  | 2、吊装、焊接、安装板式平焊法兰（DN300 PN16）8片； | 12 |  |  | 材料甲供
|  | 3、吊装、焊接三通（DN300不锈钢三通）4个； | 16 |  |  | 材料甲供
|  | 4、DN400带压开孔（焊接DN300不锈钢管短接，安装DN300-150Lb闸阀1个，法兰1片）2个； | 8 |  |  | 材料甲供
|  | 5、管道支架焊接安装（1.单件支架质量：50kg以内；材质：碳钢；2.管架型式：一般管架）200千克； | 6 |  |  | 材料甲供
|  | 6、管线更换所需土建开挖及回填工作 |  |  |  | 甲方
| 小计 |  | 117
2 | 水处理装置252污泥干化机废气管道破损更换，增加跨路管廊项目 | 1、吊装（地埋管道及架空管道）、焊接、安装无缝钢管（φ325*8）120米； | 70 |  |  | 材料甲供
|  | 2、吊装、粘连、安装FRP法兰（DN350）1片； | 6 |  |  | 材料甲供
|  | 3、吊装、焊接、安装碳钢法兰（DN350）1片； | 2 |  |  | 材料甲供
|  | 4、DN1200开孔（焊接DN350碳钢管）1个； | 4 |  |  | 材料甲供
|  | 5、管道刷油：1.除锈级别：sa2.5；油漆品种：环氧铁红防锈底漆；2.涂刷遍数、漆膜厚度：二道，每道漆膜干膜厚度不小于20μm，共计110平方米； | 6 |  |  | 材料甲供
|  | 6、管道支架焊接安装（1.单件支架质量：50kg以内；材质：碳钢；2.管架型式：一般管架）200千克； | 6 |  |  | 材料甲供
|  | 7、金属结构刷油（1.除锈级别：sa2.5；2.油漆品种：环氧铁红防锈底漆、环氧富锌面漆；3.涂刷遍数、漆膜厚度：二道，二道每道漆膜干膜厚度不小于20μm）500千克。 | 6 |  |  | 材料甲供
|  | 8、吊装、焊接、安装跨路管廊； | 30 |  |  | 材料甲供
|  | 9、管线更换所需土建开挖及回填工作 |  |  |  | 甲方
|  | 小计 | 130
3 | 水处理2#末端事故水池至3#末端事故水池出水管道更换项目 | 1、吊装、热熔焊、安装HDPE管（DN250管线，120余个管件）700米； | 220 |  |  | 材料甲供
|  | 2、吊装、热熔焊、安装管件（8个DN250弯头，2个DN250等径三通）； | 20 |  |  | 材料甲供
|  | 3、管道支架焊接安装（1.单件支架质量：30kg以内；材质：碳钢；2.管架形式：一般管架）180千克； | 15 |  |  | 材料甲供
|  | 4、管线更换所需土建开挖及回填工作 |  |  |  | 甲方
|  | 小计 | 255
4 |  | 合计（含税） | 502

## 3-2
脱盐水软化除硬防冻整改施工项目报价表
序号 | 项目名称 | 检修内容 | 工日 | 全费用单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 集装箱 | 与集装箱配套吊装、空调安装、集装箱存放位置场地平整，满足现场需求等 | 30
2 | PAM溶液制备箱 | PAM溶液制备箱拆除后重新安装1套,尺寸1.87m*0.808m*1.5m | 22
3 | PAM加药装置 | PAM加药装置拆除后重新安装1套,尺寸2.0m*1.3*1.5m | 38
4 | NaOH加药箱 | NaOH加药箱拆除后重新安装1套,直径1.32m，高度1.2m | 20
5 | NaOH加药装置 | NaOH加药装置拆除后重新安装1套,尺寸2.0m*1.3*1.5m | 32
6 | PSF加药箱 | PSF加药箱拆除后重新安装2套,直径1.6m，高度1.5m | 20
7 | PSF加药装置 | PSF加药装置拆除后重新安装1套,尺寸1.9m*0.6*1.5m | 32
8 | UPVC管 | DN20 PN1.0MPa，UPVC,安装 120m | 5
9 | UPVC管 | DN25 PN1.0MPa，UPVC,安装 150m | 7
10 | UPVC管 | DN32 PN1.0MPa，UPVC,安装 120m | 6
11 | 管道安装及对接 | 新铺设管道安装及与原管道对接满足现场需求，包括管线固定及支架焊接 | 25
12 | UPVC管 | 管线冲洗、试漏 | 9
13 | 伴热管线 | 原现场水泵、磁分离机冷却水增加DN15伴热碳钢管线300m，包括除锈、刷漆、试漏、冲洗 | 47
| 合计（含税） |  | 293

## 3-3
水处理车间停机检修阀门更换项目报价表
序号 | 检修项目 | 检修内容 | 工日 | 全费用单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 220生产水泵(阀门DN500 PN16）更换(4台) | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.拆除DN500 PN16的电动阀阀体，用行车吊到泵房零米层。 | 5
|  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 1
|  | 5.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 2
|  | 6.清理法兰密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 2
|  | 7.新阀门从仓库运到现场，用行车就位并装复阀体DN500 PN16，焊接法兰和短管后并油漆。 | 9
|  | 8.试漏及消漏。 | 0.5
|  | 9.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 单台小计 | 23
|  | 4台阀门合计 | 92
2 | 220生产水泵（阀门DN350 PN16）更换(4台) | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.拆除DN350 PN16的电动阀阀体，用行车吊到泵房零米层。 | 3
|  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 1
|  | 5.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 2
|  | 6.清理法兰密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 2
|  | 7.新阀门从仓库运到现场用行车就位后并装复阀体D3500 PN16，焊接法兰和短管后并油漆。 | 5
|  | 8.试漏及消漏。 | 0.5
|  | 9.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 单台小计 | 17
|  | 4台阀门合计 | 68
3 | 脱盐水板式换热器阀门(气动阀DN300 150LB）更换(2台) | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.拆除DN300 150LB的气动阀阀体，用手拉葫芦放置地面。 | 3
|  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 1
|  | 5.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 1.5
|  | 6.清理法兰密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 1.5
|  | 7.新阀门从仓库运到现场，用手拉葫芦就位并装复新气动阀阀体DN300 150LB，焊接法兰和短管后并油漆。 | 4.5
|  | 8.阀门试漏、消漏。 | 0.5
|  | 9.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 单台小计 | 15.5
|  | 2台阀门合计 | 31
4 | 循环水上塔阀DN900 PN16更换(8台) | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个焊接临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.拆除DN900的手动阀，用吊车吊到检修平台。 | 7
|  | 4.将拆除的旧阀门放到业主指定地方，待阀门修复后运到检修现场。 | 1
|  | 5.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 2
|  | 6.清理法兰密封面，维修好的阀门用吊机就位并装复阀门。 | 6
|  | 9.试漏及消漏。 | 2
|  | 单台上塔阀更换小计 | 21
|  | 8台上塔阀更换合计 | 168
5 | 216脱盐水站RO给水泵216P016B/C出口止回阀DN450 PN16更换(2台) | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.拆除DN450 PN16的止回阀。 | 4
|  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 0.5
|  | 5.清理法兰密封面并更换垫片。 | 1
|  | 5.新止回阀从仓库运到现场DN450 PN16，用行车就位后并装复。 | 5
|  | 6.止回阀门调试及试漏、消漏。 | 1
|  | 7.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 单台小计 | 15
|  | 2台阀门合计 | 30
6 | 216脱盐水泵P006A/B入口阀门DN500 150LB更换（2台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.拆除DN500 PN16的阀门，用行车吊到泵房西侧。 | 5
|  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 1
|  | 5.新阀门从仓库运倒现场，用行车就位后装复DN500 PN16。 | 9
|  | 6.试漏及消漏。 | 0.5
|  | 7.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 单台小计 | 19
|  | 2台阀门合计 | 38
7 | 循环水泵入口阀门（电动阀门DN1400 PN10）线下维修（2台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板。焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.配合仪控拆除电动头。 | 1
|  | 3.安装电动阀进出口两边的临时支架把管道固定住。 | 6
|  | 4.拆除电动阀上的伸缩节。 | 2
|  | 5.拆除电动阀两边的法兰螺栓和阀门基础。 | 9
|  | 6.用行车把旧阀门吊到预先清理处理的地方。 | 3
|  | 7.清理管道管道上的法兰密封面并制作密封垫。 | 3
|  | 8.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 2
|  | 9.用行车把旧阀门吊到循环水泵房门口，在用10吨叉车叉到业主指定地点。 | 1
|  | 10.维修后阀门现场做盛水试验，并试验开关灵活度。 | 1
|  | 11.测量阀门法兰中心距离，并割除阀门一边的法兰。 | 6
|  | 12.确认好新电动阀门安装尺寸和打磨焊口。 | 3
|  | 13.焊接阀门一边法兰，焊接完成后并除锈油漆（一底一中一面） | 6
|  | 14.维修后的阀门从仓库运到现场，用行车就位，安装垫片并紧固两边法兰螺栓。 | 10
|  | 15.拆除电动阀两边的临时支撑。 | 2
|  | 16.配合仪控进行电动头安装，阀门调试。 | 2
|  | 17.试漏及消漏。 | 1
|  | 单台小计 | 59
|  | 2台电动阀更换合计 | 118
8 | 循环水泵出口阀门（电动阀门DN1200 PN10）线下维修（3台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板。焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.配合仪控拆除电动头。 | 1
|  | 3.安装电动阀进出口两边的临时支架把管道固定住。 | 6
|  | 4.拆除电动阀上的伸缩节。 | 2
|  | 5.拆除电动阀两边的法兰螺栓和阀门基础。 | 9
|  | 6.用行车把旧阀门吊到预先清理处理的地方。 | 3
|  | 7.清理管道管道上的法兰密封面并制作密封垫。 | 3
|  | 8.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 2
|  | 9.用行车把旧阀门吊到循环水泵房门口，在用10吨叉车叉到业主指定地点。 | 1
|  | 10.维修后阀门现场做盛水试验，并试验开关灵活度。 | 1
|  | 11.测量阀门法兰中心距离，并割除阀门一边的法兰。 | 4
|  | 12.确认好新电动阀门安装尺寸和打磨焊口。 | 3
|  | 13.焊接阀门一边法兰，焊接完成后并除锈油漆（一底一中一面） | 6
|  | 14.维修后的阀门从仓库运到现场，用行车就位，安装垫片并紧固两边法兰螺栓。 | 9
|  | 15.拆除电动阀两边的临时支撑。 | 2
|  | 16.配合仪控进行电动头安装，阀门调试。 | 2
|  | 17.试漏及消漏。 | 1
|  | 单台小计 | 56
|  | 3台电动阀更换合计 | 168
9 | 循环水泵出口阀门（电动阀门DN1000 PN10）线下维修（1台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板。焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.配合仪控拆除电动头。 | 1
|  | 3.安装电动阀进出口两边的临时支架把管道固定住。 | 6
|  | 4.拆除电动阀上的伸缩节。 | 2
|  | 5.拆除电动阀两边的法兰螺栓和阀门基础。 | 9
|  | 6.用行车把旧阀门吊到预先清理处理的地方。 | 3
|  | 7.清理管道管道上的法兰密封面并制作密封垫。 | 3
|  | 8.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 2
|  | 9.用行车把旧阀门吊到循环水泵房门口，在用10吨叉车叉到业主指定地点。 | 1
|  | 10.维修后阀门现场做盛水试验，并试验开关灵活度。 | 1
|  | 11.测量阀门法兰中心距离，并割除阀门一边的法兰。 | 4
|  | 12.确认好新电动阀门安装尺寸和打磨焊口。 | 3
|  | 13.焊接阀门一边法兰，焊接完成后并除锈油漆（一底一中一面） | 5
|  | 14.维修后的阀门从仓库运到现场，用行车就位，安装垫片并紧固两边法兰螺栓。 | 8
|  | 15.拆除电动阀两边的临时支撑。 | 2
|  | 16.配合仪控进行电动头安装，阀门调试。 | 2
|  | 17.试漏及消漏。 | 1
|  | 单台小计 | 54
10 | 245泵房污泥回流泵245P001A-C出口阀（DN400 PN16)内漏更换(3台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.拆除DN400 PN16的手动阀。 | 4
|  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 0.5
|  | 5.清理法兰密封面并制作垫片。 | 1
|  | 5.把新阀门从仓库运到现场，用行车就位后装复新阀门。 | 5
|  | 6.试漏及消漏。 | 0.5
|  | 7.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 单台小计 | 14.5
|  | 3台阀门合计 | 43.5
11 | 248生物曝气滤池总进水阀DN800-PN16维修更换(2台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.用吊机吊开阀门井盖板，等阀门装复后再用吊机盖好阀门井盖板 | 1
|  | 3.在阀门两边做2个焊接临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 4.拆除DN800的手动阀，用吊车吊到检修平台。 | 9
|  | 5.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 3
|  | 6.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 5
|  | 7.清理法兰密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 6
|  | 8.新的阀门从仓库运到现场，用吊机就位，装复后焊接法兰和短管并油漆。 | 8
|  | 9.试漏及消漏。 | 2
|  | 10.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 1
|  | 单台上塔阀更换小计 | 38
|  | 2台上塔阀更换合计 | 76
12 | 248生物曝气滤池提升泵248P002A/B/C出口止回阀（DN500 PN16)更换(3台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.做一个临时的吊装架子，待阀门回装后割除。 | 3
|  | 4.拆除DN500 PN16的止回阀，用行车吊到泵房零米层。 | 5
|  | 5.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 1
|  | 6.新阀门从仓库运到现场，用手拉葫芦就位后并装复阀门DN500 PN16。 | 7
|  | 7.试漏及消漏。 | 0.5
|  | 8.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 单台小计 | 20
|  | 3台阀门合计 | 60
13 | 248生物曝气滤池提升泵248P002A/B/C进口阀DN600-PN16更换(3台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.做一个临时的吊装架子，待阀门回装后割除。 | 2
|  | 3.拆除DN600 PN16的手动阀。 | 5
|  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 1
|  | 5.清理法兰密封面并制作垫片。 | 1
|  | 5.把新阀门从仓库运到现场，用手拉葫芦就位后装复新阀门。 | 7
|  | 6.试漏及消漏。 | 1
|  | 7.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 单台小计 | 20.5
|  | 3台阀门合计 | 61.5
14 | 248生物曝气滤池提升泵248P002A/B/C出口阀DN500 PN16更换(3台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.做一个临时的吊装架子，待阀门回装后割除。 | 2
|  | 4.拆除DN500 PN16的电动阀阀体，用行车吊到泵房零米层。 | 5
|  | 5.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 1
|  | 6.新阀门从仓库运到现场，用手拉葫芦就位后并装复阀体DN500 PN16，焊接法兰和短管后并油漆。 | 7
|  | 7.试漏及消漏。 | 1
|  | 8.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 单台小计 | 19.5
|  | 3台阀门合计 | 58.5
15 | 249自清洗过滤器A/B/C进出口阀DN350 PN10内漏更换(6台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.拆除自清洗过滤器上部的连接管道，等自清洗过滤器安装完成后再安装管道。 | 2
|  | 3.拆除出水阀前的连接短管后弯头，等阀门装复后再回装。 | 1
|  | 4.拆除自清洗过滤器，用2顿手拉葫芦掉至地面，待阀门装复后在回装自清洗过滤器。 | 3
|  | 3.拆除DN350 PN10的手动阀，用手拉葫芦吊至地面。 | 3
|  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 0.5
|  | 5.清理法兰密封面并制作垫片。 | 0.5
|  | 6.新阀门从仓库运到现场，用手拉葫芦就位后装复。 | 4
|  | 7.试漏及消漏。 | 1
|  | 8.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 单台小计 | 16.5
|  | 6台阀门合计 | 99
16 | 265多效蒸发离心进料泵出口管线总阀DN250 PN16更换(2台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.拆除DN250 PN16的手动阀。 | 2
|  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 0.5
|  | 5.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 2
|  | 6.清理法兰密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 2
|  | 7.新阀门从仓库运到现场，用行车就位后装复阀门，焊接法兰和短管并油漆。 | 5
|  | 8.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 9.试漏及消漏。 | 0.5
|  | 单台小计 | 15.5
|  | 2台阀门合计 | 31
17 | 261原始开车阀门DN500 PN16更换(1台） | 1.场地布置：隔离围栏、地面铺设橡皮或木板，焊机、切割机、氧气乙炔布设现场并接线调试。吊装工器具、扳手、大锤、撬棍等摆放在隔离围栏内并摆放在指定地点。 | 1
|  | 2.在阀门两边做2个临时支架固定管道，等阀门装复和在拆除临时支架。 | 2
|  | 3.拆除DN500 PN16的手动阀。 | 5
|  | 4.将拆下来的旧螺栓用柴油浸泡并用钢丝刷清理干净。 | 1
|  | 5.确认好新阀门的尺寸后，割除短管和法兰。 | 2
|  | 6.清理密封面，打磨焊口并制作垫片。 | 2
|  | 7.新阀门从仓库拉到现场装复，用吊机就位后装复阀门，焊接法兰和短管并油漆。 | 9
|  | 8.将拆除的旧阀门放到业主指定地方。 | 0.5
|  | 9.试漏及消漏。 | 0.5
|  | 小计 | 23
| 总计（含税） |  | 1219.5

## 3-4
水处理装置滤料、填料、树脂的卸料及装填项目报价表
序号 | 检修项目 | 检修项目 | 数量（吨） | 全费用单价（万元/吨） | 合计（万元） | 备注
一、 | 项目 | 滤料、填料、树脂的卸料及装填
1.1 |  | 滤料、填料装填及废旧滤料转运（吨）小计（6%） | 810
1.2 |  | 杂盐编制袋（万只） | 2
二、 |  | 合计（含税） |  |  | 0