## A.1 招标工程量清单封面
招标工程量清单封面
|  | 凤台3号机废水零排建安工程量 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
测评合格编号：2022JS-01【广联达造价软件安徽版】

## B.1 招标工程量清单扉页
招标工程量清单扉页
|  | 凤台3号机废水零排建安工程量 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
测评合格编号：2022JS-01【广联达造价软件安徽版】

## E.1 分部分项工程量清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：凤台3号机废水零排建安工程量 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
| 010 | #3机组变频器室
| 001 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-1.5m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 70
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 55
3 | WB010101013001 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 15
| 002 | 砌筑工程
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度级:240厚MU20混凝土实心砖 2.基础类型:0.000m以下墙体 3.砂浆强度级:M10水泥砂浆 |  | m³ | 5
5 | WB010401015001 | 墙基防潮层 | 1.防潮层材料种类:水泥砂浆防潮带 |  | m² | 17
| 003 | 混凝土工程
6 | 010501002001 | 带型基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 6
7 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 1.5
8 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 1.5
9 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 2.5
10 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 0.5
11 | 010505008001 | 雨篷、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m² | 0.5
12 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.面层:60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.其他:150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆，素土夯实，向外坡3~5% |  | m² | 12
13 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.面层:20厚1:2水泥砂浆抹面，素水泥砂浆结合层一道 2.垫层:60厚C15混凝土， 3.垫层:300厚卵石灌M2.5混合砂浆 |  | m² | 5
14 | 010504001001 | 直形墙 | 1.墙规格:女儿墙 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含模板制作安装 |  | m³ | 1.5
15 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.油漆:除锈等级Sa2.5级，外露部分红丹漆2度 |  | t | 0.5
| 004 | 门窗工程
16 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门，选用图集02J611-1(GFM-钢制防火门) 2.五金品种、规格:含五金配件 |  | m² | 3.6
17 | 010807001001 | 金属窗 | 1.窗材质:90系列铝合金外平开窗 2.玻璃品种、厚度:双层中空玻璃6+12A+6 3.五金:含五金配件 4.其他:选用图集22J603-1 |  | m² | 4.5
18 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:尺寸1500X1500 2.窗材质:90系列铝合金消防救援窗 3.玻璃品种、厚度:玻璃采用6mm厚钢化玻璃 4.五金:含五金配件 |  | m² | 1.5
| 005 | 屋面及防水工程
19 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.浅色涂料保护层 2.10厚砂浆隔离层 3.铺贴2道3厚弹性体改性沥青防水卷材 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 6.保温层60厚 7.现浇钢筋混凝土面板 |  | m² | 18
20 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.氯化聚乙烯防水卷材 2.聚苯乙烯泡沫塑料嵌缝 |  | m² | 5
| 006 | 楼地面装饰工程
21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.10厚地砖，用聚合物水泥砂浆铺砌 2.3~5厚聚合物水泥砂浆找平层 3.10~15厚聚合物水泥砂浆找平层 4.聚合物水泥砂浆一道 5..80厚C15混凝土垫层 6.素土夯实 |  | m² | 18
22 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.8~10厚通体砖 2.10厚1：12水泥砂浆粘贴 3.砖墙 |  | m | 5
| 007 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.砖墙外墙面 2.12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 3.6厚1:2水泥砂浆抹平压光水刷带出小麻 |  | m² | 105
24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.砖墙内墙面 2.13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.5厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆找平 |  | m² | 60
| 008 | 天棚工程
25 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.混凝土楼板 2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.3厚1:0.5水泥纸筋灰砂浆抹平 4.2厚细纸筋灰抹光 |  | m² | 25
| 009 | 油漆、涂料、裱糊工程
26 | 011406001001 | 外墙喷刷涂料 | 1.防水丙烯酸涂料 2.外墙防水腻子 二遍 3.5厚抗裂砂浆（网状纤维网）（另计） 4.15厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型（燃烧性能A级）（另计） 5.5厚聚合物水泥防水砂浆一道 6.12厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.界面剂一道 |  | m² | 105
27 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、5厚抗裂砂浆（网状纤维网） 2、15厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型（燃烧性能A级） |  | m² | 105
28 | 011406001002 | 内墙喷刷涂料 | 1.墙面一般抹灰面 2.内墙腻子 二遍 3.清理基层，修补满刮腻子一遍，找补一遍 4.白色无机涂料三遍 |  | m² | 60
29 | 011406001003 | 天棚喷刷涂料 | 1.墙面一般抹灰面 2.内墙腻子 二遍 3.清理基层，修补满刮腻子一遍，找补一遍 4.内墙无机涂料三遍 |  | m² | 25
| 011 | 浓缩塔区域烟道支架（挡板门区域）
| 001 | 土石方工程
30 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-1.8m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 75
31 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 53
32 | WB010101013002 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 22
| 002 | 混凝土工程
33 | 010404001001 | 垫层 | 1.C20素混凝土 2.150mm厚； 3.含模板制作安装 |  | m³ | 2
34 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 20
35 | WB030113003001 | 地脚螺栓孔灌浆 | H40自流式无收缩专用灌浆料 |  | m³ | 0.5
36 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层做法要求:分层抹灰、压实、搓平， 3.基层:混凝土基层，宜进行凿毛或界面处理 |  | m² | 4
37 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.油漆:除锈等级Sa2.5级，外露部分红丹漆2度 |  | t | 0.2
| 003 | 金属结构工程
38 | WB010603001001 | 钢柱 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 8
39 | 010604001001 | 钢梁 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 9
40 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 6
41 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 4
| 004 | 混凝土工程
42 | WB010516006001 | 植筋 | 1.HRB400 2.直径20~25 |  | 根 | 24
43 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.油漆:除锈等级Sa2.5级，外露部分红丹漆2度 |  | t | 0.5
| 005 | 金属结构工程
44 | WB010603001002 | 钢柱 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 7
45 | 010604001002 | 钢梁 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 8
46 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 6
47 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 3
48 | 010201016001 | 注浆地基 | 1.注浆材料为42.5级普通硅酸盐水泥 2.注浆深度约2m 3.注浆处理后的地基土承载力特征值不小于160KPa。 |  | m² | 50
| 011 | 浓缩塔区域烟道支架（非挡板门区域）
| 001 | 土石方工程
49 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-1.8m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 180
50 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 158
51 | WB010101013003 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 22
| 002 | 混凝土工程
52 | 010404001002 | 垫层 | 1.C20素混凝土 2.150mm厚 3.含模板制作安装 |  | m³ | 6
53 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 16
54 | WB030113003002 | 地脚螺栓孔灌浆 | H40自流式无收缩专用灌浆料 |  | m³ | 0.6
55 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层做法要求:分层抹灰、压实、搓平， 3.基层:混凝土基层，宜进行凿毛或界面处理 |  | m² | 6
56 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.油漆:除锈等级Sa2.5级，外露部分红丹漆2度 |  | t | 0.3
| 003 | 金属结构工程
57 | WB010603001003 | 钢柱 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 20
58 | 010604001003 | 钢梁 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 35
59 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 18
60 | 010606013003 | 零星钢构件 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 6
61 | 010604002001 | 钢吊车梁 | 1.Q235B 2.工字钢 3.安装节点选用图集05G359-3 4.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,面漆以防火涂料代替，（防火涂料采用薄涂型，按耐火极限要求及所采用材料性能确定其厚度） 5.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 1
| 011 | 干燥塔支架及塔顶操作间
| 001 | 土石方工程
62 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-1.5m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 250
63 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 215
64 | WB010101013004 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 35
| 002 | 混凝土工程
65 | 010404001003 | 垫层 | 1.C20素混凝土 2.150mm厚 3.含模板制作安装 |  | m³ | 6
66 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 25
67 | WB030113003003 | 地脚螺栓孔灌浆 | H40自流式无收缩专用灌浆料 |  | m³ | 0.2
68 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层做法要求:分层抹灰、压实、搓平， 3.基层:混凝土基层，宜进行凿毛或界面处理 |  | m² | 3
69 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.油漆:除锈等级Sa2.5级，外露部分红丹漆2度 |  | t | 1
| 003 | 金属结构工程
70 | 010606002001 | 钢结构框架 | 1.H型钢、圆钢管等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 30
| 004 | 金属结构工程
71 | 010606002002 | 钢结构框架 | 1.H型钢、C型钢等 2.Q355B、Q235B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,面漆以防火涂料代替，（防火涂料采用薄涂型，按耐火极限要求及所采用材料性能确定其厚度） 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 7
72 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.彩钢岩棉夹芯板 2.80mm厚 |  | m² | 110
| 005 | 门窗工程
73 | 010802004001 | 防盗门 | 1.平开门 2.选用02J611图集 3.含五金配件 |  | m² | 2.4
74 | 010807001002 | 金属窗 | 1.90系列铝合金外平开窗 2.双层中空玻璃6+12A+6 3.选用图集22J603-1 4.含五金配件 |  | m² | 6.8
| 006 | 楼地面装饰工程
75 | 010606007001 | 钢走道 | 1.Q235B材质 2.格栅板G355/30/100WFG （准YB/T4001.1） 3.花纹钢板，厚度t=4mm 4.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,面漆以防火涂料代替，（防火涂料采用薄涂型，按耐火极限要求及所采用材料性能确定其厚度） 5.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 2
76 | 010604002002 | 钢吊车梁 | 1.Q235B 2.工字钢 3.安装节点选用图集05G359-3 4.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,面漆以防火涂料代替，（防火涂料采用薄涂型，按耐火极限要求及所采用材料性能确定其厚度） 5.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 1
| 007 | 金属结构工程
77 | 010606006001 | 钢平台 | 1.H型钢等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 5
| 011 | 石灰粉仓支架
| 001 | 土石方工程
78 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-1.8m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 85
79 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 75
80 | WB010101013005 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 10
| 002 | 混凝土工程
81 | 010404001004 | 垫层 | 1.商品混凝土 2.C20素混凝土 3.含模板制作安装 |  | m³ | 2
82 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 7
83 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 9
84 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 5
85 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 1
86 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.油漆:除锈等级Sa2.5级，外露部分红丹漆2度 |  | t | 0.5
| 003 | 金属结构工程
87 | 010606006002 | 钢平台 | 1.H型钢等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 1
| 011 | 浓缩塔支架
| 001 | 土石方工程
88 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-2.0m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 200
89 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 170
90 | WB010101013006 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 30
| 002 | 混凝土工程
91 | 010404001005 | 垫层 | 1.C20素混凝土 2.150mm厚 3.含模板制作安装 |  | m³ | 8
92 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 25
93 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 3
94 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 30
95 | 010516002007 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.油漆:除锈等级Sa2.5级，外露部分红丹漆2度 |  | t | 0.5
| 003 | 金属结构工程
96 | 010606006003 | 钢平台 | 1.H型钢等 2.Q355B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 2
| 011 | 箱罐基础
| 001 | 土石方工程
97 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-1.2m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 20
98 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 4
99 | WB010101013007 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 16
| 002 | 混凝土工程
100 | 010404001006 | 垫层 | 1.C20素混凝土 2.150mm厚 3.含模板制作安装 |  | m³ | 2
101 | 010501003006 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 16
102 | 010501006001 | 设备基础 | 1.C35细石混凝土灌浆料 |  | m³ | 0.5
103 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层做法要求:分层抹灰、压实、搓平， 3.基层:混凝土基层，宜进行凿毛或界面处理 |  | m² | 7
| 003 | 土石方工程
104 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-1.5m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 65
105 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 30
106 | WB010101013008 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 35
| 004 | 混凝土工程
107 | 010404001007 | 垫层 | 1.C20素混凝土 2.150mm厚 3.含模板制作安装 |  | m³ | 5
108 | 010501003007 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 30
109 | 010501006002 | 设备基础 | 1.C35细石混凝土灌浆料 |  | m³ | 1
110 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层做法要求:分层抹灰、压实、搓平， 3.基层:混凝土基层，宜进行凿毛或界面处理 |  | m² | 15
| 005 | 土石方工程
111 | 010101003009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-1.5m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 35
112 | 010103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 15
113 | WB010101013009 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 20
| 006 | 混凝土工程
114 | 010404001008 | 垫层 | 1.C20素混凝土 2.150mm厚 3.含模板制作安装 |  | m³ | 3
115 | 010501003008 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 55
116 | WB030113003004 | 地脚螺栓孔灌浆 | 1.自流式无收缩专用灌浆料 2.H40级 |  | m³ | 2
117 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层做法要求:分层抹灰、压实、搓平， 3.基层:混凝土基层，宜进行凿毛或界面处理 |  | m² | 40
| 007 | 土石方工程
118 | 010101003010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-1.5m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 40
119 | 010103001010 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 15
120 | WB010101013010 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 25
| 008 | 混凝土工程
121 | 010404001009 | 垫层 | 1.C20素混凝土 2.150mm厚 3.含模板制作安装 |  | m³ | 5
122 | 010501003009 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 20
123 | WB030113003005 | 地脚螺栓孔灌浆 | 1.自流式无收缩专用灌浆料 2.H40级 |  | m³ | 2
124 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 2.面层做法要求:分层抹灰、压实、搓平， 3.基层:混凝土基层，宜进行凿毛或界面处理 |  | m² | 20
125 | 010516002008 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.油漆:除锈等级Sa2.5级，外露部分红丹漆2度 |  | t | 1
| 011 | 浓缩塔区域地坑
| 001 | 土石方工程
126 | 010101003011 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:-3.4m 3.弃土运距:余土外运请自行考虑 |  | m³ | 130
127 | 010103001011 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 105
128 | WB010101013011 | 机械运土方 | 1.土壤类别:原土 2.运距:运距自行考虑 3.余方处置费自行考虑 |  | m³ | 25
| 002 | 混凝土工程
129 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.方形池 2.底板厚300mm 3.C30商品混凝土，抗渗等级P6 4.含模板制作安装 |  | m³ | 3
130 | 010504001002 | 直形墙 | 1.方形池 2.板厚250mm 3.C30商品混凝土，抗渗等级P6 4.含模板制作安装 |  | m³ | 7
131 | 010505003001 | 平板 | 1.方形池 2.有梁板 3.C30商品混凝土，抗渗等级P6 4.含模板制作安装 |  | m³ | 1
132 | 010404001010 | 垫层 | 1.C20素混凝土垫层 2.100mm厚 3.含模板制作安装 |  | m³ | 1.5
| 003 | 保温、隔热、防腐工程
133 | 011002004001 | 池底板、壁板内侧防腐 | 1.环氧玻璃丝布防腐，粘结剂采用环氧胶泥 2.五油三布防腐 |  | m² | 25
134 | 011002004002 | 池顶板内侧防腐 | 1.环氧玻璃丝布防腐，粘结剂采用环氧胶泥 2.五油三布防腐 |  | m² | 5
| 004 | 金属结构工程
135 | 010516002009 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.油漆:除锈等级Sa2.5级，外露部分红丹漆2度 |  | t | 0.5
| 005 | 保温、隔热、防腐工程
136 | 011002004003 | 池底板、壁板内侧防腐 | 1.环氧玻璃丝布防腐，粘结剂采用环氧胶泥 2.五油三布防腐 |  | m² | 85
137 | 011002004004 | 池顶板内侧防腐 | 1.环氧玻璃丝布防腐，粘结剂采用环氧胶泥 2.五油三布防腐 |  | m² | 25
| 006 | 金属结构工程
138 | 010606006004 | 钢平台 | 1.H型钢、C型钢等 2.Q235B 3.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 4.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 1.5
139 | WB010605003001 | 钢板屋面板 | 1.彩钢板，厚度为0.7mm |  | m² | 32
| 007 | 混凝土工程
140 | 011602002001 | 池顶板凿除 | 1.池顶板钢筋混凝土拆除 4.含垃圾外运及处置费，综合考虑报价 |  | m³ | 4.5
141 | WB010516006002 | 植筋 | 1.HRB400 2.直径14~18 |  | 根 | 150
142 | 010504001003 | 直形墙 | 1.方形池 2.板厚400mm 3.C30商品混凝土，抗渗等级P6 4.含模板 制作安装 |  | m³ | 12
143 | 011002004005 | 池底板、壁板内侧防腐 | 1.环氧玻璃丝布防腐，粘结剂采用环氧胶泥 2.五油三布防腐 |  | m² | 30
144 | 010103001012 | 回填方 | 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:请自行考虑 4.夯填（碾压）:夯实 |  | m³ | 50
| 011 | 工艺楼改造
| 001 | 混凝土工程
145 | 010501006003 | 设备基础 | 1.商品混凝土 2.C35钢筋混凝土 3.含模板制作安装 |  | m³ | 3
146 | 010606007002 | 钢走道 | 1.Q235B材质 2.格栅板G355/30/100WFG （准YB/T4001.1） 3.花纹钢板，厚度t=4mm 4.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,氯化橡胶面漆二道,总厚60μm,底漆、中间漆和面漆的总厚度要求达到210μm以上 |  | t | 1.5
147 | 010516002010 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.油漆:除锈等级Sa2.5级，外露部分红丹漆2度 |  | t | 0.5
148 | WB010516006003 | 植筋 | 1.HRB400 2.直径20~25 |  | 根 | 50
149 | 010503004001 | 混凝土围堰 | 1.商品混凝土 2.C30钢筋混凝土 3.含模板制作安装 |  | m³ | 1
150 | 011002004006 | 玻璃钢防腐面层 | 1.300um环氧涂层 2.40厚C20混凝土，随打随抹光 3.1.5厚聚氨酯防水层（两道） 4.20厚C20细石混凝土找坡 |  | m² | 20
| 002 | 门窗工程
151 | 010802004002 | 防盗门 | 1.平开门 2.选用02J611图集 3.含五金配件 |  | m² | 23
152 | 010807001003 | 金属窗 | 1.90系列铝合金外平开窗 2.双层中空玻璃6+12A+6 3.选用图集22J603-1 4.含五金配件 |  | m² | 6
153 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1.门窗拆除； 2.垃圾外运及处置费综合考虑报价 |  | m² | 6
154 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.C30钢筋混凝土板100厚拆除， 2.保留结构梁，含垃圾外运及处置费，综合考虑报价。 |  | m³ | 0.9
155 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.240厚砖墙 2.垃圾外运及处置费综合考虑报价 |  | m³ | 7
156 | 010604002003 | 钢吊车梁 | 1.Q235B 2.工字钢 3.安装节点选用图集05G359-3 4.防腐做法：无机富锌底漆二道,总厚75μm,环氧云铁中间漆二道,总厚75μm,面漆以防火涂料代替，（防火涂料采用薄涂型，按耐火极限要求及所采用材料性能确定其厚度） 5.除锈等级：Sa2.5 |  | t | 1
157 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1.1：2.5水泥砂浆20厚，表面环氧涂料200um 2.水泥砂浆一道 3.C10混凝土垫层60厚 4.夯实土 |  | m² | 84
158 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.加气混凝土砌块 2.外墙；内墙 3.M7.5水泥砂浆 |  | m³ | 10
159 | 010501003010 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板制作安装 |  | m³ | 2
160 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土板拆除； 2.垃圾外运及处置费综合考虑报价 |  | m³ | 5
| 011 | 总平、沟道等
| 001 | 道路工程
161 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.120mm厚C30混凝土面层，压痕、锯缝嵌缝； 2.150mm厚水泥稳定砂砾上基层，水泥含量5% 3.150mm厚天然砂砾垫层 4.路床（槽）碾压检验 |  | m² | 500
162 | 041001001001 | 拆除路面 | 120mm厚C30混凝土面层，垃圾外运及处置费自行考虑 |  | m² | 350
163 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.砂砾石垫层 |  | m³ | 80
| 002 | 道路工程
164 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.三类土 2.600（宽）X600（深） 3.垫层C15素混凝土、厚100 4.C30商品混凝土（抗渗等级P6） 5.沟道内侧：20厚1:2水泥砂浆掺防水剂 6.含沟道内埋件 7.含钢筋及模板 |  | m | 50
165 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板 | 1.C25混凝土盖板，含模板 2.80mm厚 3.角钢包边 |  | m³ | 3.2
166 | 010502027002 | 浆液沟 | 1.三类土 2.300（宽）X300（深） 3.商品混凝土（抗渗等级P6） 4.C30素混凝土 5.沟道内侧：采用四层三布玻璃钢防腐，厚度等于2mm 6.含钢筋及模板 |  | m | 15
167 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板 | 1.C25混凝土盖板，含模板 2.80mm厚 3.角钢包边 |  | m³ | 0.56
| 012 | 技术措施费及钢筋
168 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400，综合考虑报价 |  | t | 30.152
169 | ZB01B001 | 脚手架 | 1.综合考虑脚手架类型，脚手架按项报价。 |  | 项 | 1
170 | 010202005002 | 型钢桩 | 1.送桩深度、桩长:6m 2.其他:含型钢打拔费、租赁费用等，综合考虑报价 3.是否拔出:拔出 |  | t | 5
171 | ZB010101001002 | 施工排水降水 | 1.施工现场积水排除； 2.地下水位降低措施； 3.排水设备的安装、运行、维护 |  | 项 | 1
172 | ZB010101001003 | 地下管线移位改造或施工保护措施 | 1.含地下管网等周边已有设施保护及移位 |  | 项 | 1
173 | ZB010101001004 | 原有设施拆除 | 1.两座氧化风机房室外钢梯拆除 |  | 项 | 1
测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

## E.1 分部分项工程量清单与计价表【暖通部分】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：暖通部分 |  |  |  | 标段：凤台3号机废水零排建安工程量 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
| 001 | 变频器间
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:分体立柜式空调 2.型号:KFR-72LW型 3.规格:制冷量：7.2kW 二级能效 功率：4kw 4.安装形式:落地安装 5.成套考虑，含室内外机、冷凝水管、冷媒管、保温、遥控器等； 6.含设备支架制作安装、除锈刷油； |  | 台 | 2
2 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1.名称:防腐轴流风机 2.型号:FT35-11#3.15型 3.规格:0.04kw 4.风量:1905m3/h 5.安装形式:综合考虑 6.含设备支架制作安装、减振器制作安装、除锈刷油； |  | 台 | 2
3 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.型号:防雨防沙 3.规格:1800*600 4.类型、形式:内置可拆卸防尘网，冬季可手动关闭 |  | 个 | 1
| 002 | 配电间
4 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:分体立柜式空调 2.型号:KFR-120LW型 3.规格:制冷量：12kW 二级能效 功率：5kw 4.安装形式:落地安装 5.成套考虑，含室内外机、冷凝水管、冷媒管、保温、遥控器等； 6.含设备支架制作安装、除锈刷油； |  | 台 | 1
5 | WB030701004002 | 通风机安装 | 1.名称:防腐轴流风机 2.型号:FT35-11#3.55型 3.规格:0.09kw 4.风量:2737m3/h 5.安装形式:综合考虑 6.含设备支架制作安装、减振器制作安装、除锈刷油； |  | 台 | 1
6 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.型号:防雨防沙 3.规格:1800*600 4.类型、形式:内置可拆卸防尘网，冬季可手动关闭 |  | 个 | 1
| 003 | 施工技术措施项目
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.本项目涉及到的所有脚手架搭拆，包括浓缩塔安装配合用脚手架 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
8 | ZB010101001001 | 甲供设备转运 | 1.本项目所有投标人提供的甲供设备转运、卸车、保管及配合开箱验收 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
9 | ZB010101001002 | 成品保护 | 1.本项目实施过程中，项目范围内及接口范围内的不参与改造的原有设备进行有效保护 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
10 | ZB010101001003 | 动火作业 | 1.本项目实施过程中，项目范围内及接口范围内的动火作业保护及监护 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
11 | ZB010101001004 | 受限空间作业安全保障 | 1.受限空间作业的通风、检测、监护； 2.包括通风设备、气体检测仪、安全防护用品； 3.符合受限空间作业安全规程 4.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
12 | ZB010101001005 | 检验试验费用 | 1.本项目范围内所有仪器仪表校验 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
13 | ZB010101001006 | 调试及后期试验调整配合 | 1.调试期间的人员配合 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

## E.1 分部分项工程量清单与计价表【工艺部分】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：工艺部分 |  |  |  | 标段：凤台3号机废水零排建安工程量 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
| 001 | 浓缩塔进料系统
1 | 030109001001 | 离心泵 | 1、设备名称：01A/B浓缩塔除雾器冲洗水泵 2、型号、规格： Q=70m3/h，H=55m，功率：37kW 3、材质：2205 4、形式：自控自吸泵 5、减振装置形式、数量：无 6、单机试运行 8、设备甲供 |  | 台 | 2
2 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50、PN16 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
3 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:逆止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50、PN16 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
4 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:自力式减压阀 2.材质:1.4529 3.规格、压力等级:DN80、PN16 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
5 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:逆止阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN100、PN16 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 2
6 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN80~DN100、PN16 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 4
7 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:隔膜阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN50、PN16 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 2
8 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ57*3 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件，结构开孔、套管制作 安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 150
9 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ18*2 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件，结构开孔、套管制作 安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 50
10 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ32*2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件，结构开孔、套管制作 安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 20
11 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ25*2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件，结构开孔、套管制作 安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 120
12 | 030801017001 | 金属骨架复合管 | 1.材质:PSP钢带衬塑管 2.规格:φ90*5.5 3.连接形式:热熔连接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 75
13 | 030801017002 | 金属骨架复合管 | 1.材质:PSP钢带衬塑管 2.规格:φ110*5.5 3.连接形式:热熔连接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 150
14 | 030801017003 | 金属骨架复合管 | 1.材质:PSP钢带衬塑管 2.规格:φ33.5*3 3.连接形式:热熔连接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 10
15 | 030801017004 | 金属骨架复合管 | 1.材质:PSP钢带衬塑管 2.规格:φ48*3.25 3.连接形式:热熔连接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 110
16 | 030801017005 | 金属骨架复合管 | 1.材质:PSP钢带衬塑管 2.规格:φ60*3.25 3.连接形式:热熔连接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 20
17 | 030801017006 | 金属骨架复合管 | 1.材质:PSP钢带衬塑管 2.规格:φ42.3*3.25 3.连接形式:热熔连接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 10
18 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:管道膨胀节 2.材质:橡胶膨胀节 3.规格、压力等级:DN100、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 2
19 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1.一般管道支架制作、安装 2.型号：Q235B 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | kg | 3000
20 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸铝管壳（密度160kg/m3） 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑 |  | m³ | 5
21 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.5mm 3.层数:1层 4.铆钉固定 5.含保温辅材（型钢Q235B) |  | m² | 200
22 | ZB010101001001 | 拆除 | 1.一期清水池，2台原有浓缩塔除雾器冲洗水泵，二期清水池原有曝气管 |  | 项 | 1
23 | ZB010101001002 | 拆除 | 三联箱加药系统有机硫、助凝剂、凝聚剂等加药组合装置，包含助凝剂制备罐1个（4m3)、助凝剂计量罐1个（1m3)、有机硫储罐1个（0.5m3)、凝聚剂储罐1个（5m3)、计量泵6台以及配套管道、阀门、仪表、电缆等 |  | 项 | 1
| 002 | 浓缩塔系统
24 | 030302002002 | 浓缩塔 | 1.名称：浓缩塔 2.材质：玻璃钢， φ6.7m，高20m 3.设备甲供，包括喷淋管及喷嘴、除雾器安装,塔内件乙方只负责安装除雾器 |  | 台 | 1
25 | 030307002003 | 平台扶梯 | 1.名称：平台扶梯 2.Q235B/Q355B，重量7t 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | t | 7
26 | 030109001002 | 离心泵 | 1、设备名称：浓缩塔循环泵 2、型号、规格：Q=700m3/h，H=17/18.8/20.6m，功率：90/90/110kW 3、材质：陶瓷泵 4、形式：卧式离心泵 5、减振装置形式、数量：无 6、设备甲供 |  | 台 | 3
27 | 030109001003 | 离心泵 | 1、设备名称：浓水排出泵 2、型号、规格：Q=10m3/h，H=15m，功率：5.5kW 3、材质：陶瓷泵 4、形式：卧式离心泵 5、减振装置形式、数量：无 6、设备甲供 |  | 台 | 2
28 | 030109001004 | 离心泵 | 1、设备名称：地坑泵 2、型号、规格：Q=15m3/h，H=20m，功率：7.5kW 3、材质：陶瓷泵 4、形式：自控自吸泵 5、减振装置形式、数量：无 6、单机试运行 7、设备甲供 |  | 台 | 1
29 | 030109001005 | 离心泵 | 1、设备名称：浓缩塔增压风机 2、型号、规格：流量：507000m³/h，扬程~1500Pa，电机功率：~280kW，变频 3、材质：组合件 4、单机试运行 5、设备甲供 |  | 台 | 1
30 | 030104007001 | 电动葫芦 | 1.名称:电动葫芦 2.起吊高度:10m 3.起重质量:5t 4.单机试运转要求:符号规范要求 5.设备甲供 |  | 台 | 1
31 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1、设备名称：气动逆止门 2、型号、规格：约3吨 3、材质：2507 4、连接方式：法兰连接 5、安装高度：20m 6、设备甲供 |  | 个 | 1
32 | 030807004002 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1、设备名称：气动逆止门 2、型号、规格：DN3500,约4吨 3、材质：2507 4、连接方式：法兰连接 5、安装高度：20m 6、设备甲供 |  | 个 | 1
33 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动球阀 2.材质:304 3.规格、压力等级:DN40、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
34 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN50、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 6
35 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN40、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 6
36 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN32、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 3
37 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN25、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 2
38 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN300、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 3
39 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN100、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 6
40 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN600、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
41 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN300、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 3
42 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN125、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
43 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN50~80、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 8
44 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN25-50、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 5
45 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:隔膜阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN50、PN16 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 5
46 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:逆止阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN50、PN16 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 5
47 | 030801006005 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ45*2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 150
48 | 030801018001 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:增强耐磨FRP管道 2.规格:DN50,PN10 3.连接形式:粘接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 6.设备甲供 |  | m | 40
49 | 030801018002 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:增强耐磨FRP管道 2.规格:DN300,PN10 3.连接形式:粘接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 96
50 | 030801018003 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:增强耐磨FRP管道 2.规格:DN40,PN10 3.连接形式:粘接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 6.设备甲供 |  | m | 45
51 | 030801018004 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:增强耐磨FRP管道 2.规格:DN125,PN10 3.连接形式:粘接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 6.设备甲供 |  | m | 50
52 | 030801018005 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:增强耐磨FRP管道 2.规格:DN150,PN10 3.连接形式:粘接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 6.设备甲供 |  | m | 20
53 | 030801018006 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:增强耐磨FRP管道 2.规格:DN80,PN10 3.连接形式:粘接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 6.设备甲供 |  | m | 4
54 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 | 1.一般管道支架制作、安装 2.型号：Q235B 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | kg | 4000
55 | 030702006001 | 玻璃钢通风管道 | 1.名称:玻璃钢烟道 2.材质:玻璃钢 3.规格DN3500 4.形状:圆形，含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.设备甲供 |  | m² | 703.36
56 | 030702006002 | 玻璃钢通风管道 | 1.名称:玻璃钢烟道 2.材质:玻璃钢 3.规格DN3200 4.形状:圆形，含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.设备甲供 |  | m² | 351.68
57 | 031002001004 | 烟道支吊架制作与安装 | 1.一般管道支架制作、安装 2.型号：Q235B 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | kg | 3000
58 | WB030702001001 | 烟道膨胀节 | 1.名称:烟道膨胀节 2.材质:织物 3.规格:DN3200-DN3500 4.含法兰、垫片及连接件 5.设备甲供 |  | m² | 19.78
59 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:管道膨胀节 2.材质:橡胶膨胀节 3.规格、压力等级:DN300、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 6
60 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:管道膨胀节 2.材质:橡胶膨胀节 3.规格、压力等级:DN50、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 1
61 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:管道膨胀节 2.材质:橡胶膨胀节 3.规格、压力等级:DN40、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 |  | 个 | 4
62 | 030307002004 | 平台扶梯 | 1.名称：平台扶梯 2.Q235B/Q355B，重量1t 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | t | 1
63 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸铝管壳（密度160kg/m3） 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑 |  | m³ | 20
64 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.5mm 3.层数:1层 4.铆钉固定 5.含保温辅材（型钢Q235B) |  | m² | 100
65 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.75mm 3.层数:1层 4.铆钉固定 5.含保温辅材（型钢Q235B) |  | m² | 150
| 003 | 脱硫废水调质和输送系统
66 | WB030218003001 | 浓水调质箱 | 1.名称：浓水调质箱 2.材质：Q235B， φ5m，高5.5m，重量11.5t |  | 台 | 1
67 | 031202001001 | 设备防腐蚀 | 1.名称：处陶瓷防腐 2.规格：SiC 3.厚度：2mm |  | m² | 90
68 | 031202001002 | 设备防腐蚀 | 1.名称：陶瓷防腐 2.规格：SiC 3.厚度：4mm |  | m² | 55
69 | 030307002002 | 平台扶梯 | 1.名称：平台扶梯 2.Q235B/Q355B，重量1t 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | t | 1
70 | WB030218006001 | 顶入式搅拌器 | 1.功率15kW， 2.设备甲供 |  | 台 | 1
71 | 030302002001 | 浓浆箱 | 1.名称：浓浆箱安装 2.材质：Q235B， φ3.3m，高2m，重量3.5t 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm 4.该箱罐整体设备甲供 |  | 台 | 1
72 | WB030218006002 | 顶入式搅拌器 | 1.功率4kW， 2.设备甲供 |  | 台 | 1
73 | WB030218006003 | 地坑用顶入式搅拌器 | 1.功率3kW， 2.设备甲供 |  | 台 | 1
74 | 030113021001 | 储气罐 | 1.粉仓有效容积15m³，带2个料位计、1个除尘器、1个螺旋给料机、1个星型给料机、2个振打器 2.设备甲供 |  | 套 | 1
75 | 040602026001 | 污泥脱水机 | 1.过滤面积100㎡，含2台螺杆泵（变频）、1套高压冲洗水泵、1个高压冲洗水箱（PP)；滤板尺寸1250×1250mm 2.设备甲供 |  | 台 | 1
76 | 030109001006 | 清水泵 | 1、设备名称：清水泵 2、型号、规格： Q=2m3/h，H=100m，功率：5.5kW 3、材质：2507 4、形式：立式螺杆泵 5、减振装置形式、数量：无 6、单机试运行 8、设备甲供 |  | 台 | 4
77 | 030104007002 | 电动葫芦 | 1.名称:电动葫芦 2.起吊高度:6m 3.起重质量:2t 4.单机试运转要求:复合规范要求 5.设备甲供 |  | 台 | 1
78 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN40-65、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 10
79 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:气动球阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN20、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 2
80 | 030216008001 | 气动插板门 | 1.名称：气动插板门 2.规格型号：DN200 PN10 ， 3.材质：碳钢 4.设备甲供 |  | 个 | 1
81 | 030216008002 | 气动插板门 | 1.名称：手动插板门 2.规格型号：DN200 PN10 ， 3.材质：碳钢 4.设备甲供 |  | 个 | 1
82 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动蝶阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN65-125、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 3
83 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动球阀 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN20-50、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 26
84 | 030801018007 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:增强耐磨FRP管道 2.规格:DN65,PN10 3.连接形式:粘接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 6.设备甲供 |  | m | 50
85 | 030801017007 | 金属骨架复合管 | 1.材质:PSP钢带衬塑管 2.规格:φ160*7.5 3.连接形式:热熔连接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 45
86 | 030801018008 | 低压玻璃钢管 | 1.材质:增强耐磨FRP管道 2.规格:DN50,PN10 3.连接形式:粘接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 6.设备甲供 |  | m | 140
87 | 030801006006 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ57*3 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 25
88 | 030801006007 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ18*2 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 30
89 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质:Q235B低压碳钢管 2.规格:φ108*4.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 30
90 | 030801017008 | 金属骨架复合管 | 1.材质:PSP钢带衬塑管 2.规格:φ26.8*2.5 3.连接形式:热熔连接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 700
91 | 030801006009 | 低压不锈钢管 | 1.材质:2507不锈钢管 2.规格:φ25*2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 260
92 | ZB040601016002 | 金属平台扶梯 | 1.材质:Q235B 2.规格:综合 3.3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | t | 1
93 | 031002001007 | 管道支吊架制作与安装 | 1.一般管道支架制作、安装 2.型号：Q235B 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | kg | 5000
94 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸铝管壳（密度160kg/m3） 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑 |  | m³ | 3
95 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.5mm 3.层数:1层 4.铆钉固定 5.含保温辅材（型钢Q235B) |  | m² | 200
96 | 040602013001 | 曝气器 | 1.名称：可提升旋流曝气器 2.材质：UPVC 3.规格型号：供气量0.4~0.9m³，溶氧效率≥18% |  | 个 | 6
97 | 030801006010 | 曝气母管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ108*3.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 6
98 | 030801006011 | 曝气支管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ57*3 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 10
99 | 030801006012 | 曝气管 | 1.材质:2507不锈钢管 2.规格:φ25*2 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 20
| 004 | 高温烟气干燥系统
100 | 030301002001 | 干燥塔直筒 | 1.名称：干燥塔直筒 2.直筒：塔径6.4m，直段高度10.5m，Q355B， 10mm，重量17t 3.含刷漆，底漆环氧富锌70μm，中间漆环氧云铁70μm |  | 套 | 1
101 | 030301002002 | 直筒环向加劲肋 | 1.名称：直筒环向加劲肋 2.Q355B，L125×80×10，重量1.5t 3.含刷漆，底漆环氧富锌70μm，中间漆环氧云铁70μm |  | 套 | 1
102 | 031207003001 | 干燥塔直筒贴衬 | 1.名称：干燥塔直筒贴衬 2.SUS304，2mm ，贴补高度5m，重量1.65t 3.含刷漆，底漆环氧富锌70μm，中间漆环氧云铁70μm |  | 套 | 1
103 | 030301002003 | 干燥塔锥体 | 1.名称：干燥塔锥体 2.Q355B， 10mm，高5.35m，重量6t 3.含刷漆，底漆环氧富锌70μm，中间漆环氧云铁70μm |  | 套 | 1
104 | 030301002004 | 环向加劲肋 | 1.名称：环向加劲肋 2.Q355B，L100×63×10，重量1.2t 3.含刷漆，底漆环氧富锌70μm，中间漆环氧云铁70μm |  | 套 | 1
105 | 030301002005 | 干燥塔刚性环支座 | 1.名称：干燥塔刚性环支座 2.Q355B，重量5t 3.含刷漆，底漆环氧富锌70μm，中间漆环氧云铁70μm |  | 套 | 1
106 | 030301002006 | 塔顶平台支撑架 | 1.名称：塔顶平台支撑架 2.Q355B，重量1t 3.含刷漆，底漆环氧富锌70μm，中间漆环氧云铁70μm |  | 套 | 1
107 | 030301002007 | 管接口及人孔 | 1.名称：管接口及人孔 2.Q355B，重量0.5t 3.含刷漆，底漆环氧富锌70μm，中间漆环氧云铁70μm |  | 套 | 1
108 | 030307002001 | 干燥塔附属平台扶梯 | 1.名称：干燥塔附属平台扶梯 2.Q235B/Q355B，重量2.5t 3.含刷漆，底漆环氧富锌70μm，中间漆环氧云铁70μm |  | t | 2.5
109 | 031208001001 | 干燥塔、 热风分布器保温 | 1.名称：干燥塔、热风分布器保温 2、材质：岩棉120mm（密度100kg/m3）+硅酸铝60mm（密度160kg/m3） |  | m³ | 80
110 | 031208007010 | 防潮层、保护层 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.75mm 3.层数:1层 4.铆钉固定 5.含保温辅材（型材Q255B） |  | m² | 420
111 | 030301002008 | 热风分布器锥体 | 1.名称：热风分布器锥体 2.SUS304，重量2.2t |  | 套 | 1
112 | 030301002009 | 热风分布器蜗壳 | 1.名称：热风分布器蜗壳 2.Q355B， 6mm，重量7.5t 3.含刷漆，底漆环氧富锌70μm，中间漆环氧云铁70μm |  | 套 | 1
113 | 031208001002 | 热风分布器保温 | 1.绝热材料品种:多腔孔陶瓷复合绝热制品 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑 |  | m³ | 2
114 | 031207003002 | 热风分布器蜗壳贴衬 | 1.名称：热风分布器蜗壳贴衬 2.SUS304，2mm ，重量0.5t |  | 套 | 1
115 | 030807004003 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1、设备名称：电动调节挡板门 2、型号、规格：约0.6吨 3、材质：16Mn 4、连接方式：法兰连接 5、安装高度：29m 6、设备甲供 |  | 台 | 1
116 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1.名称:防腐轴流风机 2.型号:FT35-11#3.15型 3.规格:0.04kw 4.风量:1905m3/h 5.安装形式:综合考虑 6.含设备支架制作安装、减振器制作安装、除锈刷油； 6.设备甲供 |  | 台 | 1
117 | 031002001009 | 烟道及烟道支吊架 | 1.烟道及烟道支吊架制作、安装 2.型号：Q335B 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | kg | 11000
118 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸铝棉板（密度160kg/m3） 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑 |  | m³ | 36
119 | 031208007005 | 防潮层、保护层 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.75mm 3.层数:1层 4.铆钉固定 5.含保温辅材（型材Q235B) |  | m² | 220
120 | WB030702001002 | 烟道膨胀节 | 1.名称:烟道膨胀节,高温型 2.材质:织物 3.规格:DN1200 4.含法兰、垫片及连接件 5.设备甲供 |  | 个 | 3
121 | WB030702001003 | 烟道膨胀节 | 1.名称:烟道膨胀节,高温型 2.材质:织物 3.规格:DN1050 4.含法兰、垫片及连接件 5.设备甲供 |  | 个 | 1
122 | 030109001007 | 离心泵 | 仓泵组 1.功能：包含1个仓泵（0.6m3）、1个料位开关、3个气动摆动阀（1个DN50、1个DN65、1个DN200）、1个气动球阀（DN40）、1个手动球阀（DN40）、4个止回阀（DN40）、4个节流孔板（DN40）、3个压力变送器。 2.撬块部件与撬外部件的连接 3.连接方式：焊接 4.严密性试验 5.设备甲供 |  | 台 | 1
123 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:手动球阀 2.材质:304 3.规格、压力等级:DN25、PN16 4.连接形式:螺纹 5.设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
124 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:手动球阀 2.材质:304 3.规格、压力等级:D15、PN16 4.连接形式:螺纹 5.设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 2
125 | 031003003031 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动插板阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、主材甲供，法兰乙供 |  | 个 | 2
126 | 030104007003 | 电动葫芦 | 1.名称:电动葫芦 2.起吊高度:6m 3.起重质量:2t 4.单机试运转要求:复合规范要求 5.设备甲供 |  | 台 | 1
127 | ZB040601016003 | 金属平台扶梯 | 1.材质:Q235B 2.规格:综合 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | t | 2
128 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢管道 2.规格:DN200,PN10(φ217*7) 3.焊接方法:焊接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 3
129 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢管道 2.规格:DN65,PN10φ76*6 3.焊接方法:焊接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 80
130 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢管道 2.规格:DN50,PN10φ57*3.5 3.焊接方法:焊接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 60
131 | 030801006013 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管道 2.规格:DN15,PN10φ18*2 3.焊接方法:焊接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 100
132 | 030801006014 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管道 2.规格:DN25,PN10φ32*2.5 3.焊接方法:焊接 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 30
133 | 031002001011 | 管道支吊架制作与安装 | 1.一般管道支架制作、安装 2.型号：Q235B 3.含刷漆，一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | kg | 1000
134 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸铝管壳（密度160kg/m3） 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑 |  | m³ | 0.8
135 | 031208007006 | 防潮层、保护层 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.5mm 3.层数:1层 4.铆钉固定 5.含保温辅材（型材Q235B） |  | m² | 60
| 006 | 高温烟气烟道蒸发系统
136 | 031003003032 | 双流体喷枪 | 1.类型:双流体喷枪 2.材质:304衬聚四氟乙烯 3.规格、压力等级:DN150、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 4
137 | 031003003033 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动阀门 2.材质:304 3.规格、压力等级:DN40、PN16 4.连接形式:焊接 5.设备甲供 |  | 个 | 2
138 | 031003003034 | 手动隔膜阀 | 1.类型:手动隔膜阀 2.材质:304衬塑 3.规格、压力等级:DN32、PN16 4.连接形式:焊接 5.设备甲供 |  | 个 | 14
139 | 030801006015 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ38*2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 200
140 | 030801006016 | 低压不锈钢管 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:φ45*2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 100
141 | 030801006017 | 低压不锈钢管 | 1.材质:2507不锈钢管 2.规格:φ25*2.5 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | m | 50
142 | 031002001013 | 管道支吊架制作与安装 | 1.一般管道支架制作、安装 2.型号：Q235B 3.含刷漆：一底一中两面，富锌底漆，1度，干膜厚度60μm/度；环氧云铁中间漆，1度，干膜厚度80μm；脂肪族聚氨酯面漆，2度，干膜厚度40μm |  | kg | 2000
143 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸铝管壳（密度160kg/m3） 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑 |  | m³ | 0.3
144 | 031208007007 | 防潮层、保护层 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.5mm 3.层数:1层 4.铆钉固定 5.含保温辅材（型材Q235B） |  | m² | 30
| 007 | 其他
145 | 490603020001 | 标识标牌 | 包括阀门牌、设备牌、介质流向、安全警示牌、信息告知牌等，标识牌规格与厂内其他标识牌一致 |  | 套 | 1
| 008 | 接口部分
| 008.2 | 浓缩塔烟道接口
146 | 030307007001 | 烟囱、烟道制作安装 | 1.构造形式:圆形 2.材质：2507 3.烟囱直径:DN3500,DN3200 4.高度：20-25m 5.壁厚：6mm |  | t | 1.2
147 | 030307007002 | 烟道筋板和封板烟道筋板和封板 | 1.构造形式:烟道筋板和封板 2.材质：2507 3.烟囱直径:DN3500,DN3200 4.高度：20-25m 5.壁厚：6mm |  | t | 1.2
148 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.名称：烟道开孔处陶瓷防腐 2.规格：SiC 3.厚度：2mm |  | m² | 32
149 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸铝板（密度160kg/m3） 2.绝热厚度:10MM 3.管道外径:综合考虑 |  | m³ | 1.2
150 | 031208007008 | 防潮层、保护层 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.75mm 3.层数:1层 4.铆钉固定 5.含保温辅材（型材Q235B) |  | m² | 32
| 008.1 | 干燥塔烟道开孔
151 | 030807004004 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1、设备名称：气动双插板门 2、型号、规格：DN1200约1.8吨 3、材质：16Mn 4、连接方式：法兰连接 5、安装高度：5m 6、设备甲供 |  | 台 | 1
152 | 030807004005 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1、设备名称：气动双插板门 2、型号、规格：DN1000约0.6吨 3、材质：16Mn 4、连接方式：法兰连接 5、安装高度：5m 6、设备甲供 |  | 台 | 1
153 | 030307007003 | 烟道开孔 | 1.构名称:烟道开孔 2.材质：Q335 3.烟囱直径:DN1200,D10D00 4.高度：5m 5.壁厚：6mm |  | t | 0.65
154 | 031208002008 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:硅酸铝板（密度160kg/m3） 2.绝热厚度:60MM 3.管道外径:综合考虑 |  | m³ | 1
155 | 031208007009 | 防潮层、保护层 | 1.材料:彩钢板 2.厚度:0.75mm 3.层数:1层 4.铆钉固定 5.含保温辅材（型材Q235B) |  | m² | 5
| 008.3 | 管道接口
156 | 031003003035 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:304手动蝶阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
157 | 031003003036 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:304手动蝶阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN40、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
158 | 031003003037 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:304手动蝶阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN10、PN16 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
159 | 031003003038 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:304手动蝶阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN40、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
160 | 031003003039 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:304手动蝶阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN15、PN10 4.连接形式:法兰 5.焊接方法:氩弧焊 6、设备甲供，法兰乙供 |  | 个 | 1
161 | 031002001018 | 不锈钢管道 | 1.材质:304不锈钢管 2.规格:综合 3.焊接方法:氩弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | kg | 5
162 | 031002001019 | 碳钢管道 | 1.材质:碳钢管道 2.规格:综合 3.焊接方法:电弧焊 4.含弯头、三通、法兰、垫片及连接件、结构开孔、套管制作安装（不区分形式） 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 |  | kg | 2
| 003 | 施工技术措施项目
163 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.本项目涉及到的所有脚手架搭拆，包括浓缩塔安装配合用脚手架 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
164 | ZB010101001003 | 甲供设备转运 | 1.本项目所有投标人提供的甲供设备转运、卸车、保管及配合开箱验收 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
165 | ZB010101001004 | 成品保护 | 1.本项目实施过程中，项目范围内及接口范围内的不参与改造的原有设备进行有效保护 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
166 | ZB010101001005 | 动火作业 | 1.本项目实施过程中，项目范围内及接口范围内的动火作业保护及监护 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
167 | ZB010101001006 | 受限空间作业安全保障 | 1.受限空间作业的通风、检测、监护； 2.包括通风设备、气体检测仪、安全防护用品； 3.符合受限空间作业安全规程 4.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
168 | ZB010101001007 | 检验试验费用 | 1.本项目范围内所有仪器仪表校验 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
169 | ZB010101001008 | 调试及后期试验调整配合 | 1.调试期间的人员配合 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

## E.1 分部分项工程量清单与计价表【电气工程】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：凤台3号机废水零排建安工程量 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
| 001 | 电气部分
1 | 030404004001 | 低压开关柜（电厂PC段拼柜） | 1.名称:低压开关柜（电厂PC段拼柜） 2.型号:含PC柜智能型框架断路器 50kA，授权柜，ABB施耐德、西门子或相当于 3.规格:综合 4.含槽钢基础、接地、防火封堵等 5.设备甲供 |  | 台 | 2
2 | 030404004002 | 低压开关柜（新建PC） | 1.名称:低压开关柜（新建PC） 2.型号:含PC柜智能型框架断路器 50kA，授权柜，ABB施耐德、西门子或相当于 3.规格:综合 4.含槽钢基础、接地、防火封堵等 5.设备甲供 |  | 台 | 2
3 | 030404004003 | 低压开关柜（新建PC） | 1.名称:低压开关柜（新建PC） 2.型号:PC 馈线柜，50kA，授权柜，ABB施耐德、西门子或相当于 3.规格:综合 4.含槽钢基础、接地、防火封堵等 5.设备甲供 |  | 台 | 4
4 | 030404004004 | 低压开关柜间隔改造 | 1.名称:低压开关柜间隔改造 2.型号:低压馈线柜，50kA，授权柜，ABB施耐德、西门子或相当于 3.规格:综合 4.含槽钢基础、接地、防火封堵等 5.设备甲供 |  | 台 | 10
5 | 030404004005 | 增压风机变频器柜 | 1.名称:增压风机变频器柜 2.型号:含280kW变频器及配套 3.规格:综合 4.含槽钢基础、接地、防火封堵等 5.设备甲供 |  | 台 | 1
6 | 030404017001 | 检修电源箱 | 1.名称:检修电源箱 2.型号:综合 3.规格:综合 4.安装方式:综合 5.设备甲供 |  | 台 | 2
7 | 030404017002 | 暖通风机配电箱 | 1.名称:暖通风机配电箱 2.型号:综合 3.规格:综合 4.安装方式:综合 5.设备甲供 |  | 台 | 2
8 | 030404017003 | 铁壳开关 | 1.名称:铁壳开关 2.型号:综合 3.规格:综合 4.安装方式:综合 5.设备甲供 |  | 台 | 2
9 | 030904003001 | 就地事故按钮 | 1.名称:就地事故按钮 2.主材甲供 |  | 个 | 1
10 | 030404017004 | 小电流接地选线装置屏 | 1.名称:小电流接地选线装置屏 2.型号:综合 3.规格:综合 4.安装方式:综合 5.设备甲供 |  | 台 | 1
11 | 030404017005 | 厂家配套就地电控箱安装 | 1.名称:厂家配套就地电控箱安装 2.型号:综合 3.规格:综合 4.安装方式:综合 5.设备甲供 |  | 台 | 5
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV22-0.6/1.0kV 3×185+1X95 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 900
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×185+1X95 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 900
14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格ZRCYJV22-0.6/1.0kV 3×150+1X70 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×150+1X70 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
16 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×120+1X70 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
17 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×95+1X50 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
18 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×70+1X35 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
19 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×50+1X25 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
20 | 030408001009 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×35+1X16 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
21 | 030408001010 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×25+1X16 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
22 | 030408001011 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×16+1X10 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
23 | 030408001012 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 4X10 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
24 | 030408001013 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 4X6 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
25 | 030408001014 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 4X4 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
26 | 030408001015 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×150 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
27 | 030408001016 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×120 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
28 | 030408001017 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×70 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
29 | 030408001018 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×50 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
30 | 030408001019 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×35 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
31 | 030408001020 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×25 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
32 | 030408001021 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×16 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
33 | 030408001022 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3X10 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
34 | 030408001023 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3X6 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
35 | 030408001024 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3X4 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
36 | 030408001025 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:ZRCYJV-0.6/1.0kV 3X2.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 200
37 | 030408001026 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 3×25+1X16 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
38 | 030408001027 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 3×16+1X10 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
39 | 030408001028 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 4×10 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
40 | 030408001029 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 4×6 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
41 | 030408001030 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 4×4 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
42 | 030408001031 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 3×10 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
43 | 030408001032 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 3×6 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
44 | 030408001033 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 3×4 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
45 | 030408001034 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 3×35 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
46 | 030408001039 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 2×25 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
47 | 030408001035 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 2×16 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
48 | 030408001036 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 2×10 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
49 | 030408001037 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 2×6 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
50 | 030408001038 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格:NH-YJV-0.6/1.0kV 2×4 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 50
51 | 030408001040 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV22-0.6/1.0kV 3×185 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
52 | 030408001041 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV22-0.6/1.0kV 3×150 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
53 | 030408001042 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×35+1X16 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
54 | 030408001043 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×25+1X16 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
55 | 030408001044 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×16+1X10 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
56 | 030408001045 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 4X10 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
57 | 030408001046 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 4X6 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
58 | 030408001047 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 4X4 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
59 | 030408001048 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×50 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
60 | 030408001049 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×35 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
61 | 030408001050 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×25 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
62 | 030408001051 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×16 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
63 | 030408001052 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×10 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
64 | 030408001053 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×6 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
65 | 030408001054 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆敷设 2、型号、规格：ZRCYJV-0.6/1.0kV 3×4 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 20
66 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称：铜芯控制电缆 2、型号、规格：ZC-KVVP2-0.45/0.75kV4X1.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 2000
67 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、名称：铜芯控制电缆 2、型号、规格：ZC-KVVP2-0.45/0.75kV7X1.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 2000
68 | 030408002003 | 控制电缆 | 1、名称：铜芯控制电缆 2、型号、规格：ZC-KVVP2-0.45/0.75kV10X1.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 500
69 | 030408002004 | 控制电缆 | 1、名称：铜芯控制电缆 2、型号、规格：ZC-KVVP2-0.45/0.75kV14X1.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 500
70 | 030408002005 | 控制电缆 | 1、名称：铜芯控制电缆 2、型号、规格：ZC-KVVP2-0.45/0.75kV4X1.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5、电缆甲供 |  | m | 100
71 | 030408002006 | 控制电缆 | 1、名称：铜芯控制电缆 2、型号、规格：ZC-KVVP2-0.45/0.75kV7X1.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5、电缆甲供 |  | m | 100
72 | 030408002007 | 控制电缆 | 1、名称：铜芯控制电缆 2、型号、规格：ZC-KVVP2-0.45/0.75kV10X1.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5、电缆甲供 |  | m | 100
73 | 030408002008 | 控制电缆 | 1、名称：铜芯控制电缆 2、型号、规格：ZC-KVVP2-0.45/0.75kV14X1.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5、电缆甲供 |  | m | 100
74 | 030408001055 | 电力电缆 | 1、名称：计算机专用屏蔽电缆 2、型号、规格：ZR-DJYP2VP2-0.45/0.75 2X2X1.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 |  | m | 1200
75 | 030408001056 | 电力电缆 | 1、名称：计算机专用屏蔽电缆 2、型号、规格：ZR-DJYP2VP2-0.45/0.75 2X2X1.5 3、敷设方式：桥架内、井道内、配管内等综合考虑 4、含电缆标示标牌、电缆头制作等全部工作 5.电缆甲供 |  | m | 100
76 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：800*150,板厚度按国标 3、材质：热镀锌，桥架配件采用标准化配件，桥架内电缆做挂牌及固定处理扎带、含隔板、弯头、三通、四通等安装附件 4、接地：接地跨接 |  | m | 100
77 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：600*150,板厚度按国标 3、材质：热镀锌，桥架配件采用标准化配件，桥架内电缆做挂牌及固定处理扎带、含隔板、弯头、三通、四通等安装附件 4、接地：接地跨接 |  | m | 100
78 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：400*150,板厚度按国标 3、材质：热镀锌，桥架配件采用标准化配件，桥架内电缆做挂牌及固定处理扎带、含隔板、弯头、三通、四通等安装附件 4、接地：接地跨接 |  | m | 100
79 | 030411003004 | 桥架 | 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：200*100,板厚度按国标 3、材质：热镀锌，桥架配件采用标准化配件，桥架内电缆做挂牌及固定处理扎带、含隔板、弯头、三通、四通等安装附件 4、接地：接地跨接 |  | m | 50
80 | 030411003005 | 桥架 | 1、名称：热镀锌桥架（竖井内） 2、规格：600*600,板厚度按国标 3、材质：热镀锌，桥架配件采用标准化配件，桥架内电缆做挂牌及固定处理扎带、含隔板、弯头、三通、四通等安装附件 4、接地：接地跨接 |  | m | 10
81 | 030411003006 | 桥架 | 1、名称：热镀锌桥架（竖井内） 2、规格：400*400,板厚度按国标 3、材质：热镀锌，桥架配件采用标准化配件，桥架内电缆做挂牌及固定处理扎带、含隔板、弯头、三通、四通等安装附件 4、接地：接地跨接 |  | m | 30
82 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电缆软金属管（包括接头） 2、型号、规格：综合 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地 5、一套为1.5米计算 |  | m | 60
83 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN25 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 50
84 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN32 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 50
85 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN40 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 50
86 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN50 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 50
87 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN70 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 50
88 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN80 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 40
89 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN100 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 30
90 | 030408008001 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料 2.材质:有机防火堵料 3.部位:综合 |  | t | 0.1
91 | 030408008002 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料 2.材质:无机防火堵料 3.部位:综合 |  | t | 0.3
92 | 030408008003 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料 2.材质:防火隔板 3.部位:综合 |  | m² | 30
93 | 030408008004 | 防火堵料 | 1.名称:防火堵料 2.材质:阻火包 3.部位:综合 |  | m³ | 7
94 | 030408010001 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 2.部位:综合 |  | kg | 300
95 | 030407001001 | 滑触线 | 1.名称:安全滑触线 2.型号:100A 3.含辅材、接地等 |  | m | 50
96 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格、型号：-60*8 3、安装形式：综合考虑 |  | m | 100
97 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格、型号：-60*6 3、安装形式：综合考虑 |  | m | 200
98 | 030409002003 | 接地母线 | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格、型号：-40*6 3、安装形式：综合考虑 |  | m | 200
99 | 030409002004 | 接地母线 | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格、型号：-40*4 3、安装形式：综合考虑 |  | m | 200
100 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN50 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 30
101 | 030409002005 | 接地母线 | 1、名称：热镀锌圆钢 2、规格、型号：φ10 3、安装形式：综合考虑 |  | m | 20
102 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：接地跨接线 2、型号、规格：BV-0.5 1×4mm2~1×10mm2 3、含铜接线端子等 |  | m | 60
103 | WB030409003001 | 接地跨接线 | 接地均压带（门口处） |  | 处 | 1
104 | 030404017006 | 室内照明（变频柜室） | 1、名称：室内照明（变频柜室） 2、含照明箱1台，含LED单管荧光灯3套；自带蓄电池LED单管荧光灯1套；门口疏散灯1套（自带蓄电池）；安全二/三极插座2只；明装单联单控开关2个，BV-0.5-2.5电线300m；DN25镀锌钢管50m等配套材料 3、照明灯具功率符号使用要求 |  | 套 | 1
105 | 030404017007 | 室内照明（脱硫废水间） | 1、名称：室内照明（脱硫废水间） 室内照明（脱硫废水间） 3、照明灯具功率符号使用要求 |  | 套 | 1
106 | 030404017008 | 室外照明（浓缩区域） | 1、名称：室外照明（浓缩区域） 2、含光控照明箱1台（不锈钢箱体），含LED单管三防灯28套；ZR-YJV-0.6/1kV3*4动力电缆500m；BV-0.5-2.5电线400m；DN25镀锌钢管500m等配套材料 3、照明灯具功率符号使用要求 |  | 套 | 1
107 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：室外照明（干燥区域） 2、含光控照明箱1台（不锈钢箱体），含LED单管三防灯20套；ZR-YJV-0.6/1kV3*4动力电缆300m；BV-0.5-2.5电线300m；DN25镀锌钢管300m等配套材料 3、照明灯具功率符号使用要求 |  | 套 | 1
108 | WB030510021001 | 移动通讯系统试运行 | 含：电话分线盒2只，电话机2只，屏蔽通信电缆480m，屏蔽电话线50m镀锌钢管50m,及其他安装附件等 |  | 套 | 1
109 | ZB010101001001 | 火灾报警系统 | 1.火灾报警模块箱2只（含控制、联动等模块），警铃及手报按钮各2只，烟感探头4只，耐火铜芯屏蔽线缆800m，镀锌钢管120m，型号与主体保持一致 |  | 套 | 1
110 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：一般铁构件制作、安装 2、含L50X50X5镀锌角钢，L40X40X4镀锌角钢，12#镀锌槽钢、10#镀锌槽钢 |  | t | 1.7
111 | ZB010101001002 | 拆除 | 1.二期工艺楼0米废水处理间排气扇和电缆管线拆除 |  | 个 | 2
112 | ZB010101001003 | 保护 | 二期工艺楼0米地板原电缆及其电缆管保护处理 |  | 根 | 4
113 | ZB010101001004 | 保护 | 380V低压配电系统保护整定定值计算 |  | 套 | 1
| 003 | 施工技术措施项目
114 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.本项目涉及到的所有脚手架搭拆。 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
115 | ZB010101001005 | 甲供设备转运 | 1.本项目所有投标人提供的甲供设备转运、卸车、保管及配合开箱验收 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
116 | ZB010101001006 | 成品保护 | 1.本项目实施过程中，项目范围内及接口范围内的不参与改造的原有设备进行有效保护 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
117 | ZB010101001007 | 动火作业 | 1.本项目实施过程中，项目范围内及接口范围内的动火作业保护及监护 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
118 | ZB010101001008 | 受限空间作业安全保障 | 1.受限空间作业的通风、检测、监护； 2.包括通风设备、气体检测仪、安全防护用品； 3.符合受限空间作业安全规程 4.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
119 | ZB010101001009 | 检验试验费用 | 1.本项目范围内所有仪器仪表校验 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
120 | ZB010101001010 | 调试及后期试验调整配合 | 1.调试期间的人员配合 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

## E.1 分部分项工程量清单与计价表【水工及消防部分】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水工及消防部分 |  |  |  | 标段：凤台3号机废水零排建安工程量 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱（含灭火器） 2.规格、型号:手提式CO2灭火器MT7 |  | 具 | 6
测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】

## E.1 分部分项工程量清单与计价表【热控部分】
分部分项工程量清单计价表
工程名称：热控部分 |  |  |  | 标段：凤台3号机废水零排建安工程量 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 |  | 定额机械费 | 暂估价
| 001 | 过程检测仪表
1 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.双支热电阻 2.Pt100 3.箱罐或工艺管道 4.螺纹或法兰连接 5.含现场校验 6.设备甲供 |  | 支 | 20
2 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.不锈钢压力表 2.Y-150B 3.螺纹连接 4.含现场校验 5.设备甲供 |  | 台 | 4
3 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.隔膜式压力表 2.Y-150B 3.法兰连接 4.含现场校验 5.设备甲供 |  | 台 | 12
4 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.压力变送器 2.3051系列或等同 3.螺纹连接 4.含现场校验 5.设备甲供 |  | 台 | 9
5 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.法兰隔膜式压力/液位变送器 2.3051系列或等同 3.法兰连接 4.含现场校验 5.设备甲供 |  | 台 | 10
6 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.双法兰隔膜差压变送器 2.3051系列或等同 3.法兰连接，带毛细管 4.含现场校验 5.设备甲供 |  | 台 | 1
7 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.电磁流量计 2.DN100 3.管道安装 4.对夹式 5.设备甲供 |  | 台 | 1
8 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.电磁流量计 2.DN40 3.管道安装 4.对夹式 5.设备甲供 |  | 台 | 1
9 | 030601004003 | 流量仪表 | 1.电磁流量计 2.DN25 3.管道安装 4.对夹式 5.设备甲供 |  | 台 | 2
10 | 030601004005 | 流量仪表 | 1.多点矩阵流量计 2.多点矩阵式 3.烟道安装 4.含差压变送器安装 5.设备甲供 |  | 台 | 2
11 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.雷达/导波雷达液位计 2.顶装式 3.DN100/DN150法兰连接 4.设备甲供 |  | 台 | 3
12 | 030601005002 | 物位检测仪表 | 1.无源核子料位计 2.侧装式 3.支架安装连接 4.设备甲供 |  | 台 | 1
13 | 030601005003 | 物位检测仪表 | 1.料位开关 2.侧装式 3.DN100/150法兰连接 4.设备甲供 |  | 台 | 2
14 | 030601005004 | 物位检测仪表 | 1.料位计 2.顶装式 3.DN100/150法兰连接 4.设备甲供 |  | 台 | 1
15 | 030605001001 | 过程分析仪表 | 1.PH计 2.插拔式，固定支架安装 3.主材甲供 |  | 套 | 1
| 002 | 执行仪表
16 | 030603001002 | 执行机构 | 1.气动执行机构与阀门本体成套供应 2.单体调试 3.含气源管配套附件安装 4.设备甲供 |  | 台 | 72
17 | 030603001003 | 执行机构 | 1.电动执行机构与阀门本体成套供应 2.单体调试 3.含气源管配套附件安装 4.主材甲供 |  | 台 | 5
| 003 | 仪表管路敷设
18 | 030609003001 | 不锈钢管 | 1.不锈钢管 2.Ф14×2 3.316L 4.含U型抱箍、卡套接头、三通接头，穿墙结构开孔、套管制作安装（不区分形式）等 5.室外汽水管路采用电伴热 |  | m | 400
19 | 030609003002 | 不锈钢管 | 1.不锈钢管 2.Ф8×1 3.316L 4.含U型抱箍、卡套接头、三通接头、穿墙结构开孔、套管制作安装（不区分形式）等 |  | m | 400
20 | 030609003003 | 不锈钢管 | 1.不锈钢管 2.Ф16×3 3.316L 4.含U型抱箍、卡套接头、穿墙结构开孔、套管制作安装（不区分形式）等等 |  | m | 10
21 | 030609004001 | 有色金属及非金属钢管 | 1.金属软管 2.DN20 3.含管接头 4.每根长按1m计算 |  | m | 80
22 | 030609004002 | 有色金属及非金属钢管 | 1.金属软管 2.DN25 3.含管接头 4.每根长按1m计算 |  | m | 40
23 | 030609004003 | 有色金属及非金属钢管 | 1.金属软管 2.DN32 3.含管接头 4.每根长按1m计算 |  | m | 30
24 | 030609004004 | 有色金属及非金属钢管 | 1.金属软管 2.DN40 3.含管接头 4.每根长按1m计算 |  | m | 30
| 004 | 仪表盘、箱、柜及附件安装
25 | 030610001001 | 盘、箱、柜 | 1.DCS机柜 2.规格：800mm╳650mm╳2200mm 3.落地式 4.含槽钢基础、接地、防火封堵等 5.设备甲供 |  | 台 | 3
26 | 030610001002 | 盘、箱、柜 | 1.热控电源柜 2.规格：800mm╳650mm╳2200mm 3.落地式 4.含槽钢基础、接地、防火封堵等 5.设备甲供 |  | 台 | 1
27 | 030610001003 | 盘、箱、柜 | 1.保护箱 2.规格：1000mm╳600mm╳1800mm 3.落地式 4.含槽钢基础、接地、防火封堵等 5.设备甲供 |  | 台 | 3
28 | 030610001004 | 盘、箱、柜 | 1.保护箱 2.规格：600mm╳600mm╳1800mm 3.落地式 4.主材甲供 |  | 台 | 2
| 005 | 仪表附件安装
29 | 030611001001 | 仪表阀门 | 1.不锈钢截止阀 2.PN16 DN10 3.316L 4.螺纹或焊接连接 |  | 个 | 50
30 | 030611001002 | 仪表阀门 | 1.不锈钢截止阀 2.PN16 DN6 3.316L 4.螺纹或焊接连接 |  | 个 | 20
| 006 | 有线电视、卫星接收系统工程
31 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类千兆双绞线 2.规格型号:UTP-6 3.敷设方式:综合 |  | m | 700
32 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:铠装光缆 2.规格型号:4芯 3.敷设方式:埋地 |  | m | 300
33 | WB030502001001 | 软电线 | 1.名称:电源电缆 2.规格型号:RVV2*1.0 3.敷设方式:综合 |  | m | 1000
34 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.一体化摄像头（海康威视DS-2DE7432MTG-A） 2. 含现场室外防水型配电箱、立柱、混凝土基础等 |  | 套 | 6
35 | 030501012001 | 交换机 | 1.交换机（海康威视8口全千兆网管型） 2.含室外防水型网络箱1台，包含6路空开 |  | 套 | 1
36 | 030507009001 | 视频控制识别 | 1.网络硬盘录像机8路（海康威视DS-8608N-K8-V3） 2、含4T硬盘2块 |  | 套 | 1
37 | 030505009001 | 光端设备安装、调试 | 1.光电转换器、光纤熔接盒 2.数量：2对 |  | 套 | 1
| 007 | 电缆安装
38 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.供电电缆敷设 2.ZR-KVV-0.45/0.75 3X6 3.含电缆接头制作安装 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 350
39 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.供电电缆敷设 2.ZR-KVV-0.45/0.75 2X2.5 3.含电缆接头制作安装 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 1200
40 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.供电电缆敷设 2.ZR-KVV-0.45/0.75 2X1.5 3.含电缆接头制作安装 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 4000
41 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.供电电缆敷设 2.ZR-KVV-0.45/0.75 4X1.5 3.含电缆接头制作安装 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 6000
42 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.供电电缆敷设 2.ZR-KVV-0.45/0.75 1X50 3.含电缆接头制作安装 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 30
43 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.控制电缆敷设 2.ZR-KVVP2-0.45/0.75 4X1.5 3.含电缆接头制作安装 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 9000
44 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.控制电缆敷设 2.ZR-KVVP2-0.45/0.75 8X1.5 3.含电缆接头制作安装 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 2500
45 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.控制电缆敷设 2.ZR-KVVP2-0.45/0.75 10X1.5 3.含电缆接头制作安装 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 6000
46 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.控制电缆敷设 2.ZR-KVVP2-0.45/0.75 14X1.5 3.含电缆接头制作安装 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 6000
47 | 030408002005 | 计算机电缆敷设 | 1.计算机电缆敷设 2.ZR-DJYVP2-0.3/0.5 1X2X1.0 3.含电缆接头制安 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 2500
48 | 030408002006 | 计算机电缆敷设 | 1.计算机电缆敷设 2.ZR-DJYVP2-0.3/0.5 1X3X1.0 3.含电缆接头制安 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 6000
49 | 030408002007 | 计算机电缆敷设 | 1.计算机电缆敷设 2.ZR-DJYVP2-0.3/0.5 2X2X1.0 3.含电缆接头制安 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 600
50 | 030408002008 | 计算机电缆敷设 | 1.计算机电缆敷设 2.ZR-DJYVP2-0.3/0.5 4X2X1.0 3.含电缆接头制安 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 600
51 | 030408002009 | 计算机电缆敷设 | 1.计算机电缆敷设 2.ZR-DJYVP2-0.3/0.5 5X2X1.0 3.含电缆接头制安 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 600
52 | 030408002010 | 计算机电缆敷设 | 1.计算机电缆敷设 2.ZR-DJYVP2-0.3/0.5 6X3X1.0 3.含电缆接头制安 4.含部分电缆沟、电缆桥架揭盖板、扣盖板 5.桥架85%、电缆沟10%、穿管5% |  | m | 600
53 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN20 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 200
54 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN25 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 200
55 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN32 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 100
56 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：热镀锌钢管 2、型号、规格：DN40 3、敷设方式：明、暗配综合 4、其他：含接地、配件 |  | m | 50
57 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：200*100,板厚度按国标 3、材质：热镀锌，桥架配件采用标准化配件，桥架内电缆做挂牌及固定处理扎带、含隔板、弯头、三通、四通等安装附件 4、接地：接地跨接 |  | m | 300
58 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：400*200,板厚度按国标 3、材质：热镀锌，桥架配件采用标准化配件，桥架内电缆做挂牌及固定处理扎带、含隔板、弯头、三通、四通等安装附件 4、接地：接地跨接 |  | m | 240
| 008 | 附属工程
59 | 030611001003 | 仪表阀门 | 1.防堵风取压装置 2.带吹扫接口，316L 3.含管件、法兰、硅胶垫片、螺栓螺母等 |  | 台 | 5
60 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件制作、安装 2.材质:Q235 3.规含L50X50X5镀锌角钢，10#镀锌槽钢，仪表及电动执行机构保护罩（δ1.0，316L不锈钢板） |  | t | 1.668
| 009 | 改造工程
61 | 030610001005 | 盘、箱、柜 | .数采仪机柜拆除 2.规格：1400mm╳650mm╳2200mm 3.落地式 4.旧设备拆除 |  | 台 | 2
| 010 | 接口部分
62 | ZB010101001001 | 电动阀配电柜改造 | 1.配电柜改造 2.3台断路器C65N 3P D25A 更换 3.包含原断路器拆除、内部线更换为6平方并接线 |  | 项 | 1
| 003 | 施工技术措施项目
63 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.本项目涉及到的所有脚手架搭拆 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
64 | ZB010101001002 | 甲供设备转运 | 1.本项目所有投标人提供的甲供设备转运、卸车、保管及配合开箱验收 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
65 | ZB010101001003 | 成品保护 | 1.本项目实施过程中，项目范围内及接口范围内的不参与改造的原有设备进行有效保护 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
66 | ZB010101001004 | 动火作业 | 1.本项目实施过程中，项目范围内及接口范围内的动火作业保护及监护 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
67 | ZB010101001005 | 受限空间作业安全保障 | 1.受限空间作业的通风、检测、监护； 2.包括通风设备、气体检测仪、安全防护用品； 3.符合受限空间作业安全规程 4.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
68 | ZB010101001006 | 检验试验费用 | 1.本项目范围内所有仪器仪表校验 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
69 | ZB010101001007 | 调试及后期试验调整配合 | 1.调试期间的人员配合 2.投标报价由施工单位自行考虑，费用按按项包干，结算不予调整 |  | 项 | 1
测评合格编号：2018JS-12【广联达造价软件安徽版】