## 扉页-1工程量清单
|  | 厂区光伏回建项目AB库及二期煤棚屋面光伏安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉页—1

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 交流电缆ZC-YJV-26/35kV-3×70mm2敷设（材料招标方提供） | m | 2203
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 交流电缆ZC-YJHLV-0.6/1kV 3×70mm2敷设（材料招标方提供） | m | 2118
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 交流电缆ZC-YJHLV-0.6/1kV 3×35mm2敷设（材料招标方提供） | m | 655
4 | 030411004001 | 配线 | 黄绿接地线BVR-1×50mm2（材料招标方提供） | m | 955
5 | 030411004002 | 配线 | 黄绿接地线BVR-1×4mm2（材料招标方提供） | m | 13300
6 | 030411004003 | 配线 | 光伏专用电缆 H1Z2Z2-0.9/1.8kV-1×4mm²（红）（材料招标方提供） | m | 34613
7 | 030411004004 | 配线 | 光伏专用电缆 H1Z2Z2-0.9/1.8kV-1×4mm²（黑）（材料招标方提供） | m | 34613
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004007 | 配线 | 光伏专用电缆 H1Z2Z2-0.9/1.8kV-1×6mm²（红）（材料招标方提供） | m | 82785
9 | 030411004008 | 配线 | 光伏专用电缆 H1Z2Z2-0.9/1.8kV-1×6mm²（黑）（材料招标方提供） | m | 82785
10 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 光伏组件300W（利旧设备招标方提供）含堆放仓库至现场的装卸及短驳费用 | 套 | 19294
11 | 030404017001 | 配电箱 | 逆变器SUN2000-50KTL（利旧设备招标方提供） | 台 | 102
12 | 030404017002 | 配电箱 | 交流汇流箱2进1出（利旧设备招标方提供） | 台 | 51
13 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 箱变1600kVA，SCB11-1600（利旧设备招标方提供）含槽钢基础 | 台 | 3
14 | 030411001001 | 配管 | 电缆穿管PVC DN25 | m | 450
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 35kV冷缩电缆终端NLS-35/3.1 | 个 | 6
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 35kV冷缩中间接头ZLS-35/3.1 | 个 | 3
17 | 030404031001 | 小电器 | 电缆接线鼻DT70 | 个 | 18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030404031002 | 小电器 | 电缆接线鼻DTL70 | 个 | 300
19 | 030404031003 | 小电器 | 电缆接线鼻DTL35 | 个 | 600
20 | 030404031004 | 小电器 | MC4分接头具体型号以厂家为准 | 个 | 1800
21 | 080807013001 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 有机防火堵料DFD-III(A) | kg | 3538.08
22 | 030408010001 | 防火涂料 | 防火涂料G60-3D | kg | 702
23 | 080807013002 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 无机防火堵料SFD-II | kg | 11372.4
24 | 030408009001 | 防火隔板 | 防火隔板厚度5mm以上 | m2 | 93.6
25 | 03B001 | 防火包 | 防火包CFB-720 | 个 | 2448
26 | 030411003001 | 桥架 | 铝合金电缆桥架400×150，板材厚度不小于2mm | m | 200
27 | 030411003002 | 桥架 | 铝合金电缆桥架300×150，板材厚度不小于2mm | m | 1580
28 | 030411003003 | 桥架 | 铝合金电缆桥架200×100，板材厚度不小于1.2mm | m | 2200
29 | 030411003004 | 桥架 | 铝合金电缆桥架100×50，板材厚度不小于1.2mm | m | 1490
30 | 030409002001 | 接地母线 | 镀锌扁钢50*5 | m | 9760
31 | 030409002002 | 接地母线 | 镀铜钢绞线185mm2 | m | 2600
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030815001001 | 管架制作安装 | 电缆沟支架光缆支架-5-250-1 热镀锌材质 | 副 | 1000
33 | 030815001002 | 管架制作安装 | 电缆沟支架电缆支架-5-250-2 热镀锌材质 | 副 | 1000
34 | 030815001003 | 管架制作安装 | 电缆沟支架光缆支架-4-500-3 热镀锌材质 | 副 | 20
35 | 010501001001 | 垫层 | 电缆桥架支墩C20 含模板 | m3 | 128
36 | 010501003001 | 独立基础 | 电缆桥架支墩C30 含模板 | m3 | 560
37 | 010516002001 | 预埋铁件 | 电缆桥架支墩钢筋 | t | 31
38 | 03B002 | 电力载波模块拆除 | 1.拆除逆变器原PLC模块及其电源 | 台 | 100
39 | 030411004005 | 配线 | 光伏通讯回路改造 施放485电缆至每台逆变器处（材料招标方提供） | m | 12900
40 | 030404017003 | 配电箱 | 逆变器配置、定值修改 | 台 | 100
41 | 03B003 | 箱变测控 | 更换箱变测控，联系上海历鸿通讯管理机厂家并配合恢复通讯（含通讯管理机厂家配合费） | 台 | 3
42 | 03B004 | 光伏逆变器数据上传监控后台及调度 | 光伏逆变器数据上传监控后台及调度 | 台 | 100
43 | 03B005 | 光伏画面、数据库修改 | 四方监控系统 厦门科华、上海历鸿配合（含厂家配合费） | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 030501012001 | 交换机 | 环网交换机2光4电100M （设备招标方提供） | 台 | 3
45 | 030501012002 | 交换机 | 环网交换机2光4电100M（利旧） | 台 | 1
46 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 室外球机（设备招标方提供） | 台 | 3
47 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 室外球机（利旧） | 台 | 1
48 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 室外立杆 不锈钢、高5.5m（设备招标方提供） 含基础制作安装 | 台 | 3
49 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 室外立杆 不锈钢、高5.5m（利旧） 含基础制作安装 | 台 | 1
50 | 030411004006 | 配线 | 摄像机电源线RVV-2×1.0（材料招标方提供） | m | 60
51 | 030502005001 | 双绞线缆 | 网线（材料招标方提供） | m | 60
52 | 030502007001 | 光缆 | 光缆24芯铠装（材料招标方提供） | m | 2300
53 | 030414015001 | 电缆试验 | 35kV电缆高压试验 按交接试验标准 | 根 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 03B006 | 箱变、设备检查维护及防腐、高压试验 | 箱变设备检查维护及防腐，变压器、真空负荷开开关、避雷器高压试验（已知：箱变母线铜排绝缘包裹材料有老化剥落，需重新包裹，箱变地脚槽钢、外壳局部锈蚀需除锈防腐，整体面漆、高试按预防性试验标准） | 台 | 3
55 | 03B007 | 逆变器设备检查维护、快速接头更换，防腐 | 逆变器设备检查维护、快速接头更换，防腐（已知：逆变器约1/4的直流电缆专用快速接头损坏，需更换。箱体局部需除轻锈防腐，整体面漆） | 台 | 100
56 | 03B008 | 汇流箱设备检查维护、防腐 | 汇流箱设备检查维护、防腐（已知：箱体局部需除轻锈防腐，整体面漆） | 台 | 50
57 | 03B009 | 光伏35kV开关柜设备检查维护，断路器、避雷器、CT高压试验 | 光伏35kV开关柜设备检查维护，断路器、避雷器、CT高压试验（高试按预防性试验标准） | 面 | 1
58 | 03B010 | 光伏组件安装前测试 | 包括组件外观检查、组件功率测试、组件IV特性测试 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 03B011 | 光伏组串电压检测 | 光伏组串电压检测 | 项 | 1
60 | 03B012 | 光伏组件IV曲线功率测试仪、高压试验仪器等工程必须的检测仪器、工器具及各类机械 | 1.光伏组件IV曲线功率测试仪、高压试验仪器等工程必须的检测仪器、工器具及各类机械 | 项 | 1
61 | 03B013 | 无人机检测 | 无人机检测 热斑测试 | 项 | 1
62 | 03B014 | 利旧管沟揭盖盖板 | 利旧管沟揭盖盖板 | 项 | 1
63 | 03B015 | 与原有光伏系统并网调试等配合费用 | 与原有光伏系统并网调试等配合费用，投标人综合考虑报价。 | 项 | 1
64 | 03B016 | 工程涉及场地和道路的破除及恢复等土建项目 | 工程涉及场地和道路的破除及恢复等土建项目，投标人综合考虑报价。 | 项 | 1
65 | 03B017 | AB库房屋安全鉴定 | AB库房屋安全鉴定（满足光伏安装图纸设计安全要求） | 项 | 1
66 | 03B018 | 甲供设备、材料卸车及保管费用 | 甲供设备、材料卸车及保管费用，投标人综合考虑报价。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301018001 | 其他措施 | 投标人踏勘现场后，自行考虑报价。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
AB库及煤棚
1 | 010606012001 | 钢支架 | 1、光伏板支架、逆变器支架、汇流箱支架采用Q235、Q355B型钢材,包括立柱、支架、斜架、檩条、镀锌钢板及相关连接板、固定配件、抱箍、螺栓连接件等； 2、除锈、防锈：抛丸除锈等级Sa2.5； 3、涂层：材采用热浸被锌涂层，厚度不小于85μm； 4、所有钢构件的焊接、除锈、镀锌均应由制作工厂在车间内加工完成； 5、含钢构件制作、运输、吊装，运距由投标方自行考虑； | t | 31.3
2 | 01B001 | 中压块 | 1、材质为6005-T6 2、构件高度为35mm 3、含M8滑槽专用螺栓、螺母、平垫、弹垫等配件 4、具体做法详见图纸 | 套 | 3920
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 01B002 | 边压块 | 1、材质为6005-T6 2、构件高度为35mm 3、含M8滑槽专用螺栓、螺母、平垫、弹垫等配件 4、具体做法详见图纸 | 套 | 36628
4 | 01B003 | 导轨 | 1、材质为6005-T6 2、具体规格由厂家细化，截面规格不可小于40*30mm，厚度不可小于1.2mm 3、含M8滑槽专用螺栓、螺母、平垫、弹垫等配件 4、具体做法详见图纸 | m | 40140
5 | 01B004 | 导轨连接件 | 1、材质为6005-T6，具体规格由厂家细化 2、含304不锈钢A2-70六角头螺栓、螺母、平垫、弹垫等配件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 4794
6 | 01B005 | 直立锁边型夹具 | 1、材质为6005-T6，具体规格由厂家细化 2、含304不锈钢A2-70六角头螺栓、螺母、平垫、弹垫等配件 3、具体做法详见图纸 | 套 | 84850
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010501006001 | 设备基础 | 混凝土支墩： 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C35； 3、含模板； | m3 | 62.88
8 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 地面混凝土支墩下20厚M5水泥砂浆找平层 | m2 | 150
9 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:由投标人自行踏勘后综合考虑 2、开挖深度：0.32m 3、工作内容：土方开挖、装车、修整等相关费用； | m3 | 192
10 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:0.94上 2、填方材料品种:详见设计要求 | m3 | 160.2
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置与消纳 1、废弃料品种:综合考虑 2、消纳处置方式:自行考虑 3、消纳场地位置:自行考虑 4、运距:投标单位自行考虑 | m3 | 7.77
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、C25细石混凝土散水 2、厚度0~50mm找坡 | m2 | 682.3
13 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 312.46
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋φ8，含箍筋 | t | 0.991
15 | 010516001001 | 螺栓 | M12×240U型螺栓 | 套 | 1198
16 | 010516001002 | 螺栓 | M12×200U型螺栓 | 套 | 636
17 | Z010516004001 | 化学锚栓 | M8化学锚栓 | 套 | 4936
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
2 | 01B006 | 其他措施费 | 包括该工程的一切施工相关费及清单未描述之处的已完成部位因其他工种施工需要必须的拆除修复、修补、开孔、材料垂直运输等费用，本项由投标单位自行勘察现场及图纸进行报价，结算时不作调整。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
箱变、电缆井、电缆沟、过路埋管
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:由投标人自行踏勘后综合考虑 2、开挖深度：最深处1.7m 3、工作内容：土方开挖、装车、修整等相关费用； | m3 | 2816.84
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:0.94上 2、填方材料品种:详见设计要求 | m3 | 1214.76
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置与消纳 1、废弃料品种:综合考虑 2、消纳处置方式:自行考虑 3、消纳场地位置:自行考虑 4、运距:投标单位自行考虑 | m3 | 1419.87
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040504001001 | 箱变基础 | 1、箱变基础 2、C20混凝土垫层、C35底板；台阶及井墙采用M10水泥砂浆砌MU15烧结砖；20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光； 3、300*300铝合金百叶窗,铝合金百叶间距满足设计及施工要求，含不锈钢防虫网、预埋铁件等，质量要求符合国家强制性标准及图纸要求 4、1.05m高栏杆，详图集《15J401》 5、含钢筋、预埋铁件、模板制作安装 6、具体做法详见图纸 | 座 | 3
5 | 040504002001 | 电缆井 | 1、电缆井 2、C20混凝土垫层、C30井基及井墙；C30混凝土排水找坡，10~60mm 3、C30预制混凝土盖板 4、含钢筋、预埋铁件、模板制作安装 5、具体做法详见图纸 | 座 | 15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040201022001 | 电缆沟 | 1、电缆沟 2、C20混凝土垫层、C30电缆沟基础及沟墙；C30混凝土排水找坡，10~60mm 3、50厚复合盖板 4、含钢筋、预埋铁件、模板制作安装 5、具体做法详见图纸 | m | 750
7 | 040501002001 | 钢管 | DN150镀锌钢管埋地敷设 | m | 165
8 | 040501002002 | 钢管 | DN32镀锌钢管埋地敷设 | m | 165
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
本页小计
合 计