# 1000 MW 机 组 技 术 文 件

2026年乐清电厂LED灯具采购

技术规范书

浙江浙能乐清发电有限责任公司

2026年5月

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	10

附件3 技术资料	13

附件4 灯具交货进度	15

附件5 灯具监造、检验和性能验收试验	16

附件6 技术服务和联络	18

附件7 分包与外购	20

附件8大（部）件情况	21

附件9技术差异表	22

附件10性能考核条款	23

附件11投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	24

附件12业绩及用户评价	25

附件13订货情况及排产计划说明	26

# 附件1  技术规范

1 总则

1.1 本招标文件适用于乐清电厂LED照明灯具采购 ,它提出了采购的灯具需具备的性能参数、交付、质保等方面的技术要求。

1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 投标人应提供详细的同类型、同容量等级的发电工程配套的照明灯具供货或运行业绩清单，并在投标文件中详细说明。投标人还应在投标文件中说明投标设备的制造工艺和主要结构特点。

1.4 投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。投标人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.5 投标人对供货范围内的照明灯具（含附件）负有全责，即包括对外采购的产品。对外采购的主要产品制造商应征得招标人的认可。

1.6投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在灯具设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.7 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.8 投标人供货时须提供泛光灯和投光灯及防爆平台灯灯具同类型的投标产品的CCC认证证书，质量检测报告、光衰测试报告、型式试验报告（第三方权威认证机构出具）。

1.9 供货时须提供防爆灯具投标人需提供有效的“防爆合格证”。

1.10 泛光灯和投光灯及防爆平台灯灯具需原厂家生产，灯具品牌为日昇之光、深圳尚为、倬屹、华荣、深圳源本、畅合或“相当于”，基础灯具可以采用外购符合品牌要求的正规灯具。普通外购灯具品牌采用雷士照明、佛山照明、欧普照明、华艺照明、三雄极光、欧司朗或“相当于”。

1.11 投标人后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

1.12 本招标文件将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.13 应遵循的主要现行标准：

GB 7000.7《投光灯具安全要求》

GB 7000.1/IEC 60598-1《灯具 第1部分:一般要求与试验》

GB 7000.201 《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

GB 7000.5/IEC 60598-2-3《道路与街路照明灯具安全要求》

GB 7000.17 《限制表面温度灯具安全要求》

GB 7000.10 《固定式通用灯具安全要求》

GB 7000.12《嵌入式灯具安全要求》

GB 7000.2《灯具 第2-22部分：应急照明灯具》GB/T 18595

《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》

GB 17625.1《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限制（设备每相输入电流≤16A）》

GB/T5702 《光源显色性评价方法》

GB/T7002 《投光照明灯具光度测试》

GB/T7922 《照明光源颜色的测量方法》

GB/T19658/IEC/TR61341《反射灯中心光强和光束角的测量方法》

GB/T 17626.5《电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》

GB/T 17743/CISPR 15《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T9468《灯具分布光度测量的一般要求》

GB/T23110/CIE 43《投光灯具光度测试》

GB/T22907/CIE 121《灯具的光度测试和分布光度学》

GB/T20145/CIE S 009/E《灯和灯系统的光生物安全性》

GB/T24823/IEC 62717《普通照明用LED模块性能要求》

GB/T24824《普通照明用 LED模块测试方法》

GB/T24825 《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》

GB/T24826/IEC 62504《普通照明用 LED产品和相关设备术语和定义》

GB/T 2900.65《电工术语照明》

2 工程概况

本次采购的灯具用于浙能乐清电厂各生产现场及电缆夹层、气膜、干煤棚等区域，户内、户外均有覆盖。

3 设计和运行条件

3.1工程主要原始资料累年平均最高气温：40°C

累年平均最低气温：-10°C

最大24小时降水量：645mm

最大1小时降水量：43.3mm

最大相对湿度：100%

累年最大积雪深度：16cm

累年平均风速：1.5m/s

累年最大风速：68m/s

3.2其他使用条件

耐地震能力按7度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

地面水平加速度：0.2g

地面垂直加速度：0.1g

污秽等级：IV级

爬电比距：≥18mm/kV

系统额定频率：50Hz

系统最高运行电压：230V

安装地点：户内或户外

4 技术参数和性能要求

4.1安全要求：灯具设计符合GB7000.1、GB7000.5的规定。

4.2抗电磁干扰要求：灯具设计符合GB17625.1、GB/T 17626.5、GB/T 17743、GB/T18595的规定。

4.3工作温度：灯具具有良好的散热系统，确保环境温度在-20～+40℃范围内灯具安全工作；在常温情况下，24小时亮灯情况下，灯壳温升不高于25℃。

4.4技术指标要求：

4.4.1灯具额定功率：额定功率±5%

灯具在额定电压和额定频率工作时，实际消耗功率不大于额定功率的100%。

4.4.2初始光通量：不低于额定光通量的90%，不高于额定光通量的120%。

4.4.3 电源效率（含驱动）≥0.9。

4.4.4 灯具需单灯补偿，灯具功率因数≥0.9，整灯光效≥140Lm/W,(需提供光效测试报告)。

4.4.5 泛光灯和投光灯及防爆平台灯光源颗粒品牌要求为CREE、osram、philips或“相当于”，提供原生产厂家的原产地证明书复印件，并提供生产厂家授权书。

4.4.6 泛光灯和投光灯及防爆平台灯灯具电源模块品牌要求为OSRAM，茂硕、英飞特、明玮、海洋王或“相当于”。

4.4.7 LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

4.4.8 LED灯具电源应出具国家强制的质量认证及检测报告，电源稳定性及短路、过流、过压、过温保护检测报告。

4.4.9 光源模组与电源之间选用快速接头连接，方便维修更换模组。

4.4.10灯具采用宽电压设计：适用电压波动范围为180~260V。

4.4.11防触电保护类别 I类。

4.4.12灯具（含电源模块）防护等级IP65，防腐等级为WF2。

4.4.13 防爆灯具其防爆等级IIB及以上，电气接口采用防爆扰性管或铠装电缆配防爆格兰头进行连接。

4.4.14灯具透镜要进行防眩处理，保证光线柔和，照度均匀。

4.4.15光源寿命不小于50000小时,显色指数RA大于80。

4.4.16 光通维持率：无重影，低光衰，在额定条件下燃点3000h，光通维持率不低于95%，工作6000h后，光通维持率不低于90%，工作10000h后，光通维持率不低于85%，启动快，无闪烁。

4.4.17灯壳寿命不低于10年。

4.4.18 光源采用降额设计，单套灯具功率不能超额设计，预留余量不低于10%。

4.4.19 色温要求：6000K。

4.4.20 灯具应出具使用说明书和合格证。

4.4.21灯具外壳需与PE线相连。

4.4.22 能抵御最大风速为55米/秒的大风。灯具整体重量不高于10kg（含镇流器/电源），不小于4.5KG以保证灯具的结构安全。灯具受风面积不大于0.15m2，以保证灯具在台风中的安全性。需具有优异防雷击、防老化能力，可承受8/20us,6kV/4kA的共模和差模雷击10次以上。

4.5 其他指标要求：

4.5.1 LED产品需获得省级质检或国家级电光源检测中心出具的检验报告，所测指标符合或高于第4条技术指标要求，且取得检测报告的LED产品应与投标LED产品一致。

4.5.2 产品认证：经过国家CCC认证等国内、国际知名机构认证。

4.5.3 LED灯具芯片应出具包含芯片光效、芯片寿命的质量认证或检测报告。

4.5.4 投标人保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的选型、工厂监造和检验、运输、仓储、调试、系统成品保护、检测、初验、试运行、最终验收等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4.5.5灯具及其附件连接螺栓要求采用不锈钢304材质，具体参数详见以下供货范围表。在腐蚀环境下灯具及其附件要求满足国家规范要求。

4.6 其他要求

4.6.1 投标人应提供需要更换的零部件的名称及清单。

4.7 标准

招标设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4.7.1 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

4.7.2 当标准、规范之间出现矛盾时，投标人将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。

4.8 出厂验收及试验

每套产品出厂前必须进行出厂试验，并应具有出厂试验合格证书。

招标人对投标人提供的全部产品，进行现场验收试验。招标人在现场验收试验期间，损坏的元器件投标人无偿补供。

检查成套设备，包括查线、直观检查外观、防护等级等，必要时进行通电操作试验。

4.9安全调试要求

照明灯具的现场安装调试过程中，投标人应对照明的性能负责。

4.9.1照明灯具要求制造厂内验收合格后，发运到现场。投标人应在投标书中说明供货到现场的模块状态。

4.9.2达标创优统一要求：

4.9.2.1  设备及构架安装牢固。油漆材质、工序、厚度、颜色符合设计，色泽一致、均匀、无流痕、皱纹，无气泡、脱落、返锈、污染。

4.9.2.2  标识标牌：标识醒目、统一，符合规范；标牌齐全、统一，字迹清晰，系挂牢固，无污染。

4.9.2.3  罩壳：表面平整，无损坏。

5 灯具监造、检验和性能验收试验

见附件5: 灯具监造、检验和性能验收试验

6 灯具与供货界限及接口规则

（详见附件供货范围的参数及尺寸要求）

7   清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输与储存

7.1 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。油漆颜色由投标人提供色标，招标人确认。油漆应选用国内较先进的漆种，并能适应当地环境条件。

7.2 包装﹑运输

7.2.1产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，并符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

7.2.2包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标人的订货号和发货号。

7.2.3产品在运输过程中，使内部结构相互位置不变，紧固件不松动。

7.2.4运输时产品的所有组件、部件及备品备件等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

7.2.5设备标志

（1）每台设备都有固定不锈钢铭牌，铭牌应耐腐蚀，并安装在照明灯具明显的位置上。铭牌至少包括下列内容：设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号等信息。铭牌不易损坏。标志醒目、整齐、美观。型式、尺寸、技术条件和检验规则，符合《产品标牌》的规定。

（2）重要部件根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

7.2.6包装标志

(1) 投标人供给的灯具（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都贴有标明合同号、主要灯具名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件还应标明“备品配件”的字样。

(2) 对装箱供给的灯具，投标人在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的港、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的序号设备总件数）、毛重、净重、外形尺寸、长   宽 高。

按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志，并符合GB191和GB6388的规定。

包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

(3) 对超大、超重货物标注吊钩、重心和支点的位置。

(4) 货运标志符合国际物运协定规定。

7.3 运输与储存

大部件尺寸表格见附件8。储存要求参见国家有关标准。

投标人投标时提供包装标准及示意图。

8  技术数据表（投标人填写）

8.1 照明泛光灯、投光灯灯具技术数据表（可不仅限于此，投标人尽可能多地填写）

按招标人的招标项目多项泛光灯和投光灯及防爆平台灯类别分别填写（多页）

| 序号 | 项 目 | 投标人 保证值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 光源 |  |  |
| 1 | 交流（直流）输入电源电压（V） |  |  |
| 2 | 交流输入电源频率（Hz） |  |  |
| 3 | 光源功率（W） |  |  |
| 4 | 照度（lx ） |  |  |
| 5 | 寿命（h） |  |  |
| 6 | 光衰 |  |  |
| 二 | 电源模块 |  |  |
| 1 | 输入电压（V） |  |  |
| 2 | 输出电压（V） |  |  |
| 3 | 功率因数 |  |  |
| 4 | 输入电流（A） |  |  |
| 5 | 输出电流（A） |  |  |
| 6 | 制造商 |  |  |
| 7 | 型号规格 |  |  |
| 8 | 尺寸 |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |
| 1 | 外壳尺寸 |  |  |
| 2 | 防腐等级（WF） |  |  |
| 3 | 防护等级（IP） |  |  |
| 4 | 防爆等级（Ex） |  |  |

附件2  供货范围

1  一般要求

- 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

- 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时无偿补足。

- 除有特别注明外，所列数量均为年度虚拟采购数量。

- 投标人应提供所有安装和检修所需的专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 提供满足运行、安装、调试用备品备件，并在投标书中给出具体清单。

- 提供所供灯具中的进口件清单。

- 投标人提供的技术资料清单见附件3。

- LED三防支架灯、LED灯、LED平台灯、LED投光灯、LED防爆平台灯质保期为3年，普通灯具1年。质保期内出现产品质量问题，投标人应在接到招标人通知后24小时内到达现场免费修理或更换。

2  供货范围

投标人的基本供货范围见下表，本表是年度虚拟需求量，具体以实际采购量为准。投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充，并不增加任何费用。设备范围（但不限于此）

2.1.1投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的                    照明灯具及附件（吊杆、弯管、灯具固定支架），且设备的技术经济性能符合要求。

2.2.2投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

2.2.3提供所供设备中的进口件清单。

2.2.4投标人需提供详细技术资料清单

照明设备供货范围（以下数量为预估数量，最终结算以实际供货数量为准）

| 序号 | 灯具名称 | 规格型号 | 尺寸要求 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED三防支架灯 | \SW1233\18W\220V\两头接线\户外\白 | 800cmm*200mm±10% | 个 | 155 |  |
| 2 | LED灯 | \AP7001-TG-400W\400W\AC220V\螺丝直连\黄 | 315mm*610mm（方形）±10% | 台 | 9 |  |
| 3 | LED平台灯 | \NFC9189\50W\AC220V\螺口式\户外\白 | 直径22.5cm（圆形）±10% | 盏 | 230 |  |
| 4 | LED投光灯 | \GMD9205\400W\AC220V\螺口式\户外\白 | 315mm*610mm（方形）±10% | 套 | 6 |  |
| 5 | LED投光灯 | LED投光灯\BVP173\70W\AC220V\一体式\户外\白 | 135mm*255mm（方形）±10% | 盏 | 10 |  |
| 6 | LED投光灯 | \RGFL236-G\100W\AC220V\螺口式\户外\白 | 155mm*305mm（方形）±10% | 盏 | 5 |  |
| 7 | LED投光灯 | \FG108\200W\AC220V\卡口式\户外\白 | 310mm*315mm（方形）±10% | 盏 | 60 |  |
| 8 | LED防爆平台灯 | \SZSW8136-50Q\50W\AC220V\螺口式\白 | 直径22.5cm（圆形）±10% | 个 | 15 |  |
| 9 | LED灯带 | GZC-DD66\14.4W/M\AC220V\卡口式\户外\白 | 宽度70mm | 米 | 200 |  |
| 10 | LED灯管 | LED灯管\T8/1.2m\18W\AC220V\卡口式\户内\白 |  | 支 | 500 |  |
| 11 | LED吸顶灯 | LED吸顶灯\EBFS-SD320\18W\AC220V\一体式\户内\白 |  | 套 | 50 |  |
| 12 | LED灯泡 | LED灯泡\A100-E27-6500K\30W\AC220V\螺口式\户内\白 |  | 套 | 400 |  |
| 13 | LED平台灯 | LED平台灯\NFC9192\70W\AC220V\卡口式\户外\白 | 直径25cm（圆形）±10% | 盏 | 20 |  |

- 附件3 技术资料

1 资料提供总则

1.1投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸应为CAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料内容正确、准确、一致、清晰完整。

1.3投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足采购要求。

2  资料提交的基本要求

2.1 随投标书提供的图纸：

2.1.1 照明灯具各部件的外形尺寸、安装尺寸图

2.1.2 ▲照明灯具外形尺寸图，并有详细尺寸。

2.1.3 ▲与有关设备配合接口图。

2.1.4  照明系统部件明细表（含规范、数量、重量和材料）。

2.1.5  供货范围、备件及专用工具清单

2.1.6  备件及专用工具清单

2.1.7 进口设备及部件清单

以上所有正式资料上注明“**工程专用”字样，并注明版次。最终资料提交后不得               任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标人负责赔偿。

2.2灯具监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同灯具监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件，包括灯具和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量，外形尺寸。

附件4  灯具交货进度

| 序号 | 设 备 名 称 | 交货日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 正常情况下自收到订单开始二周内到货、紧急需求应在一周内到货。 |
| 2 | 配件 | 正常情况下自收到订单开始二周内到货、紧急需求应在一周内到货。 |

1、投标人在接到招标人通知后15天内供货（紧急需求应在一周内到货），并根据本技术规范要求提供相关配件，物料验收后支付对应数量的款项。

- 附件5  灯具监造、检验和性能验收试验

1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后15天内，向招标人提供与本合同灯具有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2 工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人     发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人     。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

3 性能验收试验

3.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

3.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

3.3 性能验收试验的时间：性能试验一般在灯具安装完成后，照明正式投用日起一个月后进行验收，具体试验时间由招投标双方协商确定。

3.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定，具体试验内容由招投标双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，投标人按要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标人提供。

3.5  性能验收试验的内容

3.5.1 材料试验：材料应根据标准试验，提供招标人非破坏性试验资料。

3.5.2工厂试验

a、工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

b、检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

c、投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时将情况及时通知招标人，其处理方案需经招标人确认后实施。

3.6性能验收试验所需的属于投标人供货范围内的装设应由投标人提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标人确认。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

3.7 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论招投标双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。若需进行第二次试验，费用由提出方承担。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

- 附件6  技术服务和联络

1. 投标人现场技术服务

1.1	投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2	投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3	投标人现场服务人员的职责

1.3.1	投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4	 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2. 培训（无）

3. 技术联络人

投标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

- 附件7分包与外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质业绩情况。

主要外购件制造商情况 (国产) （投标人填写）

| 序号 | 部件名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 厂 家 名 称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要外购件制造商情况 (进口) （投标人填写）

| 序号 | 部件名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 厂 家 名 称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

- 附件8  大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长宽高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长           宽高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2.设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3.当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

- 附件9  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

- 附件10  性能考核条款

若灯具的现场运行试验表明达不到保证值，该设备的合同价格应按下列条款规定的数值予以罚款处理。

（1）防护防腐防爆等级不满足要求，每套按100元人民币予以罚款。

（2）显色指数每降低5%，每套按100元人民币予以罚款。

（3）24小时亮灯情况下，常温情况下，灯壳温度：≤50℃，每提高3℃，每套按200元人民币予以罚款。

（4）现场照度实测未达到设计规范DL/T 5390《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》要求的，每处扣合同金额1%。

（5）技术参数与本技术条件不符，且未在投标中说明，每一处(光衰、照度、防腐等级、防护等级、电磁干扰)扣罚1%合同金额。

（6）设备到货后光源和电源模块经检测不符合要求，考核200元/套，并要求厂家进行更换。

合同设备按照上述累计计算的最大违约金总额将不超过合同设备价格的30%。卖方支付最后一笔违约金或者卖方提供的替换件被买方接受之日，即为买方承认合同设备可以签发初步验收证书之日。

如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求）其保证期将自该缺陷修正后开始重新计算一年。

- 附件11  投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

- 附件12  业绩及用户评价

1、业绩（同类型五年内业绩）

2、用户评价

- 附件13  订货情况及排产计划说明