浙能兰溪发电有限责任公司技术文件

2026年LED灯具采购技术规范书

浙江浙能兰溪发电有限责任公司

2026年5月

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	16

附件3 技术资料及交付进度	19

附件4 设备交货进度	22

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	23

附件6 技术服务和联络	25

附件7 分包与外购	28

附件8 运行维护手册	29

附件9 大（部）件情况	31

附件10 技术差异表	32

附件11 附图	33

附件12 性能考核条款	34

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	35

附件14 业绩及用户评价	36

附件15 订货情况及排产计划说明	37

附件1 技术规范

1   总则

1.1  本招标文件适用于浙能兰溪发电有限责任公司2026年LED灯具采购,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  照明系统改造主体采用国产设备。投标人应提供详细的同类型、同容量等级的发电工程配套的照明系统运行业绩清单，并在投标文件中详细说明。投标人还应在投标文件中说明投标设备的制造工艺和主要结构特点。

1.4  投标人如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。投标人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.5  投标人对供货范围内的照明系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标人的认可。

1.6  投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人     在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.7  投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.8投标人供货时须提供与招标设备同类型（3/12/50/60/80/150/400 W，照度 ≥100 lx设备型式试验报告。

1.9  投标人后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

1.10  本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行。投标人在提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有统一编码。编码范围包括投标人所供系统、设备、主要部件（包括分包和采购件）、电气和仪控的系统、设备，以及接线和安装位置；设备易损件和构筑物等。投标人在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用统一编码。编码深度应使标识的“电厂元素”具有唯一性，并在图纸、工程文件或设备清册上清楚标识。应遵循的主要现行标准：

GB 7000.7    《投光灯具安全要求》

GB 7000.1/IEC 60598-1    《灯具 第1部分:一般要求与试验》

GB 7000.201 《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

GB 7000.5/IEC 60598-2-3《道路与街路照明灯具安全要求》

GB 7000.17 《限制表面温度灯具安全要求》

GB 7000.10 《固定式通用灯具安全要求》

GB 7000.12《嵌入式灯具安全要求》

GB 7000.2《灯具 第2-22部分：应急照明灯具》GB/T 18595   《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》

GB 17625.1   《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限制（设备每相输入电流≤16A）》

GB/T5702    《光源显色性评价方法》

GB/T7002    《投光照明灯具光度测试》

GB/T7922    《照明光源颜色的测量方法》

GB/T19658/IEC/TR61341    《反射灯中心光强和光束角的测量方法》

GB/T 17626.5 《电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》

GB/T 17743/CISPR 15 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T9468《灯具分布光度测量的一般要求》

GB/T23110/CIE 43      《投光灯具光度测试》

GB/T22907/CIE 121     《灯具的光度测试和分布光度学》

GB/T20145/CIE S 009/E 《灯和灯系统的光生物安全性》

GB/T24823/IEC 62717    《普通照明用LED模块性能要求》

GB/T24824《普通照明用 LED模块测试方法》

GB/T24825 《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》

GB/T24826/IEC 62504《普通照明用 LED产品和相关设备术语和定义》

GB/T 2900.65《电工术语 照明》

DL/T 5161.17《电气装置安装工程质量检验及评定规程第17部分：电气照明装置施工质量检验》

DL/T 5390     《发电厂和变电站照明设计技术规定》

GB50169       《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50034       《建筑照明设计标准》

GB 50582      《室外作业场地照明设计标准》

CJJ45         《城市道路照明设计标准》

GB/T 191      《包装储运图示标志》

GB/T4208/IEC 60529《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 156      《标准电压》

1.11 本招标文件将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

2   工程概况

本次采购的灯具用于浙能兰溪发电有限责任公司各生产现场及电缆夹层、气膜、干煤棚等区域，户内、户外均有覆盖。

3   设计和运行条件

3.1	 工程主要原始资料

3.1.1气象特征与环境条件

累年平均大气压： 1013.0hPa

累年平均气温：17.5℃

累年平均最高气温：20℃

累年平均最低气温：15℃

极端最高气温：43.5℃

极端最低气温：-6.9℃

最热月(8月)平均气温：28℃

最冷月(1月)平均气温：0℃

累年平均降水量： 1475.3mm

累年最大年降水量： 1701mm

累年最小年降水量： 1213mm

最大24小时降水量： 150mm

最大1小时降水量： 10mm

累年平均相对湿度： 76%

3.2 其他使用条件

风速：离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 39m/s。                                         （重现期为50年）

系统额定频率：          50Hz

安装地点：              户内、户外

4   技术参数和性能要求

本次改造采购数量1360套。

4.1安全要求：灯具设计符合GB7000.1、GB7000.5的规定。

4.2抗电磁干扰要求：灯具设计符合GB17625.1、GB/T 17626.5、GB/T 17743、GB/T18595的规定。

4.3工作温度：灯具具有良好的散热系统，确保环境温度在-20～+40℃范围内灯具安全工作；在常温情况下，24小时亮灯情况下，灯壳温升不高于25℃。

4.4技术指标要求：

4.4.1灯具额定功率：3W/12W/50W/60W/80W/150W/400W±5%

灯具在额定电压和额定频率工作时，实际消耗功率不大于额定功率的100%。

4.4.2初始光通量：不低于额定光通量的90%，不高于额定光通量的120%。

4.4.3 电源效率（含驱动）≥0.9。

4.4.4 灯具需单灯补偿，灯具功率因数≥0.9，整灯光效≥140Lm/W,(需提供光效测试报告)。

4.4.5 光源采用品牌CREE、osram、philips或同等档次芯片，提供原生产厂家的原产地证明书复印件，并提供生产厂家授权书。

4.4.6 灯具电源模块品牌选用OSRAM，茂硕、英飞特、明玮、海洋王、philips或同等档次。

4.4.7 LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

4.4.8 LED灯具电源应出具国家强制的质量认证及检测报告，电源稳定性及短路、过流、过压、过温保护检测报告。

4.4.9 光源模组与电源之间选用快速接头连接，方便维修更换模组。

4.4.10灯具采用宽电压设计：适用电压波动范围为180～260V。

4.4.11防触电保护类别 I类。

4.4.12灯具（含电源模块）防护等级IP65及以上，防腐等级为WF2及以上。

4.4.13灯具透镜要进行防眩处理，保证光线柔和，照度均匀。设备主体区域照明标准值不低于DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计技术规定》中表6.0.1-1、表6.0.1-2、表6.0.1-3的照度要求，其他建筑物及室外作业场所的照明标准值按照GB 50034《建筑照明设计标准》及GB 50582《室外作业场地照明设计标准》执行。

| 生产车间和工作场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值Lx | UGR | U0 | Ra | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽轮机部分 | 汽机房运转层 | 地面 | 200 | - | 0.6 | 60 |  |
|  | 高、低压加热器平台 | 地面 | 100 | - | 0.6 | 60 |  |
|  | 发电机出线小室 | 地面 | 100 | - | 0.6 | 60 |  |
|  | 除氧器、管道层 | 地面 | 100 | - | 0.6 | 60 |  |
|  | 热力管道阀门室 | 地面 | 100 | - | 0.6 | 40 |  |
|  | 汽机房底层 | 地面 | 100 | - | 0.6 | 60 |  |
| 锅炉部分 | 引风机、送风机、排粉机、磨煤机、一次风机、二次风机等转动设备附近及司炉操作区、燃烧器区 | 地面 | 100 | - | 0.6 | 60 |  |
|  | 锅炉房通道 | 地面 | 50 | - | 0.6 | 40 |  |
|  | 锅炉本体步道平台、楼梯、给煤（粉）机平台 | 地面 | 30 | - | 0.6 | 40 |  |
|  | 煤仓间 | 地面 | 75 | - | 0.6 | 60 |  |
|  | 渣斗间及其平台 | 地面 | 30 | - | 0.6 | 40 |  |
|  | 吸收塔 | 地面 | 30 | - | 0.6 | 60 |  |
|  | 脱硫装置 | 地面 | 100 | - | 0.6 | 60 |  |
| 运煤除灰部分 | 地下卸煤沟 | 地面 | 50 | - | 0.6 | 40 |  |
|  | 翻车机控制室 | 0.75米水平面 | 200 | 22 | 0.6 | 80 |  |
|  | 干煤棚、推煤机机库、卸煤沟 | 地面 | 30 | - | 0.6 | 20 |  |
|  | 翻车机室、运煤转运站、绞车室、碎煤机室 | 地面 | 100 | - | 0.6 | 60 |  |
|  | 运煤栈桥 | 地面 | 50 | - | 0.6 | 40 |  |
|  | 运煤检修箱间 | 地面 | 150 | - | 0.6 | 60 |  |
|  | 灰浆泵房、灰渣泵房、除尘器间 | 地面 | 100 | - | 0.6 | 60 |  |
|  | 电除尘控制室、运煤集中控制室 | 0.75米水平面 | 200 | 22 | 0.6 | 80 |  |

4.4.14光源寿命不小于50000小时,显色指数RA大于80。

4.4.15 光通维持率：无重影，低光衰，在额定条件下燃点3000h，光通维持率不低于95%，工作6000h后，光通维持率不低于90%，工作10000h后，光通维持率不低于85%，启动快，无闪烁。

4.4.16 灯壳寿命不低于10年。

4.4.17 光源采用降额设计，单套灯具功率不能超额设计，预留余量不低于10%。

4.4.18 色温要求：6000K。

4.4.19 灯具应出具使用说明书和合格证。

4.4.20灯具外壳需与PE线相连。

4. 5 其他指标要求：

4..5.1 LED产品需获得省级质检或国家级电光源检测中心出具的检验报告，所测指标符合或高于第4条技术指标要求，且取得检测报告的LED产品应与投标LED产品一致。

4. 5.2 产品认证：经过国家CCC或CQC认证等国内、国际知名机构认证。

4.5.3 LED灯具芯片应出具包含芯片光效、芯片寿命的质量认证或检测报告。

4.5.4安装方式要求：立杆式与挂壁式安装，能够适应工作现场的照明需要。户外安装，距地面垂直高度约2.5～4米。

4.5.5 投标人保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的选型、工厂监造和检验、运输、仓储、调试、系统成品保护、检测、初验、试运行、最终验收等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4.5.6 灯具及其附件连接螺栓要求采用不锈钢304材质，灯具螺纹口径25mm。。在腐蚀环境下灯具及其附件要求满足国家规范要求。

4.5.7 LED灯具详细要求。具体如下：

4.5.7.1  LED防爆防水防尘防腐高效节能工作灯100套

（1）额定电压：AC/DC36V/50Hz。额定功率：12W（全方位型配光方式）。

（2）安装方式：壁挂式、支架式。（需配304不锈钢U型支架，厚度不低于2.5毫米，另需固定配件及防爆接线盒，灯具引出线不小于100cm）

（3）防护等级：IP66及以上；防腐等级：WF2；防爆等级ExdbebmbITCT5/T6Gb，ExtbIIIC

T95/80°CDb。

（4）配置CREE、osram、philips(流明) 或同等档次芯片光源，并提供光源颗粒的原厂授权。单向发光，光线均匀柔和，光效＞ 120 lm/W，显色性高，寿命长，不低于 100000小时。

（5）配置OSRAM，茂硕、英飞特、明玮、philips、海洋王或同等档次品牌电源，寿命不低于 50000小时。

（6）灯体采用强度高、耐冲击的铸铝合金材料压铸成型，表面喷塑处理以增强防腐蚀性。整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料，具有较高的防尘、防水、防腐功能。

（7）采用优质 PC 材料注塑透明罩，防眩光设计，配光合理，光线柔和。

（8）光源腔、电源腔分离结构，采用间接引入方式。灯具内引接线应采用接线端子， 并有专用内、外接地装置。

（9）采用恒流恒压驱动电源，须为宽电压输入，恒功率输出，功率因数 cosφ≥0.95； 具有多路分流、恒流、防浪涌、过电流、开路、短路等保护功能，抗干扰电网设计，快速启动。光通量输出恒定，可瞬间启动。恒流源需封胶，提高恒流源的整体寿命。

(10)灯具引出线100cm，灯具内引接线应采用闹高温接线端子，并有专用内、外接地装置。

(11)LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

4.5.7.2 LED防水防尘防腐高效节能泛光（投光）灯250套

（1）额定电压：AC220V/50Hz。额定功率：60W（配光角度120度）。

（2）安装方式：壁挂式、支架式。（需配304不锈钢U型支架，厚度不低于3毫米，另需304材质的固定配件及防爆接线盒，灯具引出线不小于100cm）

（3）防护等级：IP65及以上；防腐等级：WF2。

（4）配置CREE、osram、philips(流明) 或同等档次芯片光源，并提供光源颗粒的原厂授权。单向发光，光线均匀柔和，光效＞ 120 lm/W，显色性高，寿命长，不低于 100000小时。

（5）配置OSRAM，茂硕、英飞特、明玮、philips、海洋王或同等档次品牌电源，寿命不低于 50000小时。

（6）灯体采用强度高、耐冲击的铸铝合金材料压铸成型，表面喷塑处理以增强防腐蚀性。整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料，具有较高的防尘、防水、防腐功能。

(7)采用优质 PC 材料注塑透明罩，防眩光设计，配光合理，光线柔和。

(8)光源腔、电源腔分离结构，采用间接引入方式。灯具内引接线应采用接线端子， 并有专用内、外接地装置。

(9)采用恒流恒压驱动电源，须为宽电压输入，恒功率输出，功率因数 cosφ≥0.95； 具有多路分流、恒流、防浪涌、过电流、开路、短路等保护功能，抗干扰电网设计，快速启动。光通量输出恒定，可瞬间启动。恒流源需封胶，提高恒流源的整体寿命。

(10)灯具引出线150cm，灯具内引接线应采用闹高温接线端子，并有专用内、外接地装置。

(11)LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

4.5.7.3 LED防水防尘防腐高效节能工作灯700套

（1）额定电压：AC220V/50Hz。额定功率： 50W （全方位型配光方式）

（2）防护等级：IP65及以上；防腐等级：WF2。

（3）安装方式：法兰式安装。（①需配套304材质U型支架，厚度不低于3毫米；配套304材质固定配件，灯具引出线不小于350cm）

（4）配置CREE、osram、philips(流明) 或同等档次芯片光源，并提供光源颗粒的原厂授权。单向发光，光线均匀柔和，光效＞ 120 lm/W，显色性高，寿命长，不低于 100000小时。

（5）配置OSRAM，茂硕、英飞特、明玮、philips、海洋王或同等档次品牌电源，寿命不低于 50000小时。

（6）灯体采用强度高、耐冲击的铸铝合金材料压铸成型，表面喷塑处理以增强防腐蚀性。整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料，具有较高的防尘、防水、防腐功能。

（7）采用优质 PC 材料注塑透明罩，防眩光设计，配光合理，光线柔和。

（8）光源、电源分离结构，采用间接引入方式。灯具内引接线应采用接线端子， 并有专用内、外接地装置。

（9）采用恒流恒压驱动电源，须为宽电压输入，恒功率输出，功率因数 cosφ≥0.95； 具有多路分流、恒流、防浪涌、过电流、开路、短路等保护功能，抗干扰电网设计，快速启动。光通量输出恒定，可瞬间启动。恒流源需封胶，提高恒流源的整体寿命。

（10）原灯杆2.5米，该灯具引出线需350cm，灯具内引接线应采用闹高温接线端子，并有专用内、外接地装置。

（11）灯具进线方式适应钢管或电缆布线，进线口螺纹为G3/4″。

（12）工作温度：灯具具有良好的散热系统，确保环境温度在-20～+40℃范围内灯具安全工作；在常温情况下，24小时亮灯情况下，灯壳温升不高于25K。

（13）LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

4.5.7.4  LED防水防尘防腐高效节能道路灯40套

（1）额定电压：AC220/50Hz。额定功率：80W（配光角度120度）。

（2）安装方式：户外灯杆安装。（40套灯具基础配件、15套5米灯杆及基础等相关安装件，灯具引出线不小于800cm）

（3）防护等级：IP66及以上；防腐等级：WF2

（4）配置科锐、欧司朗、飞利浦、海洋王、尚为或同等档次品牌 LED 光源，单向发光，光线均匀柔和，光效＞ 120 lm/W，显色性高，寿命长，不低于 100000小时。

（5）配置明纬、茂硕、英飞特或同等档次品牌电源。

（6）灯体采用强度高、耐冲击的铸铝合金材料压铸成型，表面喷塑处理以增强防腐蚀性。整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料，具有较高的防尘、防水、防腐功能。

（7）采用优质 PC 材料注塑透明罩，防眩光设计，配光合理，光线柔和。

（8）光源腔、电源腔分离结构，采用间接引入方式。灯具内引接线应采用接线端子， 并有专用内、外接地装置。

（9）采用恒流恒压驱动电源，须为宽电压输入，恒功率输出，功率因数 cosφ≥0.95； 具有多路分流、恒流、防浪涌、过电流、开路、短路等保护功能，抗干扰电网设计，快速启动。光通量输出恒定，可瞬间启动。恒流源需封胶，提高恒流源的整体寿命。

(10)灯具引出线700cm，灯具内引接线应采用闹高温接线端子，并有专用内、外接地装置。

(11)LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

(12）除灯具其相关配件外，还需配置5米不锈钢灯杆15套、成套基础、配套螺栓、灯杆壁厚不低于6毫米，下面配有防盗配电门，每座灯杆内置防水电源盒、让每个路灯实现独立检修的情况下不影响别的灯具使用。

4.5.7.5LED防水防尘防腐高效节能泛光（投光）灯150套

（1）额定电压：AC220V/50Hz。额定功率：150W（配光角度120度）。

（2）安装方式：支架式。（需配304不锈钢U型支架，厚度不低于3毫米，另需304材质的固定配件及防爆接线盒，灯具引出线不小于100cm）

（3）防护等级：IP66及以上；防腐等级：WF2。

（4）配置CREE、osram、philips(流明) 或同等档次芯片光源，并提供光源颗粒的原厂授权。单向发光，光线均匀柔和，光效＞ 120 lm/W，显色性高，寿命长，不低于 100000小时。

（5）配置OSRAM，茂硕、英飞特、明玮、philips、海洋王或同等档次品牌电源，寿命不低于 50000小时。

（6）灯体采用强度高、耐冲击的铸铝合金材料压铸成型，表面喷塑处理以增强防腐蚀性。整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料，具有较高的防尘、防水、防腐功能。

(7)采用优质 PC 材料注塑透明罩，防眩光设计，配光合理，光线柔和。

(8)光源腔、电源腔分离结构，采用间接引入方式。灯具内引接线应采用接线端子， 并有专用内、外接地装置。

(9)采用恒流恒压驱动电源，须为宽电压输入，恒功率输出，功率因数 cosφ≥0.95； 具有多路分流、恒流、防浪涌、过电流、开路、短路等保护功能，抗干扰电网设计，快速启动。光通量输出恒定，可瞬间启动。恒流源需封胶，提高恒流源的整体寿命。

(10)灯具引出线150cm，灯具内引接线应采用闹高温接线端子，并有专用内、外接地装置。

(11)LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

4.5.7.6  LED防爆防水防尘防腐高效节能泛光（投光）灯60套

（1）额定电压：AC220V/50Hz。额定功率：400W（配光角度120度）。

（2）安装方式：支架式。（需配304不锈钢U型支架，厚度不低于3毫米，另需304材质的固定配件及防爆接线盒，灯具引出线不小于100cm）

（3）防护等级：IP66及以上；防腐等级：WF2；防爆等级ExdbebmbITCT5/T6Gb，ExtbIIIC

T95/80°CDb。

（4）配置CREE、osram、philips(流明) 或同等档次芯片光源，并提供光源颗粒的原厂授权。单向发光，光线均匀柔和，光效＞ 120 lm/W，显色性高，寿命长，不低于 100000小时。

（5）配置OSRAM，茂硕、英飞特、明玮、philips、海洋王或同等档次品牌电源，寿命不低于 50000小时。

（6）灯体采用强度高、耐冲击的铸铝合金材料压铸成型，表面喷塑处理以增强防腐蚀性。整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料，具有较高的防尘、防水、防腐功能。

(7)采用优质PC材料注塑透明罩，防眩光设计，配光合理，光线柔和。

(8)光源腔、电源腔分离结构，采用间接引入方式。灯具内引接线应采用接线端子，并有专用内、外接地装置。

(9)采用恒流恒压驱动电源，须为宽电压输入，恒功率输出，功率因数cosφ≥0.95；具有多路分流、恒流、防浪涌、过电流、开路、短路等保护功能，抗干扰电网设计，快速启动。光通量输出恒定，可瞬间启动。恒流源需封胶，提高恒流源的整体寿命。

(10)灯具引出线150cm，灯具内引接线应采用闹高温接线端子，并有专用内、外接地装置。

(11)LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

4.5.7.7  LED防水防尘防腐高效节能泛光（投光）灯30套

（1）额定电压：AC220V/50Hz。额定功率：400W（配光角度120度）。

（2）安装方式：支架式。（需配304不锈钢U型支架，厚度不低于3毫米，另需304材质的固定配件及防爆接线盒，灯具引出线不小于100cm）

（3）防护等级：IP66及以上；防腐等级：WF2。

（4）配置CREE、osram、philips(流明) 或同等档次芯片光源，并提供光源颗粒的原厂授权。单向发光，光线均匀柔和，光效＞ 120 lm/W，显色性高，寿命长，不低于 100000小时。

（5）配置OSRAM，茂硕、英飞特、明玮、philips、海洋王或同等档次品牌电源，寿命不低于 50000小时。

（6）灯体采用强度高、耐冲击的铸铝合金材料压铸成型，表面喷塑处理以增强防腐蚀性。整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料，具有较高的防尘、防水、防腐功能。

(7)采用优质PC材料注塑透明罩，防眩光设计，配光合理，光线柔和。

(8)光源腔、电源腔分离结构，采用间接引入方式。灯具内引接线应采用接线端子，并有专用内、外接地装置。

(9)采用恒流恒压驱动电源，须为宽电压输入，恒功率输出，功率因数cosφ≥0.95；具有多路分流、恒流、防浪涌、过电流、开路、短路等保护功能，抗干扰电网设计，快速启动。光通量输出恒定，可瞬间启动。恒流源需封胶，提高恒流源的整体寿命。

(10)灯具引出线150cm，灯具内引接线应采用闹高温接线端子，并有专用内、外接地装置。

(11)LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

4.5.7.8  LED防爆应急（标志）灯30套

（1）额定电压：AC220V/50Hz。额定功率：3W及以上。

（2）安装方式：壁挂式。

（3）防护等级：IP65及以上；防腐等级：WF2。防爆等级：Exd II B t6或Exd II C t6

（4）配置CREE、osram、philips(流明) 或同等档次芯片光源，并提供光源颗粒的原厂授权。单向发光，光线均匀柔和，光效＞ 120 lm/W，显色性高，寿命长，不低于 100000小时。

（5）配置OSRAM，茂硕、英飞特、明玮、philips、海洋王或同等档次品牌电源，寿命不低于 50000小时。

（6）灯体采用强度高、耐冲击的铸铝合金材料压铸成型，表面喷塑处理以增强防腐蚀性。整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料，具有较高的防尘、防水、防腐功能。

(7)采用优质PC材料注塑透明罩，防眩光设计，配光合理，光线柔和。

(8)光源腔、电源腔分离结构，采用间接引入方式。

(9)采用恒流恒压驱动电源，须为宽电压输入，恒功率输出，功率因数cosφ≥0.95；具有多路分流、恒流、防浪涌、过电流、开路、短路等保护功能，抗干扰电网设计，快速启动。光通量输出恒定，可瞬间启动。恒流源需封胶，提高恒流源的整体寿命。

(10)灯具引出线150cm。

(11)LED芯片单颗功率不大于3W,单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

（12）带安全出口标识。

（13）应急时间：不少于90min

4.6 其他要求

4.6.1 投标人应提供需要更换的零部件的名称及清单。

4.6.2 招标人应指明需要更换的零部件的预期使用寿命、安装、启动、连续运转和维修推荐的备件最少数量清单。

4.6.3投标人应提供对设备安装、启动、运行维修及设备附件所需的独特的专用工具。

4.7 标准

招标设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

4.7.1  除非另有规定，均遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

4.7.2  投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

DL/T5153《火力发电厂厂用电设计技术规程》

DL/T 5222《导体和电器选择设计规程》

4.4.3 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。

4.4.4 当标准、规范之间出现矛盾时，投标人将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。

4.4.5出厂验收及试验

每套产品出厂前必须进行出厂试验，并应具有出厂试验合格证书。

招标人对投标人提供的全部产品，进行现场验收试验。招标人在现场验收试验期间，损坏的元器件投标人无偿补供。

检查成套设备，包括查线、直观检查外观、防护等级等，必要时进行通电操作试验。

4.4.6 培训

为使供货设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。

投标人在投标时须提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人，供招标人确认。

4.5 安全调试要求

照明改造的现场安装调试过程中，投标人应对照明改造性能负责。

4.5.1照明改造要求制造厂内验收合格后，发运到现场。投标人应在投标书中说明供货到现场的模块状态。

4.5.2达标创优统一要求：

4.5.2.1  设备及构架安装牢固。油漆材质、工序、厚度、颜色符合设计，色泽一致、均匀、无流痕、皱纹，无气泡、脱落、返锈、污染。

4.5.2.2  标识标牌：标识醒目、统一，符合规范；标牌齐全、统一，字迹清晰，系挂牢固，无污染。

4.5.2.3  罩壳：表面平整，无损坏。

5   设备监造、检验和性能验收试验

见附件5: 设备监造、检验和性能验收试验

6   设计与供货界限及接口规则

（招标人提供）

7   清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输与储存

7.1 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。油漆颜色由投标人提供色标，招标人确认。油漆应选用国内较先进的漆种，并能适应当地环境条件。

7.2 包装﹑运输

7.2.1产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，并符合铁路、公路 和海运部门的有关规定。

7.2.2包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标人的订货号和发货号。

7.2.3产品在运输过程中，使内部结构相互位置不变，紧固件不松动。

7.2.4运输时产品的所有组件、部件及备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

7.2.5设备标志

（1）每台设备都有固定不锈钢铭牌，铭牌应耐腐蚀，并安装在照明灯具明显的位置上。铭牌至少包括下列内容：设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、电厂标识系统编码、设备型号等信息。铭牌不易损坏。标志醒目、整齐、美观。型式、尺寸、技术条件和检验规则，符合《产品标牌》的规定。

（2）重要部件根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

7.2.6包装标志

(1)  投标人供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都贴有标明合同号、主要设备名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

(2)  对装箱供给的设备，投标人在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的港、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的序号设备总件数）、毛重、净重、外形尺寸、长          宽          高         。

按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志，并符合GB191和GB6388的规定。

包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

(3)  对超大、超重货物标注吊钩、重心和支点的位置。

(4)  货运标志符合国际物运协定规定。

(5)  包装箱上必须附有电厂标识系统编码（至部套）。

7.3 运输与储存

大部件尺寸表格见附件9。储存要求参见国家有关标准。

投标人投标时提供包装标准及示意图。

投标人应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放    2  个月的要求。

8   技术数据表 （投标人填写）

8.1 照明灯具技术数据表（可不仅限于此，投标人尽可能多地填写）

| 序号 | 项 目 | 投标人 保证值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 光源 |  |  |
| 1 | 交流（直流）输入电源电压（V） |  |  |
| 2 | 交流输入电源频率（Hz） |  |  |
| 3 | 光源功率（W） |  |  |
| 4 | 照度（lx ） |  |  |
| 5 | 寿命（h） |  |  |
| 6 | 光衰 |  |  |
| 二 | 电源模块 |  |  |
| 1 | 输入电压（V） |  |  |
| 2 | 输出电压（V） |  |  |
| 3 | 功率因数 |  |  |
| 4 | 输入电流（A） |  |  |
| 5 | 输出电流（A） |  |  |
| 6 | 制造商 |  |  |
| 7 | 型号规格 |  |  |
| 8 | 尺寸 |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |
| 1 | 外壳尺寸 |  |  |
| 2 | 防腐等级（WF） |  |  |
| 3 | 防护等级（IP） |  |  |

附件2 供货范围

1  一般要求

- 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

- 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时无偿补足。

- 除有特别注明外，所列数量均为采购项目所需。

- 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 提供满足运行、安装、调试用备品备件，并在投标书中给出具体清单。

- 提供所供设备中的进口件清单。

- 投标人提供的技术资料清单见附件3。

- 投标人应提供照明系统各部件需要更换的预期时间，并提供安装、维修及易损件的有关图纸。

- 设备投运后两年内出现产品质量问题，投标人应在接到招标人通知后                    48小时内到达现场免费修理或更换。

2  供货范围

投标人的基本供货范围是提供1360套功能完整的照明改造系统相关的设备与附件。投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充，并不增加任何费用。设备范围（但不限于此）

2.1.1投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的                    照明灯具及附件（吊杆、弯管、灯具固定支架），且设备的技术经济性能符合要求。

2.2.2投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同未列出或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足。

投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

2.2.3提供所供设备中的进口件清单。

2.2.4投标人需提供详细技术资料清单

照明设备供货范围

| 序号 | 灯具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED防爆防水防尘防腐高效节能工作灯（12W） |  | 套 | 100 | - 需配200套厚度不低于2.5毫米的304不锈钢U型支架； - 2、需配304材质的固定配件及防爆接线盒； - 3、灯具引出线不小于100cm |
| 2 | LED防水防尘防腐高效节能工作灯（50W） |  | 套 | 700 | - 需配500套304材质U型支架，厚度不低于3毫米； - 需配304材质固定配件； - 灯具引出线不小于350cm |
| 3 | LED防水防尘防腐高效节能泛光（投光）工作灯（60W） |  | 套 | 250 | - 需配60套厚度不低于3毫米的304不锈钢U型支架； - 需配304材质的固定配件； - 灯具引出线不小于100cm。 |
| 4 | LED防水防尘防腐高效节能道路灯（80W） |  | 套 | 40 | 1、40套灯具基础配件、15套5米灯杆及基础等相关安装件； 2、灯具引出线不小于800cm。 |
| 5 | LED防水防尘防腐高效节能泛光（投光）工作灯（150W） |  | 套 | 150 | - 需配150套厚度不低于3毫米的304不锈钢U型支架， - 需配304材质的固定配件； - 灯具引出线不小于100cm。 |
| 6 | LED防爆防水防尘防腐高效节能泛光（投光）灯（400W） |  | 套 | 60 | - 1、需配60套厚度不低于5毫米的304不锈钢U型支架， - 需配304材质的固定配件及防爆接线盒； - 灯具引出线不小于100cm。 |
| 7 | LED防水防尘防腐高效节能泛光（投光）灯（400W） |  | 套 | 30 | 1、需配30套厚度不低于5毫米的304不锈钢U型支架， - 需配304材质的固定配件； - 灯具引出线不小于100cm。 |
| 8 | LED防爆应急（标志）灯（3W及以上） |  | 套 | 30 | 灯具引出线150cm |

附件3 技术资料及交付进度

1  资料提供总则

1.1投标人提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为CAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供缩微复印的图纸。

1.3投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。合同签订后 15 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.4投标人提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人     也应及时免费提供新的技术资料。

1.6招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人应在合同签订后  15  天内，向招标人提供满足需要的资料共  10        套，另加2套电子文档。

1.8投标人提供运行和维护手册、培训手册     6     套纸质文件，另加2套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供    6      套。

1.9投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.10投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能兰溪发电有限责任公司2026年LED灯具采购 ”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.13投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

2  资料提交的基本要求

2.1 随投标书提供的图纸：

2.1.1 照明系统各部件的外形尺寸、安装尺寸图

2.2  技术协议签订后 15 天内，提供以下技术资料，其中带▲符号的为最终版资料。

2.2.1 ▲照明系统详细布置基础图（含动、静载和抗地震结构图、）。

2.2.2 ▲照明系统外形尺寸图，并有详细尺寸。

2.2.3 ▲与有关设备配合接口图

2.2.4  照明系统部件明细表（含规范、数量、重量和材料）。

2.2.5  照明系统启、停运行联锁控制要求及说明书

2.2.6  供货范围、备件及专用工具清单

2.2.7  备件及专用工具清单

2.2.8  进口设备及部件清单

2.2.9  供货范围系统图

以上所有正式资料上注明“浙能兰溪发电有限责任公司2026年LED灯具采购”字样，并注明版次。最终资料提交后不得                                                 任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标人负责赔偿。

2.3  设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标人提出具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）包括但不限于：

2.4.1  提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3  设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4  投标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5  投标人须提供的其它技术资料（招标人提出具体清单，投标人细化，招标人     确认）包括以下但不限于：

2.5.1  检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2  投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3  设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量，外形尺寸。

附件4 设备交货进度

| 序号 | 设 备 名 称 | 交货日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 下单后2周，紧急一周 |
| 2 | 配件 | 下单后2周，紧急一周 |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

2、设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

3、本交货时间为暂定计划，具体交货时间根据工程进度要求调整。

附件5 设备监造、检验和性能验收试验

1概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后15天内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人     发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人     。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

3 性能验收试验

3.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

3.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

3.3 性能验收试验的时间：性能试验一般在，照明灯具正式投用日起三个月后进行验收，具体试验时间由招投标双方协商确定。

3.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人     讨论后确定，具体试验内容由招投标双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，投标人按要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标人提供。

3.5  性能验收试验的内容

3.5.1 材料试验：材料应根据标准试验，提供招标人非破坏性试验资料。

3.5.2工厂试验

a、工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

b、检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

c、投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时将情况及时通知招标人，其处理方案需经招标人确认后实施。

d、在设计联络会时，买卖双方进一步商讨其它性能试验项目。

3.6性能验收试验所需的属于投标人供货范围内的装设应由投标人提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标人确认。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

3.7 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论招投标双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。若需进行第二次试验，费用由提出方承担。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

附件6 技术服务和联络

1. 投标人现场技术服务

1.1	投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现 场 服 务 计 划 表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2	投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5	投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3	投标人现场服务人员的职责

1.3.1	投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3	投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4	投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5	投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4	招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2. 培训

2.1	为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2	培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4	投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3. 设计联络会（如有需要）

设计联络会安排二次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  |  | 投标人所在地 |  |
|  | 第二次 |  |  | 招标人所在地 |  |

4. 技术联络人

投标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

附件7 分包与外购

1、投标人应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报各分包厂家的简要资质业绩情况。

主要外购件制造商情况 (国产) （投标人填写）

| 序号 | 部件名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 厂 家 名 称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要外购件制造商情况 (进口) （投标人填写）

| 序号 | 部件名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 厂 家 名 称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、对外购件的质量管理内容情况说明。

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙江浙能兰溪发电有限责任公司

2026年LED灯具采购

运  行  维  护 手 册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超重超限的情况详细予以说明。

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长 宽 高 |  | 重量 |  | 厂家 名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长            宽       高        ）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4.投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 附图

投标人提供详细的投标设备图纸，并另行装订成册，图纸清册、数量和格式见招标文件附件3要求。

附件12 性能考核条款

若灯具的现场运行试验表明达不到保证值，该设备的合同价格应按下列条款规定的数值予以罚款处理。

（1）防护防腐等级不满足要求，每套按100元人民币予以罚款。

（2）显色指数每降低5%，每套按100元人民币予以罚款。

（3）24小时亮灯情况下，常温情况下，灯壳温度：≤50℃，每提高3℃，每套按200元人民币予以罚款。

（4）现场照度实测未达到设计规范DL/T 5390《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》要求的，每处扣合同金额1%。

（5）技术参数与本技术条件不符，且未在投标中说明，每一处(光衰、照度、防腐等级、防护等级、电磁干扰)扣罚1%合同金额。

（6）设备到货后光源和电源模块经检测不符合要求，考核200元/套，并要求厂家进行更换。

合同设备按照上述累计计算的最大违约金总额将不超过合同设备价格的30%。卖方支付最后一笔违约金或者卖方提供的替换件被买方接受之日，即为买方承认合同设备可以签发初步验收证书之日。

如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求）其保证期将自该缺陷修正后开始重新计算一年。

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

附件14 业绩及用户评价

1、业绩（同类型五年内投运的设备业绩）

2、用户评价

附件15 订货情况及排产计划说明