伊犁新天煤化工有限责任公司

照明框架及热电装置区照明节能改造

项目技术规范书

伊犁新天煤化工有限责任公司

2026年5月

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	19

附件3 技术资料及交付进度	23

附件4 设备交货进度	25

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	26

附件6 技术服务和联络	28

附件7 分包与外购	31

附件8 运行维护手册	32

附件9 大（部）件情况	33

附件10 技术差异表	34

附件11 附图	35

附件12 性能考核条款	36

附件13 投标人需要说明的其他问题	37

附件14 业绩及用户评价	38

附件15 订货情况及排产计划说明	39

附件1 技术规范

1 总则

1.1 本招标文件适用于伊犁新天煤化工有限责任公司电气照明框架采购（含日常消缺所需灯具）及热电装置区照明节能改造项目物资，它提出了上述项目中涉及LED、金卤灯、消防应急灯具等照明设备的结构性能、试验、检验、包装、运输、验收及交货状态等方面的技术要求。

1.2 招标人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 照明系统供货主体采用国产设备。投标人应提供详细的同类型、同容量等级的发电工程配套的照明系统运行业绩清单，并在投标文件中详细说明。投标人还应在投标文件中说明投标设备的制造工艺和主要结构特点。

1.4 投标人如对本招标文件有偏差（无论多少或微小），都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标人将认为投标人完全接受和同意本招标文件的要求。投标人如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.5 投标人对供货范围内的照明系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标人的认可。若分包产品出现质量、履约问题，由投标人承担全部责任，与招标人无涉，投标人不得向分包商转嫁责任。

1.6 投标人应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定投标人。

1.7 投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1.8 投标人投标时，须分别提供以下型式试验报告：

- 1.额定功率不小于60W的耐高温三防LED灯具型式试验报告，

- 2.额定功率不小于60W的防爆LED灯具型式试验报告，防爆等级需满足ExdIICT6。

1.9 投标人对后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

1.10 本项目采用统一标识系统，编码按照新天公司设备编码原则执行。投标人提供的所有技术资料（图纸）和设备均应采用招标人的设备编码标准。

1.11 招标设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

1.12 除非另有规定，均遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准。如采用合资或合作产品，还需遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

1.13 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

GB/T7000.7《投光灯具安全要求》

GB/T 7000.1/IEC 60598-1《灯具第1部分：一般要求与试验》

GB/T 7000.201《灯具第2-1部分：特殊要求固定式通用灯具》

GB 7000.203《灯具第2-3部分：特殊要求 道路与街道照明灯具》

GB/T 7000.223《灯具第2-24部分：特殊要求 限制表面温度灯具》

GB/T 7000.201《灯具第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

GB/T 7000.202《灯具第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》

GB/T 7000.222《灯具第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具》

GB/T 18595《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》

GB 17625.1《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限制（设备每相输入电流≤16A）》

GB/T 5702《光源显色性评价方法》

GB/T 7002《投光照明灯具光度测试》

GB/T 7922《照明光源颜色的测量方法》

GB/T 19658/IEC/TR61341《反射灯中心光强和光束角的测量方法》

GB/T 17626.5《电磁兼容 试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验》

GB/T 17743/CISPR15《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 9468《灯具分布光度测量的一般要求》

GB/T 23110/CIE 43《投光灯具光度测试》

GB/T 22907/CIE 121《灯具的光度测试和分布光度学》

GB/T 20145/CIE S 009/E《灯和灯系统的光生物安全性》

GB/T 24823/IEC 62717《普通照明用LED模块性能要求》

GB/T 24824《普通照明用LED模块测试方法》

GB/T 24825《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》

GB/T 24826/IEC 62504《普通照明用LED产品和相关设备术语和定义》

GB/T 2900.65《电工术语 照明》

DL/T 5161.17《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第17部分：电气照明装置施工质量检验》

DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计技术规定》

GB/T 50034《建筑照明设计标准》

GB 50582《室外作业场地照明设计标准》

CJJ 45《城市道路照明设计标准》

GB/T 191《包装储运图形符号标志》

GB/T 4208/IEC 60529《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T 156《标准电压》

IEC 61000-3-2《电磁兼容性（EMC）第3-2部分：限值谐波电流发射限值》

GB 17945     《消防应急照明和疏散指示系统》

GB/T18661     《金属卤化物灯（钪钠系列）性能要求》

CJJ45          《城市道路照明设计标准》

GB191         《包装贮运标志》

GB4942.4      《低压电器外壳防护等级》

JB2420 	    《户外防腐电工产品的涂漆》

1.14 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，采用优于或更为经济的设计或材料，且能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行，则这些标准也可由投标人超越。

1.15 当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况在投标文件中明确说明，并提交招标人，以便在合同签订前协商确定统一执行标准；未经招标人书面确认，投标人不得擅自选择执行标准，否则视为违约。

2 工程概况

2.1 本次采购包括电气照明框架采购及热电装置区照明节能改造两部分：

（1）框架采购部分包含日常消缺所需的各类照明灯具及配件，包括LED灯泡、LED灯管等光源配件，以及整套LED灯、应急标志灯、消防应急照明灯、防爆灯具等灯具物资，详见照明框架供货范围。

（2）热电装置区照明节能改造项目所需灯具合计1562套，包括常规三防LED灯和耐高温三防LED平台灯。其中，将原有金属卤化物灯更换为整套LED灯共1388套，新增整套LED灯具174套。

3 运行条件

3.1	工程主要原始资料

伊犁新天煤化工有限责任公司位于新疆维吾尔自治区伊宁市境内市巴颜岱镇火龙洞以北，伊宁市的气候属大陆性北温带和干旱性气候，由于远离海洋，地处亚欧大陆中心，伊犁河谷盆地中部，东、南、北三面有天山山脉的天然屏障，西部地势开阔，易受北冰洋气流影响，因而气候比较温和湿润，具有大陆性北温带温和干旱气候的特点。阳光充足，四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，昼夜温差大，春末夏初多雨，冬季和初春多霜雪。

3.1.1气温：

多年平均气温：10.4℃             多年平均最高气温：23.1℃

累年最热月平均最高气温：31℃     相应月平均相对湿度：68%

累年平均最低气温：5.2 ℃         极端最高气温：39.2℃

极端最低气温：-39.6℃

3.1.2湿度：

多年平均相对湿度：72 %           累年最小相对湿度：2 %

多年平均水气压：14.9hPa

3.1.3降水、蒸发：

多年平均降水量：403.5 mm         最大年降水量：928.5mm

最小年降水量：207mm              最大一日降水量：218.7mm

最大1小时降水量：50.6	mm         最大10分钟降水量：8.4mm

3.1.4雪、雷暴、雾：

最大积雪深度：51cm                多年平均雷暴日数：26.2 d

最多年雷暴日数：51d               最少年雷暴日数：22d

多年平均雾日数：18	d

3.1.5风：

多年平均风速：1.8m/s              最大风速：19.0m/s

瞬时最大风速：48.9m/s              全年主导风向：西风

夏季主导风向：东南风		          冬季主导风向：西风

3.2工程条件：海拔1088米，地震烈度为8度，污秽等级为Ⅲ级。

爬电比距：            ≥3mm/kV

系统额定频率：          50Hz

系统最高运行电压：      230V

安装地点：              户内、户外

安装方式：吊杆式、壁式、吸顶式、护栏式。投标人应基于安装地点与方式，提供适配的设备及附件，确保附件符合安装要求及现场环境。

4 技术参数和性能要求

4.1 通用技术要求

4.1.1 安全要求：灯具设计符合GB/T 7000.1、GB 7000.203、CJJ 45的规定，需提供对应的检测报告，验收时需现场核查，不符合要求的视为不合格。

4.1.2 抗电磁干扰要求：灯具设计符合GB 17625.1、GB/T 17626.5、GB/T 17743、GB/T 18595的规定。

4.1.3 工作温度：灯具应具备良好的散热系统。在环境温度-20～+40℃范围内（耐高温三防LED平台灯为-20～+60℃），灯具应能安全工作；常温下连续点亮24小时，灯壳温升不高于25℃。

4.1.4所有灯具均须提供3C认证，其中防爆灯具还须同时提供防爆合格证；防爆类灯具提供3C认证和防爆合格证。化工区域灯具需满足Ex db IIC T6 Gb（气体环境用隔爆型）；备煤区域灯具需同时满足Ex db IIC T6 Gb和Ex tb IIIC T85℃ Db（气体+粉尘环境双重防爆）。

（1）常规工作温度灯具（-20~+40℃）：适用于现场常规区域（非高温作业区域，包括但不限于主厂房常规平台、脱硫区域等），数量共计1270套；该类灯具须具备良好的散热系统，确保在-20~+40℃环境温度范围内稳定运行，光效、寿命等性能参数不降低。

（2）高温工作温度灯具（-20~+60℃）：适用于现场高温作业区域（包括但不限于锅炉低省周边、炉壁两侧、汽包层等），数量共计292套；该类灯具需采用耐高温材质及强化散热结构，确保在-20~+60℃高温条件下稳定运行，光效、寿命等性能参数不降低。

4.2 LED灯具通用技术要求

4.2.1 灯具额定功率：50W±5%、60W±5%、70W±5%、100W±5%、150W±5%（具体功率规格根据对应灯具类型匹配，详见供货清单），灯具在额定电压和额定频率工作时，实际消耗功率不大于额定功率的100%。

4.2.2 初始光通量：不低于额定光通量的90%，不高于额定光通量的120%。

4.2.3 电源效率（含驱动）≥0.9。

4.2.4 所有LED灯具需单灯补偿，灯具功率因数≥0.9，整灯光效≥140lm/W（需提供光效测试报告）。

4.2.5 光源采用品牌CREE、osram、philips或同等档次芯片，提供原生产厂家的原产地证明书复印件，并提供生产厂家授权书。

4.2.6 灯具电源模块品牌选用OSRAM、茂硕、英飞特、明玮、海洋王、Philips或同等档次。

4.2.7 LED芯片单颗功率不大于3W，单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

4.2.8 LED灯具电源应出具国家强制的质量认证及检测报告，电源稳定性及短路、过流、过压、过温保护检测报告。

4.2.9 光源模组与电源之间选用快速接头连接，方便维修更换模组。

4.2.10 灯具采用宽电压设计：适用电压波动范围为180～260V。

4.2.11 防触电保护类别I类。

4.2.12 本次采购范围内所有LED灯具的防护等级不应低于IP65，防腐等级不应低于WF2。

4.2.13 灯具透镜要进行防眩处理，保证光线柔和，照度均匀。设备主体区域照明标准值不低于DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计规定》中表6.0.1-1、表6.0.1-2、表6.0.1-3的照度要求，其他建筑物及室外作业场所的照明标准值按照GB/T 50034《建筑照明设计标准》及GB 50582《室外作业场地照明设计标准》执行。

| 生产车间和工作场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | U₀ | Ra | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽机部分 |  |  |  |  |  |  |
| 汽机房运转层 | 地面 | 200 | — | 0.6 | 60 |  |
| 高、低压加热器平台 | 地面 | 100 | — | 0.6 | 60 |  |
| 发电机出线小室 | 地面 | 100 | — | 0.6 | 60 |  |
| 除氧器、管道层 | 地面 | 100 | — | 0.6 | 60 |  |
| 热力管道阀门室 | 地面 | 100 | — | 0.6 | 40 |  |
| 汽机房底层 | 地面 | 100 | — | 0.6 | 60 |  |
| 锅炉部分 |  |  |  |  |  |  |
| 引风机、送风机等转动设备附近及司炉操作区、燃烧器区 | 地面 | 100 | — | 0.6 | 60 |  |
| 锅炉房通道 | 地面 | 50 | — | 0.6 | 40 |  |
| 锅炉本体步道平台、楼梯、给煤（粉）机平台 | 地面 | 30 | — | 0.6 | 40 |  |
| 煤仓间 | 地面 | 75 | — | 0.6 | 60 |  |
| 渣斗间及其平台 | 地面 | 30 | — | 0.6 | 40 |  |
| 电除尘器本体 | 地面 | 50 | — | 0.6 | 60 |  |
| 脱硫脱硝 |  |  |  |  |  |  |
| 吸收塔 | 地面 | 30 | — | 0.6 | 60 |  |
| 脱硫装置 | 地面 | 100 | — | 0.6 | 60 |  |
| 液氨储存间 | 地面 | 100 | — | 0.6 | 60 |  |
| 尿素储存间 | 地面 | 100 | — | 0.6 | 60 |  |
| 控制室 |  |  |  |  |  |  |
| 机组控制室、网络控制室、辅网控制室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.6 | 80 |  |
| 主控制室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.6 | 80 |  |

4.2.13.1 热电装置区照明节能改造项目范围及LED技术数据对应表（投标人填写，需如实、完整填写，不得遗漏、虚假填报，后续验收不符的，视为违约）

替换改造LED灯共计1388套，具体清单如下：

| 序号 | 灯具类型 | 原金卤灯型号规格 | 安装位置 | 数量（套） | 替换后LED灯具型号规格 | LED额定功率（W） | LED初始光通量（lm） | 光效（lm/W） | 显色指数（Ra） | 光通维持率（10000h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三防LED平台灯 | CNFC9180B 附70W金卤灯 IP54 | 热电主厂房 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 启动锅炉房 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZJD70W,220VAC | 脱硫区域 | 64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CNFC9180B 附100W金卤灯 IP54 | 热电主厂房 | 733 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 启动锅炉房 | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脱硝 | 79 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 耐高温三防LED平台灯 | CNFC9180B 附100W金卤灯 IP54 | 热电主厂房 | 292 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三防LED泛光灯 | ZJD150W,220VAC | 脱硫区域 | 113 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三防LED顶棚灯 | ZJD250W,220VAC | 引风机房 | 48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CNTC9101x250W 金卤灯 | 脱硫区域 | 4 |  |  |  |  |  |  |

新增LED灯共计174套，具体清单如下：

| 序号 | 灯具类型 | 改造性质 | 新增LED灯具功率 | 安装位置 | 数量（套） | 新增LED灯具型号规格 | LED初始光通量（lm） | 光效（lm/W） | 显色指数（Ra） | 光通维持率（10000h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通三防LED平台灯 | 新增 | 50W | 锅炉区域 | 67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 脱硫区域 | 97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70W | 热电主厂房 | 10 |  |  |  |  |  |

4.2.13.2 投标人须按上表要求，完整填写所有改造范围内灯具的相关信息，确保替换安装的LED灯能适配原金卤灯的安装位置，照度不低于原设计标准，且功率不小于原金卤灯功率的60%；若填写不完整、虚假填报，或实际产品与填报信息不符，视为投标人违约，招标人有权解除合同，投标人承担全部损失。

4.2.13.3 替换后的LED灯具实际运行照度，应同时满足DL/T 5390《发电厂和变电站照明设计技术规定》、GB/T 50034《建筑照明设计标准》及GB 50582《室外作业场地照明设计标准》中相应场所的照度要求，当各规范照度值不一致时，取较高值执行。

4.2.13.4 上表中“替换后LED灯具技术数据”须真实有效，投标人需随投标书提供对应的产品检测报告（如LM-80报告、光效检测报告等），确保数据与所投产品一致。

4.2.13.5 若同一类型灯具对应多种原金卤灯规格，投标人需按原金卤灯规格分别列明LED替换方案及技术数据，不得合并填报。

4.2.14 光源寿命不小于50000小时，显色指数Ra大于80。

4.2.15 光通维持率：无重影，低光衰，在额定条件下燃点3000h，光通维持率不低于95%，工作6000h后，光通维持率不低于90%，工作10000h后，光通维持率不低于85%，启动快，无闪烁。

4.2.16 灯壳寿命不低于10年。

4.2.17 光源采用降额设计，单套灯具功率不能超额设计，预留余量不低于10%。

4.2.18 色温要求：6000K。

4.3 金卤灯及电感镇流器通用技术要求

4.3.1 金卤灯光效要求：光通量偏差控制在±10%以内；整灯光效≥90lm/W；常见色温不小于4000K，色温偏差控制在±200K以内；显色指数≥80；额定寿命内光衰≤30%，光通维持率≥70%。

4.3.2 金卤灯电气参数：工作电压AC 220V±10%、50Hz；启动后5分钟内达到稳定光输出，启动电流不超过额定电流的1.5倍；工作电流与镇流器额定电流匹配，偏差不超过±5%；功率因数≥0.85；灯管两端绝缘电阻≥2MΩ，能承受1500V电压测试1min无击穿。

4.3.3 金卤灯寿命与环境适应性：设计寿命常规产品≥10,000小时，高品质产品可达20,000小时；开关循环能力≥5,000次；在-20℃至+40℃、相对湿度≤85%的环境下正常工作。

4.3.4 电感镇流器要求：金卤灯适配镇流器应选用节能电感镇流器，品牌选用飞利浦、欧司朗、卡梵或同等档次产品；工作电压220V±10%、50Hz；启动电流不超过额定值的1.5倍，应在不大于1s时间内可靠启动灯具；工作电流应与灯具的额定电流匹配，偏差不超过±5%；无功率因数校正时功率因数≥0.85，有功率因数校正时功率因数≥0.95；镇流器产生的谐波应满足IEC 61000-3-2、GB 17625.1要求，总谐波失真≤20%；线圈温升≤60℃，外壳温升≤40℃。

4.3.5  防护与防腐等级：防护等级不低于IP65，防腐等级WF1。

4.4 消防应急灯具技术要求

4.4.1投标人提供的投标产品应通过国家CCCF认证，并在投标文件中提供相应证书，证书必须在发证有效期之内，且状态为有效。

4.4.2 应急性能要求：内置电池应急时间≥90分钟，电池具备过充、过放保护功能，保障电池寿命与使用安全性。

4.4.3 光学与标识性能要求：亮度满足GB 17945要求，标志图案和文字清晰醒目，符合GB 13495.1《消防安全标志》要求；正常照明条件下可视距离≥20米；烟雾环境下可视距离≥15米。

4.4.4 光源与阻燃要求：采用LED光源，具备高亮度、低功耗、长寿命特点；外壳和内部材料具有阻燃性，符合UL94 V-0或同等阻燃等级。

4.4.5 防护与防腐等级：非防爆类应急疏散指示灯防护等级不低于IP30，防腐等级WF1；防爆类应急疏散指示灯防护等级IP65，防腐等级WF1。

4.4.6防爆性能：防爆应急疏散指示灯符合国家或国际防爆标准，防爆等级满足Exd IICT6，需提供3C认证和防爆合格证；外壳采用高强度铸铝或不锈钢材料，可承受内部爆炸压力并防止火焰向外传播。

4.4.7绝缘与耐压：绝缘电阻≥2MΩ；耐压测试能承受1500V电压持续1min无击穿。

4.4.8 环境适应性要求：应急疏散指示灯可在相对湿度≤95%、环境温度-20℃至+40℃范围内正常运行。

4.4.9 消防应急灯具中LED光源光效≥90 lm/W，显色指数Ra≥80，色温不小于5000K，与框架采购LED灯具光源品质保持一致。

4.5 其他指标要求

4.5.1 LED产品需获得省级质检机构或国家级电光源检测中心出具的检验报告，所测指标符合或高于第4条技术指标要求，且取得检测报告的LED产品应与投标LED产品一致（型号、规格、参数完全匹配）；报告需在有效期内、加盖检测机构公章，否则视为不符合要求。

4.5.2产品认证：须经过国家CCC或CQC认证等国内、国际知名机构的认证。

4.5.3 LED灯具芯片应提供包含芯片光效、芯片寿命的质量认证或检测报告。

4.5.4安装方式：采用立杆式与挂壁式安装，以能够适应工作现场的照明需要。户外安装时，距地面垂直高度约2.5～4米。

4.5.5投标人应保证按照ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的选型、工厂监造和检验、运输、仓储、成品保护、检测、初验、试运行、最终验收等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

4.5.6灯具及其附件的连接螺栓应采用不锈钢304材质，灯具螺纹口径为20mm。在腐蚀环境下，灯具及其附件应满足国家规范要求。

4.5.7灯具应出具使用说明书和合格证。

4.5.7灯具外壳需与PE线相连。

4.6 其他要求

4.6.1 投标人应提供需要更换的零部件的名称及清单。

4.6.2 招标人应指明需要更换的零部件的预期使用寿命，以及安装、启动、连续运转和维修时推荐的备品备件最少数量清单。

4.6.3 投标人应提供设备安装、启动、运行维修及设备附件所需的独特专用工具。

4.7 标准

4.7.1 招标设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，应包括投标期内有效的任何修正和补充。

4.7.2 除非另有规定，均应遵守最新的国家标准（GB）、国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

4.7.3 投标人提供的设备和配套件应符合以下标准，但不限于以下标准：GB/T 7000.1/IEC 60598-1《灯具第1部分：一般要求与试验》、GB/T 24823/IEC 62717《普通照明用LED模块性能要求》。

4.7.4 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经用户接受，采用优于或更为经济的设计或材料，且能使投标人设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行，则这些标准也可由投标人超越。

4.7.5 当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况在投标文件中明确说明，并提交招标人，以便在合同签订前协商确定统一执行标准；未经招标人书面确认，投标人不得擅自选择执行标准，否则视为违约。

4.7.6 出厂验收及试验：每套产品出厂前必须进行出厂试验，并应具有出厂试验合格证书。招标人对投标人提供的全部产品，进行现场验收试验。招标人在现场验收试验期间，损坏的元器件投标人无偿补供。检查成套设备，包括查线、直观检查外观、防护等级等，必要时进行通电操作试验。

4.7.7 培训：为使供货设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。

4.8 安全调试要求

4.8.1 投标人提供的全部产品要求在制造厂内验收合格后发运到现场。投标人应在投标书中说明供货到现场的模块状态。

4.8.2 设备及构架油漆的材质、工序、厚度、颜色应符合设计要求，色泽应一致、均匀，无流痕、皱纹，无气泡、脱落、返锈、污染。标识应醒目、统一，符合规范；标牌应齐全、统一，字迹清晰，系挂牢固，无污染。罩壳应表面平整，无损坏。

5 设备监造、检验和性能验收试验

见附件5：设备监造、检验和性能验收试验。

6 设计与供货界限及接口规则

6.1 设计界限

投标人负责热电装置区照明节能改造项目灯具选型及参数匹配，确认灯具与原有安装尺寸、接线方式兼容，不改变原有照明回路、接线及供电系统。

6.2 供货界限

提供适配220V供电的灯具及安装附件，应满足原有安装方式、接线方式，直接替换即可使用。

6.3接口规则

6.3.1《日常消缺物资明细表》中所列灯具，若存在型号已停产、或存在性能更优且能完美兼容现场安装的替代型号、或现有型号不满足现行标准规范，投标人可提出淘汰及替代方案供招标人选择，并承诺不因此增加任何费用。

6.3.2投标人应在投标前至工程现场进行实地勘察，勘察结果作为后续投标、制造、供货的依据，确认安装附件适配性。

6.3.3热电装置区照明节能改造项目中，所有安装附件以距离灯具最近的照明接线盒（或原金卤灯接线端子）为接口基准。投标人须提供从该接口至灯具所需的全部安装附件（指因与现场安装条件不适配而必需的附件），并在投标文件中明确其规格。同时，投标人应根据招标人实际需求，足量提供满足工程所需数量、种类及安装兼容性的全部附件，且不得因此增加任何额外费用。

7 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

7.1 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。油漆颜色由投标人提供色标，招标人确认。油漆应选用国内较先进的漆种，并能适应当地环境条件。

7.2 包装、运输

7.2.1 产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，并符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

7.2.2 包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标人的订货号和发货号。

7.2.3 产品在运输过程中，使内部结构相互位置不变，紧固件不松动。

7.2.4 运输时产品的所有组件、部件及备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。

7.2.5 设备标志

（1）每台设备都有固定不锈钢铭牌，铭牌应耐腐蚀，并安装在照明灯具明显的位置上。铭牌至少包括下列内容：设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、电厂标识系统编码、设备型号等信息。

（2）重要部件根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

7.2.6 包装标志

（1）投标人供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都贴有标明合同号、主要设备名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

（2）对装箱供给的设备，投标人在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的港、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的序号设备总件数）、毛重、净重、外形尺寸、长          宽          高         。

按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志，并符合GB191和GB6388的规定。

包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

（3）对超大、超重货物标注吊钩、重心和支点的位置。

（4）货运标志符合国际物运协定规定。

（5）包装箱上必须附有电厂标识系统编码（至部套）。

7.3 运输与储存

大部件尺寸表格见附件9；储存要求参见国家有关标准。投标人在投标时提供包装标准及示意图。投标人应保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

8 技术数据表

8.1 照明灯具技术数据表（投标人填写，每类灯具一个表格，可不仅限于此）

表１　LED灯具技术参数相应表

| 灯具类型 | 序号 | 项目 |  | 投标人响应/保证值 |  | 备注/依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通LED灯具 | 7 |  | 色温/显色指数 |  |  |  |
|  | 8 |  | 光源寿命/光衰 |  |  |  |
|  | 9 |  | 工作温度范围 |  |  |  |
|  | 10 |  | 电压适应性 |  |  |  |
|  | 11 |  | 灯具壳体寿命 |  |  |  |
|  | 12 |  | 防触电保护 |  |  |  |
|  | 13 |  | 型式试验报告 |  | （填写报告编号） | 附报告复印件 |
|  | 14 |  | 防爆等级 |  |  |  |
| 耐高温三防LED平台灯 | 1 |  | 光源芯片品牌 |  |  |  |
|  | 2 |  | 整灯光效 |  |  |  |
|  | 3 |  | 工作温度范围 |  |  |  |
|  | 4 |  | 散热结构及材质 |  |  |  |
|  | 5 |  | 防护/防腐等级 |  |  |  |
|  | 6 |  | 额定功率 |  |  |  |
|  | 7 |  | 功率因数 |  |  |  |
|  | 8 |  | 型式试验报告 |  | （填写报告编号） |  |

表2　金卤灯技术参数相应表

| 序号 | 项目 | 投标人响应/保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光效 |  |  |
| 2 | 显色指数/色温 |  |  |
| 3 | 镇流器品牌 |  |  |
| 4 | 镇流器类型 |  |  |
| 5 | 功率因数 |  |  |
| 6 | 谐波失真 |  |  |

表3　消防应急灯具技术参数相应表

| 序号 | 项目 | 投标人响应/保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急时间 |  |  |
| 2 | 光源类型/光效 |  |  |
| 3 | 防爆等级（防爆型） |  | 需提供3C和防爆证 |
| 4 | 防护等级 |  |  |
| 5 | 阻燃等级 |  |  |
| 6 | 可视距离 |  |  |
| 7 | 符合标准 |  |  |

附件2 供货范围

1 一般要求

1.1 投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在到货验收或安装过程中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充，并不增加任何费用。

1.2 本工程照明改造及框架采购电气照明框架采购及热电装置区照明节能改造项目所需的全部照明设备与附件。

1.3 除有特别注明外，所列数量包括框架采购及改造项目所需，实际数量以设计院最终设计为准，中标单价不作调整，投标人应充分考虑并承担相关风险。

1.4 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5本次照明改造及框架采购为整体采购，投标人应负责所有灯具及辅材的供货。

1.6 投标人提供的技术资料清单见附件3。

1.7投标人应提供照明系统各部件需要更换的预期时间，并提供安装、维修及易损件的有关图纸。

2 供货范围

投标人的基本供货范围是提供满足本技术规范书要求的功能完整的照明系统相关的设备与附件，包括日常消缺物资及热电装置区照明节能改造所需全部物资。投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充，并不增加任何费用。设备范围（但不限于此）

2.1投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的照明灯具及附件（吊杆、弯管、灯具固定支架），且设备的技术经济性能符合要求。

2.2投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同未列出或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足。

投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

2.3提供所供设备中的进口件清单。

2.4投标人需提供详细技术资料清单

3 照明框架供货范围：

以下清单为日常消缺维护所需物资，投标人须按清单要求供货

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平板灯\1200×150mm\40W\AC220V\插脚式\户内\白 | 70 | 套 | 欧普、雷士、飞利浦或相当于 |
| 2 | LED工作灯\SZSW7150-60Q\60W\AC220V | 1200 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于 |
| 3 | LED路灯\BRP131-LED100/CW\100W\户外\白 | 50 | 套 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 4 | LED高天棚灯\BY238P\150W\AC220V\螺口式\户内\白 | 50 | 套 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 5 | LED投光灯\SZSW7181\150W\AC220V\一体式\户外\白 | 20 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于 |
| 6 | LED投光灯\BVP150\70W\AC220V\一体式\户外\白 | 100 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于 |
| 7 | 防水LED投光灯\LGFS-600\600W\AC220V\卡口式\户外\白 | 5 | 套 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 8 | LED吸顶灯\NLMX10215\24W\AC220V\卡口式\户内\白 | 200 | 套 | 欧普、雷士、飞利浦或相当于 |
| 9 | LED吸顶灯\RC048B LED32S\32W\AC220\杂类\户内\白 | 50 | 套 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 10 | LED灯\BPZ2200-865E27\19W\AC220V\螺口式\户内\白 | 2000 | 只 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 11 | LED集成吊顶灯\600×600mm\30W\AC220V\嵌入式\户内\白 | 50 | 付 | 飞利浦、森本、海洋王或相当于 |
| 12 | LED一体冷库灯\Φ155×60mm\15W\AC220V\螺口式\户内\白 | 20 | 套 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 13 | LED筒灯\WHTD12\12W\AC220V\卡口式\室内\白 | 100 | 套 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 14 | LED集成吊顶灯\300×300mm\22W\AC220V\插脚式\户内\白 | 150 | 个 | 欧普、雷士、飞利浦或相当于 |
| 15 | LED高顶灯\SZSW8470-400\400W\AC220V\螺口式\户外\白 | 8 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于，备煤区域 |
| 16 | LED消防标志灯\M-BLZD-1LROE-I-4WADD 安全出口\4W\AC220V\一体式\户内\绿 | 300 | 套 | 敏华、光世界、台谊或相当于 |
| 17 | LED消防标志灯\M-BLZD-1LROE-I-4WADD 右指向\4W\AC220V\一体式\户内\绿 | 300 | 套 | 敏华、光世界、台谊或相当于 |
| 18 | LED消防标志灯\M-BLZD-1LROE-I-4WADD 左方向\4W\AC220V\一体式\户内\绿 | 300 | 套 | 敏华、光世界、台谊或相当于 |
| 19 | LED向左消防标志灯\BLZD-1LROE I 1W\1W\DC36V\杂类\绿 | 100 | 个 | 敏华、光世界、台谊或相当于 |
| 20 | LED向右消防标志灯\BLZD-1LROE I 1W\1W\DC36V\杂类\绿 | 100 | 个 | 敏华、光世界、台谊或相当于 |
| 21 | LED安全出口消防标志灯\BLZD-1LROE I 1W\1W\DC36V\绿 | 100 | 个 | 敏华、光世界、台谊或相当于 |
| 22 | LED消防应急照明灯\ZFZD-E3W\3W\DC36V\杂类\白 | 100 | 个 | 敏华、光世界、台谊或相当于 |
| 23 | 防爆LED消防应急照明灯\SW-BLZD-I LROE3W-8242\3W\AC220V\一体式\户外\白 | 200 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于，化工区域 |
| 24 | LED防爆吸顶灯\BC9200-A\12W\AC220V\一体式\户外\白 | 50 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于，备煤区域 |
| 25 | LED防爆灯\FGQ1205-LED70\70W\AC220V\一体式\户外\白 | 160 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于，备煤区域 |
| 26 | LED防爆平台灯\SZSW8135\60W\AC220V\杂类\户外\白 | 1800 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于，化工区域 |
| 27 | LED灯泡\E27\10W\AC220V\螺口式\户内\白 | 100 | 只 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 28 | LED灯芯片\7030—22W/DW/1088-2 Φ275mm\飞利浦 | 200 | 件 | 飞利浦、森本、海洋王或相当于 |
| 29 | LED灯泡\BPZ800\9W\AC220V\螺口式\户内\白 | 600 | 套 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 30 | LED灯管\T8/1.2m\27W\AC220V\插脚式\户内\白 | 400 | 套 | 欧普、雷士、飞利浦或相当于 |
| 31 | LED灯管\1200m\16W\AC220V\插脚式\户内\白 | 100 | 套 | 欧普、雷士、飞利浦或相当于 |
| 32 | LED灯管\T8/1.5m\18W\AC220V\卡口式\户内\白 | 40 | 只 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 33 | LED灯管\T5一体化灯管 1.2m\20W\AC220V\插脚式\户内\白 | 300 | 个 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |
| 34 | 金属卤化物灯泡\MH100W-E27\100W\AC220V\螺口式\白 | 800 | 只 | 合隆、新黎明、电光或相当于 |
| 35 | 金卤灯\HPI-P\250W\AC220V\螺口式\白 | 100 | 只 | 飞利浦、欧司朗、卡梵或相当于 |
| 36 | 安全出口防爆应急标志灯\BLZD-1LROE I 3W\3W\AC220V\绿 | 200 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于，化工区域 |
| 37 | 向右防爆应急标志灯\BLZD-1LROE I 3W\3W\AC220V\杂类\绿 | 200 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于，化工区域 |
| 38 | 向左防爆应急标志灯\BLZD-1LROE I 3W\3W\AC220V\杂类\绿 | 200 | 套 | 尚为、森本、海洋王或相当于，化工区域 |
| 39 | 向左防爆应急标志灯\BLZD-1LROE I 3W\3W\DC36V\杂类\绿 | 100 | 个 | 尚为、森本、海洋王或相当于，化工区域 |
| 40 | 向右防爆应急标志灯\BLZD-1LROE I 3W\3W\DC36V\杂类\绿 | 100 | 个 | 尚为、森本、海洋王或相当于，化工区域 |
| 41 | 防爆安全出口应急标志灯\BLZD-1LROE I 3W\3W\DC36V\绿 | 100 | 个 | 尚为、森本、海洋王或相当于，化工区域 |
| 42 | 防爆消防应急照明灯\ZFZD-E5W\5W\DC36V\杂类\白 | 100 | 个 | 尚为、森本、海洋王或相当于，化工区域 |
| 43 | 消防应急照明灯\SW-ZFZD-E6W-7241\6W\AC220V\卡口式\白 | 300 | 套 | 敏华、光世界、台谊或相当于 |
| 44 | 灯带插头\12-LE-38749/3528灯带专用\欧普照明 | 100 | 件 | 欧普、雷士、飞利浦或相当于 |
| 45 | 吊灯灯座\E3-E27\厂商无要求 | 200 | 件 | 欧普、雷士、飞利浦或相当于 |
| 46 | 荧光灯管\T5\14W\AC220V\卡口式\户内\白光 | 500 | 件 | 欧普、雷士、飞利浦或相当于 |
| 47 | 白炽灯\100W\DC36V\螺口式 | 200 | 只 | 欧普、雷士、飞利浦或相当于 |
| 48 | 防爆镇流器\BAZ51-L 250 | 30 | 件 | 尚为、森本、海洋王或相当于，化工区域 |
| 49 | 镇流器\BSN 250L 3001\飞利浦 | 100 | 个 | 合隆、新黎明、电光或相当于 |
| 50 | 电子触发器\CD-7H\欧司朗 | 300 | 套 | 飞利浦、欧司朗、卡梵或相当于 |
| 51 | LED投光灯\FGV6248\1000W\AC220V\螺口式\户外\白 | ２ | 件 | 尚为、森本、海洋王或相当于 |
| 52 | 防爆投影灯\BLQZ-KOD\200W\AC380V\杂类\白 | 15 | 件 | 尚为、森本、海洋王或相当于 |
| 53 | 防爆投影灯\BLQZ-KOD\300W\AC380V\杂类\白 | 4 | 件 | 尚为、森本、海洋王或相当于 |
| 54 | LED防爆灯\FGV1225\240W\AC220V\螺口式\户内\白 | 2 | 件 | 尚为、森本、海洋王或相当于 |
| 55 | LED灯\FGA6322\300W\AC220V\一体式\户外\白 | ５ | 件 | 尚为、森本、海洋王或相当于 |
| 56 | LED吸顶灯\12-XD-00623\60W\AC220V\卡口式\户内\白 | 150 | 套 | 飞利浦、欧普、雷士或相当于 |

4 热电装置区照明节能改造供货范围：

以下清单为热电装置区照明节能改造项目所需物资：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED三防泛光灯 | 额定功率不小于100W/IP65/6000K | 套 | 113 | 旧灯具改造范围需供应与原灯具安装附件不匹配所需的固定支架、吊杆、弯管等安装附件 |
| 2 | LED三防平台灯 | 额定功率不小于50W/IP65/6000K | 套 | 90 | 旧灯具改造范围需供应与原灯具安装附件不匹配所需的固定支架、吊杆、弯管等安装附件 |
| 3 | LED三防平台灯 | 额定功率不小于50W/IP65/6000K | 套 | 164 | 新增灯具需配套供应固定支架、吊杆、弯管等安装附件 |
| 4 | LED三防平台灯 | 额定功率不小于70W/IP65/6000K | 套 | 841 | 旧灯具改造范围需供应与原灯具安装附件不匹配所需的固定支架、吊杆、弯管等安装附件 |
| 5 | LED三防平台灯 | 额定功率不小于70W/IP65/6000K | 套 | 10 | 新增灯具需配套供应固定支架、吊杆、弯管等安装附件 |
| 6 | 耐高温LED三防平台灯 | 额定功率不小于60W/IP65/6000K | 套 | 292 | 旧灯具改造范围需供应与原灯具安装附件不匹配所需的固定支架、吊杆、弯管等安装附件 |
| 7 | LED三防顶棚灯 | 额定功率不小于150W/IP65/6000K | 套 | 52 | 旧灯具改造范围需供应与原灯具安装附件不匹配所需的固定支架、吊杆、弯管等安装附件 |

附件3 技术资料及交付进度

1 资料提供总则

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为CAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，不得提供作伪复印的图纸。

1.3 资料内容要与投标设备一致，因资料内容与所供设备不一致而给招标人造成损失的由投标人承担赔偿责任。

1.4 投标人资料的提交应及时、充分、正确，满足工程进度要求。合同签订后15天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

1.5 投标人提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、性能试验验收和运行维护等阶段。投标人须满足以上各阶段的具体要求。

1.6 对于其他没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。

1.7 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.8 投标人应在合同签订后15天内，向招标人提供满足需要的资料共10套，另加2套电子文档。

1.9 投标人提供运行和维护手册、培训手册6套纸质文件，另加2套电子版。其他资料（标准规范、质量计划等）提供6套。

1.10 投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

1.11 投标人提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

1.12 投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

2 资料提交的基本要求

2.1 随投标书提供的图纸

2.1.1 照明各部件的外形尺寸、安装尺寸图。

2.2 技术协议签订后15天内，提供以下技术资料（带▲符号的为最终版资料）

2.2.1 ▲照明系统详细布置基础图（含动、静载和抗地震结构图）。

2.2.2 ▲照明灯具外形尺寸图，并有详细尺寸。

2.2.3 ▲与有关设备配合接口图。

2.2.4 照明系统部件明细表（含规范、数量、重量和材料）。

2.2.5 照明系统启、停运行联锁控制要求及说明书。

2.2.6 供货范围、备件及专用工具清单。

2.2.7 备件及专用工具清单。

2.2.8 进口设备及部件清单。

2.2.9 供货范围系统图。

以上所有正式资料上注明工程专用字样，并注明版次。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标人负责赔偿。

2.3 设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.4 安装指导、运行维护及性能试验所需的技术资料包括但不限于：

2.4.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需的技术资料。

2.4.2 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

2.4.3 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.4.4 投标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5 投标人须提供的其他技术资料

2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2 投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

2.5.3 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸。

附件4 设备交货进度

| 序号 | 设备名称 | 交货日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯具及配套硬件 | 合同签订后45天内 |
| 2 | 配件 | 合同签订后45天内 |
| 3 | 随机备品备件 | 合同签订后45天内 |
| 4 | 专用工具 | 合同签订后45天内 |

1. 热电照明技改项目物资：交货日期指该批设备到现场的日期，投标人需在合同签订日期后45天内将所有灯具及附件运输至招标人规定的地点。交货地点为伊犁新天煤化工有限责任公司仓库。

2. 设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

3. 本交货时间为暂定计划，具体交货时间根据工程进度要求调整。

4. 日常消缺框架物资：采购订单生效后，每批次接到招标人通知后1个月内货物到达招标人生产现场指定位置，运输及装卸货物均由投标人负责。

5. 紧急采购订单，到货周期为20天。

附件5 设备监造、检验和性能验收试验

1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后15天内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2 工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进场，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

3 性能验收试验

3.1 性能验收试验的目的是检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

3.2 性能验收试验的地点一般为招标人现场。

3.3 性能验收试验的时间：性能试验的样品在设备到货后由招标人随机抽取，送第三方检测。检测时间由招标人确定。

3.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定，具体试验内容由招投标双方共同认可的测试单位进行。

3.5 性能验收试验的内容

3.5.1 材料试验：材料应根据标准试验，提供招标人非破坏性试验资料。

3.5.2 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。

3.5.3 检验的范围包括原材料和元器件的进场，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

3.5.4 投标人检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应及时将情况通知招标人，其处理方案需经招标人确认后实施。

3.6 性能验收试验结果

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论招投标双方均应认可。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。若需进行第二次试验，费用由提出方承担。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

4 验收

4.1 验收包括照明和文件资料两个部分。

4.2 验收至少包括以下几个部分：数量、外观、尺寸、材质、附件等具体要求按附件1相关要求。

4.3 文件资料的验收应至少包括以下几个部分：详见附件3相关要求。

4.4 经验收符合技术要求的，到货验收方为合格，质量保证期内出现问题按性能考核条款处理。

4.5 验收不符合技术要求或安装后无法正常运行1个月的，投标人应当立即返修、更换，直到符合技术要求或安装后正常运行1个月。

4.6 货物到现场后投标人应委派开箱人员及时赶到现场协同开箱，否则招标人有权单独开箱检验。

4.7 到货验收检验结果必须满足技术规范要求；如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，并承担由此产生后果及相关费用。

4.8 灯具入库前随机检测灯具，拆开检查灯具驱动使用品牌和灯珠数量。

附件6 技术服务和联络

1.投标人现场技术服务

1.1	投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现 场 服 务 计 划 表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，具有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5投标人需更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3投标人现场服务人员的职责

1.3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.2投标人现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出具委托书并承担相应的经济责任。

1.3.3投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.3投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并提供相应帮助。

2. 培训

2.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3	培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

2.4	投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3. 设计联络会（如有需要）

设计联络会安排两次，第一次会务组织及费用由投标人负责，第二次会务组织及费用由招标人负责，但差旅费均各自理。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标投标双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 |  |  | 投标人所在地 |  |
|  | 第二次 |  |  | 招标人所在地 |  |

4. 技术联络人

投标人应指定专人负责技术联络，具体联络方式：

姓名：

电话：

邮箱：

附件7 分包与外购

1.1 投标人应根据技术要求在下列表格中填写分包情况表，并报送各分包厂家的简要资质业绩情况。

1.2 对外购件的质量管理内容进行情况说明。

主要外购件制造商情况（国产）（投标人填写）

| 序号 | 部件名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 厂家名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要外购件制造商情况（进口）（投标人填写）

| 序号 | 部件名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 厂家名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

伊犁新天煤化工有限责任公司

电气照明框架采购及热电装置区照明节能改造

运 行 维 护 手 册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30 右-25 上-30 下-40

页眉：XX设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是将全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作，以及在正常、事故和异常（非设计情况）下怎样正确操作设备和停机。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备功能的控制方法。手册中应便于快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全信息。

运行和维护手册应包括但不限于下述内容：

（1）设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

（2）设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

（3）设备联锁和保护功能说明。

（4）设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

（5）设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

（6）设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应详细说明超重超限的情况。

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长宽高（包装） | 长宽高（未包装） | 重量（包装） | 重量（未包装） | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长宽高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途经过的涵洞、桥梁等构筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其他设备的运输方案，包括车辆、船舶型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件简要内容 | 投标文件条目 | 投标文件简要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件11 附图

投标人提供详细的投标设备图纸，并另行装订成册，图纸清册、数量和格式见招标文件附件3要求。

附件12 性能考核条款

若灯具的现场运行试验表明达不到保证值，该设备的合同价格应按下列条款规定的数值予以罚款处理。

（1）防护防腐等级不满足要求，每套按100元人民币予以罚款。

（2）显色指数每降低5%，每套按100元人民币予以罚款。

（3）24小时亮灯情况下，常温情况下，灯壳温度：≤50℃，每提高3℃，每套按200元人民币予以罚款。

（4）现场照度实测未达到设计规范DL/T 5390《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》要求的，每处扣合同金额1%。

（5）技术参数与本技术条件不符，且未在投标中说明，每低于一处(光衰、照度、防腐等级、防护等级、电磁干扰)扣罚1%合同金额。

（6）设备到货后光源和电源模块经检测不符合要求，考核200元/套，并要求厂家进行更换。

合同设备按照上述累计计算的最大违约金总额将不超过合同设备价格的30%。卖方支付最后一笔违约金或者卖方提供的替换件被买方接受之日，即为买方承认合同设备可以签发初步验收证书之日。

如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求）其保证期将自该缺陷修正后开始重新计算一年。。

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

投标人提供完善的技术培训方案。

投标人提供的售后服务保障说明。

附件14 业绩及用户评价

1. 业绩（同类型五年内投运的设备业绩）。

2. 用户评价。

附件15 订货情况及排产计划说明

（投标人填写）