浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司

LED灯具采购技术规范书

浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司

2026年5月

目    录

一、技术范围

二、供货范围

三、技术资料

四、交货进度

五、监造、检验和性能验收

六、技术服务与设计联络

七、分包与外购

八、运行维护手册

九、大部件情况

十、差异表

十一、附图

十二、性能考核条款

十三、投标人需要说明的其他问题

LED灯具采购技术规范书

- 技术范围

1.1工程概况

浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司厂址位于浙江省舟山市六横镇东北部，南面紧邻已建成的浙江舟山煤炭中转码头，距舟山本岛约40公里，距离宁波北仑区大陆约16公里，距杭州市区约230公里。

本次采购的LED灯具主要用于公司内一期主厂房区域（汽机房、锅炉房等）、一期汽机房16米层天棚、主干道路灯照明、集控楼区域、网控楼区域、给煤机内部照明等，户内、户外均有覆盖。

1.2气象资料

公司所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址处均无气象观测资料，其气象要素特征参考舟山本岛沈家门气象站资料，气象要素累年特征值如下：

累年平均大气压：1006.9hPa

累年平均气温：16.2℃

累年平均最高气温：19.9℃

累年平均最低气温：13.6℃

极端最高气温：38.2℃     1971.08.20

极端最低气温：-6.5℃     1967.01.16

最热月(8月)平均气温：26.8℃

最冷月(1月)平均气温：5.6℃

累年平均降水量：1265.9mm

累年最大年降水量：1887.4mm    1973年

累年最小年降水量：593.4mm     1967年

最大24小时降水量：198.6mm    1994年10月10日

最大1小时降水量：78.3mm      1981年9月10日

累年历时最长一次降水过程：1996年3月14日至4月1日，历时19d，过程降水量230.2mm

累年平均蒸发量：1281.7mm

累年平均相对湿度：80%

累年平均水汽压：17.1hPa

累年平均年雷暴日数：21d

累年最多年雷暴日数：33d        1983年

累年平均年雾日数：38d

累年最大积雪深度：19cm        1972年2月7日

累年平均风速：4.8m/s

累年最大风速：35.0m/s  风向：NNW  1983年9月27日

全年主导风向：NNW(14%)

夏季主导风向：SSE

冬季主导风向：NW 、NNW

2.2.2  正常使用条件

海拔高度：          不超过1000 m

最高气温：          40 ℃

最低气温：          -20℃

最大日温差:         25K

最热月平均温度：   +35℃

最高年平均温度：   +25℃

耐地震能力按7度设防（正弦三个周波，安全系数1.67以上）

地面水平加速度：    0.2 g

地面垂直加速度：    0.1 g

2.2.3  其他使用条件

风速：离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 39 m/s。                                         （重现期为50年）

重现期为30年的最大瞬间风速：   50m/s

年平均最高相对湿度：            90 %(25℃下)

日照强度：                      0.1 W/cm2

污秽等级：                      IV

盐密：                          户外0.13~0.28mg/cm2

爬电比距：                        ≥36mm/kV

1.3技术要求

1.3.1 LED平台灯的技术要求

| LED平台灯基本规格参数（防尘、防水、防腐）（配吸顶支架） |  |
| --- | --- |
| 光源类型 | LED |
| 额定电压 | AC220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 60W |
| 功率因数 | ≥0.95 |
| 光效 | 150(lm/W) |
| 光通量 | 9000(lm) |
| 色温 | 5700K-6500k(冷白) |
| 显色指数（Ra） | Ra≥75 |
| 壳体颜色 | 银灰 |
| 具备防炫光功能 | 是 |
| 引入电缆外径 | 6-8mm |
| 驱动模块腔室工艺 | 整体灌胶，真空排气 |
| 使用场景 | 户外 |
| 防护等级 | IP65 |
| 防腐等级 | WF2 |
| 适用环境温度 | -20℃~50℃ |
| 整灯使用寿命 | 50000小时及以上 |
| 整灯质保 | 5年 |

1）光通维持率：在额定条件下，3000h光通维持率不低于100%，6000h光通维持率不低于99%，10000h光通维持率不低于98%。100000h光通维持率不低于70%，提供一份由第三方检测机构出具的灯具通过测试周期6000小时的LM84的光衰检测报告。

2）整灯使用寿命≥ 50000小时，整灯质保5年（从到货验收合格开始计算）。

3）额定电压：220V～50Hz。灯具采用宽电压设计：适用电压波动范围为180~260V。

4）灯具壳体采用高强度压铸铝一次压铸成型，以确保灯具安装的强度和安全性。壳体颜色指定为银灰色。壳体结构表面光滑、组织细密，壳体内部无气泡、无砂眼，强度高、抗冲击性能好。壳体表面经高速抛丸清理后再进行高温静电喷塑处理。

5）壳体散热采用传导散热筋设计，自然散热方式，导热可靠、散热性好，能够保证灯具在45℃的高温环境下长期稳定工作。

6）灯具的透光罩采用乳白色的聚碳酸酯（PC）半透明材质，已作防眩光处理，具备防眩光功能。同时要求照射光线柔和，照度均匀。透光罩应能抵抗高冲击，耐老化，不易粘灰，粘附后易于清理，避免灯具因灰尘遮挡而光效下降。

7）灯具驱动模块腔室内，采用整体灌胶，真空排气工艺，具备优良的密封、防尘、防水、防震、散热性能。

8）整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料。整套灯具防护等级不低于IP65，防腐等级WF2。可四季全天候、连续可靠工作，完全适用于安装地点的气象极限条件。

9）外露紧固件应采用304不锈钢制作，所有紧固件均需有防止自行松脱的措施。

10）整套灯具具有良好的防震性能，确保在装置高频震动下可靠工作。

11）整套灯具应出具国家强制的3C检测质量认证证书及检测报告，电源稳定性高且具有短路、过流、过压、过温保护。

12）LED光源芯片采用美国科锐CREE、荷兰飞利浦PHILIPS、德国欧司朗OSRAM或同等档次产品，并提供LED光源品牌授权证明。LED芯片单颗功率≤1W，LED的发光效率≥140 lm/W，色温为冷白5700K~6500K，色温一致性≤±5％。单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

13）电源驱动模块采用明纬、茂硕、英飞特、德国欧司朗OSRAM或同等档次产品。

14）灯具产生的电流谐波不高于5％。

15）湿态绝缘电阻：用500V摇表测量湿态绝缘电阻不小于2MΩ。

16）湿态介电强度：能承受交流50HZ，1500V（有效值）试验电压历时1分钟无击穿或闪络现象。

17）每套LED平台灯都配吸顶支架。

- 18）品牌要求：森本照明（上海）、深圳尚为照明、华荣科技、朗德万斯（LEDVANCE）或相当于品牌。

1.3.2 LED天棚灯的技术要求

| LED天棚灯基本规格参数（防尘、防水、防腐） |  |
| --- | --- |
| 光源类型 | LED |
| 额定电压 | AC220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 250W |
| 功率因数 | ≥0.95 |
| 光效 | 160(lm/W) |
| 光通量 | 40000(lm) |
| 色温 | 5700K，色温一致性≤±5％ |
| 显色指数（Ra） | Ra≥80 |
| 壳体颜色 | 银灰 |
| 具备防炫光功能 | 是 |
| 使用场景 | 户内 |
| 防护等级 | IP65 |
| 防腐等级 | WF1 |
| 适用环境温度 | -20℃~50℃ |
| 整灯使用寿命 | 50000小时及以上 |
| 整灯质保 | 5年 |

1）整灯使用寿命≥ 50000小时，整灯质保5年（从到货验收合格开始计算）。

2）灯具壳体采用高强度压铸铝一次压铸成型，以确保灯具安装的强度和安全性。壳体颜色指定为银灰色。壳体结构表面光滑、组织细密，壳体内部无气泡、无砂眼，强度高、抗冲击性能好。壳体表面经高速抛丸清理后再进行高温静电喷塑处理。

3）壳体散热采用自然散热方式，导热可靠、散热性好，能够保证灯具在45℃及以上的高温环境下长期稳定工作。

4）灯具的透光罩采用聚碳酸酯（PC）半透明材质，具备防眩光功能。同时要求照射光线柔和，照度均匀。

5）整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料。整套灯具防护等级不低于IP65，防腐等级WF1。可四季全天候、连续可靠工作，完全适用于安装地点的气象极限条件。

6）外露紧固件应采用304不锈钢制作，所有紧固件均需有防止自行松脱的措施。

7）整套灯具具有良好的防震性能，确保在装置高频震动下可靠工作。

8）整套灯具应出具国家强制的3C检测质量认证证书及检测报告，电源稳定性高且具有短路、过流、过压、过温保护。

9）LED光源芯片采用美国科锐CREE、荷兰飞利浦PHILIPS、德国欧司朗OSRAM或同等档次产品，并提供LED光源品牌授权证明。LED的发光效率≥160 lm/W，色温为冷白5700K，色温一致性≤±5％。单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

10）品牌要求：森本照明（上海）、深圳尚为照明、华荣科技、朗德万斯（LEDVANCE）或相当于品牌。

1.3.3 LED路灯的技术要求

| LED路灯基本规格参数（防尘、防水、防腐） |  |
| --- | --- |
| 光源类型 | LED |
| 额定电压 | AC220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 150W |
| 功率因数 | ≥0.95 |
| 光效 | 150(lm/W) |
| 光通量 | 22500(lm) |
| 色温 | 5700K，色温一致性≤±5％ |
| 显色指数（Ra） | Ra≥80 |
| 壳体颜色 | 银灰 |
| 具备防炫光功能 | 是 |
| 使用场景 | 户外 |
| 防护等级 | IP66 |
| 防腐等级 | WF2 |
| 适用环境温度 | -40℃~+45℃ |
| 整灯使用寿命 | 50000小时及以上 |
| 整灯质保 | 5年 |

1）整灯使用寿命≥ 50000小时，整灯质保5年（从到货验收合格开始计算）。

2）灯具壳体采用高强度压铸铝一次压铸成型，以确保灯具安装的强度和安全性。壳体颜色指定为银灰色。壳体结构表面光滑、组织细密，壳体内部无气泡、无砂眼，强度高、抗冲击性能好。壳体表面经高速抛丸清理后再进行高温静电喷塑处理。

3）壳体散热采用大面积翅片自然散热方式，导热可靠、散热性好，能够保证灯具在45℃及以上的高温环境下长期稳定工作。

4）灯具的透光罩采用聚碳酸酯（PC）半透明材质，具备防眩光功能。同时要求照射光线柔和，照度均匀。

5）整体外壳采用防护密封式结构，密封件采用硅橡胶材料。整套灯具防护等级不低于IP66，防腐等级WF2。可四季全天候、连续可靠工作，完全适用于安装地点的气象极限条件。

6）外露紧固件应采用304不锈钢制作，所有紧固件均需有防止自行松脱的措施。

7）整套灯具具有良好的防震性能，确保在装置高频震动下可靠工作。

8）整套灯具应出具国家强制的3C检测质量认证证书及检测报告，电源稳定性高且具有短路、过流、过压、过温保护。

9）LED光源芯片采用美国科锐CREE、荷兰飞利浦PHILIPS、德国欧司朗OSRAM或同等档次产品，并提供LED光源品牌授权证明。LED的发光效率≥150 lm/W，色温为冷白5700K，色温一致性≤±5％。单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

10）品牌要求：森本照明（上海）、深圳尚为照明、华荣科技、朗德万斯（LEDVANCE）或相当于品牌。

1.3.4 LED投光灯的技术要求

| LED投光灯基本规格参数（防尘、防水、防腐） |  |
| --- | --- |
| 光源类型 | LED |
| 额定电压 | AC220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 150W |
| 功率因数 | ≥0.95 |
| 光通量 | 18000(lm) |
| 色温 | 6500K，色温一致性≤±5％ |
| 显色指数（Ra） | Ra≥80 |
| 使用场景 | 户外 |
| 防护等级 | IP65 |
| 防腐等级 | WF2 |
| 适用环境温度 | -20℃~+50℃ |
| 整灯使用寿命 | 30000小时及以上 |
| 防撞等级 | IK06及以上 |
| 质保期 | 3年 |

1）采用一体式灯体，整灯防护等级不低于IP65，防腐等级WF2。可四季全天候、连续可靠工作，完全适用于安装地点的气象极限条件。

2）外露紧固件应采用304不锈钢制作，所有紧固件均需有防止自行松脱的措施。

3）整套灯具具有良好的防震性能，确保装置高频震动下可靠工作。

4）整套灯具应出具国家强制的3C检测质量认证证书及检测报告，电源稳定性高且具有短路、过流、过压、过温保护。

5）色温为冷白6500K，色温一致性≤±5％。单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

6）品牌要求：森本照明（上海）、深圳尚为照明、华荣科技、朗德万斯（LEDVANCE）或相当于品牌。

1.3.5 LED吸顶灯的技术要求

| LED吸顶灯基本规格参数（防虫、防尘、防潮） |  |
| --- | --- |
| 光源类型 | LED |
| 额定电压 | AC220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 10W、24W |
| 光效 | 80 lm/W及以上 |
| 色温 | 6500K，色温一致性≤±5％ |
| 显色指数（Ra） | Ra≥90 |
| 使用场景 | 户内 |
| 防护等级 | IP40 |
| 适用环境温度 | -20℃~+45℃ |
| 整灯使用寿命 | 20000小时及以上 |
| 整灯材质 | PP灯罩+PP底盘 |
| 功能 | 单色 |
| 参考尺寸 | 10W(260×90mm) 24W(380×105mm) |

品牌要求：森本照明（上海）、深圳尚为照明、华荣科技、朗德万斯（LEDVANCE）或相当于品牌。

1.3.6 LED草坪灯的技术要求

| LED草坪灯基本规格参数（防水） |  |
| --- | --- |
| 光源类型 | LED |
| 额定电压 | AC220V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定功率 | 10W |
| 光效 | 100 lm/W及以上 |
| 色温 | 4000K，色温一致性≤±5％ |
| 显色指数（Ra） | Ra≥80 |
| 使用场景 | 户外 |
| 防护等级 | IP65 |
| 适用环境温度 | -20℃~+45℃ |
| 整灯使用寿命 | 50000小时及以上 |
| 整灯材质 | 主体压铸铝+PP灯罩 |
| 外型 | 为保证与原安装灯具的一致证，要求LED草坪灯的外型为：圆柱体+弧顶（参考附图） |
| 颜色 | 浅灰色 |
| 参考尺寸 | 高度：0.6米 |

1.3.7 其余LED灯具的技术要求

|  | LED平板灯 | LED筒灯 | LED灯泡 | LED灯泡 | LED灯盘 | LED灯盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 38W | 16W(DN200B) | 3W | 18W | 12W | 24W |
| 规格 | 600×600×15mm | 开孔Φ175mm | E27(球泡) | E27(球泡) | / | / |
| 额定电压 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
| 频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 光通量 | 4000 lm | 1500lm及以上 | 300lm | 2200lm | 1100lm | 2400lm |
| 色温 | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K | 6500K |
| 显色指数（Ra） | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 |
| 使用场景 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 整灯使用寿命 | 30000小时 | 30000小时 | 30000小时 | 30000小时 | 30000小时 | 30000小时 |
| 工作环境 | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ |
| 功能 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
| 质保 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |

- LED灯具应出具国家强制的3C检测质量认证证书及检测报告，电源稳定性高且具有短路、过流、过压、过温保护。

- 不接受贴牌、假冒伪劣产品。

3）色温为冷白6500K，色温一致性≤±5％。单颗LED颗粒损坏（击穿或者开路）不会影响其他LED颗粒的正常工作。

4）品牌要求：森本照明（上海）、深圳尚为照明、华荣科技、朗德万斯（LEDVANCE）或相当于品牌。

- 供货范围

2.1一般要求

2.1.1投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范书第1.3条的技术要求。

2.1.2投标人应提供详细供货清单，清单中应说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

2.2供货清单

| 序号 | 型号（或规格） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED三防灯/60W（配吸顶支架） | 1000套 |
| 2 | LED天棚灯/250W | 76套 |
| 3 | LED路灯/140W | 60个 |
| 4 | LED投光灯/150W | 50套 |
| 5 | LED吸顶灯/260×90mm/10W | 100套 |
| 6 | LED吸顶灯/380×105mm/24W | 50套 |
| 7 | LED平板灯/600×600×15mm/38W | 60套 |
| 8 | LED筒灯/DN200B/15W | 300套 |
| 9 | LED灯泡/E27/3W | 100只 |
| 10 | LED灯泡/E27/18W | 50个 |
| 11 | LED灯盘/12W | 100件 |
| 12 | LED灯盘/24W | 100件 |
| 13 | LED草坪灯 10W | 50套 |

- 技术资料

3.1投标人应提供包括但不限于：使用说明书、技术说明书、产品合格证、3C检测质量认证证书、检测报告、LED光源品牌授权证明等。

3.2投标人提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交招标人。图纸资料以中文为准。图纸应为AutoCAD或PDF格式，文本文件应为Word/Excel或PDF格式。

3.3资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

3.4投标人资料的提交及时、充分，满足项目进度要求。在合同签订后15个日历天内提交主要技术资料。

- 交货进度

交货时间：下单后2周，紧急1周。交货地点：电厂1号库。

- 监造、检验和性能验收

5.1到货后，由招标人安排专人对产品的各类技术资料、到货数量、产品外观、产品颜色、制造工艺（外观无破损、驱动电源模块腔体整体灌胶、整体密封性能、壳体材料一体压铸铝、灯罩防眩光功能等）、技术参数（电压范围、功率因数等）进行验收。

5.2验收合格后办理入库手续并签字确认。

- 技术服务与设计联络

6.1投标人技术服务人员的任务主要包括保证备件及时到货、备件的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试等。

6.2如产品因质量问题需要售后服务时，在接到我司电话后需在48小时内上门维护，免费提供相应配件，因此产生的后续其他费用均由中标方承担。

七、分包与外购

无

八、运行维护手册

无

九、大部件情况

无

十、差异表

投标人需真实反馈所投标灯具具体技术参数，完善所投标产品技术差异表，并提供第三方证明。

| 型号 | 名称 | 技术要求 | 投标人反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提供对应型号功率的3C认证证书 |  |
|  |  | 提供ISO质量管理体系证书 |  |
|  |  | 提供环境管理体系证书 |  |
|  |  | 提供职业健康安全管理体系证书 |  |
|  |  | 功率（K） |  |
|  |  | 光通量（lm） |  |
|  |  | 外壳以及透明件材质 |  |
|  |  | 电压波动范围 |  |
|  |  | 功率因数 |  |
|  |  | 防腐等级 |  |
|  |  | 防护等级 |  |
|  |  | 灯具发光效率（lm/w） |  |
|  |  | 配光设计与配光曲线 |  |
|  |  | LED光源品牌 |  |
|  |  | 光源品牌6个月内授权证书 |  |
|  |  | 光源色温（K） |  |
|  |  | 显色值Ra |  |
|  |  | 单颗LED芯片功率 |  |
|  |  | LED光源发光效率（lm/w） |  |
|  |  | 光源寿命 |  |
|  |  | 驱动品牌 |  |
|  |  | 驱动品牌6个月内授权证书 |  |
|  |  | 驱动电子装置整体配置 |  |
|  |  | 驱动电气效率 |  |
|  |  | 驱动防护等级 |  |
|  |  | 驱动寿命 |  |
|  |  | 质保年限、售后范围 |  |
|  |  | 当地设立服务机制 |  |

- 附图

1、LED平台灯

图样（外观样式仅作参考）

驱动电源模块腔体采用整体灌胶，真空排气工艺

- LED天棚灯

- LED草坪灯

- 性能考核条款

12.1 LED平台灯驱动电源模块腔体未采用整体灌胶真空排气工艺，拒收。

12.2 提供贴牌产品或其他假冒伪劣产品，拒收。

12.3 参数虚标，扣除合同总价的10%作为违约金。

十三、投标人需要说明的其他问题

13.1投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。

13.2 投标人根据1.3条技术要求提供相应质保的书面承诺。