浙能阿克苏热电有限公司

制水系统增加一套超滤、一套反渗透

装置改造项目

非标设备

技术规范书

招标人：浙江浙能科技环保集团股份有限公司

投标人：

二〇二六年 七 月  杭州

浙能阿克苏热电有限公司

制水系统增加一套超滤、一套反渗透

装置改造项目

非标设备

技术规范书

编制：

校核：

审核：

批准：

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	31

附件3 技术资料及交付进度	36

附件4 设备交货进度	40

附件5 设备监造、检验和性能验收试验	41

附件6 技术服务和联络	43

附件7 分包与外购（本项目不允许分包，部分设备允许外购）	45

附件8 运行维护手册	46

附件9 大（部）件情况	48

附件10 技术差异表	49

附件11 附图	50

附件12 性能考核条款	51

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）	52

附件1 技术规范

## 1 总则

1.1 本技术规范适用于浙能阿克苏热电有限公司制水系统增加一套超滤、一套反渗透装置改造项目非标设备的采购，它提出了超滤和反渗透滑架（不含远传仪表）、反渗透高压泵、自清洗过滤器及保安过滤器等设备的功能设计、结构、性能现场拼装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应保证提供符合本技术规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。

1.3 投标人提供的设备应是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。同时满足国家有关安全、职业健康、环保等强制性法规、标准的要求。

1.4 凡在投标人设计范围之内的外购件或外购设备，技术上均由投标人负责归口协调，系统性能由投标人保证。

1.5 在签订合同之后，到投标人开始制造之日的这段时间内，招标人有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标人应遵守这个要求，具体款项内容由双方共同商定，而投标人不提出商务修改要求。

1.6 本技术规范所使用的标准，如遇到与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不应低于最新中国国家标准。如果本技术规范与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人，并经双方协商解决。

1.7 所有技术资料和文件中的单位采用国际单位制。

1.8 本工程采用国家编码标识系统，编码按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行。设备的具体编码由双方在设计联络会上确定。

1.9 投标人在合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、商务信函等必须使用中文，如果投标人提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，在这种情况下，以中文译本解释为准。

1.10 投标人提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有同类型产品供货业绩（提供近三年的业绩表）。

1.11 合同中同一参数和/或技术要求出现不一致时，将按照满足工程质量及有利于招标人要求的原则修改确定。

1.12 如未对招标文件提出差异，招标人可认为投标人提供的设备符合原招标文件和标准的要求。如与招标文件的要求有偏差(不管多么微小），都应清楚地表示在投标文件的“差异表”中。

1.13 所有与本工程有关的技术资料仅用于投标人提供合同设备，未经招标人允许，投标人不得向第三方提供任何与本工程和本招标设备有关的资料或信息。

## 2 工程概况

浙能阿克苏热电有限公司锅炉补给水处理系统由超滤、反渗透预脱盐、离子交换化学除盐等系统组成，提供满足2×350MW超临界燃煤机组运行所需的补给水和对外供热的水质和水量。预脱盐系统现有超滤5套、反渗透5套、浓水反渗透2套。为满足2026年冬季对外供汽的用水需求，以及后续年份园区持续增长的供热用汽制水需求，对除盐系统增加一套超滤装置、一套反渗透装置及附设设备优化改造。

## 3 设计和运行条件

  - 3.1 系统概况

3.1.1工艺流程

本次制水系统增加一套超滤装置、一套反渗透装置工艺流程（具体项目不限于此）为：工业及消防水池→超滤给水泵（2大2小）→自清洗过滤器（本项目新增1套）→超滤装置（本项目新增1套）→超滤水箱→清水泵（2大2小）→保安过滤器（本项目新增1套）→高压泵（本项目新增1台）→反渗透装置（本项目新增1套）→淡水箱→淡水泵→现有离子交换除盐系统。

本工程设备均在室内，新增自清洗过滤器、超滤装置、保安过滤器、高压泵、反渗透装置等基础已制作预留完成，管道接口等也已预留。

3.1.2系统要求

本工程范围内超滤部分的设计净产水出力为1×160 m³/h，反渗透装置的设计产水出力为1×120 m³/h。预脱盐系统正常运行时，超滤装置、反渗透装置均采用并联运行的方式。

3.1.3工作范围

本项目为供货项目，投标人负责合同范围内的非标设备供货。投标人工作范围包括工艺设备的设计、生产、供货、安装指导、反渗透装置现场拼装和协助系统调试。

投标人负责提供新增超滤、反渗透系统所需设备，并包括附件及所供设备系统内所有的管道和阀门、支架工作平台。

投标人负责新增1套超滤装置、1套反渗透装置；负责协助新增系统设备、阀门、仪表等接入厂区DCS控制系统的调试。

投标人应完全承担并满足制水系统增加一套超滤装置、一套反渗透装置改造工程中工艺系统的设计、制造、采购、运输、反渗透装置现场拼装、调试、试验及检查、考核验收、消缺、培训和最终交付生产及性能测试验收等全部工作。

3.1.4 接口

投标人负责提供的超滤装置、反渗透装置布置在化学水处理车间构筑物内。

自清洗过滤器及超滤装置反洗排水经室内排水沟直接排入工业废水下水道，反渗透装置的浓水采用管道方式排至室外浓水箱。超滤、反渗透装置的化学清洗排水至室内排水沟，收集至锅炉补给水除盐系统的中和水池。

上述分界点主要是指完整的超滤、反渗透系统进出水管接口，完整的加药、化学清洗装置与药品来源管道接口及系统内的控制、电气与外部的接口。

投标人应根据现场水质及系统运行情况，提供整体水平衡图、单元设备水平衡图、用电负荷的清单等。

3.1.5 超滤、反渗透系统进水水质特征

3.1.5.1 设计水源：电厂取水自阿克苏市污水处理厂中水，原水参考水质见“第二章 3.4 中表-1阿克苏市污水厂来水水质分析资料，中水经深度处理后进入超滤反渗透预脱盐系统，超滤给水泵进水取自工业及消防水池，工业及消防水池水质见“3.4 中表-2超滤装置进水（A工业水池）水质分析资料”。

3.1.6系统出水水质要求：

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 超滤装置 |  |
| 1 | 超滤装置胶体硅去除率 | ≥95% |
| 2 | 超滤装置出水SDI | ≤3 |
| 3 | 超滤装置出水浊度 | ≤0.10NTU |
| 4 | 超滤装置出水悬浮物 | 检测不出 |

3.1.7化学药品规格

本技术规范中加药和化学清洗系统涉及的药品种类和注入方式均为常规技术。

调试使用的药剂含：阻垢剂、盐酸、液碱、次氯酸钠、亚硫酸氢钠等均由招标人负责提供。

3.1.8 公共设施条件

（1）电源：

- 低压：

低压为380V三相50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相220V。

额定功率75kW及以上电动机由PC供电，75kW以下电动机由MCC供电。

直流控制电压为220V，来自220V直流系统，电压允许变化范围从192V～242V。

UPS额定电压为220VAC。

保安直流油泵电机的额定电压：220VDC。

应急直流油泵电机额定工作电压为220V直流，由动力220V直流系统供电，电压允许变化范围从192V～242V。

- 设备照明和维修电压：

设备照明由单独的380/200V照明变压器引出；维修插座电源额定电压为380/220V、50Hz，采用空气开关并带漏电保护。

（2）配药用水：

| 水 质 |  | 反渗透装置产水 |
| --- | --- | --- |
| 压 力 | MPa | 0.1 |
| 温 度 | ℃ | 15 |

（3）仪表气源

露点：               -40℃；

含油量：             <1mg/Nm³；

含颗粒物质：         1mg/Nm³；

压力 (操作/设计)：    0.45 MPa -0.8MPa；

温度 (操作/设计)：    常温。

### 3.2 气象资料

本工程所在区域位于新疆中天山南麓，塔里木盆地西北缘，塔克拉玛干沙漠边缘，具有典型的暖温带大陆性干旱气候特征。四季分明，冬季寒冷，夏季炎热，降水稀少， 年、季变化大，蒸发量大，日照充足，热量资源丰富；气温年较差和日较差大。主要的气象灾害有大风、冰雹、沙尘暴、寒潮和局地暴雨山洪等。

本工程气象资料参考阿克苏气象站资料。根据该气象站1961～2010年实测资料统计，各气象要素特征如下：

● 气温

多年平均气温：			 10.4   ℃

多年平均最高气温：		  17.7  ℃

累年最热月平均最高气温：  31.2  ℃

相应月平均相对湿度：		 54   %

累年平均最低气温：		  4.2  ℃

极端最高气温：			  39.6  ℃

极端最低气温：			 -26.8   ℃

● 湿度

多年平均相对湿度：		 58   %

累年最小相对湿度：		 0   %

多年平均水气压：			  8.0  hPa

● 降水、蒸发

多年平均降水量：			 73.6   mm

最大年降水量：			    mm

最小年降水量：			    mm

最大一日降水量：			  48.6  mm

最大1小时降水量：		 22.6   mm

最大10分钟降水量：		 8.7   mm

累年平均年蒸发量：1738.3mm

最大年蒸发量：2217.2mm（1985年）

最小年蒸发量：1577.2mm（1974年）

● 雪、雷暴、雾

最大积雪深度：			 20   cm

多年平均雷暴日数：		   28.9 d

最多年雷暴日数：			  45  d

最少年雷暴日数：			    d

多年平均雾日数：			 1.1   d

● 风

多年平均风速：			  1.6  m/s

最大风速：					    m/s

最大十分钟平均风速：					  26  m/s

瞬时最大风速：			  30.2  m/s

全年主导风向：			  N(10%)

夏季主导风向：			  NW(9.3)

冬季主导风向：			 N(15)

### 3.3 场地条件

浙能阿克苏热电有限公司厂址位于新疆维吾尔自治区阿克苏市纺织工业城内。地处阿克苏市与温宿县两地境内。西北至南疆铁路，南至阿塔公路，东至温宿境内。西距阿克苏市区约12km，西北距温宿县城约22km，距阿克苏机场约16km。

### 3.4 进水水质

      - 系统进水水质参数

表-1       阿克苏市污水厂来水水质分析资料

| 分析项目取样日期 | pH | 浊度 (NTU) | 电导率 (uS/cm) | CODcr (mg/L) | NH3-N (mg/L) | Cl- (mg/L) | 总硬度(mmol/L) | 总碱度(mmol/L) | 总磷（以P计） (mg/L) | 余氯(mg/L) | 悬浮物（mg/L) | 铝离子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6~9 | ≤20 | — | ≤30 | ≤5（8） | — | — | — | ≤0.5 |  | ≤10 |  |
| 2025.01.01 | / | 89.00 | / | 71.90 | / | / | / | / | / | / | / | 0.02 |
| 2025.01.02 | 7.25 | 73.30 | 1546 | 22.30 | 3.44 | 207.30 | 4.49 | 4.47 | 0.49 | 0 | / | / |
| 2025.01.09 | 6.91 | 14.00 | 1382 | 19.90 | 6.20 | 202.24 | 4.22 | 4.63 | 0.33 | 0 | / | / |
| 2025.01.14 | 7.29 | 25.30 | 1499 | 23.60 | 12.80 | 181.92 | 4.42 | 5.45 | 0.43 | 0 | / | 0.01 |
| 2025.01.20 | 7.32 | 13.93 | 1486 | 23.90 | 17.45 | 192.94 | 4.62 | 5.65 | 0.42 | 0 | 30 | / |
| 2025.02.02 | / | 58.60 | / | 52.00 | 18.20 | / | / | / | / | / | 41 | / |
| 2025.02.05 | 7.33 | 18.90 | 1496 | 15.70 | 15.70 | 223.95 | 4.52 | 5.45 | 0.69 | 0 | 38 | / |
| 2025.02.13 | 7.27 | 12.30 | 1481 | 35.20 | 13.30 | 191.56 | 4.32 | 5.45 | 0.71 | 0 | / | / |
| 2025.02.14 | / | 6.34 | / | 23.90 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2025.02.20 | 7.30 | 2.58 | 1420 | 10.80 | 12.80 | 171.24 | 4.42 | 5.24 | 0.40 | 0 | / | / |
| 2025.02.27 | 7.41 | 3.11 | 1345 | 12.10 | 13.50 | 176.06 | 3.88 | 5.24 | 0.45 | 0 | 31 | 0.04 |
| 2025.03.06 | 7.47 | 3.00 | 1323 | 23.10 | 15.80 | 168.35 | 4.08 | 4.93 | 0.54 | 0 | 7 | / |
| 2025.03.13 | 7.45 | 8.41 | 1355 | 31.50 | 10.90 | 192.55 | 4.27 | 5.14 | 0.44 | 0 | 17 | / |
| 2025.03.20 | 7.40 | 16.40 | 1411 | 34.50 | 9.90 | 196.47 | 4.22 | 4.83 | 1.72 | 0 | 238 | / |
| 2025.03.25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 80 | / |
| 2025.03.26 | 7.39 | 29.60 | 1367 | 47.10 | 7.80 | 210.70 | 4.47 | 5.65 | 1.71 | 0 | 215 | 0.02 |
| 2025.04.03 | 7.07 | 8.24 | 1377 | 19.60 | 4.25 | 174.76 | 4.27 | 4.42 | 0.45 | 0 | 8 | / |
| 2025.04.08 | 7.30 | 16.20 | 1553 | 36.20 | 6.85 | 186.50 | 4.27 | 4.80 | 0.26 | 0 | 99 | / |
| 2025.04.17 | 7.25 | 6.04 | 1345 | 38.20 | 2.53 | 213.55 | 4.47 | 4.28 | 0.86 | 0 | 77 | / |
| 2025.04.18 | / | 24.20 | / | 38.50 | 4.81 | / | / | / | / | / | 256 | / |
| 2025.04.21 | / | 2.74 | / | 27.90 | 0.50 | / | / | / | / | / | 10 | / |
| 2025.04.22 | / | 5.55 | / | 40.40 | 0.17 | / | / | / | / | / | 8 | / |
| 2025.04.23 | / | 4.26 | / | 22.30 | 0.14 | / | / | / | / | / | 7 | / |
| 2025.04.24 | 7.36 | 7.94 | 1464 | 17.60 | 0.26 | 230.99 | 4.58 | 4.17 | 0.19 | 0 | 11 | 0.07 |
| 2025.04.25 | / | 5.53 | / | 28.70 | 0.22 | / | / | / | / | / | 16 | / |
| 2025.04.28 | 7.08 | 5.29 | 1403 | 46.50 | 0.18 | 203.94 | 4.39 | 4.17 | 0.35 | 0 | 14 | / |
| 2025.05.08 | 7.26 | 8.89 | 1491 | 15.60 | 0.20 | 216.54 | 4.49 | 4.17 | 0.74 | 0 | 5 | / |
| 2025.05.15 | 7.24 | 6.19 | 1427 | 17.00 | 0.18 | 199.12 | 4.58 | 4.23 | 1.03 | 0 | 20 | / |
| 2025.05.22 | 7.55 | 6.34 | 1535 | 15.00 | 0.17 | 231.12 | 4.68 | 4.59 | 1.07 | 0 | 13 | / |
| 2025.05.29 | 7.26 | 2.83 | 1639 | 12.50 | 0.18 | 293.34 | 4.88 | 4.70 | 0.38 | 0 | 8 | 0.02 |
| 2025.06.04 | 7.04 | 1.44 | 1725 | 20.80 | 0.38 | 264.89 | 4.88 | 4.70 | 1.10 | 0 | 5 | / |
| 2025.06.12 | 7.09 | 4.63 | 1610 | 15.10 | 0.44 | 230.41 | 4.88 | 4.70 | 1.00 | 0 | 15 | / |
| 2025.06.16 | 7.11 | 1.6 | 1587 | 26.90 | 0.24 | 266.67 | 4.88 | 4.70 | 1.00 | 0 | 4 | / |
| 2025.07.02 | 7.36 | 1.61 | 1569 | 13.90 | 0.73 | 228.67 | 5.02 | 4.80 | 1.15 | 0 | 7 | / |
| 2025.07.10 | 7.32 | 2.82 | 1628 | 13.10 | 0.25 | 225.59 | 5.07 | 4.70 | 0.47 | 0 | 8 | / |
| 2025.07.15 | 7.13 | 2.12 | 1649 | 13.50 | 0.39 | 240.63 | 5.07 | 4.07 | 0.97 | 0 | 9 | / |
| 2025.07.23 | 7.03 | 1.61 | 1672 | 22.30 | 0.17 | 247.13 | 5.56 | 4.49 | 0.77 | 0 | 8 | 0.04 |
| 2025.07.31 | 7.13 | 1.16 | 1538 | 10.60 | 0.09 | 218.42 | 4.70 | 4.61 | 1.02 | 0 | 9 | / |
| 2025.08.07 | 7.26 | 0.82 | 1595 | 11.50 | 0.15 | 252.94 | 5.06 | 4.38 | 0.82 | 0 | 7 | / |
| 2025.08.14 | 7.35 | 1.51 | 1880 | 17.50 | 0.36 | 241.36 | 4.81 | 4.38 | 0.61 | 0 | 9 | / |
| 2025.08.21 | 7.29 | 1.08 | 1446 | 14.3 | 0.08 | 194.20 | 4.71 | 4.07 | 0.87 | 0 | 7 | / |
| 2025.08.28 | 7.27 | 1.18 | 1664 | 11.5 | 0.09 | 284.32 | 5.10 | 4.48 | 0.74 | 0 | 7 | 0.05 |
| 2025.09.04 | 7.60 | 2.06 | 1669 | 10.2 | 0.11 | 251.49 | 4.96 | 4.07 | 0.69 | 0 | 9 | / |
| 2025.09.11 | 7.10 | 1.6 | 1624 | 25.5 | 0.08 | 229.83 | 5.15 | 4.59 | 0.71 | 0 | 7 | / |
| 2025.09.18 | 7.12 | 1.26 | 1681 | 10.8 | 0.08 | 216.55 | 5.27 | 4.69 | 0.33 | 0 | 8 | / |
| 2025.09.25 | 7.29 | 1.81 | 1777 | 23.2 | 0.12 | 215.51 | 5.19 | 4.69 | 0.37 | 0 | 8 | 0.04 |
| 2025.09.29 | 7.54 | 1.22 | 1684 | 9.2 | 0.5 | 209.22 | 5.77 | 4.90 | 0.74 | 0 | 7 | / |
| 2025.10.11 | 7.79 | 2.00 | 1753 | 21.6 | 0.47 | 258.12 | 5.86 | 4.90 | 0.77 | 0 | 8 | / |
| 2025.10.16 | 7.04 | 1.24 | 1667 | 14.5 | 0.52 | 204.40 | 5.07 | 4.70 | 0.41 | 0 | 6 | / |
| 2025.10.23 | 7.88 | 2.07 | 1738 | 7.4 | 0.12 | 250.20 | 5.36 | 4.17 | 0.80 | 0 | 5 | / |
| 2025.10.30 | 6.72 | 1.30 | 1490 | 7.7 | 0.09 | 176.72 | 4.39 | 3.96 | 0.42 | 0 | 7 | 0.03 |
| 2025.11.06 | 7.35 | 4.49 | 1500 | 12.3 | 1.07 | 184.92 | 4.88 | 4.49 | 0.61 | 0 | 9 | / |
| 2025.11.13 | 7.46 | 2.06 | 1691 | 11.4 | 0.07 | 220.47 | 5.56 | 4.49 | 0.33 | 0 | 7 | / |
| 2025.11.20 | 7.39 | 2.37 | 1482 | 15.2 | 1.23 | 186.63 | 3.90 | 4.49 | 0.37 | 0 | 6 | / |
| 2025.11.24 | 7.45 | 5.81 | 1535 | 31.3 | 1.08 | 208.85 | 4.39 | 4.70 | 1.09 | 0 | 28 | 0.05 |
| 2025.12.04 | 7.08 | 4.95 | 1615 | 37.4 | 3.59 | 215.34 | 5.46 | 4.90 | 0.66 | 0 | 38 | / |
| 2025.12.11 | 7.30 | 4.45 | 1011 | 21.2 | 2.03 | 252.60 | 3.32 | 3.65 | 0.29 | 0 | 8 | / |
| 2025.12.17 | 7.60 | 30.50 | 1567 | 33.6 | 3.12 | 276.87 | 5.17 | 4.70 | 0.46 | 0 | 400 | / |
| 2025.12.25 | 8.16 | 2.15 | 531 | 4.80 | 0.19 | 60.80 | 2.54 | 2.09 | 0.19 | 0 | 23 | 0.03 |
| 2025.12.31 | 8.25 | 0.78 | 567 | 5.20 | 0.11 | 144.36 | 3.76 | 2.40 | 0.08 | 0 | 8 | / |

表-2       超滤装置进水（A工业水池）水质分析资料

| 分析项目 取样日期 | 取样时间 | pH | 浊度 (NTU) | 电导率 (uS/cm) | CODcr (mg/L) | NH3-N (mg/L) | Cl- (mg/L) | 总硬度(mmol/L) | 总碱度(mmol/L) | 余氯 (mg/L) | 总磷（以P计） (mg/L) | 铝离子 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.5~8.5 | ≤5 | ≤2500 | ≤20 | ≤3 | — | — | — | 0.1-0.4 | ≤0.5 |  |
| 2025.01.01 | 10:30 | / | / | / | 20.50 | / | / | / | / | / | / | / |
| 2025.01.02 | 11:05 | 7.00 | 2.03 | 1390 | 17.00 | 2.88 | 208.68 | 3.98 | 3.39 | 0.05 | 0.20 | / |
| 2025.01.09 | 10:55 | 6.65 | 3.01 | 1421 | 13.60 | 4.24 | 187.43 | 3.92 | 3.19 | 0.10 | 0.41 | / |
| 2025.01.14 | 17:25 | 6.61 | 4.00 | 1495 | 25.30 | 7.96 | 188.46 | 4.42 | 3.50 | 0.10 | 0.45 | 0.01 |
| 2025.01.20 | 11:25 | 6.81 | 3.50 | 1449 | 21.40 | 10.95 | 184.33 | 4.22 | 3.29 | 0.10 | 0.54 | / |
| 2025.02.05 | 12:00 | 6.74 | 2.6 | 1466 | 10.6 | 13.25 | 202.93 | 4.52 | 3.39 | 0.05 | 0.55 | / |
| 2025.02.13 | 17:00 | 6.87 | 1.5 | 1512 | 18.3 | 12.25 | 200.87 | 4.42 | 4.01 | 0.10 | 0.46 | / |
| 2025.02.20 | 12:00 | 6.90 | 3.23 | 1464 | 11.7 | 11.40 | 182.61 | 4.27 | 3.39 | 0.20 | 0.44 | / |
| 2025.02.27 | 11:00 | 7.68 | 3.23 | 1447 | 13.3 | 8.40 | 183.64 | 4.17 | 4.52 | 0.10 | 0.54 | 0.04 |
| 2025.03.06 | 10:52 | 7.66 | 3.57 | 1430 | 23.1 | 11.20 | 205.36 | 4.17 | 4.93 | 0.20 | 0.60 | / |
| 2025.03.13 | 11:00 | 7.17 | 2.75 | 1420 | 28.8 | 8.30 | 199.31 | 3.98 | 3.19 | 0.30 | 0.47 | / |
| 2025.03.20 | 11:00 | 6.96 | 3.5 | 1466 | 17.8 | 6.00 | 230.63 | 4.37 | 3.19 | 0.30 | 0.73 | / |
| 2025.03.25 | 18:20 | 6.87 | 2.32 | 1113 | 30.8 | 1.01 | 180.09 | 3.83 | 2.16 | 0.20 | 0.46 | 0.01 |
| 2025.04.03 | 11:10 | 6.68 | 2.45 | 1477 | 23.3 | 1.44 | 219.96 | 4.47 | 2.67 | 0.15 | 0.53 | / |
| 2025.04.08 | 12:10 | 7.41 | 2.5 | 1489 | 29.3 | 2.37 | 219.60 | 4.82 | 3.65 | 0.40 | 0.39 | / |
| 2025.04.17 | 11:30 | 6.67 | 1.67 | 1499 | 17.4 | 1.06 | 177.96 | 4.57 | 2.61 | 0.30 | 0.53 | / |
| 2025.04.24 | 11:40 | 6.78 | 2.4 | 1509 | 16 | 0.36 | 260.18 | 4.58 | 2.4 | 0.30 | 0.45 | 0.01 |
| 2025.04.28 | 11:10 | 6.55 | 2 | 1479 | 36.1 | 0.39 | 223.16 | 4.39 | 2.45 | 0.10 | 0.58 | / |
| 2025.04.29 | 16:00 | / | / | 1698 | 17.8 | / | 227.21 | / | / | / | / | / |
| 2025.04.30 | 16:00 | / | / | 1531 | 7.1 | / | 242.49 | / | / | / | / | / |
| 2025.05.07 | 16:10 | / | / | 1971 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2025.05.08 | 10:50 | 6.88 | 0.97 | 1588 | 17.1 | 0.31 | 232.18 | 4.78 | 3.03 | 0.10 | 0.68 | / |
| 2025.05.15 | 11:10 | 6.74 | 0.97 | 1568 | 17.3 | 0.21 | 246.05 | 4.39 | 2.97 | 0.10 | 0.86 | / |
| 2025.05.22 | 10:30 | 7.15 | 1.85 | 1586 | 7.6 | 0.20 | 241.07 | 4.88 | 3.44 | 0.30 | 1.21 | / |
| 2025.05.29 | 10:55 | 7.01 | 1.82 | 1690 | 13.5 | 0.49 | 252.81 | 5.07 | 2.92 | 0.05 | 0.35 | 0.03 |
| 2025.06.04 | 10:45 | 6.76 | 1.36 | 1764 | 12.2 | 0.31 | 261.34 | 4.88 | 2.4 | 0.30 | 1.35 | / |
| 2025.06.12 | 10:55 | 6.68 | 1.82 | 1688 | 11.4 | 0.38 | 254.58 | 4.97 | 2.82 | 0.30 | 0.85 | / |
| 2025.06.16 | 10:45 | 6.78 | 1.05 | 1621 | 14.7 | 0.22 | 266.67 | 4.97 | 3.03 | 0.05 | 0.86 | / |
| 2025.07.02 | 10:40 | 6.70 | 1.88 | 1673 | 13.5 | 0.33 | 244.74 | 5.27 | 2.3 | 0.10 | 1.37 | / |
| 2025.07.09 | 10:35 | 7.56 | 2.21 | 1621 | 14.5 | 0.72 | 229.7 | 4.97 | 3.76 | 0.10 | 0.48 | / |
| 2025.07.15 | 11:42 | 6.60 | 2.12 | 1625 | 7.2 | 0.45 | 229.01 | 4.92 | 2.61 | 0.15 | 0.74 | / |
| 2025.07.23 | 11:15 | 6.83 | 1.21 | 1780 | 13.1 | 0.45 | 252.6 | 5.66 | 2.19 | 0.10 | 0.62 | 0.02 |
| 2025.07.31 | 10:40 | 6.53 | 1.46 | 1637 | 12.7 | 0.41 | 250.55 | 5.07 | 2.09 | 0.10 | 0.81 | / |
| 2025.08.07 | 10:50 | 6.57 | 1.87 | 1694 | 10 | 0.10 | 275.84 | 5.07 | 2.09 | 0.10 | 0.61 | / |
| 2025.08.14 | 10:35 | 6.66 | 1.64 | 1699 | 9.5 | 0.08 | 260.92 | 4.71 | 2.14 | 0.30 | 0.56 | / |
| 2025.08.21 | 10:59 | 6.60 | 1.72 | 1683 | 5.4 | 0.16 | 264.06 | 4.91 | 2.40 | 0.10 | 0.75 | / |
| 2025.08.28 | 10:20 | 6.67 | 1.39 | 1699 | 6.3 | 0.25 | 248.34 | 5.19 | 2.50 | 0.20 | 0.61 | 0.02 |
| 2025.09.04 | 10:56 | 7.49 | 1.23 | 1683 | 11.1 | 0.37 | 232.98 | 4.91 | 3.86 | 0.2 | 0.47 | / |
| 2025.09.11 | 10:32 | 7.66 | 0.9 | 1701 | 18.7 | 0.15 | 265.46 | 5.1 | 4.22 | 0.15 | 0.53 | / |
| 2025.09.18 | 10:25 | 7.05 | 1 | 1719 | 15.5 | 0.12 | 200.84 | 5.19 | 3.24 | 0.10 | 0.40 | / |
| 2025.09.25 | 11:20 | 6.75 | 0.88 | 1797 | 12.6 | 0.35 | 236.12 | 5.21 | 2.5 | 0.10 | 0.30 | 0.02 |
| 2025.09.29 | 11:30 | 6.80 | 0.68 | 1756 | 5.3 | 0.07 | 220.40 | 5.58 | 3.13 | 0.10 | 0.70 | / |
| 2025.10.11 | 10:20 | 7.65 | 1.27 | 1898 | 7.9 | 0.26 | 242.76 | 4.97 | 3.02 | 0.10 | 0.63 | / |
| 2025.10.16 | 11:00 | 7.27 | 1.36 | 1758 | 6.5 | 0.32 | 224.23 | 5.36 | 3.44 | 0.20 | 0.45 | / |
| 2025.10.23 | 10:55 | 7.71 | 1.09 | 1685 | 12.9 | 0.08 | 211.92 | 4.68 | 2.92 | 0.10 | 0.37 | / |
| 2025.10.30 | 11:15 | 6.83 | 0.63 | 1612 | 5.1 | 0.04 | 203.72 | 4.68 | 3.13 | 0.10 | 0.49 | 0.03 |
| 2025.11.06 | 11:30 | 7.18 | 1.51 | 1625 | 12.7 | 0.13 | 205.43 | 4.88 | 3.65 | 0.10 | 0.56 | / |
| 2025.11.13 | 10:35 | 7.04 | 0.92 | 1602 | 6.4 | 0.09 | 192.10 | 6.05 | 3.13 | 0.10 | 0.39 | / |
| 2025.11.20 | 11:35 | 7.11 | 0.53 | 1512 | 7.4 | 0.15 | 177.74 | 3.51 | 4.17 | 0.10 | 0.28 | / |
| 2025.11.24 | 11:30 | 6.93 | 1.02 | 1546 | 15.0 | 0.64 | 191.41 | 4.39 | 3.76 | 0.10 | 0.39 | 0.01 |
| 2025.12.04 | 10:30 | 6.92 | 1.88 | 1531 | 3.9 | 3.36 | 183.89 | 4.88 | 3.13 | 0.10 | 0.35 | / |
| 2025.12.11 | 11:10 | 7.23 | 1.42 | 1115 | 8.2 | 1.31 | 148.63 | 3.90 | 2.61 | 0.10 | 0.14 | / |
| 2025.12.17 | 11:10 | 7.06 | 1.41 | 1119 | 8.5 | 0.79 | 140.83 | 4.39 | 2.40 | 0.10 | 0.29 | / |
| 2025.12.25 | 11:00 | 7.12 | 1.87 | 573 | 1.4 | 0.15 | 64.00 | 3.56 | 1.57 | 0.10 | 0.29 | 0.01 |
| 2025.12.31 | 11:10 | 7.03 | 0.93 | 820 | 5.2 | 0.19 | 109.51 | 3.76 | 2.09 | 0.10 | 0.18 | / |

4 技术条件

### 4.1 标准和规范

    - 4.1.1 除非由招标人指定或双方在订货后商定，投标人所提供的设备，其制造和材料符合下列标准和规定的最新版本的要求，但不仅限于此。

- 《水处理设备 技术条件》              NB/T 10790

- 《橡胶衬里化工设备设计规范》         HG/T 20677

- 《电厂用水处理设备验收导则》         DL/T 543

- 《发电厂化学设计规范》               DL 5068

- 《发电厂废水治理设计规范》           DL/T 5046

- 《室外给水设计标准》                 GB 50013

- 《室外排水设计标准》                 GB 50014

- 《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》     DLGJ 158

- 《火电厂反渗透水处理装置验收导则》          DL/T 951

- 《火力发电厂超滤水处理装置验收导则》       DL/T 952

- 《电力建设施工质量验收规程 第5部分：焊接》DL/T 5210.5

- 《电力建设施工技术规范 第6部分：水处理和制（供）氢设备及系统》   DL/T 5190.6

    - 4.1.2 对外接口和法兰符合GB/T 19124.1《钢制管法兰 第1部分：PN 系列》。

    - 1）碳钢管材、管件参照GB/T 12459《钢制对焊管件 类型与参数》。

    - 2）钢塑复合管材、管件参照CJ/T 181《给水用孔网钢带聚乙烯复合管》、CJ/T 237《钢塑复合压力管用双热熔管件》。

    - 3）衬里钢管、管件参照HG/T 20538《衬塑钢管和管件选用系列》、HG 21501《衬胶钢管和管件》。

    - 4）UPVC管材、管件参照GB/T 4219.1《工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道系统第1部分：管材》、GB/T 4219.2《工业用硬聚氯乙烯(PVC-U）管道系统第2部分：管件》。

    - 5）PE管材、管件参照GB/T 13663.2《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》、GB/T 13663.3《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》

    - 4.1.3 设备应符合相应的工业设备抗震鉴定标准。并能承受所提供的地震数据。

    - 4.1.4 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标人提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标人提供的设备达到本标书之要求，并确保安全持续运行，在征得招标人同意后，亦可使用。

    - 4.1.5 从订货之日起至投标人开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标人有权提出补充要求，投标人满足并遵守这些要求。

    - 4.1.6 投标人应在开始投料制造之前，向招标人提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

    - 4.1.7 对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还应采用国外有关标准。但不得低于相应的中国国家标准。

### 4.2 技术要求

      - 4.2.1 一般要求

    - 4.2.1.1 投标人根据化水系统的特点，选择水处理系统（超滤 反渗透）滑架内设备、管道、阀门、仪表等配套设施的材质。

    - 4.2.1.2 投标人所提供的设备须满足工业卫生和劳动安全的要求，有效地防止酸雾、灰尘等有害物质蔓延。

    - 4.2.1.3 根据流通介质的特性，系统中可能结垢或沉积的设备、管道、管件需设置水冲洗系统，并在系统设计、布置中防止介质的沉降。系统内设备选择的材料需根据实际水质状况满足耐腐蚀、耐磨损的要求，过流材质使用寿命不小于50000小时（易损件除外）。

    - 4.2.1.4 外表面为碳钢的设备、管道，投标人在其外壁涂刷防腐涂层。

    - 4.2.1.5 凡是在高处需操作和检修的，设置设备安全运行和易于维修用的通道、楼梯和栏杆。设备检修和维护平台、扶梯采用钢结构或玻璃钢结构。玻璃钢结构的梯子、护栏和扶手，不小于350kg/m²。符合《火电厂钢制平台扶梯设计技术规范》（DLGJ 158）要求，梯子有效宽度为0.75米，扶梯倾角不大于50º计。

    - 4.2.1.6 设备、管道和阀门的设计压力满足系统的最大操作压力（包括瞬时的冲击压力）。为了避免在漏时喷出，输送高浓度有害物质流体的管道（即酸液、化学药品等）在法兰处配备透明的护环（保护罩）。溶液及冲洗阀门具备就地和远方操作功能。所有阀门能在不超过相应平台1.5m高处进行操作。

    - 4.2.1.7 管道设计符合标准要求包括所有管道、管件和管道支吊架。管道设计时充分考虑工作介质对管道系统的腐蚀与磨损，投标人按设计标准。

    - 4.2.1.8 投标人提供容器和设备在协议指定的设计工况下必须达到最佳性能，实现安全可靠运行，同时必须能在一些非标准工况下正常运行。

    - 4.2.1.9 设备产生的噪音满足距离设备1m远的噪声不超过85dB（A）的要求。

    - 4.2.1.10 设备开始加工前招投标双方以书面形式加以确认，衬胶前必须进行水压实验；进行水压实验前提前通知招标人参加。

      - 4.2.2 超滤系统技术要求

4.2.2.1 超滤滑架技术要求

4.2.2.1.1 超滤滑架及内部管道设计图纸需由招标人审核后方可进行制作，特别是装置对外接口准确位置，需与招标人确认后进行制作，投标人应充分考虑超滤滑架尺寸，并派专人对现场进行勘察后再设计制造。

4.2.2.1.2 超滤滑架共1套。超滤膜组件应能完整地安装在支架上，膜壳与膜壳之间应有完整的管道及相应不可缺少的阀门（包括自动阀门）将他们连接成一体。超滤滑架采用各种型钢组合而成，投标人在选择型钢规格时，必须满足超滤膜、内部管道、阀门总重量，并考虑运行时动荷载，滑架型钢材质采用材质碳钢防腐。

4.2.2.1.3 在超滤装置中，内部管道由投标人供货并安装完成，内部管道采用化工级UPVC材质。超滤滑架内配备全部管道及接头，还包括所有的支架、紧固件、夹具等其它附件。

4.2.2.1.4 每套超滤装置的进水管、产水管设取样点，取样点的数量及位置应能有效的诊断并确定系统的运行状况。同时配备相应的取样阀，取样阀应集中放置在取样面板（投标人提供，材质耐腐蚀）上，投标人负责用软管接至取样柜。

4.2.2.1.5 每根超滤膜产水管均需安装一段透明管。

4.2.2.1.6 管道最高点需设置排气阀，同时配置排气隔离阀。

4.2.2.1.7 投标人提供每套超滤设备的铭牌，铭牌内容需经招标人确认。

4.2.2.1.8 装置底部及主要承重部位的型钢，具体规格由投标人进行设计计算，考虑装置满负荷运行荷载，并有一定的冗余。

4.2.2.1.9 投标人需提供超滤膜抱箍，如现场组装，投标人负责超滤膜抱箍的安装。

4.2.2.1.10 超滤膜组件进出口采用拷贝林连接方式。

4.2.2.1.11 超滤滑架对外预留法兰接口，法兰等级、规格根据工艺需求配制，并由招标人确认。法兰标准采用GB/T9124.1《钢制管法兰第1部分：PN系列》。

4.2.2.1.12 在超滤装置中，超滤滑架内所有阀门（包括手动阀门、自动阀门，阀门气缸带不锈钢卡套接头，用于与气源管连接。阀门设计时要考虑方便运行人员操作。阀门材质应根据所接触的介质性质选用合适的防腐材质，需得到招标人的认可。所有自动阀门均带有位置开关。投标人提供阀门气缸与¢8气源管之间的卡套接头，接头材质采用SS304不锈钢。超滤装置采用错流过滤，浓水端需设置自动阀门。

4.2.2.1.13 超滤装置进水管应设置气动调节阀（带一次气源阀门和减压阀，减压阀为SMC或等同），通过调节阀可以调整或恒定进水量。

4.2.2.1.14 超滤滑架的设计应满足厂址的抗震烈度要求和组件的膨胀要求。

4.2.2.1.15 超滤滑架电气仪表要求：

4.2.2.1.15.1 投标人提供超滤滑架内的不锈钢耐震压力表，不锈钢耐震压力表需设置在一个面板上，采用φ100耐震轴向压力表。

4.2.2.1.15.2 投标人需提供安装仪表的一次阀门，并预留相应接口不锈钢¢14接口，仪表由招标人提供（压力表除外），预留超滤进水管道流量计、出水管道浊度仪（根据工艺流程图）安装位置，超滤滑架预留电磁阀箱安装位置。

4.2.2.1.16 投标人提供系统内的所有阀门。所有阀门的材质应根据所接触的介质性质选用合适的防腐材质。阀门的材质需得到招标人的认可。所有自动阀门均带有位置开关，在失电或失气时应保持安全状态。所有参与程控自动阀门及其执行机构选用国产优质产品。气动衬胶蝶阀和隔膜阀采用优质阀门：BRAY、GUME、SED 产品或“相当于”。

4.2.2.1.17 滑架内所有阀门由投标人供货并安装完成，除不锈钢压力表外，其他表计由招标人供货。

4.2.2.2 超滤膜元件

4.2.2.2.1 超滤膜采用外压式中空纤维膜组件，过滤的截留分子量为不大于150,000道尔顿，超滤装置净出力≥160 m³/h，净产水通量≤50 LMH，单只膜面积需≥77m²，膜支数不小于46支。

4.2.2.2.2 投标人应将膜组件合理分组。当膜组件需反洗时，应能满足一套膜组件分成若干反冲洗阶段的需要。同时，通过进口总流量的调整，保证系统稳定的运行，新增超滤装置膜元件材质允许压缩空气单独气洗及气水共反洗。超滤膜组件采用程序控制，自动监控。超滤装置的运行、反洗等步骤均纳入公用DCS系统进行顺序控制。

4.2.2.2.3 超滤装置符合DL/T952《火力发电厂超滤水处理装置验收导则》。采用错流过滤。设计净产水通量不高于50LMH，保证超滤膜元件正常运行和合理的反洗间隔（不少于30min）和化学清洗周期，以尽可能提高系统的水的利用率。

4.2.2.2.4 投标人提供的膜元件及端盖应是组合在一起的，组合所需的配件由投标人提供。投标人提供的配件应使超滤膜能完整并安全地安装在膜架上，超滤装置每支膜壳的进水端、出水端、浓水端需设置透明管，以满足观察空气擦洗及气密性查漏的需要。

4.2.2.2.5 在质保期内，超滤装置的净出力和出水质量不变。投标人应承诺在保证膜柱使用寿命年限内，免费维修（或更换）大于3m的破损膜纤维，若累计破损膜纤维超过5%，应免费更换膜柱。提供完整性检测的原理、方法和系统，以及破损纤维的修补措施。

4.2.2.2.6 投标人提供单支膜元件的出厂检测报告。

4.2.2.2.7 投标时需附带超滤计算书。

4.2.2.2.8 超滤装置出厂前需进行耐压试验，并提供耐压试验报告。

      - 4.2.3 反渗透滑架技术要求

4.2.3.1 反渗透滑架及内部管道设计图纸需由招标人审核后方可进行制作，特别是装置对外接口准确位置，需与招标人确认后进行制作。因膜车间空间限制，反渗透滑架需在现场进行拼装，投标人应考虑相关人员、材料、拼装费用。

4.2.3.2 反渗透滑架制作1套，滑架内玻璃钢膜壳采用2：1排列，玻璃钢膜壳为6芯装，出力为120m³/h。反渗透滑架采用各种型钢组合而成，投标人在选择型钢规格时，应满足反渗透膜、玻璃钢膜壳、内部管道、阀门总重量并考虑运行时动荷载，滑架采用碳钢防腐材质，反渗透膜元件由招标人提供。

4.2.3.3 每根玻璃钢膜壳产水端和每套反渗透的浓水、产水总管均需设置取样口，从取样口采用软管把水样引至取样柜，柜体材质采用不锈钢SS304喷塑，厚度1mm，投标人负责将软管走线槽接至取样柜，并提供取样阀和软管，每套反渗透进水、段间、浓水取样软管需采用高压软管，取样柜设排水管接至排水点。

4.2.3.4 反渗透装置中，滑架内所有阀门由投标人供货并安装完成，除不锈钢压力表外，其他表计由招标人供货。每套反渗透装置预留电磁阀箱、压力变送器、电导率仪、pH计、在线流量计等表计安装位置(¢14短管)，并提供一次阀。不锈钢φ100轴向耐震压力表由投标人负责提供并安装在取样面板上。浓水管上玻璃转子流量计由投标人提供并负责安装。

4.2.3.5滑架内部所有管道由投标人供货并安装完成，反渗透内部管道高压部分采用不锈钢SS316L，管道及法兰压力等级应不低于2.5MPa。产水管等低压管道采用UPVC，压力等级应不低于1.0MPa。组合架上配备全部管道及接头，还包括所有的支架、紧固件、夹具等其它附件等，组合架的设计能够满足其厂址的抗震烈度要求和组件的膨胀要求。

4.2.3.6 反渗透产水管上需装设防爆膜，防爆膜爆破压力为0.3MPa。

4.2.3.7 整个系统的管道设计应避免死角，以防止细菌生长。

4.2.3.8 由于运输过程中必须拆下来的管件，投标人需在设备到达现场后，派人到现场安装完成。运输过程中油漆的损坏，由投标人负责修补。

4.2.3.9 投标人提供每套反渗透设备的铭牌，铭牌内容需经招标人确认。

4.2.3.10 装置底部及主要承重部位采用的型钢须保证满足设备运行要求。

4.2.3.11 不锈钢管焊接时需采用氩弧焊打底的焊接方式。

4.2.3.12 反渗透滑架对外预留法兰接口，法兰等级根据工艺需求配制，并让招标人确认。法兰标准采用GB/T9124.1《钢制管法兰第1部分：PN系列》。

4.2.3.13 投标人提供系统内的所有阀门，应根据所接触的介质性质选用合适的防腐材质。阀门的材质需得到招标人的认可。所有自动阀门均带有位置开关，在失电或失气时应保持安全状态。

4.2.3.14 投标人提供阀门气缸与¢8气源管之间的卡套接头，接头材质采用SS304不锈钢。

4.2.3.15 电磁阀箱及气源管由招标人提供。滑架装置预留电磁阀箱。

4.2.3.16 浓水排水须装流量控制阀（稳流阀），以控制水的回收率。

4.2.3.17 每根膜壳产水管和浓水母管应设取样点，取样点的数量及位置应能有效地诊断并确定系统的运行状况。

4.2.3.18 投标人提供系统内的所有阀门。所有阀门的材质应根据所接触的介质性质选用合适的防腐材质。阀门的材质需得到招标人的认可。所有自动阀门均带有位置开关，在失电或失气时应保持安全状态。气动衬胶蝶阀及执行机构采用优质阀门：BRAY、GEMU、SED产品或“相当于”。

      - 4.2.4 保安过滤器技术要求

4.2.4.1本项目含反渗透保安过滤器共1套，出力≥160m³/h；

4.2.4.2保安过滤器（立式圆筒型）结构满足快速更换滤芯的要求，材质为SS316L不锈钢。进入保安过滤器的水管最低点应设不锈钢材质排放阀。

4.2.4.3 滤芯采用大流量折叠式滤芯，滤芯更换频率应保证不低于半年。每只滤芯运行流量不大于30m³/h，过滤精度≤5μm，规格40寸，外压式。滤芯与保安过滤器的接触密封面必须采取可靠的措施，保障滤芯O型圈与密封面的完美结合。

4.2.4.4 投标人提供压力表，并提供仪表的一次阀门及相应接口。

      - 4.2.5 自清洗过滤器技术要求

4.2.5.1本项目含自清洗过滤器共1套，出力≥230m³/h；

4.2.5.2自清洗过滤器（网式）结构满足快速更换滤网的要求，滤网材质为SS316L不锈钢，过滤精度100μm；

4.2.5.3 设备运行压差≤0.05MPa；

4.2.5.4 投标人提供压力表，并提供仪表的一次阀门及相应接口，预留安装压差变送器(招标方提供)的一次阀门。

4.2.5.5 招标方提供一路380V电源至投标人提供的控制箱，控制箱能实现根据压差/时间等自动控制，并提供运行反馈、故障反馈节点（硬节点）箱柜内元器件采用施耐德、ABB、西门子或相当于的产品。

      - 4.2.6 高压水泵技术要求

4.2.6.1投标人提供的高压泵过流件材质应为SS316L。

4.2.6.2水泵设置进出口阀门、出口逆止门、压力表及仪表阀，逆止门为减震型。

4.2.6.3水泵采用机械密封形式。

4.2.6.4若存在室外布置的电机要设不锈钢防雨罩，防雨罩的大小应方便维护和检查。

4.2.6.5靠背轮要设防护罩，防护罩的安装要为维护提供方便。

4.2.6.6在所有运行工况下，各泵组均应能安全的连续运行，而不发生气蚀。

4.2.6.7就地启停的离心泵采用关阀启动，要求关闭点的扬程应尽可能低。

4.2.6.8全部泵组配套设备的接口、振动、噪声、工厂试验等均由投标人负责统一归口。

4.2.6.9水泵与配套组件的设计应便于维修。泵壳应能分开，以便于维修（最好水平分开），叶轮和轴应能从机壳内退出来，并且不影响主要管件和阀门。所有能抽出转子的卧式泵都应配有联轴器（包括联轴器护罩），以便拆卸时不需移动电机，检修时不用拆卸管路。

4.2.6.10泵应采用高效率的进口水力模型，轴封采用机械密封，轴承，泵轴设计必须合理。应保证运行稳定，振动最小。轴承及机械密封全部进口。

4.2.6.11投标人提供的设备在运行工况点的流量、扬程、效率不允许有负偏差。水泵的流量-扬程曲线必须平稳地从系统所需的最大流量工况上升到关闭点。当水泵扬程曲线有转折点时，水泵应能稳定运行。

4.2.6.12所有水泵均应达到无泄漏。

4.2.6.13在所有泵的转动件上进行单个部件和组装后整体件的静、动平衡试验，试验精度不应低于国家标准。在泵速度升高至运行速度的过程中，水泵应能平稳运行。

4.2.6.14水泵噪音应符合国家标准要求，在水泵外壳 1m 处噪声不大于 85 分贝，具体测量标准按 JB/T8098 等有关标准执行。

4.2.6.15水泵的配套电机（包括接线盒）由供方配套，但必须配备国内名牌产品，水泵的总体性能投标人负责。所配电机的防护等级均为：室外 IP55/室内IP54。

4.2.6.16投标人提供的每台卧式泵本体与电机共同安装在一个刚性结构的底座上（并提供底座地脚螺栓螺母垫圈）。

4.2.6.17所有水泵过流部件的材质选型均应适应介质运行条件。

4.2.6.18水泵进出口法兰公称直径及公称压力应符合国家有关标准。

4.2.6.19泵的额定工作点应在泵的高效区内；选择的叶轮尺寸应尽量小于所选用泵可采用的最大叶轮尺寸。

4.2.6.20投标人应提供水泵可长期安全运行的允许最小流量。

4.2.6.21外露的旋转件应设防护罩。投标人应为每台水泵提供地角螺栓、螺母。

4.2.6.22每台水泵均应有排净口和空气释放口及压力表接口。水泵需外接冷却水时，投标人应为每台水泵冷却水接口提供电磁阀。

### 4.3 电气要求

      - 4.3.1 投标人遵循的标准。

本工程符合相关的中国法律及规范、以及最新版的ISO、IEC、GB和DL/T标准。对于标准的采用符合下述原则：

首先符合中国国家标准及部颁标准、规程规定；

上述标准中不包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准；

如上述标准均不适用，由业主和承包商讨论并确定；

涉及到的所有规范、标准都是最新版本，在实施过程中自动更新。

上述标准有矛盾时，按较高标准执行。

工程联系文件、技术资料、图纸、计算、仪表刻度和文件中的计量单位为法定计量单位制。

      - 4.3.2 总的要求

就地电控箱的指示灯、按钮采用如下颜色标识：

a）指示灯

－电动机运转					  	   红色

－电动机停转						   绿色

－报警、跳闸及故障信号			黄色、红色或采用相应铭牌的分合指示；并采用不同的颜色区分跳闸信号和报警信号。

b）按钮

－合闸                       红色

－分闸		                   绿色

－所有其他按钮				 黑色并带有相关铭牌文字

电气设备耐压要求

400V设备

额定电压：660V

绝缘水平：工频2500V（1分钟）

      - 4.3.3 低压电机

投标人将按有关的标准和规定进行设计、推荐低压电机选型、制造、运输、安装及投入运行的方案。

低压电动机将满足如下要求：

选用新型高效、节能的电动机，所有电机能效等级要求二级及以上，电动机设计寿命不少于30年。

电动机将适应安装处的环境条件，防护等级(包括接线盒)至少将为IP54。

当用于反复、重载起动或需要在小范围内调速的机械时，为提高运行的经济性，可采用变频调速电动机。

机械转动惯量大或重载起动的电动机，其额定容量将按起动条件进行效验。

电动机绝缘将不低于F级，但温升按B级考核。电动机绕组将是经真空压力浸渍处理的环氧树脂绝缘。

电动机定子绕组的端部线匝将采用弹性耐磨涂层，并对通风槽片进行处理。

电动机将能承受正反转的超速值，而不损坏。

电动机振幅将不超过GB标准的规定。安装时，投标书也将采取措施，将电动机振幅限值在标准规定的范围内。

电动机的最高噪声水平，在距外壳1 m处，将不超过85 dB。

当需设置通风隔栅时，隔栅将方便拆卸，并做与电动机机座、外壳油漆部分相同的防腐处理。

电动机基本性能保证值为：

效率：>95%

功率因数cos：0.85

启动电流保证值： 6.5倍额定电流

启动转矩保证值：1.0倍额定转矩；

最大转矩保证值：1.6倍额定转矩

当电源频率为额定，电源电压与额定值的偏差不超过+10和-10％时，电动机将能输出额定功率。

当电压为额定，电源频率为47.5～52.5Hz时，电动机将能输出额定功率。

电源电压和频率同时变化，但变化之和的绝对值不大于10％时，电动机将能输出额定功率。

电动机在额定电压下的最大转矩与额定转矩之比不低于1.6倍。电动机适用于全电压起动，且能在80%额定电压下正常起动，可能自起动的电动机能在55%额定电压下自起动。在一小时内，电动机将能在冷态下连续起动不少于2次，每次的起动间隔时间不大于5分钟，热态起动不少于1次，起动时电动机端最低电压为55％额定电压。

电动机将能承受满负荷运行时从工作电源切换到另一个电源时、由于电动机自起动而施加在电动机上的扭矩和电流冲击引起的应力。

电动机将有固定接地导线的装置，采用螺栓连接，接地装置将为两个，布置在电动机的底座的对角线上。

电动机的出线盒将按功能（电源、空间加热器、测温）分别独立设置，从电动机轴伸端看这些接线盒的方位将在电动机的右侧。接线盒将具有足够的尺寸，距基座将有足够的高度以便引接电缆。

除非业主同意或有另外的规定，否则电机额定功率将比被拖动机械的轴功率至少有15%的设计冗余。

电机设计将保证能在额定频率，110%额定电压下正常运行。

IEC标准规定的允许的供电电源谐波将不会在电机连续运行时造成过度温升。

电动机外壳底部将有带塞的冷凝水排放孔，防爆电动机的塞子将为经安全部门认可的排放塞。

电动机和轴承的结构将能防尘、防水，并可防止润滑剂溅落到电动机绕组。

电动机轴承要求如下：

电动机轴承均为自润滑轴承，优先采用优质进口的滚动轴承。

将提供带指示器的油位观察仪和加油油杯，如果观察仪的油位在电动机停运和正常运行时差别不明显，则将提供电动机正常运行时检查轴承润滑油流动的方法。

当有轴承架时，轴承架将与电动机机座绝缘，并在联轴器端的轴承架上提供一个可拆卸的接地搭接片。

电动机的轴承使用寿命为2500小时，承包商将提供确定轴承寿命的依据的资料及同类使用条件下电动机轴承的性能记录。

具有滑动轴承的电动机将采用带有限制轴端浮动的联轴器，以限制被驱动设备的轴向推力，联轴器的端部浮动将符合有关标准的规定。

电动机和被驱动设备将共用一个底座，底座采用预埋或二次浇灌混凝土预埋螺栓与基础固定。

电动机上方全部装防雨罩或防雨棚。

4.3.4 就地电控箱

4.3.4.1 随机配套控制箱应满足GB 7251《低压成套开关设备和控制设备》，控制箱的防护等级应按GB/T 4942.1《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）-分级》的规定标明，控制箱的防护等级应不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。

4.3.4.2 随机配套控制箱内所配所有电气元器件选用ABB、Schneider、Siemens或等同，端子排采用菲尼克斯或魏德米勒等系列产品，严禁使用已经淘汰的产品。

4.3.4.3 控制箱的结构、电器安装、电路的布置必须安全可靠，操作方便，维修容易。控制箱内的裸露带电导体之间和带电导体对地的电气间隙不小于20mm。

4.3.4.4 箱内外接导体端子必须满足正常工作电流，并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流，箱内要留有足够的用于接线的有效空间。在三相四线电路中，中性线的端子应允许连接下述载流量的导线：

a. 如果相导线的尺寸超过16mm²，则等于相导线载流量的一半，但不小于16mm²。

b.如果相导线的尺寸等于或小于16mm²时，则等于相导线的载流量。

4.3.4.5 箱内断路器必须满足动热稳定的要求，箱内交流接触器的等级和型号应按电动机的容量和工作方式选择。选择热继电器时，使电动机的工作电流在其整定值的可调范围内。

4.3.4.6 当就地控制箱控制的单台电动机容量大于30kW时，就地控制箱内应配置电流互感器、电流变送器及电流表。电流变送器应按设计院的具体要求选型，电流变送器的输出为4～20mA。

4.3.4.7 为满足远方控制要求，就地控制箱中应提供一付能反映断路器或接触器“合闸/跳闸”位置的接点（一般应为断路器或接触器的辅助常开接点）。触点数量应能满足系统设计要求。

4.3.4.8 就地控制箱内的断路器或接触器、继电器等，除了箱内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点应引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。

4.3.4.9 就地控制箱内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数15％的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。

4.3.4.10 控制箱与设备组成一个整体集装式，其内的设备相互之间的工艺连锁等要求，均自成体系。整体集装式内的控制箱到就地设备的所有连接由投标人负责设计并供货，包括电缆、保护管、桥架等。

招标人仅负责为投标人供货的控制箱提供一路220/380VAC 50Hz 三相四线制总电源，当投标人需要其它等级的电源时，由投标人自行解决。投标人设备间的动力、控制电缆由投标人供货，至招标人设备的电缆由招标人负责。

需要整定的参数可根据运行人员的需要既能在整体集装式内的设备上进行。与外界的接口要求提供清楚，如外接电源的电压、容量、种类；输入与输出接点形式与要求；通讯方式与平台等。

4.3.4.11 控制箱及其它所有就地电控柜（以下统称控制箱/柜）均由投标人配套提供，投标人提供的控制箱/柜的技术要求及设备选型原则如下：

a 控制箱/柜的产品型式：落地式或壁挂式。

b 控制箱/柜必须按相应的国家标准制造，各项性能指标均不应低于国家标准中所规定的指标，并能在本工程的环境条件下安全、可靠地运行，各种类型的控制箱/柜使用寿命不少于30年。

c控制箱/柜要求：所有就地端子箱、控制箱、动力箱(如果有）均采用不锈钢/碳钢喷塑箱体。控制箱/柜正面开启门，控制箱/柜内板前接线，安装部分必须攻丝或焊螺母，柜门采用专用钥匙开启。

防腐措施：                            由投标人填写

d 控制箱/柜的防护等级：室内为IP54，室外为IP56。

e 控制箱/柜的结构、外形尺寸及柜内元器件布置由投标人根据图纸中的元器件配置进行设计后，由招标人确认，但在设计柜体结构和外形尺寸时，必须充分考虑元器件的散热和日后检修空间。

f 落地式控制箱/柜下部应设有绑扎电缆的横档，方便进出电缆的固定。电缆进线方式为：下进线或上进线，柜体的顶部或底部预留多个进线用的敲落孔，每个敲落孔可容许穿入一根3×120mm²的电缆。

g控制箱/柜体的底部用四颗直径不小于12毫米的螺丝与安装基础固定。

h控制箱/柜供货时，提供检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

i所用箱、柜、盘内均应配置合适的接地铜排，以方便电气回路的接地要求。前后柜门均应跨接接地，柜体外壳设置合适的接地点，便于现场接地安装。

### 4.4 自动阀门技术要求

4.4.1投标人提供系统内的所有自动阀门，阀门材质由投标人按照系统内自动阀门清单”的清单进行细化，并经招标人确认。

4.4.2 调节阀的设计满足介质压力、流量、流向、调节范围以及严密性的要求。调节阀的口径能满足工艺系统对流量的要求，通过阀门的介质流速限制在允许范围之内。调节阀门具有密封好、泄漏小及阀杆不平衡力小等特点；阀门泄漏等级不低于ANSI B16.104标准的泄漏等级。

4.4.3 投标人提供的调节阀具有信号输入和输出，并明确信号的输入和输出形式。调节阀带有阀位的反馈功能（100%反馈）。调节阀门的执行机构设计成能使阀门保持在全开及全关之间的任何位置而不会漂移或抖动，且转距适合于阀门要求并有适当的设计裕量。

4.4.4 气动执行机构能在压缩空气为0.4MPa～0.7MPa、控制信号气压20kPa～100kPa时正常工作。投保人应为每个阀门配套空气过滤调压器及附件和气源压力表等。

4.4.5 所有阀门执行机构都应装有一个就地阀门位置指示器，指示器应能醒目的指示出全开、全关和中间位置。

4.4.6 随气动阀门执行机构一起提供的电磁阀，应配齐全部连接管路。所供的对应阀门将在5秒钟内能全部打开或关闭。所有电磁阀电压等级应统一。所有气动门气源管配置为不锈钢管。

4.4.7 调节阀气动执行机构应具备失气、失信号保持功能。气动阀门需提供气源管连接用的不锈钢卡套接头。

4.4.8 气动执行机构的终端应装设行程开关（可调），开、关方向各两组触点。

4.4.9气动执行机构及其附件，应采用优质产品。所有自动阀门均带有位置开关，在失电或失气时应保持安全状态。

4.4.10 气动执行机构的驱动力/力矩至少是气动阀在最大力矩条件下所需力/力矩的150%。

4.4.11 投标人提供阀门气缸与¢8气源管之间的卡套接头，接头材质采用S30408不锈钢。

4.4.12 气动执行机构具有断电、断气保护功能。电磁阀设置在电磁阀箱内。对于可调整的阀门装有阀门定位器和阀位变送器，变送器输出信号为4mA～20mA DC。

4.4.13 投标人确保提供的反馈装置、限位装置均为与阀门同制造商的产品。

4.4.14 气源品质要求符合GB/T 4830-2015《工业自动化仪表气源压力范围和质量》的要求。

### 4.5 设备选型要求

本工程所采用的工艺设备、管道、阀门、仪表、电气及控制设备等具有实践证明先进的技术，即具有高的可用性、可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。

投标人提供的工艺设备、管道、阀门、仪表、电气及控制设备等为生产厂商最新的主流产品，不提供已经过时或淘汰的产品。

### 4.6 系统性能保证值

水处理系统运行满足以下相关设计参数要求。主要保证值如下，但不限于此：

4.6.1 投标人保证距离所供设备1米处最大噪音值不超过85dB(A)。

4.6.2 质保期内的系统可用率不低于95%。

4.6.3 设备使用寿命：30年。

4.6.4 投标人保证所供系统设备的质保期为（颁发接受证书后）：1年。

### 4.7 系统装置的质量保证

4.7.1 投标人在设备出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。这些文件至少包括：

（1） 产品检验合格证书；

（2） 主要零部件材料试验合格证书；

（3） 主要零部件材料试验报告；

（4） 本体设备及附属设备总图及相关的部件图；

（5） 按有关标准提供电气试验结果；

（6） 质量控制计划；

（7） 质量检查计划；

（8） 安装、使用、维护手册；

（9） 焊缝的无损检测报告。

4.7.2 投标人有可操作的质量保证程序文件，并在生产产品时能严格执行质量程序文件。

4.7.3 投标人在制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验。

4.7.4 在产品监造、检验、验收过程中和质保期内，如发现任何不满足质量要求的产品或配件，投标人都必须免费及时反修或更换，直到符合规定要求。

4.7.5 设备安装、调试和验收过程中，投标人保证各项经济、安全指标满足本规范书提出的保证条件。如因投标人的责任造成设备和备件的损坏，发生质量问题，由投标人免费修理或更换；如因保管不当使设备损伤，由投标人协助解决。在用户正常使用条件下，如发生质量问题，投标人无偿提供修理或更换。投标人积极配合招标人做好服务工作。

5 设备监造、检验和性能验收试验

见附件5：监造(检查)和性能验收试验。

6 设计与供货界限及接口规则

滑架、化学清洗设备设计及供货界限：供货范围内所有设备，包括管道、阀门、平台扶梯、桥架、仪表、电控箱及其电缆、电缆保护管等。

电气设备设计供货界限：招标人仅提供开关柜电源供电点，两端设备均为投标人范围的则其间的全部电缆、保护管、桥架等均为投标人设计及供货范围。

7 清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输与储存

7.1设备油漆、包装应符合《水处理设备 技术条件》的规定。除锈等级Sa3级，底漆红棕环氧树脂底漆（1度80μm），中间漆环氧云铁防锈漆（1度80μm），面漆丙烯酸面漆（2度2×40μm）。主要设备表面一般要求喷砂和喷漆，除锈等级Sa2级。油漆颜色应由招标人确认。油漆品质应考虑防盐雾要求。

7.1.1每个设备箱至少应包括二份详细的装箱清单和一份质量检验证明书和产品合格证。

7.1.2设备的外包装上应清楚地标明：出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、发货单位、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国际通用标记。

7.1.3较大型及较重的设备都要装有便于移动的滑动部件及吊钩，吊钩应装有起吊点，并且在外包装上应标明设备重量及重心、起吊点(未拆去外包装）。

7.2设备的包装和运输还应符合HG/T 20677《橡胶衬里化工设备设计规范》的规定要求。

7.2.1设备的接管、法兰表面应加以保护，以免损伤衬胶部位。

7.2.2设备及外包装应有禁焊标志。

7.2.3衬胶设备在低于+5℃温度下运输时，要采取必要措施，以防胶板产生裂纹。

7.2.4设备在运输时要有防止滤料、纤维混乱的措施。

7.2.5设备储存应符合HG/T 20677《橡胶衬里化工设备设计规范》的规定要求。

7.2.6衬胶制品应在+5～30℃室内放置，以防冻裂。储存时应避免阳光直射，并应距发热源1m以外，以免加速橡胶老化。

7.2.7设备的法兰应除锈，并涂刷与外壳相同的防锈油漆。在储存期间用盲板，螺栓将法兰面压紧，以防损坏法兰面。

7.2.8衬胶设备应尽量缩短保管期，以避免在保管期间带来的麻烦，并能延长衬胶制品的使用寿命。

7.3 凡电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间（考虑露天放置至少8个月）不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

7.4 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均应有封堵。

7.5 如质保期内设备故障率高、系统不完善等设备缺陷（包括供货设备质量差、选型不合理）或设计问题，承包单位应免费负责处理。

8 数据表（空白处由投标人补充完整，不限于此）

### 8.1 超滤系统

（1）超滤滑架装置技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备数量 | 1套 |
| 2 | 单套净产水出力 | ≥160m³/h（15℃） |
| 3 | 回收率 | ≥90%，须能通过流量控制阀调节 |
| 4 | 运行温度 | 15-35℃（根据具体情况修改） |
| 5 | 排列方式 |  |
| 7 | 滑架材质 | 碳钢防腐 |
| 8 | 内部管道材质 | UPVC |
| 9 | 设备使用寿命 | 30年（根据具体情况修改） |

- 超滤膜元件装置技术参数

| 序号 | 项目 | 超滤膜元件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型式 | 外压式中空纤维膜 |
| 2 | 型号 |  |
| 3 | 膜材料 | PVDF |
| 4 | 膜元件有效面积 | ≥77平方米/支 |
| 5 | 膜元件总数量 | 46支膜/套，共46支 |
| 6 | 膜元件净产水通量（回收率≥90%） | L/m².h |
| 7 | 膜元件运行通量 | L/m².h |
| 8 | 单支膜工作流量 | m³/h |
| 9 | 单支膜最大工作流量 | m³/h |
| 10 | 水反洗通量 | L/m².h |
| 11 | 空气擦洗气量 | N.m³/h |
| 12 | 反洗水泵流量 | m³/h |
| 13 | 使用年限 | ≥5年 |
| 14 | 年更换率 | ＜20% |
| 15 | 膜内径/外径 | Φ mm/ mm |
| 16 | 膜公称孔径 | µm |
| 17 | 壳体材料 |  |
| 18 | 最高工作压力 | MPa |
| 19 | 最高膜内外压差 | MPa |
| 20 | 水温 | 15-35℃ |
| 21 | 出水SDI | ＜3 |
| 22 | 出水浊度 | ＜0.1NTU |
| 23 | pH | 1-10 |
| 24 | 制造商及产地 | 膜天、赛诺、求是、斯科能、坎普尔、欧美新材料、津膜或“相当于” |

### 8.2 反渗透滑架

| 序号 | 项目 | 反渗透滑架 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备数量 | 1套 |
| 2 | 单套出力 | ≥120m³/h（15℃） |
| 3 | 单套膜壳数量 | 32支/套，8寸，6芯 |
| 4 | 滑架材质 | 碳钢防腐 |
| 5 | 内部管道材质 | 高压部分：SS316L 低压部分：UPVC（化工级） |
| 6 | 设备使用寿命 | 30年 |

### 8.3 保安过滤器

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | 与厂家配套 |
| 型式 |  |  |
| 设备出力 |  |  |
| 数量 |  | 1台 |
| 直径/壁厚 |  | / mm |
| 设计压力 |  | MPa |
| 水压试验压力 |  | MPa |
| 工作温度 |  | 15-35 ℃ |
| 运行压差(设备进出口) |  | MPa |
| 设备荷重 |  | kg |
| 材质 | 壳体 | SS316L |
|  | 过滤层 |  |
| 滤芯 |  | 折叠式 |
| 外径/内径厚度 |  | mm |
| 过滤精度 |  | 5m |
| 数量 |  | 支 |
| 长度 |  | mm |
| 进水配水型式 |  | 侧进，挡板式 |
| 出水装置型式 |  | 断出，挡板式 |
| 制造商及产地 |  | 滤芯采用科百特、杭州大立、上海策得或“相当于” |

### 8.4 自清洗滤器

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 型式 |  | 网式 |
| 设备出力 |  | 230m³/h |
| 数量 |  | 1台 |
| 直径/壁厚 |  | / mm |
| 设计压力 |  | MPa |
| 水压试验压力 |  | MPa |
| 工作温度 |  | 4～70 ℃ |
| 运行压差(设备进出口) |  | MPa |
| 设备荷重 |  | kg |
| 材质 | 壳体 |  |
|  | 滤网 |  |
| 过滤精度 |  | 100m |
| 滤头数量 |  |  |
| 反洗流量 |  |  |
| 反洗压差 |  |  |
| 制造商及产地 |  | AZUD、ARKAL、HYDRAX或“相当于 |

### 8.5 卧式高压水泵

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |
| 数量（台） |  | 1 |
| 扬程（mH2O） |  | ≥150 |
| 最佳工况时扬程（mH2O） |  |  |
| 额定流量（m³/h） |  | ≥162 |
| 效率（%） |  |  |
| 介质温度(℃) |  | 15 |
| 进口/出口管径 DN |  |  |
| NPSHr（m） |  |  |
| 传动方式 |  | 电机驱动 |
| 转速（rpm） |  |  |
| 轴功率（kW） |  |  |
| 材质 | -外壳(护套) |  |
|  | -叶轮 | SS316L |
|  | -轴 |  |
|  | -防磨保护 |  |
|  | -密封 | 单端面机械密封 |
|  | -轴套 |  |
| 润滑方式 |  | 油润滑 |
| 密封系统 |  | 内循环 |
| 泵体重量（kg） |  |  |
| 电机 |  | 变频专用电机 |
| 型号 |  |  |
| 额定输出（kW） |  |  |
| 电压/电流（V/A） |  |  |
| 绝缘/防护等级 |  |  |
| 级数/转速（rpm） |  |  |
| 制造商 |  | 格兰富、滨特尔、赛莱默或“相当于” |
| 电机重量（kg） |  |  |
| 噪声(1 米距离处） |  | ≤85db |
| 安装位置 |  | 室内 |

附件2 供货范围

1 一般要求

1.1 投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范的要求。

1.2 投标人提供详细的设备供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，对于属于整套设备安装、调试、运行和检修维护所必需的部件，即使本技术规范未列出和/或数目不足，投标人仍应免费补足。

1.3 投标人应提供安装、调试和试运行期间所需备品备件（包含仪表和控制设备，不包括1年备品备件）和专用工具，并提供详细供货清单。

1.4 投标人按2.2中表3的6年备品备件清单提供报价，不计入总价。

1.5 投标人应提供所供设备的进口件清单。

1.6 投标人应提供相应的技术服务和技术资料。

2 供货范围

### 2.1 供货界限

具体参见供货系统图。投标人供货范围内的所有设备、仪表及连接管道，包括但不限于：

- 滑架，包括管道、阀门等。

- 与设备相关的热控设备、仪表及相关材料、电气设备。

- 设备运行、维护所需的平台扶梯。

- 备品备件、专用工具及专用消耗材料。

- 第一次加注的润滑油及调试和试运行期间所用的润滑油（投标人应保证所用的润滑油能在中国市场买到）。

- 油漆：一底一中二面由投标人提供并施工，现场补漆由投标人提供，招标人施工，面漆颜色最终由招标人确定。

- 每个供货单元包括单元内所有设备、设备间连接管道、阀门、连接件、压力表、取样部件等全套设备及附件。

### 2.2 供货清单

表1.1 设备清单（不限于此，投标人细化，补充至表格最后）

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 品牌（或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超滤单元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自清洗过滤器 | 网式，Q=230m³/h，过滤精度100μm，滤网SS316L材质及附属电控柜 | 套 | 1 | AZUD、ARKAL、HYDRAX | 带就地压力表，就地控制箱不锈钢喷塑材质，包含至就地的电缆及辅材，及压差等仪表 |
| 2 | 超滤装置 | Q=160m³/h（净出力），回收率≥90% | 套 | 1 |  |  |
|  | 膜元件 | 单支膜面积77m²，外压式PVDF | 只 | 46 | 膜天、赛诺、求是、斯科能、坎普尔、欧美新材料、津膜或“相当于” |  |
|  | 滑架 | 碳钢防腐，管道采用UPVC材质，含内部管阀、就地仪表等。（可成套发货） | 套 | 1 | 国产优质 |  |
| 二 | 反渗透单元 |  |  |  |  |  |
| 1 | 反渗透保安过滤器 | 立式圆筒型，Q=160m³/h，本体材质316L，含大流量折叠滤芯6只 | 台 | 1 | 滤芯：科百特、杭州大立、上海策得或“相当于” | 预留压差变送器的一次阀门 |
| 2 | 反渗透高压泵 | 卧式离心泵，Q=162m³/h H=1.50MPa，过流件材质SS316L | 台 | 1 | 格兰富、滨特尔、赛莱默 |  |
| 3 | 反渗透装置 | 产水量120m³/h，回收率75% | 套 | 1 |  |  |
|  | 膜元件 | 抗污染苦咸水膜，单支面积37m² | 只 | 192 | 中化 | 招标人提供 |
|  | 反渗透压力容器 | 8寸，6芯 | 只 | 32 | 乐普、唯赛勃、滨特尔 |  |
|  | 滑架 | 碳钢防腐，低压管道采用UPVC材质，高压管道采用SS316L，含内部管阀、就地仪表等。因场地限制，需现场组装制作。 | 套 | 1 | 国产优质 | 现场拼装 |
| 三 | 阀门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气动阀门 | 滑架内配套，阀体铸铁，阀板衬塑 | 批 | 1 | SED、GEMU、BRAY或“相当于” |  |
| 2 | 手动阀门 | 滑架内配套，阀体铸铁，阀板衬塑 | 批 | 1 | 国产优质 |  |
| 四 | 电仪设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢耐震压力表 | 反渗透装置配套，表盘直径DN100。进水、段间、浓水、产水 | 批 | 1 | 上自仪、西安大华、重庆川仪、安徽天康或“相当于” |  |
| 2 | 不锈钢耐震压力表 | 超滤装置配套，表盘直径DN100。 | 批 | 1 | 上自仪、西安大华、重庆川仪、安徽天康或“相当于” |  |

表1.2 阀门清单（清单数量作为参考，最终数量与材质由投标方确认）

| 序号 | 阀门名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气动阀门 |  |  |  |  |  |
| 1 | F超滤进水调阀 | DN200，PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 | 气动调节阀，带过滤器及就地压力表 |
| 2 | F超滤进气阀 | DN80，PN10 | SS304 | 台 | 1 |  |
| 3 | F超滤反洗进水阀 | DN250，PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 4 | F超滤产水阀 | DN200，PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 5 | F超滤上部排水阀 | DN250，PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 6 | F超滤下部排水阀 | DN250，PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 7 | E反渗透保安过滤器进水阀 | DN150，PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 8 | E反渗透冲洗进水阀 | DN150，PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 9 | E反渗透产水排放阀 | DN125，PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 10 | E反渗透浓水排放阀 | DN125，PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
|  | 超滤手动阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动蝶阀 | DN200 PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 3 |  |
| 2 | 手动蝶阀 | DN150 PNI0 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 3 | 截止阀 | DN50 PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 4 | 止回阀 | DN80 PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 5 | 自动排气阀 | DN50，配隔离阀 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 2 |  |
| 6 | 截止阀 | DN80 PN25 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 7 | 止回阀 | DN150 PN25 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 8 | 止回阀 | DN125 PN25 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 9 | 泄压阀 | DN80 | 304 | 台 | 1 | 保护阈值0.2MPa |
|  | 反渗透手动阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动蝶阀 | DN150 PN25 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 2 |  |
| 2 | 手动蝶阀 | DN80 PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 3 | 手动蝶阀 | DN150 PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 4 | 手动蝶阀 | DN100 PN25 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 5 | 手动蝶阀 | DN100 PN10 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 6 | 截止阀 | DN80 PN25 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 7 | 止回阀 | DN150 PN25 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |
| 8 | 止回阀 | DN125 PN25 | 阀体铸铁，阀板衬塑 | 台 | 1 |  |

表2 随机备品备件及易损件清单（按设备总数量所需的量列出）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超滤装置密封圈 | 膜厂家配套 | 个 | 20 |  |  |  |
| 2 | 反渗透膜密封圈 | 膜壳厂家配套 | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | 防爆膜片 | 滑架厂家成套 | 片 | 5 |  |  |  |
| 4 | 高压泵连轴器柱销 | 高压泵厂家配套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 滤芯 |  |  |  |  |  |  |

表3 6年生产运行所需备品备件及易损件清单（按设备总数量所需的量列出）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

表4 专用工具清单（按设备总数量所需的量列出）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜拆卸专用工具 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 超滤膜组件拆卸专用工具 |  | 套 | 1 |  |  |  |

表5  进口件清单（按设备总数量所需的量列出）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

表6   阀门清单（包含但不限于，具体数量以系统图为准）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

表7   热控设备及仪表清单（按招标系统图列出）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

表8   电气设备清单（不限于此，投标人细化，补充至表格最后）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 技术资料及交付进度

1 一般要求

1.1 投标人提供的技术文件应采用中文、国际单位制。进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文。解释以中文为准。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。其中配合工程设计阶段的资料，投标人应在合同技术协议签定后10个工作日内提交；用于安装、调试、运行维护阶段的正式资料，投标人应在合同设备发货前2个月提交。

1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

1.5 投标人提供的其供货范围内系统设备的技术资料数量为：

1）配合工程设计阶段的资料：5套；

2）安装、调试、运行维护阶段的资料：20套；

3）计算机文件格式的技术资料：2套。

如计算机文件格式的技术资料与书面文件有差异时，以书面文件为准。投标人提供的图纸，应采用CAD的DWG格式；说明书采用WORD的DOC格式文件；清单可用EXCEL的xls格式的文件。

1.6 对于做出修改的图纸，在后一版图上所有与前一版不同之处应做出明显的标记，并做出详细说明，投标人应在图纸的适合位置表示出供货范围。

1.7 所有与本工程有关的技术资料仅用于投标人提供合同设备，未经招标人允许，投标人不得向第三方提供任何与本工程和本合同设备有关的资料或信息。

2 资料提交的基本要求

### 2.1 配合工程设计阶段提交的资料

2.1.1 在投标阶段提供的资料：

2.1.1.1 设备安装图及外形尺寸图：应有设计基础、施工和安装电动机、管道、阀门所必须的尺寸和数据；

2.1.1.2 荷载图；

2.1.1.3 检修最重件尺寸、重量及起吊高度尺寸和所需的空间距离详图；

2.1.1.4 就地控制箱柜资料（包括外形图、正面布置图、箱柜内设备布置图、控制原理及安装接线图等）。

2.1.1.5 系统运行说明书；

2.1.1.6 合同设备保管存放要求；

2.1.1.7 现场安装工作量清单及预计安装工期。

2.1.2投标人提供配合工程设计的正式资料和图纸文件规定如下：

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 设备性能参数表 |
| 2 | 外型尺寸图 |
| 3 | 供货清单、随机备品备件清单、专用工具清单及推荐备品备件清单 |
| 4 | 润滑油的牌号，油温，油量和换油周期 |
| 5 | 易损件清单 |
| 6 | 电机清单及性能表 |
| 7 | 电负荷清单 |
| 8 | 维护和操作手册 |
| 9 | 检测和试验手册 |
| 10 | 安装手册 |

2.1.3 设备监造检查所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检查／见证所需要的全部技术资料(具体要求见附件5）。

2.1.4 随工程进度提供给施工单位和运行单位的图纸

施工、调试、试运、系统性能试验和运行维护所需的技术资料，包括但不限于：

2.1.4.1 提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.1.4.2 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等）。

2.1.4.3 设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）。

2.1.4.4 投标人须提供备品备件清单和易损零件图。

具体如下：

（1）系统设备的详细配置图；

（2）电动机总图：要求注明型号、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速、电动机冷却方式及附加要求、总重、转子重和制造厂家等；

（3）安装图：应有基础施工和安装本体，附属设备，电动机等所必需的尺寸和数据；

（4）润滑油、液压油的牌号、油温、油量和换油周期

（5）基础留孔和荷载图

（6）润滑油系统图及油站布置图(如有润滑油，亦应提供系统图及布置图）包括规范说明。

（7）检修最重件尺寸及重量；

（8）供货清单(含仪表、控制设备及其附件的供应清单）；

（9）专用工具表和备件表；

（10）装箱清单，产品合格证书及质保证书；

（11）安装、运行和维护说明书(包括配套供应的特殊测量保护仪表的使用技术说明书）；

（12）系统运行说明书。

2.1.5 投标人提供的其它技术资料，包括但不限于：

2.1.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.1.5.2 投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规程清单。

2.1.5.3 设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图）。

2.1.5.4 详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验／试验等）的证明。

2.1.6 投标人应在工程竣工后提供上述资料的竣工图（8套书面文件和2套电子版文件）。

2.1.7 投标人提供传热元件质量检验标准（随设备提供）。

2.1.8 投标人提供性能测试的具体方法和相关标准（随设备提供）。

### 2.2 技术资料交付

在合同签后，买卖双方技术资料的交换，电子邮件可以用来传递非正式的信息。投标人有义务与招标人的设计分包单位进行技术配合，配合过程中的文件资料需同时抄送招标人。

附件4 设备交货进度

投标人应按照按合同规定的期限交付所有设备，在投标书中提出设计、制造、交货时间进度表、以及建议的安装和调试总的时间进度表。

交货地点：浙能阿克苏热电有限公司制水系统增加一套超滤、一套反渗透装置改造项目现场。

设备交货批次和时间表

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货时间（到现场） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有设备到货 | 阿克苏热电厂内 | 合同签订后45天到货 |
| 2 |  |  |  |

说明：

- 备品备件及专用工具随设备同时交货并单独包装。

- 在合同执行过程中，招标人有权根据工程进度调整最终的设备交货进度，但需提前5天通知投标人。

- 序号要与供货范围分项清单序号一致。

附件5 设备监造、检验和性能验收试验

1 概述

1.1 本章节用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、调整试验和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合本技术规范规定的要求。

1.2 投标人应在合同生效后1个月内，向招标人提供与本技术规范有关的检验、调试、性能验收试验标准。

2 工厂检查

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 投标人检验的结果要满足本技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人应采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时马上将情况及时通知招标人。

2.3 投标人应在报价文件中提交工厂检验的内容。

2.4 生产期间的试验与检查

检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。将按相应的标准在制造厂进行材料试验，并检查防腐层是否满足规范要求。

投标人应依据相关标准进行生产测试和检测，并向招标人提交质量计划。

3 设备监造

### 3.1 监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办(1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

### 3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

### 3.3 监造内容

| 序号 | 监造部位 | 监造内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 超滤滑架 | 材质、外观、尺寸 |  | √ | √ |  |
| 2 | 反渗透滑架 | 材质、外观、尺寸 |  | √ | √ |  |
| 3 | 保安过滤器 | 材质、压力试验 |  | √ | √ |  |

注：

1）容器的严密性试验用空气检测。

2）外观检测应检查表面缺陷和铭牌。

3）整个设备的长、宽、高和连接基础的地脚螺栓孔应按照业主确认的图纸进行检验。

4）现场不进行的运行测试应于设备组装好后在工厂进行。

5）耐压试验用水进行检测。

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的是为了检验合同内设备所有的性能是否符合本技术规范的要求。

4.2 性能验收试验的地点为招标人工地现场。

4.3 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。

4.4 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论买卖双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方应协商解决。

进行性能验收试验时，投标人接到招标人试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

附件6 技术服务和联络

1 投标人现场技术服务

1.1 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(见格式）。如果此人日数不能满足工程需要，投标人应按招标人要求追加人日数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表（投标人填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2 投标人现场服务人员应具有下列资质

1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度

1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件

1.2.5 投标人要向招标人提供服务人员情况表。投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3 投标人现场服务人员的职责

1.3.1 投标人现场服务人员的任务主要包括开箱检验、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.3 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.4 投标人现场服务人员的正常来去和更换事先应与招标人协商。

1.4 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容（投标人填写）

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3 培训的时间、参加人数、地点等具体内容由双方商定。

2.4 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

附件7 分包与外购（本项目不允许分包，部分设备允许外购）

投标人应详细填写下表中各分包商名单和有关情况，对于招标人已经确认选择范围的分包部分，投标人必须在此范围内进行选择。

设 备 品 牌 情 况 表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 资质情况（包括与 本设备配合业绩） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求

***工程

非标设备

运  行  维  护

手

册

要求：一式八套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：非标设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册。这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常（非设计情况）下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

1．设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

2．设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

3．设备联锁和保护功能说明。

4．设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

5．设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

6．设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重 量 |  | 厂家 名称 | 货物发运地点 | 运输 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分单独列。

差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 内容 | 条目 | 内容 |

附件11 附图

附图一、平面布置图

附件12 性能考核条款

以下性能考核条件中，时间年限以商务质保期开始为起点，质保期结束为终点。投标人在被扣除违约金后仍有责任整改直至达到设计要求。

1 投标人需保证所有设备在质保期内运行正常且不出现质量问题，在此质量保证期内发生的由于质量原因产生的故障，投标人应负责上门修复，所需一切费用由投标人负责。

2 系统保证满足下述性能要求：

| 序号 | 项目 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自清洗过滤器出力 | ≥230m³/h |
| 2 | 自清洗过滤器过滤精度 | 100μm |
| 3 | 超滤装置设备净产水出力（单套） | ≥160m³/h（15℃） |
| 4 | 超滤装置胶体硅去除率 | ≥95% |
| 5 | 超滤装置出水SDI | SDI≤3 |
| 6 | 超滤装置出水浊度 | ≤0.10NTU |
| 7 | 超滤膜使用寿命 | ≥5年 |
| 8 | 膜元件断丝率 | 单个膜组件年断丝率≤1‰； 1年内≤5‰； 5年累计破损率≤1% |
| 9 | 反渗透装置设备出力（单套） | ≥120m³/h（15℃） |
| 10 | 反渗透装置回收率 | ≥75% |
| 11 | 噪声（距设备1m处） | ＜85dB |

以上性能考核条件中，时间年限以商务质保期开始为起点，质保期结束为终点，卖方在被扣除违约金后仍有责任整改直至达到设计要求，由于卖方原因，在规定的性能验收试验中不能达到本规范的性能要求指标时，扣除全部保证金。

3 一年内系统可利用率保证值为99.9%，如出现可用率降低，投标人须负责修复并扣除保证金（每降低1%支付相当于合同金额0.5%的违约金。）

4 项目设备、材料验收过程中，如发现设备、材料存在假冒伪劣产品，按产品价格10倍考核。

附件13 投标人需要说明的其他问题（质量承诺及售后服务承诺等）

  - 投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。