## 标准项目
2026年#4机组C级检修标准项目清单
序号 | 检修项目 | 检修数量 | 机务工作 |  |  | 电气工作 |  |  | 仪控工作
|  |  | 主要检修内容 | 技术措施 | 工时（工日数量） | 主要检修内容 | 技术措施 | 工时（工日数量） | 主要检修内容 | 技术措施 | 工时（工日数量）
汽机专业(注：分包所属区域内所有设备、地面文明卫生工作；所有滤网均包含大修调试期的清扫维护工作)
1 | 抽汽回热系统
| 高压、低压加热器 | 7 | #1、#2、#3高加；#5、#6、#7、#8低加开人孔检漏，配合管束电涡流检测。 | 文件包 | [5 empty] | 检修规程
2 | 凝汽器、真空系统
| 凝汽器A、B | 2 | 1、汽侧防冲板、撑筋、管板检查处理，疏水扩容器排汽口、拼焊缝检查处理，减温喷淋装置检查处理；2、凝汽器热井清理；汽侧压水查漏（含#7、8低加管束泄漏情况检查及凝汽器接颈处查漏、消漏）及相应消缺；3、凝汽器各水室清洗、衬胶防腐层检查、处理；不锈钢管冲洗并疏通、清理；4、钢管及胀口检查（抽查）配合；5、热井取样集水槽清理、凝汽器内部清理；6、水室衬胶检查修补；7、凝汽器内部凝结水再循环管道及支吊架检查；8、凝汽器B热井与凝汽区分割板检查；9、轴承座排污管、内缸疏水管检查加固；10、热井底部加支撑；11、主持、组织真空系统灌水查漏全部工作，并对查出的漏点作消缺处理； | 检修卡
| 胶球清洗装置 | 1 | 1.收球网检查、清理；2.更换胶球；3.循门坑安装临时排水泵2台，检修期间负责排水管理。 | 检修卡
3 | 闭式水系统
| 闭冷水冷却器 | 1 | A/B闭冷水冷却器清洗查漏 | 标准
4 | 除氧器
| 除氧器 | 1 | 除氧器打开检查（按除氧器规范化检验要求检验和整改）；检查加热管焊缝，并补焊 | 检修卡
锅炉专业(注：分包所属区域内所有设备、地面文明卫生工作)
1 | 锅炉本体
| 电梯及文明生产配合 | 1 | 1、启动前锅炉钢架吹扫（水冲洗）及0米层清理；2、检修期间电梯及其过道防护，检修区域过道、围栏铺设，检修区域软隔离（含配电室、运行公用区域），电梯司机1人；3、0米层、13.7米层等检修后地坪清洗打蜡 | /
| 水冷壁及集箱 | 1 | 1、清理水冷壁管表面灰渣；2、配合锅炉内部检查：检查管子胀粗、变形和磨损、烟气冲刷和高温腐蚀，水冷壁测厚，并根据检查情况进行消缺处理；3、割管取样；4、支吊架检查、调整；5、下集箱割手孔检查；6、受热面防磨整改；7、折焰角支撑检查加固；8、螺旋管与垂直交界处鳍片检查处理；9、换管暂定5根。 | 文件包
| 省煤器 | 1 | 1、清理省煤器管表面积灰；2、配合锅炉内部检查：检查管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形情况，测量壁厚；并根据检查情况进行消缺处理；3、割管取样；4、校正管排；悬吊管焊口检查；5、受热面防磨整改。 | 文件包
| 过热器系统 | 1 | 1、清理过热器管表面积灰；2、配合锅炉内部检查：检查管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形情况，测量壁厚及蠕胀；并根据检查情况进行消缺处理；3、割管取样；4、更换少量管子，校正管排；5、受热面防磨整改；6、换管暂定4根。 | 文件包
| 再热器系统 | 1 | 1、清理过热器管表面积灰；2、配合锅炉内部检查：检查管子磨损、胀粗、弯曲、腐蚀、变形情况，测量壁厚及蠕胀；并根据检查情况进行消缺处理；3、检查、修理管子、联箱支吊架、管卡、防磨装置等；3、割管取样；4、受热面防磨整改；5、换管暂定4根。 | 文件包
| 减温器 | 10 | 1、割喷嘴检查喷水减温器：抽查过热器减温器6个，再热器减温器4个；2、检查、修理支吊架 | 文件包
2 | 启动系统及炉循泵
| 疏水扩容器及疏水箱 | 1 | 内部清理检查；防冲板检查及修复；焊缝检查；磁翻板水位计解体清理；排汽管支吊架检查处理；排水管膨胀节检查处理；减温水管、排水管角焊缝检查补焊 | 文件包
| 锅炉循环泵 | 1 | 1、注水管路过滤器滤网清理；2、试转；3、冷却器清洗 | 检修卡
3 | 燃烧系统
| 燃烧器 | 36 | 1、环形风箱清灰；2、清理燃烧器周围结焦；2、燃烧器进口弯头拆除（6只），检查燃烧器喷嘴组件，检查修复中心内筒和一次风管耐磨部件；3、检查活络燃烧器调风器执行机构；4、检查活络燃尽风喷口调风机执行机构；5、检查修复燃烧器和燃尽风喷口支撑；6、燃烧器执行机构配合调试 | 文件包 |  |  |  |  | 配合机务调试燃烧器系统挡板48个 | 检修规程
| 燃油系统 | 36 | 1、管阀、过滤器、金属软管检查、清理；2、枪管、雾化片、分流盘清理检查及部分更换；3、进口调阀、快关阀解体检修；油枪气动执行机构查漏处理 | 文件包 |  |  |  |  | 2个电动调节型执行机构检修调试，2个气动执行机构检修调试，36只点火系统调试 | 检修规程
| 等离子点火系统 | 1 | 1、等离子点火器解体检修，根据检查情况更换阴极、阳极；2、等离子弧输送管抽出检查修理；3、冷却水系统检查消缺，发生器冷却水软管更换；；冷却风机滤网清理；4、调试 | 检修卡 |  |  |  |  | 6只等离子摄像头故障处理及调试 | 检修规程
4 | 吹灰器
| 尾部烟道声波吹灰器 | 20 | 尾部烟道20台声波吹灰器检查消缺、调试 | 检修规程
5 | 锅炉本体附件
| 锅炉密封 | 1 | 1.检修观火门、人孔门、膨胀节，更换部分密封盘根、消除漏风；2.炉顶小室清灰、消漏处理 | 检修卡
| 烟气调节挡板 | 2 | 叶片磨损情况检查；挡板校活络，开度校验；挡板门轴封更换盘根；密封板检查 | 检修卡 |  |  |  |  | 配合机务调试烟气系统挡板8个 | 检修规程
| 省煤器灰斗 | 1 | 清除积灰；检查灰斗是否漏灰、变形和脱焊并进行处理等；灰斗出口烟道导流板检查；测厚 | 检修卡
| 膨胀指示及支吊架、保温 | 1 | 1、检查、调整管道膨胀指示器；2、检查、调整支吊架，四大管道支吊架、保温检查调整 | 文件包
6 | 制粉系统
| 密封风机 | 2 | 1、密封风机更换润滑油。2、进口滤网更换。3、进口气动门检查，气缸解体，门密封处理，校活络；出口逆止门、出口电动门检查校活络等。4、密封风机轴承箱解体检查，更换轴承；5、轴头漏风处理 | 文件包 |  | 2台密封风机电机更换 | 检修卡 |  | 密封风机进口气动门2个调试，轴承温度4个拆装 | 检修规程
| 磨煤机进口混合风管道 | 13 | 1、冷、热一次风道至磨煤机进口法兰（包括冷热风隔离门、调节门，含暖风器旁路）查漏消缺、支撑筋板检查处理、膨胀节检查处理等。2、风门（磨煤机冷、热风调节挡板，磨煤机冷、热风门）轴套检查处理轴封更换，气缸解体抹油脂，密封条更换，校活络做好开度指示等；内部清灰。3、磨煤机进口一次风道及炉前母管接口查漏处理。4、风道壁及暖风器部件测厚记录。 | 检修卡 |  | 6个电动门更换 | 检修卡 |  | 6个冷风隔绝气动门，6个冷风调节挡板调试，7个热风隔绝气动门，7个热风调节挡板、6个磨煤机密封风挡板调试 | 检修规程
| 磨煤机消防蒸汽管阀 | 6 | 6台磨煤机消防系统定期检查和试验，阀门行程、开关灵活性检查调整 | 检修规程 |  |  |  |  | 配合磨煤机消防阀调试拆装 | 检修规程
7 | 脱硝系统
| 脱硝反应器及烟道 | 2 | 1. 喷氨格栅磨损检查消缺，喷嘴检查清理，均流格栅检查消缺；2. 脱硝催化剂检查、取样、清灰；3. 声波吹灰器检查消缺，清灰、调试；4. 脱硝氨计量模块检查消缺；5. 脱硝进出口烟道查漏消缺、测厚，膨胀节检查消缺，烟道清灰，取样孔检查疏通，人孔门检查消缺。 | 文件包
| 尿素水解反应器 | 1 | 1. 撬块阀门、伴热检查；2. 水解器管路、减温减压器检查消缺。 | 检修卡
8 | 烟气冷却器
| 烟气冷却器 | 4 | 1、烟气冷却器清灰检查；2、烟道测厚、消缺；3、附属管路阀门查漏消缺；4、进、出口膨胀节检查；5、声波吹灰器检查、膜片检查/更换；6、换热模块测厚。 | 检修卡
9 | 烟风道附属设备
| 烟风挡板 |  | 风烟系统风门挡板检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整（详见锅炉烟风挡板清单） | 检修卡 |  |  |  |  | 54个电动执行机构（48个两位式，6个调节式）拆接线、调试并检查密封情况 | 检修规程
| 烟风道及膨胀节 | 1 | 1.送、一次风机出口风道清灰、查漏消缺；2.冷、热一次风母管查漏消缺；3.热二次风母管至环形大风箱、燃尽风箱前风道清灰、查漏消缺；4.空预器进口至引风机进口烟道清灰、查漏消缺；5.引风机出口烟道至脱硫进口烟道前段查漏消缺，烟道贴补按40平方米；6.以上烟风道区域壁厚测量，支撑筋板检查消缺，膨胀节检查和漏点处理，导流板检查、修复、加固，人孔门密封检查更换，取样孔检查疏通 | 检修卡
| 烟囱及进口烟道 | 1 | 1.烟囱进口烟道检查；2. 烟囱钢内筒检查，壁厚测量 | 检修卡
10 | 其他
| 锅炉压力容器规范化检查配合工作 | 1 | 锅炉、压力容器、压力管道规范化检查配合工作（检查、打磨、消缺） | 方案
| 金属监督项目的配合工作 | 1 | 金属监督项目的配合工作（打磨、消缺） | 方案
电气专业(注：分包所属区域内所有设备、地面文明卫生工作)
1 | #4主变系统
1.1 | 外壳和绝缘油 | / |  |  |  | 1.检查和清扫外壳及其附件，消除渗油、漏油；2.检查、清扫和拆装压力释放阀、瓦斯继电器等安全保护装置；3.呼吸器检修；4.检查及清扫油位指示装置；5.检查外壳、铁芯接地。 | 文件包
1.2 | 套管 | / |  |  |  | 1.检查、清扫主变高低压侧全部套管；2.#4主变220kVGIS进线套管清扫 | 文件包
1.3 | 其他 | / |  |  |  | 1、拆接线、检查及清扫变压器一次系统配电的装置及电缆;2、主变就地控制柜检修;3、主变部分电缆更换、温度计校验、更换配合(CT、PT、温度计等涉及保护和控制的二次回路拆接线由电厂负责);4、中性点连接铜排检查；5、CT根部接线柱检查及密封；6、破损蛇皮管更换； | 文件包
1.4 | 电气试验 | / |  |  |  | 1、主变预防性试验、套管预防性试验、主变避雷器预防性试验；2、避雷器放电计数器动作情况检查 | 文件包
1.5 | #4主变220kV避雷器 | 3 |  |  |  | 拆接线，检查、清扫外瓷套、基座小瓷套 | 文件包
1.6 | #4主变220kV架空线 | 3 |  |  |  | 1、线路绝缘子检查、清扫，不合格绝缘子更换；2、线路绝缘子绝缘电阻测量 | 检修卡
1.7 | #4主变220kV开关预试 | 1 |  |  |  | 开关预试 | 检修卡
1.8 | 冷却系统 | / |  |  |  | 1、检修风扇电动机控制回路；2、检查、清洗冷却器 | 检修卡
2 | 4A、4B高压厂变 | 2
2.1 | 外壳和绝缘油 | / |  |  |  | 1、检查和清扫外壳及其附件，消除渗油、漏油；2、检查和清扫压力释放阀、突发压力继电器、气体继电器等安全保护装置；3、检查呼吸器；4、检查及清扫油位指示装置；5、检查外壳、铁芯接地；6、套管、油枕、分接开关、套管升高座等附件渗漏油密封处理；7、有载调压油枕油位计检查调整； | 检修卡
2.2 | 冷却系统 | / |  |  |  | 1.检修风扇电动机控制回路；2.检查、清洗冷却器 | 检修卡
2.3 | 套管 | / |  |  |  | 1.检查、清扫全部套管；2、渗漏油处理 | 检修卡
2.4 | 其他 | / |  |  |  | 1、拆接线、检查及清扫变压器一次系统配电的装置及电缆;2、就地控制柜检修；3、厂变部分电缆更换、温度计校验配合(CT、PT、温度计等涉及保护和控制的二次回路拆接线由电厂负责);4、厂变CT根部接线柱检查及密封；5、破损蛇皮管更换。 | 检修卡
2.5 | 电气试验 | / |  |  |  | 1、A/B厂变预防性试验、套管预防性试验、避雷器预防性试验；2、避雷器放电计数器动作情况检查 | 检修卡
3 | 电除尘电气系统 | 1套
3.1 | 干、湿电高频电源及四点式隔离闸刀 | 32 |  |  |  | 1、检查油循环回路有无渗漏油；2、检查插件接触可靠、接线无松动；3、隔离开关辅助开关接点动作可靠；4、闸刀柜内瓷套件检查清洁，无裂纹，裙边无破损；5、密封垫圈更换；6、电缆蛇皮管检查及更换。 | 检修卡
3.2 | 电除尘低压控制柜、灰斗贴片加热器控制柜 | 6 |  |  |  | 1、低压控制柜清扫、检查；2、灰斗贴片加热器控制柜清扫、检查；3、灰斗贴片加热器检查 | 检修卡
4 | 电缆、桥架敷设及防火封堵 | / |  |  |  | 1 、电缆按清单要求进行敷设，桥架接地检修；2 、电缆敷设完毕后，应及时清除杂物，盖好盖板，同时应将盖板缝隙密封；3 、电缆进行配管；4、按规范进行防火封堵 | 检修卡
仪控专业(注：分包所属区域内所有设备、地面文明卫生工作)
1 | 热控就地控制设备
| 四管泄漏（30点） | 1 | [6 empty] | 上位机软件备份，接线整理，清洁卫生，标志完整，门锁完好，封堵完好。就地探头检查，标志完整，设备卫生，测点积灰清除和疏通，电缆及护套管整理 | 文件包
| 炉侧部分仪表管路吹扫（具体见吹扫测点清单）机翼测风装置放灰，炉膛负压反吹扫装置检查 | 64 | [6 empty] | 测点疏通（一次风、二次风流量测点清灰，仪表管路吹扫、取压孔疏通；炉膛压力Y型取样头（12点））内部检查、疏通仪用空气压力、流量检查调整，排污，标志完整，封堵完好，无泄漏，门锁完好 | 检修卡
| 脱硝CEMS烟气取样管路疏通 | 1 | [6 empty] | 疏通取样管 | 检修规程
2 | 主机热工仪表
| 炉侧管壁温度核查 | 598 | [6 empty] | 检查，测量绝缘，卫生清洁，标志完整，元件集热块保温完好，设备及安装无泄漏，安装接线规范整齐，防水性能良好，补偿导线检查，远方联调 | 检定规程
机侧（含精处理、电气）仪表（变送器、压力表、测温元件等），注意DEH、MEH部分表计数量调整
1 | 主机热工仪表
| 机侧液位开关灌水校对及液位开关阀门更换 | 42 | [6 empty] | #1、2、3高加、除氧器、5、6、7A、7B、8A、8B低加HHH、HH、H、L液位开关小计40个、高排逆止阀A、B逆止阀前后液位开关小计8个、高低旁阀前液位开关小计6个，灌水校对液位动作值校验，对损坏液位开关和排污阀割焊（按5个液位开关损坏预估，5个排污阀损坏预估。） | 检修规程
环化专业(注：分包所属区域内所有设备、地面文明卫生工作)
1 | 凝结水精处理
| 精处理高速混床（#4A、#4B、#4C精处理混床） | 3 | 树脂添加；混床衬胶检查及处理；树脂捕捉器衬胶检查及处理；管阀检查及处理；视情况更换损坏部件 | 检修卡 |  |  |  |  | 29个气动门配合调试 | 检修规程
| 前置过滤器（#4A、#4B前置过滤器） | 2 | 滤元检查、进气阀、排气阀、反洗进水阀检查；视情况更换损坏部件 | 检修卡 |  |  |  |  | 14个气动门配合调试 | 检修规程
| #02精处理再生系统B再生及冲洗水泵 | 1 | 水泵联轴器、轴、机械密封、轴套、叶轮检查检修，管道阀门检查；视情况更换损坏部件 | 检修卡
| #4机前置过滤器B反冲洗水泵 | 1 | 水泵联轴器、轴、机械密封、轴套、叶轮检查检修，管道阀门检查；视情况更换损坏部件 | 检修卡
| #4凝混床再循环泵 | 1 | 水泵联轴器、轴、机械密封、轴套、叶轮检查检修，管道阀门检查；视情况更换损坏部件 | 检修卡
2 | 机组排水系统
| #02机组回收水槽B、C排水泵 | 2 | 水泵联轴器、轴、机械密封、轴套、叶轮检查检修，管道阀门检查；视情况更换损坏部件 | 检修卡
| #02机组排水槽A排水泵 | 1 | 水泵联轴器、轴、机械密封、轴套、叶轮检查检修，管道阀门检查；视情况更换损坏部件 | 检修卡
3 | 炉内加药、取样系统
| #4汽水取样系统 | 1 | 系统管阀检修，预冷装置及冷却器检修，视情况更换损坏部件；A、B高压阀、排污阀更换。 | 检修卡

## 特殊项目
2026年#4机组C级检修隐患整治项目清单
序号 | 检修项目 | 项目类别 | 检修数量 | 机务工作 |  |  | 电气工作 |  |  | 仪控工作
|  |  |  | 主要检修内容 | 技术措施 | 工时（工日数量） | 主要检修内容 | 技术措施 | 工时（工日数量） | 主要检修内容 | 技术措施 | 工时（工日数量）
汽机专业(注：分包所属区域内所有设备、地面文明卫生工作)
1 | #4机主、再热蒸汽管道温包管接座检查 | 安全 | 16 | 管接座、温包及其焊缝打磨、PT检测、硬度检测，必要时更换重新焊接并热处理（预计更换16只） | 现场定
2 | #4机#5、#6低加连续排气、启动排气弯头测厚（必要时更换） | 合理性 | 4 | #5、#6低加连续排气、启动排气弯头打磨测厚（不合格时更换） | 检修规程
3 | #4冷却塔三路补水管入池段更换 | 安全 | 3 | 冷却塔补水管路更换 | 现场定
4 | #4机压力管道6年定期抽样检查 | 安全 | 60 | 焊缝打磨 | 现场定
5 | #4机主、再热蒸汽焊缝处理 | 缺陷 | 1 | 根据实际检查情况确定是否需要对焊缝进行环切消缺处理，预估1道焊缝 | 现场定
6 | #4机开冷水母管检查，更换（地沟） | 安全 | 1 | 检查腐蚀情况，测厚、更换 | 现场定
7 | #4机A/B小机排汽蝶阀真空压力管路检查 | 安全 | 8 | PT检查，预计需处理4道焊缝 | 现场定
8 | #4机冷却塔中央竖井A、B、C、D启闭机，解体检修 | 缺陷 | 4 | 解体检查 | 检修规程
9 | #4机开车放水管至循环水回水管裂纹 | 安全 | 1 | 管道更换（预估6米，DN150） | 现场定
10 | #4机除氧器排气管路优化 | 合理化 | 1 | #4机除氧器排气管路优化，增加一个阀门DN20，法兰连接 | 现场定
11 | #4凝汽器补水雾化（技改） | 技改 | 1 | #4凝汽器补水雾化装置安装，外部补水管一分二并加装两只隔离阀，凝汽器内安装4-6路补水雾化支管 | 方案
12 | #4机轴加风机放水管增加视盅 | 合理化 | 1 | #4机两台轴加风机四路放水管增加视盅（8个焊口） | 现场定
13 | #4机定冷水箱液位计上联通管优化 | 合理化 | 1 | #4机定冷水箱液位计上联通管重新安装消除U型存水弯 | 现场定
14 | #4机A汽泵再循环调节阀换向 | 缺陷 | 1 | 阀门切割，焊接，需热处理 | 现场定
15 | #4机低旁阀后温度测点新增 | 合理性 | 2 | #4机低旁阀后温度测点管接座新增 | 现场定
锅炉专业(注：分包所属区域内所有设备、地面文明卫生工作)
1 | #4炉炉顶大罩拉裂专项检查配合 | 专业安全 | 1 | 配合拆除炉顶大罩内二次密封板及浇筑料，配合检测打磨 | 检修规程
2 | #4炉高再氧化皮割管清理 | 专业安全 | 300 | 高再氧化皮割管清理，暂定300个焊口(Φ51×4mm) | 检修规程
3 | #4炉水冷壁高温腐蚀受热面换管 | 专业安全 | 800 | 水冷壁高温腐蚀区域换管预估400根，800只焊口(Φ35×6.5mm) | 文件包、方案
4 | #4炉集箱、四大管道温包管接座检查 | 专业安全 | 10 | 管接座、温包及其焊缝打磨、PT检测、硬度检测，必要时更换重新焊接并热处理，预估更换10只 | 检修规程
5 | #4炉分离器手孔、省煤器进口集箱内部清洁度检查 | 专业安全 | 2 | 对分离器手孔、省煤器进口集箱内部清洁度检查（2只手孔） | 检修规程
6 | #4炉厂家异种钢焊口专项抽检打磨配合 | 专业安全 | 1500 | 屏过、中过、末过厂家异种钢焊口抽检打磨配合暂估1500只 | 检修规程
7 | #4炉水冷壁进口集箱加装手孔 | 专业安全 | 2 | 对水冷壁前后进口集箱各加装1只手孔，共2只手孔 | 检修规程
8 | #4炉再热器减温器温包开孔移位 | 专业安全 | 4 | 对低再联通管减温器后4只温包向后移位 | 检修规程 |  |  |  |  | 温度元件接线保护管移位 | 检修规程
9 | #4炉燃烧器喷嘴修复（更换） | 缺陷 | 4 | 破损燃烧器喷嘴（一次风+中心风）修复更换，暂估4组 | 检修规程
10 | #4炉地沟管道及疏水扩容器排汽管支架整治 | 专业安全 | 1 | #4炉地沟管道整治，暂定换管30m(Φ325）、排汽管支架加固 | 检修规程
11 | #4炉本体、供热等阀门更换 | 缺陷、合理化 | / | 1. 高温高压仪表阀更换（316阀门4只，F91阀门1只，A105阀门1只）；2. 疏水阀8只送外维修切割焊接（DN50）；3. 锅炉本体无压放水管疏通；4、供热系统疏水阀10只更换；5、341A调节阀更换；6、取样压力测点仪表一次阀前焊口检查及消缺（暂定5只）；7、检修用气隔离阀更换3个；8、仪表保温箱排污母管疏通 | 检修规程 |  |  |  |  | #4炉341A调阀拆接线，仪用气管路改造及调试 | 检修规程
12 | #4炉烟风道道补偿器更换 | 缺陷 | 10 | 1. 脱硫烟道前金属补偿器加框架法兰更换为织物补偿器（9700×6800mm），含导流板更换；2. 引风机出口联络烟道织物补偿器更换（6800mm×5200mm）；3. A\B侧热二次风风道膨胀节更换（2个6800×4300mm）。4. A\B侧燃尽风风道膨胀节更换（2个3000×3000mm）；5.A\B侧脱硝反应器入口连接补偿器更换（2个3500×14000mm），脱硝喷氨格栅出口连接膨胀节更换（2个3500×13000mm） | 检修规程
13 | #4炉侧闭冷水母管阀门更换及新增电动调节阀 | 合理化 | / | 1.闭冷水母管至风机油站管路前增加2个电动调节阀和2个旁路阀（DN100）。2. 增加至一次风机区域进、回水隔离阀，至引风机区域进、回水隔离阀更换，至炉循泵进、回水隔离阀、水流指示器更换；3. 母管排污、放水阀更换3个。 | 检修规程 |  |  |  |  | 2个电动调节阀接线、调试
14 | #4炉压缩空气系统阀门更换 | 缺陷 | / | 检修用压缩空气阀门更换5个；仪用气隔离阀更换4个 | 检修规程
15 | #4炉脱硝第一层催化剂再生 | 重大特殊 | 2 | 脱硝第一层催化剂再生配合，168个模块拆装（含密封片） | 检修规程
16 | #4尿素水解器阀门更换 | 安全 | 31 | 撬块内尿素溶液管路、产品汽管路阀门更换球阀更换30个；安全阀1个 | 检修规程
17 | #4炉磨煤机液压油站胶管整治 | 缺陷 | 6 | #4炉6台磨煤机液压油站柜内液压胶管更换(18根) | 检修规程
18 | #4炉磨煤机冷热一次风道设施整治 | 缺陷 | 2 | #4B#4F磨煤机进口冷热混合一次风道非金属膨胀节更换(2只) | 检修规程
19 | #4炉磨煤机石子煤冲洗优化 | 合理化 | / | 1、制作安装石子煤收集仓1个2、安装石子煤冲洗管及排水管；3、安装调试气动排放阀1只 | 现场定 |  |  |  |  | 配合气动阀控制柜安装，拉电缆，气动阀接线调试等
电气专业(注：分包所属区域内所有设备、地面文明卫生工作)
1 | 110V 4A、4B及220V 02B直流系统蓄电池更换 | 安全 | 3 |  |  |  | 1、废旧蓄电池拆除；2、拆除原蓄电池支架，安装新支架；3、新蓄电池安装接线；4、蓄电池内阻仪安装配合。 | /
2 | 加装#4机柴发蓄电池管理屏 | 安全 | 1 |  |  |  | 1、新柜立屏，电缆敷设接线。2、ECS信号核对3、充放电等试验； | /
3 | #4主变关口电流互感器、220kV 正、副母电压互感器精度测试配合 | 安全 | 1 |  |  |  | 配合浙江省电科院完成#4主变关口电流互感器、电压互感器精度测试 | /
4 | 4A、4B高压厂变压力释放阀更换及滤油及主变备用相补油 | 安全 | 2 |  |  |  | 1、4A、4B高压厂变共4只压力释放阀更换；2、4A、4B高压厂变滤油；3、主变备用相补油。 | /
5 | 基于多模态融合的发电机状态综合感知与自适应预测技术研究 | 科技 | 2 |  |  |  | 1、新柜立屏，电缆接线，查对线。2、新电缆敷设。 | /
6 | #4机AGC及AVC检修配合 | 安全 | 2 |  |  |  | 1、一次回路图纸核对检查:2.一次回路清扫检查;接丝紧固;3、装置校验;4、与后台、调度核对遥测、遥信、遥调;5、逻辑核对 | /
7 | 4号炉引风机、送风机、一次风机油泵故障信号送至DCS | 安全 | 16 |  |  |  | 4号炉引风机、送风机、一次风机油泵故障信号送至DCS | /
8 | #4主变厂变区域消防管更换 | 安全 | 1 | 主变及高压厂变旧管道、喷头拆除，304不锈钢管道及喷头安装。管道按标准加装红色色环。 | 现场定 |  |  |  |  | 主变及高压厂变拆除并更换感温电缆、钢丝绳及配件 | 现场定
9 | 6kV输煤2段 母线快切升级及试验配合 | 安全 | 1 |  |  |  | 1、保护部分校验；2、逻辑校验；3、二次回路清扫检查；螺丝紧固；4、静态及动态切换试验；5、软件升级
10 | #4主变 B/C相中性点出线铜牌结合面处发热处理 | 安全 | 1 |  |  |  | 1、更换主变B、C相中性点套管铜铝过渡板、管型母线设备线夹。2、测量接触电阻。
仪控专业(注：分包所属区域内所有设备、地面文明卫生工作)
1 | #4机组变送器柜排污阀更换（根据检查结果） | 专业安全 | 6 | [6 empty] | 更换排污阀，检查疏水管路 | 检修规程
2 | #4炉炉顶、燃烧器、省煤器灰斗壁温元件更换（根据温度核查结果)；现有故障元件（#4炉后墙OFA层喷口风内外二次风套筒壁温1、#4炉省煤器灰斗金属壁温1）更换 | 专业安全 | 50 | [6 empty] | 更换现已故障元件，同时根据壁温核查结果，更换不合格温度元件 | 检修规程
3 | #4炉再热器、过热器部分管组壁温元件加装 | 技改 | 262 | 外护板穿孔拆装 | 检修规程 |  |  |  |  | 再热器、过热器部分管组加装壁温元件262支，前置器及桥架安装 | 技术方案
4 | #4炉送风机、一次风机、引风机油站压力开关改造 | 合理化 | 16 | [6 empty] | 拆除原压力开关，封堵原取压口，重新安装压力变送器及管路；油站内表计仪控油管路渗漏点处理 | 检修规程
5 | #4炉A、B引风机出口压力更换Y型取样口，疏通取压管路 | 专业安全 | 4 | [6 empty] | A、B引风机出口压力更换Y型取样口，疏通取压管路 | 检修规程
6 | #4炉磨煤机区域压力仪表管路移位；#4炉A、B引风机流量取压仪表管路移位；#4A引风机出口压力2测点移位 | 合理化 | / | [6 empty] | 拆除原有仪表管路，重新弯管、布置压力仪表管 | 检修规程
7 | #4A、#4B引风机进、出口压力取压管道加装自清灰吹扫装置 | 合理化 | 2 | [6 empty] | 安装就地控制箱2个，加装自清灰吹扫装置2套，增加吹扫管路 | 检修规程
8 | #4炉A、B工业电视换型 | 专业安全 | 2 | [6 empty] | 更换2套工业电视及其配件 | 检修规程
9 | #4炉壁温前置器更换 | 专业安全 | 10 | [6 empty] | 更换老旧前置器10套（拆接线及柜子更换） | 检修规程
10 | #4炉疏水二次阀后温度测点移位 | 合理化 | 26 | [6 empty] | 集热块焊接，热电偶元件安装（测点从二次阀后移至一二次阀之间） | 检修规程
11 | #4炉四管泄漏系统优化改造 | 专业安全 | 1 | 新增12个测点开孔及42根声导管焊接，新增7个吹扫气源一次阀焊接 | 检修规程 |  |  |  |  | 新增12个测点、更换原有的30个探头及部分损坏的声导管，敷设、安装吹扫气源电磁阀38个及管路，更换原有接线盒，重新拆接线，主机更换，配合调试 | 技术方案
12 | #4炉风烟系统、制粉系统密封风挡板电动执行机构更换 | 专业安全 | 7 | #4炉电除尘出口烟气联络挡板电动头吊装 | 现场定 |  |  |  |  | 拆除原电动执行机构，更换新电动执行机构 | 检修规程
13 | #4炉A~F磨煤机出口气动闸板门控制箱内部仪用气管路优化 | 合理化 | 6 | [6 empty] | 控制箱内部仪用气漏气处理，气管路优化，接头更换 | 检修规程
14 | #4炉磨煤机磨辊温度电缆增加中间转接盒 | 合理化 | 6 | [6 empty] | 增加中间转接盒，电缆接线 | 检修规程
15 | #4炉送风机动叶执行机构更换 | 专业安全 | 2 | [6 empty] | 2台动叶执行机构更换、调试 | 检修规程
16 | #4机组精处理电磁阀箱切换开关更换 | 安全 | 6 | [6 empty] | 6个电磁阀箱切换开关改为金属材质按钮 | 检修规程
17 | #1、2、3高加磁翻板液位计传感器安装 | 安全 | 9 | [6 empty] | #1、2、3高加3个磁翻板液位计传感器安装。#3高加液位平衡桶防烫支架安装3个防烫架需固定安装。 | 检修规程
19 | #4A、4B汽泵再循环调节阀定位器改型 | 安全 | 2 | [6 empty] | 管路改造及定位器由西门子换型为ABB并调试 | 现场定
20 | #4机润滑油遮断柜更换处理 | 安全 | 1 | [6 empty] | 润滑油遮断柜8个压力表柜内管路及15个仪表进柜管焊接，32个端子（进出）拆接及信号核对，旧柜拆除、新柜增加，设备固定孔位重新开孔。 | 现场定
21 | #4主机TSI改造、给水泵汽轮机TSI改造及就地接线更换 | 技改 | 1 | [6 empty] | 主机2框架改3框架，小机2框架改造，220个测点接线调试，就地新增小机轴向位移3前置器，包含框架内卡件接线重接、调试。 | 技术方案
22 | 真空泵区域塑料软管硬化改造 | 安全 | 15 | [6 empty] | 15个阀门仪表管路安装。 | 现场定
23 | 机侧气动阀仪用气管路硬化 | 安全 | 40 | [6 empty] | 20个阀门仪表管路重新安装，20个阀门管路纠偏。 | 现场定
24 | 定冷水漏氢监测2仪表管调整 | 安全 | 2 | [6 empty] | 定冷水漏氢监测2仪表管20m调整移位，新增过滤减压阀组一个，阀门焊接口4个。 | 现场定
25 | 密封油扩大槽固定支架安装 | 安全 | 1 | [6 empty] | 支架安装1组 | 现场定
环化专业(注：分包所属区域内所有设备、地面文明卫生工作)
1 | 化学安全阀校验 | 安全 | 35 | 35只安全阀拆装、配合校验（具体见清单） | 方案
2 | 凝结水精处理混床和树脂捕捉器人孔门防腐 | 安全 | 6 | 6个人孔门打磨及防腐修补 | 检修规程
3 | #4机组区域公用部分工业水管更换 | 安全 | 1 | DN200不锈钢管80米，DN150不锈钢管100米，DN100不锈钢管10米，管道及支架等附件更换 | 检修规程
4 | 20个储气罐配合压力容器检测，表面打磨、清理 | 安全 | 20 | 油漆打磨、表面清理 | 检修规程
5 | #02精处理酸计量箱至#02精处理阳再生管进酸管路更换 | 安全 | 1 | 管架上约200米DN65衬塑管路预制及更换、管道支架及抱箍等更换 | 检修规程

## 锅炉风门挡板
2026年#4机组C级检修锅炉风门挡板清单
序号 | 系统 | 名称 | 检修要求 | 备注
风烟系统
1 | 一次风系统 | A一次风机出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 2个电动头配合拆接线、调试
2 | 一次风系统 | B一次风机出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 2个电动头配合拆接线、调试
3 | 一次风系统 | A一次风机出口手动挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 手动挡板
4 | 一次风系统 | B一次风机出口手动挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 手动挡板
5 | 一次风系统 | A侧冷一次风隔离挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头配合拆接线、调试
6 | 一次风系统 | B侧冷一次风隔离挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头配合拆接线、调试
7 | 一次风系统 | A侧冷一次风隔离挡板2 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头配合拆接线、调试
8 | 一次风系统 | B侧冷一次风隔离挡板2 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头配合拆接线、调试
9 | 二次风系统 | A送风机出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 2个电动头配合拆接线、调试
10 | 二次风系统 | B送风机出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 2个电动头配合拆接线、调试
11 | 二次风系统 | A送风机热风再循环风门 | 割孔检查，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头配合拆接线、调试
12 | 二次风系统 | B送风机热风再循环风门 | 割孔检查，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头配合拆接线、调试
13 | 二次风系统 | 送风机出口联络挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头仪控配合拆接线、调试
14 | 二次风系统 | A侧二次风电动调节挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 2个电动头仪控配合拆接线、调试
15 | 二次风系统 | B侧二次风电动调节挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 2个电动头仪控配合拆接线、调试
16 | 二次风系统 | A侧燃烬风电动调节挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头仪控配合拆接线、调试
17 | 二次风系统 | B侧燃烬风电动调节挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头仪控配合拆接线、调试
18 | 空预器系统 | A空气预热器二次风出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 3个电动头配合拆接线、调试
19 | 空预器系统 | A空气预热器一次风出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头配合拆接线、调试
20 | 空预器系统 | A空气预热器烟气进口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 4个电动头配合拆接线、调试
21 | 空预器系统 | A空气预热器烟气出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 4个电动头配合拆接线、调试
22 | 空预器系统 | B空气预热器二次风出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 3个电动头配合拆接线、调试
23 | 空预器系统 | B空气预热器一次风出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 1个电动头配合拆接线、调试
24 | 空预器系统 | B空气预热器烟气进口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 4个电动头配合拆接线、调试
25 | 空预器系统 | B空气预热器烟气出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 4个电动头配合拆接线、调试
26 | 烟气系统 | 电除尘出口烟气联络挡板 | 内、外部检查，试开关，链条清理、给油脂 | 电动头配合调试
27 | 烟气系统 | A引风机进口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 2个电动头配合拆接线、调试
28 | 烟气系统 | B引风机进口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 2个电动头配合拆接线、调试
29 | 烟气系统 | A引风机出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），曲柄关节轴承更换，密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 2个电动头配合拆接线、调试
30 | 烟气系统 | B引风机出口挡板 | 解体检查消缺（含盘根更换），曲柄关节轴承更换，密封片检查调整开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 2个电动头配合拆接线、调试
制粉系统
31 | 磨煤机冷热风系统 | A磨煤机热风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
32 | 磨煤机冷热风系统 | B磨煤机热风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
33 | 磨煤机冷热风系统 | C磨煤机热风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
34 | 磨煤机冷热风系统 | D磨煤机热风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
35 | 磨煤机冷热风系统 | E磨煤机热风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
36 | 磨煤机冷热风系统 | F磨煤机热风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
37 | 磨煤机冷热风系统 | C磨煤机暖风器出口气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
38 | 磨煤机冷热风系统 | A磨煤机冷风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
39 | 磨煤机冷热风系统 | B磨煤机冷风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
40 | 磨煤机冷热风系统 | C磨煤机冷风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
41 | 磨煤机冷热风系统 | D磨煤机冷风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
42 | 磨煤机冷热风系统 | E磨煤机冷风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
43 | 磨煤机冷热风系统 | F磨煤机冷风气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
44 | 磨煤机冷热风系统 | A磨煤机热风电动调节风门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
45 | 磨煤机冷热风系统 | B磨煤机热风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
46 | 磨煤机冷热风系统 | C磨煤机热风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
47 | 磨煤机冷热风系统 | D磨煤机热风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
48 | 磨煤机冷热风系统 | E磨煤机热风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
49 | 磨煤机冷热风系统 | F磨煤机热风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
50 | 磨煤机冷热风系统 | C磨煤机暖风器进口电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
51 | 磨煤机冷热风系统 | A磨煤机冷风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
52 | 磨煤机冷热风系统 | B磨煤机冷风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
53 | 磨煤机冷热风系统 | C磨煤机冷风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
54 | 磨煤机冷热风系统 | D磨煤机冷风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
55 | 磨煤机冷热风系统 | E磨煤机冷风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
56 | 磨煤机冷热风系统 | F磨煤机冷风电动调节风门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
57 | 密封风系统 | A密封风机进口气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
58 | 密封风系统 | B密封风机进口气动快关门 | 解体检查消缺（含门密封、盘根更换），开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 行程开关配合调试
59 | 密封风系统 | A密封风机出口电动门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
60 | 密封风系统 | B密封风机出口电动门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
61 | 磨煤机密封风系统 | A磨煤机密封风电动隔离门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
62 | 磨煤机密封风系统 | B磨煤机密封风电动隔离门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
63 | 磨煤机密封风系统 | C磨煤机密封风电动隔离门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
64 | 磨煤机密封风系统 | D磨煤机密封风电动隔离门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
65 | 磨煤机密封风系统 | E磨煤机密封风电动隔离门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试
66 | 磨煤机密封风系统 | F磨煤机密封风电动隔离门 | 解体检查消缺（含盘根更换），密封片检查调整，开关位校验，灵活性、严密性检查调整 | 电动头配合调试

## 电缆检修
2026年#4机组C级检修电缆检修清册
序号 | 用途及名称 | 起点 | 终点 | 电缆型号 | 电缆长度（米） | 电缆编号
1 | #4炉SCR区域MCC工作电源馈线开关合位信号电缆 | #4机ECS | 380V锅炉4A段40BFE02GH006B间隔 | ZC-KVVP\4×1.5 | 51 | 40BFE02GH006B4001
2 | #4炉SCR区域MCC备用电源馈线开关合位信号电缆 | #4机ECS | 380V锅炉4B段40BFF02GH006B间隔 | ZC-KVVP\4×1.5 | 54 | 40BFF02GH006B4001
3 | #4A小机轴向位移MTSI电缆 | #4A小机#1轴TSI接线盒（锅炉侧）前置器VT,COM,OUT | #4机汽机电子间小机MTSI机柜D1-52,53，54 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 150 | 40TSI022611001
4 | #4B小机轴向位移MTSI电缆 | #4B小机#1轴TSI接线盒（主变侧）前置器VT,COM,OUT | #4机汽机电子间小机MTSI机柜D1-109,110，111 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 150 | 40TSI022611002
5 | 日志告警装置光纤敷设 | #4机SIS机柜2 | #3机汽机电子间00CKD03柜 | 单模光纤8芯 | 100 | 00CKD032611003
6 | #4机凝泵小室温湿度电缆 | #4机凝泵小室 | #4机汽机电子间 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 60 | 40CBA002611004
7 | #1高加磁翻板液位电缆 | 17m#1高加液位磁翻板干簧管 | #4#1高加就地转接盒 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 15 | 40CBA102611005
8 | #2高加磁翻板液位电缆 | 6.8m#2高加磁翻板干簧管 | #2高加就地转接盒 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 15 | 40CBA102611006
9 | #3高加磁翻板液位电缆 | 13.7m#3高加磁翻板干簧管 | #3高加就地转接盒 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 15 | 40CBA102611007
10 | #4A小机轴承温度电缆1 | #4A小机#1轴TSI接线盒（锅炉侧） | #4机汽机电子间A小机机柜 | ZR-DJYPVP\6×2×1.0mm² | 150 | 40TSI022611008
11 | #4A小机轴承温度电缆2 | #4A小机#3轴TSI接线盒（锅炉侧） | #4机汽机电子间A小机机柜 | ZR-DJYPVP\3×2×1.0mm² | 150 | 40TSI022611009
12 | #4B小机轴承温度电缆1 | #4B小机#1轴TSI接线盒（锅炉侧） | #4机汽机电子间B小机机柜 | ZR-DJYPVP\6×2×1.0mm² | 150 | 40TSI022611010
13 | #4B小机轴承温度电缆2 | #4B小机#3轴TSI接线盒（锅炉侧） | #4机汽机电子间B小机机柜 | ZR-DJYPVP\3×2×1.0mm² | 150 | 40TSI022611011
14 | #4A汽泵前置泵开反馈电缆 | 6KV小室#4A汽泵前置泵开关 | #4机汽机电子间 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 200 | 40CBA102611012
15 | #4B汽泵前置泵开反馈电缆 | 6KV小室#4B汽泵前置泵开关 | #4机汽机电子间 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 200 | 40CBA102611013
16 | #4A循泵轴承温度电缆 | #4A循泵轴承温度箱 | #4机循泵电子间 | ZR-DJYPVP\6×2×1.0mm² | 80 | 40CBA172611014
17 | #4B循泵轴承温度电缆 | #4A循泵轴承温度箱 | #4机循泵电子间 | ZR-DJYPVP\6×2×1.0mm² | 100 | 40CBA172611015
18 | #4机循泵DCS电源1电缆 | #4A UPS柜 | #4机循泵电子间 | ZR-DJYPVP\4×6mm² | 1600 | 40CBA102611016
19 | #4机循泵DCS电源2电缆 | #4B UPS柜 | #4机循泵电子间 | ZR-DJYPVP\4×6mm² | 1600 | 40CBA102611017
20 | #4机DEH转速1电缆 | #4机头轴承温度箱 | #4机DEH机柜 | 通讯电缆0.64*2 | 186 | 40CBA102611018
21 | #4机DEH转速2电缆 | #4机头轴承温度箱 | #4机DEH机柜 | 通讯电缆0.64*2 | 186 | 40CBA102611019
22 | #4机DEH转速3电缆 | #4机头轴承温度箱 | #4机DEH机柜 | 通讯电缆0.64*2 | 186 | 40CBA102611020
23 | #4机DEH工程师站电源电缆 | #4B UPS柜 | #4机工程师站DEH工程师电脑 | KVVP1.5*3 | 90 | 40CBA102611021
24 | #4机除氧器液位低低2电缆至A小机 | 40CBA03 | 40CBA01 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 15 | 40CBA102611022
25 | #4机除氧器液位低低3电缆至A小机 | 40CBA03 | 40CBA01 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 15 | 40CBA102611023
26 | #4机除氧器液位低低2电缆至A小机 | 40CBA03 | 40CBA02 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 25 | 40CBA102611024
27 | #4机除氧器液位低低3电缆至A小机 | 40CBA03 | 40CBA02 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 25 | 40CBA102611025
28 | #4机A、B凝汽器联通管A侧循环水温度 | 热井联通管A | 40CBA11 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 195 | 40CBA102611026
29 | #4机A、B凝汽器联通管B侧循环水温度 | 热井联通管B | 40CBA11 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 195 | 40CBA102611027
30 | #4A低旁阀后温度2 | #4A低旁阀后温包 | 40CBA11 | K分度补偿导线 | 181 | 40CBA102611028
31 | #4B低旁阀后温度2 | #4B低旁阀后温包 | 40CBA11 | K分度补偿导线 | 186 | 40CBA102611029
32 | #4机主机#1轴承接线箱电缆1 | #4机机头轴承接线箱 | 40CBA01 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 210 | 40CBA102611030
33 | #4机主机#1轴承接线箱电缆2 | #4机机头轴承接线箱 | 40CBA01 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 210 | 40CBA102611031
34 | #4机主机#1轴承接线箱电缆3 | #4机机头轴承接线箱 | 40CBA01 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 210 | 40CBA102611032
35 | #4机主机#1轴承接线箱电缆4 | #4机机头轴承接线箱 | 40CBA01 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 210 | 40CBA102611033
36 | #4机主机#1轴承接线箱电缆5 | #4机机头轴承接线箱 | 40CBA01 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 210 | 40CBA102611034
37 | #4机#6轴承转速电缆 | #4机#6轴承转速箱 | 40CBA01 | ZR-DJYPVP\2×2×1.0mm² | 172 | 40CBA102611034
38 | #4脱硫总排口NOX日均值、上日均值 | #4锅炉电子室40CBG02柜 | #4湿电电子室40CBB12 柜 | ZR-DJYPVP\6×2×1.0mm² | 625 | 40CBG022604001
39 | #4B湿电自清洗过滤器反馈信号 | #4湿电电子室40CBG11柜 | #4B自清洗过滤器控制柜 | ZR-DJYPVP\6×2×1.0mm² | 300 | 40CBG112604001
40 | #4B湿电自清洗过滤器指令信号 | #4湿电电子室40CBG13柜 | #4B自清洗过滤器控制柜 | ZR-DJYPVP\4×1.5mm² | 310 | 40CBG132604002
41 | #4B湿电自清洗过滤器排污阀指令信号 | #4湿电电子室40CBG13柜 | #4B自清洗过滤器控制柜 | ZR-DJYPVP\4×1.5mm² | 315 | 40CBG132604003
42 | #4B湿电自清洗过滤器排污阀反馈信号 | #4湿电电子室40CBG11柜 | #4B自清洗过滤器控制柜 | ZR-DJYPVP\4×1.5mm² | 310 | 40CBG112604004
43 | #4A湿电自清洗过滤器反馈信号 | #4湿电电子室40CBG11柜 | #4A自清洗过滤器控制柜 | ZR-DJYPVP\6×2×1.0mm² | 300 | 40CBG112604001
44 | #4A湿电自清洗过滤器指令信号 | #4湿电电子室40CBG13柜 | #4A自清洗过滤器控制柜 | ZR-DJYPVP\4×1.5mm² | 310 | 40CBG132604002
45 | #4A湿电自清洗过滤器排污阀指令信号 | #4湿电电子室40CBG13柜 | #4A自清洗过滤器控制柜 | ZR-DJYPVP\4×1.5mm² | 315 | 40CBG132604003
46 | #4A湿电自清洗过滤器排污阀反馈信号 | #4湿电电子室40CBG11柜 | #4A自清洗过滤器控制柜 | ZR-DJYPVP\4×1.5mm² | 310 | 40CBG112604004
47 | #4机组火灾报警区域盘电源 | #4锅炉电子室#4机组火灾报警区域盘 | #4B UPS柜 | ZR-DJYPVP\4×6mm² | 250 | 40UPSB2604001
48 | #4A引风机进出口压力测量管路自清灰吹扫装置 | 40CFE31B热工仪表保护箱 | #4锅炉热控电源柜（一）40CUM01 14K | ZR-YJV/2×2.5 | 397 | 40CUM01260901
49 | #4B引风机进出口压力测量管路自清灰吹扫装置 | 40CFE32B热工仪表保护箱 | #4锅炉热控电源柜（一）40CUM01 15K | ZR-YJV/2×2.5 | 402 | 40CUM01260902
50 | #4炉主给水流量2 | 40CFE01B热工仪表保护箱 | #4锅炉电子室40CBA09柜 | ZR-DJYPVP\3×2×1.0mm²\1kV | 98 | 40CBA09260901
51 | #4炉主给水流量3 | 40CFE01C热工仪表保护箱 | #4锅炉电子室40CBA09柜 | ZR-DJYPVP\3×2×1.0mm²\1kV | 102 | 40CBA09260902
52 | #4机再热器B侧喷水减温器后温度1 | 就地温度元件40HAJ20CT104 | #4锅炉电子室40CBB10柜 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 150 | 40CBB10260901
53 | #4机再热器B侧喷水减温器后温度2 | 就地温度元件40HAJ20CT105 | #4锅炉电子室40CBB10柜 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 150 | 40CBB10260902
54 | #4炉引风机油站冷却水回水电动调节阀控制信号 | #4炉引风机油站冷却水回水电动调节阀 | #4锅炉电子室40CBB09柜 | ZR-DJYPVP\6×2×1.0mm²\1kV | 200 | 40CBB09260908
55 | #4炉引风机油站冷却水回水电动调节阀电源 | #4炉引风机油站冷却水回水电动调节阀 | #4锅炉电动门配电柜40CUA07 26K | ZR-KVVP\4×4mm²\450/750V | 200 | 40CUA07260901
56 | #4炉一次风机区域冷却水回水电动调节阀控制信号 | #4炉一次风机区域冷却水回水电动调节阀 | #4锅炉电子室40CBB09柜 | ZR-DJYPVP\6×2×1.0mm²\1kV | 150 | 40CBB09260909
57 | #4炉一次风机区域冷却水回水电动调节阀电源 | #4炉一次风机区域冷却水回水电动调节阀 | #4锅炉电动门配电柜40CUA07 25K | ZR-KVVP\4×4mm²\450/750V | 150 | 40CUA07260902
58 | #4炉低温再热器管组壁温41 | 就地温度元件40HAJ10CT941 | 前置器40CKA48 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT941
59 | #4炉低温再热器管组壁温42 | 就地温度元件40HAJ10CT942 | 前置器40CKA48 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT942
60 | #4炉低温再热器管组壁温43 | 就地温度元件40HAJ10CT943 | 前置器40CKA48 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT943
61 | #4炉低温再热器管组壁温44 | 就地温度元件40HAJ10CT944 | 前置器40CKA47 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT944
62 | #4炉低温再热器管组壁温45 | 就地温度元件40HAJ10CT945 | 前置器40CKA47 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT945
63 | #4炉低温再热器管组壁温46 | 就地温度元件40HAJ10CT946 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT946
64 | #4炉低温再热器管组壁温47 | 就地温度元件40HAJ10CT947 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT947
65 | #4炉低温再热器管组壁温48 | 就地温度元件40HAJ10CT948 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT948
66 | #4炉低温再热器管组壁温49 | 就地温度元件40HAJ10CT949 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT949
67 | #4炉低温再热器管组壁温50 | 就地温度元件40HAJ10CT950 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT950
68 | #4炉低温再热器管组壁温51 | 就地温度元件40HAJ10CT951 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT951
69 | #4炉低温再热器管组壁温52 | 就地温度元件40HAJ10CT952 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT952
70 | #4炉低温再热器管组壁温53 | 就地温度元件40HAJ10CT953 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT953
71 | #4炉低温再热器管组壁温54 | 就地温度元件40HAJ10CT954 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT954
72 | #4炉低温再热器管组壁温55 | 就地温度元件40HAJ10CT955 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT955
73 | #4炉低温再热器管组壁温56 | 就地温度元件40HAJ10CT956 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT956
74 | #4炉低温再热器管组壁温57 | 就地温度元件40HAJ10CT957 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT957
75 | #4炉低温再热器管组壁温58 | 就地温度元件40HAJ10CT958 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT958
76 | #4炉低温再热器管组壁温59 | 就地温度元件40HAJ10CT959 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT959
77 | #4炉低温再热器管组壁温60 | 就地温度元件40HAJ10CT960 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT960
78 | #4炉低温再热器管组壁温61 | 就地温度元件40HAJ10CT961 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT961
79 | #4炉低温再热器管组壁温62 | 就地温度元件40HAJ10CT962 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT962
80 | #4炉低温再热器管组壁温63 | 就地温度元件40HAJ10CT963 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT963
81 | #4炉低温再热器管组壁温64 | 就地温度元件40HAJ10CT964 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT964
82 | #4炉低温再热器管组壁温65 | 就地温度元件40HAJ10CT965 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT965
83 | #4炉低温再热器管组壁温66 | 就地温度元件40HAJ10CT966 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT966
84 | #4炉低温再热器管组壁温67 | 就地温度元件40HAJ10CT967 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT967
85 | #4炉低温再热器管组壁温68 | 就地温度元件40HAJ10CT968 | 前置器40CKA124 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT968
86 | #4炉低温再热器管组壁温69 | 就地温度元件40HAJ10CT969 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT969
87 | #4炉低温再热器管组壁温70 | 就地温度元件40HAJ10CT970 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT970
88 | #4炉低温再热器管组壁温71 | 就地温度元件40HAJ10CT971 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT971
89 | #4炉低温再热器管组壁温72 | 就地温度元件40HAJ10CT972 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT972
90 | #4炉低温再热器管组壁温73 | 就地温度元件40HAJ10CT973 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT973
91 | #4炉低温再热器管组壁温74 | 就地温度元件40HAJ10CT974 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT974
92 | #4炉低温再热器管组壁温75 | 就地温度元件40HAJ10CT975 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT975
93 | #4炉低温再热器管组壁温76 | 就地温度元件40HAJ10CT976 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT976
94 | #4炉低温再热器管组壁温77 | 就地温度元件40HAJ10CT977 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT977
95 | #4炉低温再热器管组壁温78 | 就地温度元件40HAJ10CT978 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT978
96 | #4炉低温再热器管组壁温79 | 就地温度元件40HAJ10CT979 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT979
97 | #4炉低温再热器管组壁温80 | 就地温度元件40HAJ10CT980 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT980
98 | #4炉低温再热器管组壁温81 | 就地温度元件40HAJ10CT981 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT981
99 | #4炉低温再热器管组壁温82 | 就地温度元件40HAJ10CT982 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT982
100 | #4炉低温再热器管组壁温83 | 就地温度元件40HAJ10CT983 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT983
101 | #4炉低温再热器管组壁温84 | 就地温度元件40HAJ10CT984 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT984
102 | #4炉低温再热器管组壁温85 | 就地温度元件40HAJ10CT985 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT985
103 | #4炉低温再热器管组壁温86 | 就地温度元件40HAJ10CT986 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT986
104 | #4炉低温再热器管组壁温87 | 就地温度元件40HAJ10CT987 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT987
105 | #4炉低温再热器管组壁温88 | 就地温度元件40HAJ10CT988 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT988
106 | #4炉低温再热器管组壁温89 | 就地温度元件40HAJ10CT989 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT989
107 | #4炉低温再热器管组壁温90 | 就地温度元件40HAJ10CT990 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT990
108 | #4炉低温再热器管组壁温91 | 就地温度元件40HAJ10CT991 | 前置器40CKA125 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT991
109 | #4炉低温再热器管组壁温92 | 就地温度元件40HAJ10CT992 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT992
110 | #4炉低温再热器管组壁温93 | 就地温度元件40HAJ10CT993 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT993
111 | #4炉低温再热器管组壁温94 | 就地温度元件40HAJ10CT994 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT994
112 | #4炉低温再热器管组壁温95 | 就地温度元件40HAJ10CT995 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT995
113 | #4炉低温再热器管组壁温96 | 就地温度元件40HAJ10CT996 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT996
114 | #4炉低温再热器管组壁温97 | 就地温度元件40HAJ10CT997 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT997
115 | #4炉低温再热器管组壁温98 | 就地温度元件40HAJ10CT998 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT998
116 | #4炉低温再热器管组壁温99 | 就地温度元件40HAJ10CT999 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT999
117 | #4炉低温再热器管组壁温100 | 就地温度元件40HAJ10CT800 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT800
118 | #4炉低温再热器管组壁温101 | 就地温度元件40HAJ10CT801 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT801
119 | #4炉低温再热器管组壁温102 | 就地温度元件40HAJ10CT802 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT802
120 | #4炉低温再热器管组壁温103 | 就地温度元件40HAJ10CT803 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT803
121 | #4炉低温再热器管组壁温104 | 就地温度元件40HAJ10CT804 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT804
122 | #4炉低温再热器管组壁温105 | 就地温度元件40HAJ10CT805 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT805
123 | #4炉低温再热器管组壁温106 | 就地温度元件40HAJ10CT806 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT806
124 | #4炉低温再热器管组壁温107 | 就地温度元件40HAJ10CT807 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT807
125 | #4炉低温再热器管组壁温108 | 就地温度元件40HAJ10CT808 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT808
126 | #4炉低温再热器管组壁温109 | 就地温度元件40HAJ10CT809 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT809
127 | #4炉低温再热器管组壁温110 | 就地温度元件40HAJ10CT810 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT810
128 | #4炉低温再热器管组壁温111 | 就地温度元件40HAJ10CT811 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT811
129 | #4炉低温再热器管组壁温112 | 就地温度元件40HAJ10CT812 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT812
130 | #4炉低温再热器管组壁温113 | 就地温度元件40HAJ10CT813 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT813
131 | #4炉低温再热器管组壁温114 | 就地温度元件40HAJ10CT814 | 前置器40CKA126 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT814
132 | #4炉低温再热器管组壁温115 | 就地温度元件40HAJ10CT815 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT815
133 | #4炉低温再热器管组壁温116 | 就地温度元件40HAJ10CT816 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT816
134 | #4炉低温再热器管组壁温117 | 就地温度元件40HAJ10CT817 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT817
135 | #4炉低温再热器管组壁温118 | 就地温度元件40HAJ10CT818 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT818
136 | #4炉低温再热器管组壁温119 | 就地温度元件40HAJ10CT819 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT819
137 | #4炉低温再热器管组壁温120 | 就地温度元件40HAJ10CT820 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT820
138 | #4炉低温再热器管组壁温121 | 就地温度元件40HAJ10CT821 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT821
139 | #4炉低温再热器管组壁温122 | 就地温度元件40HAJ10CT822 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT822
140 | #4炉低温再热器管组壁温123 | 就地温度元件40HAJ10CT823 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT823
141 | #4炉低温再热器管组壁温124 | 就地温度元件40HAJ10CT824 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT824
142 | #4炉低温再热器管组壁温125 | 就地温度元件40HAJ10CT825 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT825
143 | #4炉低温再热器管组壁温126 | 就地温度元件40HAJ10CT826 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT826
144 | #4炉低温再热器管组壁温127 | 就地温度元件40HAJ10CT827 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT827
145 | #4炉低温再热器管组壁温128 | 就地温度元件40HAJ10CT828 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT828
146 | #4炉低温再热器管组壁温129 | 就地温度元件40HAJ10CT829 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT829
147 | #4炉低温再热器管组壁温130 | 就地温度元件40HAJ10CT830 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT830
148 | #4炉低温再热器管组壁温131 | 就地温度元件40HAJ10CT831 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT831
149 | #4炉低温再热器管组壁温132 | 就地温度元件40HAJ10CT832 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT832
150 | #4炉低温再热器管组壁温133 | 就地温度元件40HAJ10CT833 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT833
151 | #4炉低温再热器管组壁温134 | 就地温度元件40HAJ10CT834 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT834
152 | #4炉低温再热器管组壁温135 | 就地温度元件40HAJ10CT835 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT835
153 | #4炉低温再热器管组壁温136 | 就地温度元件40HAJ10CT836 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT836
154 | #4炉低温再热器管组壁温137 | 就地温度元件40HAJ10CT837 | 前置器40CKA127 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ10CT837
155 | #4炉末级再热器管组壁温105 | 就地温度元件40HAJ20CT805 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT805
156 | #4炉末级再热器管组壁温106 | 就地温度元件40HAJ20CT806 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT806
157 | #4炉末级再热器管组壁温107 | 就地温度元件40HAJ20CT807 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT807
158 | #4炉末级再热器管组壁温108 | 就地温度元件40HAJ20CT808 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT808
159 | #4炉末级再热器管组壁温109 | 就地温度元件40HAJ20CT809 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT809
160 | #4炉末级再热器管组壁温110 | 就地温度元件40HAJ20CT810 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT810
161 | #4炉末级再热器管组壁温111 | 就地温度元件40HAJ20CT811 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT811
162 | #4炉末级再热器管组壁温112 | 就地温度元件40HAJ20CT812 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT812
163 | #4炉末级再热器管组壁温113 | 就地温度元件40HAJ20CT813 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT813
164 | #4炉末级再热器管组壁温114 | 就地温度元件40HAJ20CT814 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT814
165 | #4炉末级再热器管组壁温115 | 就地温度元件40HAJ20CT815 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT815
166 | #4炉末级再热器管组壁温116 | 就地温度元件40HAJ20CT816 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT816
167 | #4炉末级再热器管组壁温117 | 就地温度元件40HAJ20CT817 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT817
168 | #4炉末级再热器管组壁温118 | 就地温度元件40HAJ20CT818 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT818
169 | #4炉末级再热器管组壁温119 | 就地温度元件40HAJ20CT819 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT819
170 | #4炉末级再热器管组壁温120 | 就地温度元件40HAJ20CT820 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT820
171 | #4炉末级再热器管组壁温121 | 就地温度元件40HAJ20CT821 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT821
172 | #4炉末级再热器管组壁温122 | 就地温度元件40HAJ20CT822 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT822
173 | #4炉末级再热器管组壁温123 | 就地温度元件40HAJ20CT823 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT823
174 | #4炉末级再热器管组壁温124 | 就地温度元件40HAJ20CT824 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT824
175 | #4炉末级再热器管组壁温125 | 就地温度元件40HAJ20CT825 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT825
176 | #4炉末级再热器管组壁温126 | 就地温度元件40HAJ20CT826 | 前置器40CKA128 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT826
177 | #4炉末级再热器管组壁温127 | 就地温度元件40HAJ20CT827 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT827
178 | #4炉末级再热器管组壁温128 | 就地温度元件40HAJ20CT828 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT828
179 | #4炉末级再热器管组壁温129 | 就地温度元件40HAJ20CT829 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT829
180 | #4炉末级再热器管组壁温130 | 就地温度元件40HAJ20CT830 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT830
181 | #4炉末级再热器管组壁温131 | 就地温度元件40HAJ20CT831 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT831
182 | #4炉末级再热器管组壁温132 | 就地温度元件40HAJ20CT832 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT832
183 | #4炉末级再热器管组壁温133 | 就地温度元件40HAJ20CT833 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT833
184 | #4炉末级再热器管组壁温134 | 就地温度元件40HAJ20CT834 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT834
185 | #4炉末级再热器管组壁温135 | 就地温度元件40HAJ20CT835 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT835
186 | #4炉末级再热器管组壁温136 | 就地温度元件40HAJ20CT836 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT836
187 | #4炉末级再热器管组壁温137 | 就地温度元件40HAJ20CT837 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT837
188 | #4炉末级再热器管组壁温138 | 就地温度元件40HAJ20CT838 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT838
189 | #4炉末级再热器管组壁温139 | 就地温度元件40HAJ20CT839 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT839
190 | #4炉末级再热器管组壁温140 | 就地温度元件40HAJ20CT840 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT840
191 | #4炉末级再热器管组壁温141 | 就地温度元件40HAJ20CT841 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT841
192 | #4炉末级再热器管组壁温142 | 就地温度元件40HAJ20CT842 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT842
193 | #4炉末级再热器管组壁温143 | 就地温度元件40HAJ20CT843 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT843
194 | #4炉末级再热器管组壁温144 | 就地温度元件40HAJ20CT844 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT844
195 | #4炉末级再热器管组壁温145 | 就地温度元件40HAJ20CT845 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT845
196 | #4炉末级再热器管组壁温146 | 就地温度元件40HAJ20CT846 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT846
197 | #4炉末级再热器管组壁温147 | 就地温度元件40HAJ20CT847 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT847
198 | #4炉末级再热器管组壁温148 | 就地温度元件40HAJ20CT848 | 前置器40CKA129 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT848
199 | #4炉末级再热器管组壁温149 | 就地温度元件40HAJ20CT849 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT849
200 | #4炉末级再热器管组壁温150 | 就地温度元件40HAJ20CT850 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT850
201 | #4炉末级再热器管组壁温151 | 就地温度元件40HAJ20CT851 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT851
202 | #4炉末级再热器管组壁温152 | 就地温度元件40HAJ20CT852 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT852
203 | #4炉末级再热器管组壁温153 | 就地温度元件40HAJ20CT853 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT853
204 | #4炉末级再热器管组壁温154 | 就地温度元件40HAJ20CT854 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT854
205 | #4炉末级再热器管组壁温155 | 就地温度元件40HAJ20CT855 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT855
206 | #4炉末级再热器管组壁温156 | 就地温度元件40HAJ20CT856 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT856
207 | #4炉末级再热器管组壁温157 | 就地温度元件40HAJ20CT857 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT857
208 | #4炉末级再热器管组壁温158 | 就地温度元件40HAJ20CT858 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT858
209 | #4炉末级再热器管组壁温159 | 就地温度元件40HAJ20CT859 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT859
210 | #4炉末级再热器管组壁温160 | 就地温度元件40HAJ20CT860 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT860
211 | #4炉末级再热器管组壁温161 | 就地温度元件40HAJ20CT861 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT861
212 | #4炉末级再热器管组壁温162 | 就地温度元件40HAJ20CT862 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT862
213 | #4炉末级再热器管组壁温163 | 就地温度元件40HAJ20CT863 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT863
214 | #4炉末级再热器管组壁温164 | 就地温度元件40HAJ20CT864 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT864
215 | #4炉末级再热器管组壁温165 | 就地温度元件40HAJ20CT865 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT865
216 | #4炉末级再热器管组壁温166 | 就地温度元件40HAJ20CT866 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT866
217 | #4炉末级再热器管组壁温167 | 就地温度元件40HAJ20CT867 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT867
218 | #4炉末级再热器管组壁温168 | 就地温度元件40HAJ20CT868 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT868
219 | #4炉末级再热器管组壁温169 | 就地温度元件40HAJ20CT869 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT869
220 | #4炉末级再热器管组壁温170 | 就地温度元件40HAJ20CT870 | 前置器40CKA130 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT870
221 | #4炉末级再热器管组壁温171 | 就地温度元件40HAJ20CT871 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT871
222 | #4炉末级再热器管组壁温172 | 就地温度元件40HAJ20CT872 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT872
223 | #4炉末级再热器管组壁温173 | 就地温度元件40HAJ20CT873 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT873
224 | #4炉末级再热器管组壁温174 | 就地温度元件40HAJ20CT874 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT874
225 | #4炉末级再热器管组壁温175 | 就地温度元件40HAJ20CT875 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT875
226 | #4炉末级再热器管组壁温176 | 就地温度元件40HAJ20CT876 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT876
227 | #4炉末级再热器管组壁温177 | 就地温度元件40HAJ20CT877 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT877
228 | #4炉末级再热器管组壁温178 | 就地温度元件40HAJ20CT878 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT878
229 | #4炉末级再热器管组壁温179 | 就地温度元件40HAJ20CT879 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT879
230 | #4炉末级再热器管组壁温180 | 就地温度元件40HAJ20CT880 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT880
231 | #4炉末级再热器管组壁温181 | 就地温度元件40HAJ20CT881 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT881
232 | #4炉末级再热器管组壁温182 | 就地温度元件40HAJ20CT882 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT882
233 | #4炉末级再热器管组壁温183 | 就地温度元件40HAJ20CT883 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT883
234 | #4炉末级再热器管组壁温184 | 就地温度元件40HAJ20CT884 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT884
235 | #4炉末级再热器管组壁温185 | 就地温度元件40HAJ20CT885 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT885
236 | #4炉末级再热器管组壁温186 | 就地温度元件40HAJ20CT886 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT886
237 | #4炉末级再热器管组壁温187 | 就地温度元件40HAJ20CT887 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT887
238 | #4炉末级再热器管组壁温188 | 就地温度元件40HAJ20CT888 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT888
239 | #4炉末级再热器管组壁温189 | 就地温度元件40HAJ20CT889 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT889
240 | #4炉末级再热器管组壁温190 | 就地温度元件40HAJ20CT890 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT890
241 | #4炉末级再热器管组壁温191 | 就地温度元件40HAJ20CT891 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT891
242 | #4炉末级再热器管组壁温192 | 就地温度元件40HAJ20CT892 | 前置器40CKA131 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT892
243 | #4炉末级再热器管组壁温193 | 就地温度元件40HAJ20CT893 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT893
244 | #4炉末级再热器管组壁温194 | 就地温度元件40HAJ20CT894 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT894
245 | #4炉末级再热器管组壁温195 | 就地温度元件40HAJ20CT895 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT895
246 | #4炉末级再热器管组壁温196 | 就地温度元件40HAJ20CT896 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT896
247 | #4炉末级再热器管组壁温197 | 就地温度元件40HAJ20CT897 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT897
248 | #4炉末级再热器管组壁温198 | 就地温度元件40HAJ20CT898 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT898
249 | #4炉末级再热器管组壁温199 | 就地温度元件40HAJ20CT899 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT899
250 | #4炉末级再热器管组壁温200 | 就地温度元件40HAJ20CT700 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT700
251 | #4炉末级再热器管组壁温201 | 就地温度元件40HAJ20CT701 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT701
252 | #4炉末级再热器管组壁温202 | 就地温度元件40HAJ20CT702 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT702
253 | #4炉末级再热器管组壁温203 | 就地温度元件40HAJ20CT703 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT703
254 | #4炉末级再热器管组壁温204 | 就地温度元件40HAJ20CT704 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT704
255 | #4炉末级再热器管组壁温205 | 就地温度元件40HAJ20CT705 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT705
256 | #4炉末级再热器管组壁温206 | 就地温度元件40HAJ20CT706 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT706
257 | #4炉末级再热器管组壁温207 | 就地温度元件40HAJ20CT707 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT707
258 | #4炉末级再热器管组壁温208 | 就地温度元件40HAJ20CT708 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT708
259 | #4炉末级再热器管组壁温209 | 就地温度元件40HAJ20CT709 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT709
260 | #4炉末级再热器管组壁温210 | 就地温度元件40HAJ20CT710 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT710
261 | #4炉末级再热器管组壁温211 | 就地温度元件40HAJ20CT711 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT711
262 | #4炉末级再热器管组壁温212 | 就地温度元件40HAJ20CT712 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT712
263 | #4炉末级再热器管组壁温213 | 就地温度元件40HAJ20CT713 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT713
264 | #4炉末级再热器管组壁温214 | 就地温度元件40HAJ20CT714 | 前置器40CKA132 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT714
265 | #4炉末级再热器管组壁温215 | 就地温度元件40HAJ20CT715 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT715
266 | #4炉末级再热器管组壁温216 | 就地温度元件40HAJ20CT716 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT716
267 | #4炉末级再热器管组壁温217 | 就地温度元件40HAJ20CT717 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT717
268 | #4炉末级再热器管组壁温218 | 就地温度元件40HAJ20CT718 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT718
269 | #4炉末级再热器管组壁温219 | 就地温度元件40HAJ20CT719 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT719
270 | #4炉末级再热器管组壁温220 | 就地温度元件40HAJ20CT720 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT720
271 | #4炉末级再热器管组壁温221 | 就地温度元件40HAJ20CT721 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT721
272 | #4炉末级再热器管组壁温222 | 就地温度元件40HAJ20CT722 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT722
273 | #4炉末级再热器管组壁温223 | 就地温度元件40HAJ20CT723 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT723
274 | #4炉末级再热器管组壁温224 | 就地温度元件40HAJ20CT724 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT724
275 | #4炉末级再热器管组壁温225 | 就地温度元件40HAJ20CT725 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT725
276 | #4炉末级再热器管组壁温226 | 就地温度元件40HAJ20CT726 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT726
277 | #4炉末级再热器管组壁温227 | 就地温度元件40HAJ20CT727 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT727
278 | #4炉末级再热器管组壁温228 | 就地温度元件40HAJ20CT728 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT728
279 | #4炉末级再热器管组壁温229 | 就地温度元件40HAJ20CT729 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT729
280 | #4炉末级再热器管组壁温230 | 就地温度元件40HAJ20CT730 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT730
281 | #4炉末级再热器管组壁温231 | 就地温度元件40HAJ20CT731 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT731
282 | #4炉末级再热器管组壁温232 | 就地温度元件40HAJ20CT732 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT732
283 | #4炉末级再热器管组壁温233 | 就地温度元件40HAJ20CT733 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT733
284 | #4炉末级再热器管组壁温234 | 就地温度元件40HAJ20CT734 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT734
285 | #4炉末级再热器管组壁温235 | 就地温度元件40HAJ20CT735 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT735
286 | #4炉末级再热器管组壁温236 | 就地温度元件40HAJ20CT736 | 前置器40CKA133 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT736
287 | #4炉末级再热器管组壁温237 | 就地温度元件40HAJ20CT737 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT737
288 | #4炉末级再热器管组壁温238 | 就地温度元件40HAJ20CT738 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT738
289 | #4炉末级再热器管组壁温239 | 就地温度元件40HAJ20CT739 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT739
290 | #4炉末级再热器管组壁温240 | 就地温度元件40HAJ20CT740 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT740
291 | #4炉末级再热器管组壁温241 | 就地温度元件40HAJ20CT741 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT741
292 | #4炉末级再热器管组壁温242 | 就地温度元件40HAJ20CT742 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT742
293 | #4炉末级再热器管组壁温243 | 就地温度元件40HAJ20CT743 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT743
294 | #4炉末级再热器管组壁温244 | 就地温度元件40HAJ20CT744 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT744
295 | #4炉末级再热器管组壁温245 | 就地温度元件40HAJ20CT745 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT745
296 | #4炉末级再热器管组壁温246 | 就地温度元件40HAJ20CT746 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT746
297 | #4炉末级再热器管组壁温247 | 就地温度元件40HAJ20CT747 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT747
298 | #4炉末级再热器管组壁温248 | 就地温度元件40HAJ20CT748 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT748
299 | #4炉末级再热器管组壁温249 | 就地温度元件40HAJ20CT749 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT749
300 | #4炉末级再热器管组壁温250 | 就地温度元件40HAJ20CT750 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT750
301 | #4炉末级再热器管组壁温251 | 就地温度元件40HAJ20CT751 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT751
302 | #4炉末级再热器管组壁温252 | 就地温度元件40HAJ20CT752 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT752
303 | #4炉末级再热器管组壁温253 | 就地温度元件40HAJ20CT753 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT753
304 | #4炉末级再热器管组壁温254 | 就地温度元件40HAJ20CT754 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT754
305 | #4炉末级再热器管组壁温255 | 就地温度元件40HAJ20CT755 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT755
306 | #4炉末级再热器管组壁温256 | 就地温度元件40HAJ20CT756 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT756
307 | #4炉末级再热器管组壁温257 | 就地温度元件40HAJ20CT757 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT757
308 | #4炉末级再热器管组壁温258 | 就地温度元件40HAJ20CT758 | 前置器40CKA134 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT758
309 | #4炉末级再热器管组壁温259 | 就地温度元件40HAJ20CT759 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT759
310 | #4炉末级再热器管组壁温260 | 就地温度元件40HAJ20CT760 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT760
311 | #4炉末级再热器管组壁温261 | 就地温度元件40HAJ20CT761 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT761
312 | #4炉末级再热器管组壁温262 | 就地温度元件40HAJ20CT762 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAJ20CT762
313 | #4炉中间级过热器管组壁温73 | 就地温度元件40HAH40CT973 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAH40CT973
314 | #4炉中间级过热器管组壁温74 | 就地温度元件40HAH40CT974 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAH40CT974
315 | #4炉中间级过热器管组壁温75 | 就地温度元件40HAH40CT975 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAH40CT975
316 | #4炉中间级过热器管组壁温76 | 就地温度元件40HAH40CT976 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAH40CT976
317 | #4炉中间级过热器管组壁温77 | 就地温度元件40HAH40CT977 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAH40CT977
318 | #4炉中间级过热器管组壁温78 | 就地温度元件40HAH40CT978 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAH40CT978
319 | #4炉中间级过热器管组壁温79 | 就地温度元件40HAH40CT979 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAH40CT979
320 | #4炉中间级过热器管组壁温80 | 就地温度元件40HAH40CT980 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 20 | 40HAH40CT980
321 | 前置器40CKA124电源 | 前置器40CKA124 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260901
322 | 前置器40CKA125电源 | 前置器40CKA125 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260902
323 | 前置器40CKA126电源 | 前置器40CKA126 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260903
324 | 前置器40CKA127电源 | 前置器40CKA127 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260904
325 | 前置器40CKA128电源 | 前置器40CKA128 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260905
326 | 前置器40CKA129电源 | 前置器40CKA129 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260906
327 | 前置器40CKA130电源 | 前置器40CKA130 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260907
328 | 前置器40CKA131电源 | 前置器40CKA131 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260908
329 | 前置器40CKA132电源 | 前置器40CKA132 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260909
330 | 前置器40CKA133电源 | 前置器40CKA133 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260910
331 | 前置器40CKA134电源 | 前置器40CKA134 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260911
332 | 前置器40CKA135电源 | 前置器40CKA135 | 就地电源箱40CUM06 | ZR-YJV/2×2.5 | 20 | 40CUM06260912
333 | A路通讯（40CKA124~40CKA135共计12个前置器串联） | 前置器40CKA135 | 前置器40CKA118 | 计算机电缆\ZR-RVSP\2×0.75mm²\450/750V | 20 | 40CKA137260901
334 | B路通讯（40CKA124~40CKA135共计12个前置器串联） | 前置器40CKA135 | 前置器40CKA118 | 计算机电缆\ZR-RVSP\2×0.75mm²\450/750V | 20 | 40CKA137260902
335 | #4炉水平烟道前侧包墙壁温1 | 就地温度元件40HAD20CT934 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT934
336 | #4炉水平烟道前侧包墙壁温2 | 就地温度元件40HAD20CT935 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT935
337 | #4炉水平烟道后侧包墙壁温1 | 就地温度元件40HAD20CT936 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT936
338 | #4炉水平烟道后侧包墙壁温2 | 就地温度元件40HAD20CT937 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT937
339 | #4炉水平烟道后侧包墙壁温3 | 就地温度元件40HAD20CT938 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT938
340 | #4炉水平烟道后侧包墙壁温4 | 就地温度元件40HAD20CT939 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT939
341 | #4炉侧包墙壁温1 | 就地温度元件40HAD40CT925 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD40CT925
342 | #4炉侧包墙壁温2 | 就地温度元件40HAD40CT926 | 前置器40CKA135 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD40CT926
343 | #4炉水平烟道前侧包墙壁温3 | 就地温度元件40HAD20CT940 | 前置器40CKA121 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT940
344 | #4炉水平烟道前侧包墙壁温4 | 就地温度元件40HAD20CT941 | 前置器40CKA118 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT941
345 | #4炉水平烟道后侧包墙壁温5 | 就地温度元件40HAD20CT942 | 前置器40CKA121 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT942
346 | #4炉水平烟道后侧包墙壁温6 | 就地温度元件40HAD20CT943 | 前置器40CKA118 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT943
347 | #4炉水平烟道后侧包墙壁温7 | 就地温度元件40HAD20CT944 | 前置器40CKA121 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT944
348 | #4炉水平烟道后侧包墙壁温8 | 就地温度元件40HAD20CT945 | 前置器40CKA118 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT945
349 | #4炉侧包墙壁温3 | 就地温度元件40HAD40CT927 | 前置器40CKA121 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD40CT927
350 | #4炉侧包墙壁温4 | 就地温度元件40HAD40CT928 | 前置器40CKA118 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD40CT928
351 | #4炉后水冷壁悬吊管壁温17 | 就地温度元件40HAD20CT933 | 前置器40CKA34 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT933
352 | #4炉后水冷壁悬吊管壁温18 | 就地温度元件40HAD20CT934 | 前置器40CKA34 | 补偿导线\KX-HF4P2\1×2×1.5mm²\300-500V | 15 | 40HAD20CT934
353 | #4炉四管泄露在线监测传感器5信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器5 | A1转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS005
354 | #4炉四管泄露在线监测传感器6信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器6 | A1转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS006
355 | #4炉四管泄露在线监测传感器11信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器11 | A2转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS011
356 | #4炉四管泄露在线监测传感器12信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器12 | A2转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS012
357 | #4炉四管泄露在线监测传感器17信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器17 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS017
358 | #4炉四管泄露在线监测传感器18信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器18 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS018
359 | #4炉四管泄露在线监测传感器19信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器19 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS019
360 | #4炉四管泄露在线监测传感器20信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器20 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS020
361 | #4炉四管泄露在线监测传感器37信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器37 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS037
362 | #4炉四管泄露在线监测传感器38信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器38 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS038
363 | #4炉四管泄露在线监测传感器41信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器41 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS041
364 | #4炉四管泄露在线监测传感器42信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测传感器42 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS042
365 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀1信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀1 | A1转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS101
366 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀2信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀2 | A1转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS102
367 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀3信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀3 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS103
368 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀4信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀4 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS104
369 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀5信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀5 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS105
370 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀6信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀6 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS106
371 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀7信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀7 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS107
372 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀8信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀8 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS108
373 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀9信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀9 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS109
374 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀10信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀10 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS110
375 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀11信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀11 | A2转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS111
376 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀12信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀12 | A2转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 50 | 40HAY01CS112
377 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀13信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀13 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS113
378 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀14信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀14 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS114
379 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀15信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀15 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS115
380 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀16信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀16 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS116
381 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀17信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀17 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS117
382 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀18信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀18 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS118
383 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀19信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀19 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS119
384 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀20信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀20 | A3转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS120
385 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀21信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀21 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS121
386 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀22信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀22 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS122
387 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀23信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀23 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS123
388 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀24信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀24 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS124
389 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀25信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀25 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS125
390 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀26信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀26 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS126
391 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀27信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀27 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS127
392 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀28信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀28 | A5转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS128
393 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀29信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀29 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS129
394 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀30信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀30 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS130
395 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀31信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀31 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS131
396 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀32信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀32 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS132
397 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀33信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀33 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS133
398 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀34信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀34 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS134
399 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀35信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀35 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS135
400 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀36信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀36 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS136
401 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀37信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀37 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS137
402 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀38信号电缆 | #4炉四管泄露在线监测吹扫电磁阀38 | A4转接箱 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 60 | 40HAY01CS138
403 | #4A一次风机后轴承温度 | #4A一次风机轴承温度接线盒 | #4锅炉电子室40CBB15柜 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 200 | 40CBB15260901
404 | #4B一次风机后轴承温度 | #4B一次风机轴承温度接线盒 | #4锅炉电子室40CBB17柜 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 200 | 40CBB17260901
405 | #4A石灰石浆液泵电流 | 制浆MCC1#4A石灰石浆液泵开关间隔 | 脱硫DCS柜40CBG02 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 246 | 00BJP46GH004A4001
406 | #4B石灰石浆液泵电流 | 制浆MCC2#4B石灰石浆液泵开关间隔 | 脱硫DCS柜40CBG02 | 计算机屏蔽电缆ZR-DJYPVP2-0.5 3×2×1.0 | 246 | 00BJQ46GH002G4001
407 | #4机主机#1轴DEH转速电缆1 | #4机机头轴承接线箱 | DEH机柜 | DP电缆 | 210 | 40CBA102611032
408 | #4机主机#1轴DEH转速电缆2 | #4机机头轴承接线箱 | DEH机柜 | DP电缆 | 210 | 40CBA102611033
409 | #4机主机#1轴DEH转速电缆3 | #4机机头轴承接线箱 | DEH机柜 | DP电缆 | 210 | 40CBA102611034
410 | #4机主机#1轴DEH转速电缆4 | #4机机头轴承接线箱 | DEH机柜 | DP电缆 | 210 | 40CBA102611034
|  |  |  | 合计： | 23403

## 暂列工时
序号 | 专业 | 预估增补工作内容 | 预估增补工时(工日数量)
1 | 汽机 | 1.凝汽器、除氧器、高低加打开检查后异常问题处理； 2.其它计划外非标项目增补。 | 800
2 | 锅炉 | 1.锅炉本体检查计划外异常问题处理； 2.制粉系统计划外异常问题处理； 3.其它计划外非标项目增补。 | 1600
3 | 电气 | 1.电气设备解体、试验后计划外异常处理； 2.其它计划外非标项目增补。 | 200
4 | 仪控 | 1.计划外锅炉燃烧器、管壁损坏或不合格温度元件更换； 2.其它计划外非标项目增补。 | 200
5 | 化学 | 其它计划外非标项目增补。 | 200
| 合计 |  | 3000