## 总报价清单
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 2026度3号机组A修锅炉、环化专业及架子保温施工外包价格汇总表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 报价（元） | 备注
1 | 锅炉专业 | 锅炉标准项目 |  | 含锅炉阀门清单，清单范围内价格包干，如有甩项凭工作联系单在结算时相应核减
锅炉特殊项目
2 | 环化专业 | 环化标准项目 |  | 含环化阀门清单，清单范围内价格包干，如有甩项凭工作联系单在结算时相应核减
环化特殊项目
3 | 保温拆装及脚手架搭拆 | 本次A修所有专业所涉及的脚手架搭拆 |  | 一口价
|  | A修配合检修保温板、保温棉拆装 |  | 一口价
4 | 按实结算部分 | 渣仓、炉顶大罩内底部浇及其他注料修复。 |  | 按实结算
|  | 二次风箱内部、炉顶大罩及其他清灰 |  | 按实结算
|  | 炉内高温高压管更换工作 |  | 按实结算
|  | 锅炉区域炉外小管道腐蚀更换 |  | 按实结算
|  | 脱硝烟道检修，更换 |  | 按实结算
|  | 新增检修项目单体≥1000m³以上的脚手架 |  | 按实结算
|  | 新增检修项目单项≥200㎡以上的保温拆装（不含材料费） |  | 按实结算
|  | 保温板（含管道保温板）材料费 |  | 按实结算
|  | 保温棉材料费（含旧保温棉无害化处理） |  | 按实结算
|  | 检修看板搭拆 |  | 按实结算
5 | 清单外新增项目用工 |  |  | 根据检修项目增补情况，以联系单型式下达，一事一单，按实结算
合计
备注： 1、本次A修所有专业所涉及的脚手架搭拆费用、以及A修配合检修的保温板、保温棉拆装费用均为一口价全包制，原则上不随检修项目调整而调整。若新增检修项目，需配合的脚手架或保温超过一定体量（即单体脚手架体积大于1000（含）m³或单项拆装保温总面积大于200（含）㎡），新增脚手架搭拆以及保温拆装工作按照实际工程量结算；新增单体脚手架体积小于1000m³及单项保温拆装面积小于200㎡的不增加费用。 2、 本合同设置50万元安全绩效考核金，考核金不另列，包含在1-5项报价汇总表中。安全绩效考核金用于同质化管理以及在隐患整治、安全设施改善等项目实施中做出重要贡献的人员。在项目实施竣工结算时，由招标人根据附件一《安全绩效考核金管理评价》进行核算，一次性发放。投标人应将相应奖励落实到应当享受奖励的员工个人，招标人有权开展落实情况检查，发现未落实到个人或其它弄虚作假行为的，给予双倍扣回。扣罚标准与企业其他安全奖惩条款不一致的，按照从重不重复考核。

## 1.标准项目、特殊项目
锅炉标准项目
序号 | 检修项目 | 项目类别 | 在装量 | 本专业工作 | 其他专业配合工作 | 报价（元） | 备 注
|  |  |  | 主要检修内容 | 主要配合工作内容
1 | 锅炉本体 | 标准 | 1 | 1、锅炉本体所有膨胀指示器校正调整；
2、本体所有人孔门、看火孔、检查孔接合面、法兰螺栓部套缺陷修复；本体所有人孔门、看火孔、检查孔耐火材料检查，如有异常则重新浇灌。
2 | 水冷壁系统 | 标准 | 1 | 1、清理表面灰渣；
2、根据锅炉防磨防爆检查情况，进行消缺处理；（不含换管）
3、根据支吊架检查情况，进行消缺处理；
4、水冷壁进口、中间，出口集箱内部检查配合预估12处
3 | 主省煤器、分级省煤器、旁路高压省煤器、旁路低压省煤器 | 标准 | 1 | 1.清理表面及管子与管子间灰渣；
2.根据锅炉防磨防爆检查情况，进行消缺处理；（不含换管）
3.根据支吊架及管夹检查，进行消缺处理；
4.集箱内部检查配合。
4 | 低温过热器，高温过热器 | 标准 | 1 | 1.清理管子表面积灰；低温过热器积焦清理；
2.根据锅炉防磨防爆检查情况进行处理；（不含换管）
3.集箱端盖、手孔切除，内部检查配合，焊接恢复，预估8处。
4.根据支吊架检查情况，进行消缺处理。
5 | 一、二次低温再热器，一、二次高温再热器 | 标准 | 1 | 1.清理管子表面积灰；
2.根据锅炉防磨防爆检查情况，进行消缺处理；（不含换管）
3.集箱端盖、手孔切除，内部检查配合，焊接恢复，预估8处；
4.根据支吊架检查情况，进行消缺处理。
6 | 燃烧器系统 | 标准 | 1 | 1、燃烧器观察孔积灰清除；
2、对微油燃烧器抽出检查，视情况进行修补更换；（抽4个）
3、煤粉喷嘴及燃烧室检查、清焦
4、高、低位燃尽风喷嘴摆动机构检修，喷嘴清理，摆动动作灵活无卡涩现象，角度如有偏差，进行调整，并做好记录；摆动机构固定螺栓吹损更换。
7 | 空预器 | 标准 | 2 | 1.空预器传热元件检查清理、修整及进出口烟道清灰，排水槽疏通；
2.减速箱及传动装置检查，润滑油更换，联轴器检修；减速箱油泵检修；
3.空气预热器传动齿轮及围带销检修；
4.三向密封检查，局部更换、间隙测量调整；
5.空预器导向轴承检查，油站检修，润滑油更换及滤网清理；
6.空预器支承轴承检查，润滑油更换；
7.扇形板检修；LCS提升装置检修，冷态标定；
8.空预器内部支撑件及壳体磨损检查、漏点处理；吹灰器支架检查；进出口膨胀节检查修补；
9.空预器冲洗水管路、消防水管路检修；
10.空预器开、关人孔门，密封盘根更换；
11.空预器试运行；
12.检修后的设备、现场清理。
8 | 干渣机 | 标准 | 1 | 1.一、二级钢带机内部清灰；
2.钢带托轮、托辊、改向滚筒、传动滚筒、限位轮及轴承座检修、轴承检查更换、润滑油更换，导料板检修；
3.一、二级链条、刮板检查更换；轴承检查更换；
4.链条托轮、托辊及轴承座检修、润滑油更换；
5.一、二级钢带机减速机检修、润滑油更换；
6.观察门检修；
7.落渣口磨损检查处理；
9 | 渣仓 | 标准 | 1 | 1.渣仓内部清理、检查
2.渣仓外外壁设备检查;
3.干式、湿式卸料机设备检查；
4.真空/卸压阀检查、调整；
5.布袋除尘器及风机检查；
6.除尘器布袋进行拆卸、清理;
7.仓壁内的焊缝和仓壁的磨损情况，进行补焊检修;
8.搅拌机传动链条及齿轮检查；
9.卸料机靠背轮中心找正；
10.加油脂、更换润滑油。
10 | 碎渣机 | 标准 | 1 | 1.轴承及轴的检查、加油
2.减速器和液偶的检查、换油；
3.齿辊检查，间隙调整。
11 | 液压关断门 | 标准 | 1 | 1.关断门本体检查、清理；
2.油缸、油管、接头检查消漏；
3.液压油站检查消缺、换油。
12 | 渣井 | 标准 | 1 | 1.渣井内部清理
2.膨胀节检修，配合浇注料修补检查
13 | 火检冷却风机 | 标准 | 2 | 1.进口滤网清理（更换）；
2.风机解体检修 ；
3.风机出口折向门解体、密封检查更换。
14 | 密封风机 | 标准 | 2 | 1.风机叶轮、机壳、集流器检查、消漏检修；
2.轴承箱解体，轴承检查、更换；
3.进口挡板检查，气缸解体，门密封处理，校活络；
4.出口逆止门、膨胀节、滤网检查及消缺；
5.风机靠背轮中心找正 ；
15 | 低温省煤器 | 标准 | 1 | 1、进口6个膨胀节检查并修补
2、低温省煤器烟道、管排内部检查清灰，漏点补焊，内部支撑检查加固，焊缝补焊，人孔门检查，密封更换；
16 | 热媒水泵 | 标准 | 1 | 解体检修1台，更换润滑油，进口滤网清理；
17 | 疏水扩容器及锅炉疏水箱 | 标准 | 1 | 1.疏水扩容器及锅炉疏水箱内部检查清理；
2.防冲板检查及修复；焊缝打磨检查及处理；
3.排汽管检查处理；排水管检查处理；
4.支吊架检查处理。
18 | 水压试验配合工作 | 标准 | 1 | 锅炉整体水压试验（包括主、再系统）、六大管道（含汽机侧）支吊架临时处理、检查消缺等配合项目。
19 | 冷、热一次风道 | 标准 | 1 | 1.风道查漏消缺、支撑筋板检查处理、膨胀节检查等；
2.风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
3.风道内部检查，清理；
4.人孔门检查检修。
20 | 二次风道 | 标准 | 1 | 1.风道查漏消缺、支撑筋板检查处理、膨胀节检查等；
2.风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
3.风道内部检查，清理；
4.人孔门检查检修。
21 | 烟道 | 标准 | 1 | 1.烟道查漏消缺、支撑筋板检查处理、膨胀节检查等；
2.烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
3.烟道内部检查，清理；
4.人孔门检查检修。
锅炉标准项目合计（元）
锅炉特殊项目
序号 | 检修项目 | 项目类别 | 在装量 | 本专业工作 | 其他专业配合工作 | 报价（元） | 备 注
|  |  |  | 主要检修内容 | 主要配合工作内容
1 | 炉内检修平台搭拆 | 特殊 | 2 | 炉内平台倒运、预拼装、安装、操作、拆卸入库等。
2 | 锅炉六大管道支吊架检查配合、调整、检修工作 | 特殊 | 1 | 配合检验单位进行检查，根据检查结果进行调整、检修
3 | 集箱疏水管改接 | 特殊 | 1 | 所有集箱疏水管改接至集箱保温箱外，调整疏水坡度和固定形式，加装一次阀。
4 | 烟气再循环风机进出口风道增加隔绝门 | 特殊 | 2 | 烟气再循环风机进出口风道增加隔绝门
5 | 锅炉疏水泵出口管路改接 | 特殊 | 1 | 封堵启动疏水泵出口至汽机循环水管路，在启动疏水泵出口电动阀后增加一路管路至机组排水槽，在该管路上加装电动阀。
6 | 二期柴油发电机油箱注油管路加装压力表和隔离阀 | 特殊 | 1 | 在柴油发电机房内注油气动阀前隔离阀之前加装压力表和隔离阀
7 | 金属检验打磨配合工作 | 特殊 | 1 | 机组六大管道焊缝、弯头无损检测配合打磨； 锅炉受热面及集箱焊缝、管接座焊缝无损检测配合打磨；炉外小管无损检测配合打磨。
8 | 磨煤机灭火蒸汽母管安全阀更换 | 特殊 | 1 | 当前磨煤机灭火蒸汽母管安全阀整定压力0.66MPa，不满足正常工作的0.8-1.1MPa压力要求，更换至匹配压力等级的安全阀
9 | 磨煤机入口混合风道增加检修隔绝门 | 特殊 | 3 | 磨煤机入口混合风道增加检修隔绝门（3台BCD磨煤机）
10 | 每台给煤机电动密封风门前增加手动阀 | 特殊 | 6 | 每台给煤机电动密封风门前增加手动阀
11 | 每台磨煤机密封风门手动隔离阀改为法兰式阀门 | 特殊 | 6 | 每台磨煤机密封风门手动隔离阀改为法兰式阀门
12 | 风机、磨煤机油站顶盖改造 | 特殊 | 18 | 风机、磨煤机油站顶盖改造（共18处）
13 | 省煤器、水冷壁集箱加装手孔 | 特殊 | 1 | 对省煤器、水冷壁集箱开孔，焊接手孔，热处理。暂估13处
14 | 再热器系统进出口堵阀区域内加装压力变送器 | 特殊 | 1 | 放气阀区域或疏水区域，暂估4个点
15 | 加装膨胀指示器 | 特殊 | 1 | 各个受热面集箱或连通管上加装膨胀指示器，暂估20处
16 | 磨煤机润滑油冷却水加装电磁阀 | 特殊 | 6 | 磨煤机润滑油冷却水进水管加装电磁阀，6个
17 | 磨煤机润滑油冷却水手动阀改向 | 特殊 | 6 | 磨煤机润滑油冷却水手动阀改向，预留出磨煤机检修空间
18 | 高过区域加装隔热罩 | 特殊 | 1 | 高过区域壁温较高的管子加装隔热罩，暂估30处
19 | 锅炉半长吹矫正 | 特殊 | 17 | 锅炉半长吹矫正，重新焊接，17根
20 | 3号炉热一次风母管至3B磨煤机热风气动插板门前膨胀节修复 | 特殊 | 1 | 3号炉热一次风母管至3B磨煤机热风气动插板门前膨胀节修复
21 | 3号炉热媒水补水泵进口加装压力测点 | 特殊 | 2 | 管道开孔、焊接、阀门安装
锅炉特殊项目合计（元）
环化标准项目
序号 | 检修项目 | 项目类别 | 在装量 | 本专业工作 | 其他专业配合工作 | 预估价（元） | 备 注
|  |  |  | 主要检修内容 | 主要配合工作内容
一）脱硝及尿素制氨系统
1 | 3号水解器检修 | 标准 | 1 | 1、水解器加热盘管抽出，检查盘管点蚀情况。并测加热盘管厚度； 2、水解器安全阀校验配合（拆、装），更换爆破片。 3、水解器内部杂物清理，水解器壁厚检查； 4、水解器相关阀门检查，视情况检修或更换； | 阀门仪控拆接线、调试配合（仪控配合不在本包）
2 | 3A、3B脱硝SCR反应器检修 | 标准 | 1 | 1、检查模块防尘罩完整、无裂缝； 2、检查并清理声波喇叭内部积灰； 3、解体检修所有声波吹灰器； 4、脱硝反应器清灰； 5、催化剂单元完整性检查；
3 | 脱硝进、出口取样管清灰 | 标准 | 2 | 脱硝进、出口取样管清灰
4 | 脱硝进口多孔合金板检查更换 | 标准 | 1 | 脱硝进口多孔合金板检查，修复工作按实签证
5 | 脱硝喷氨格栅检修 | 标准 | 1 | 喷氨格栅检查清灰，喷氨格栅磨损情况检查，视检查情况修复。修复工作按实签证
6 | 脱硝进口烟道梁检查检修 | 标准 | 1 | 脱硝进口梁检查，磨损情况检查，视检查情况修复，修复工作按实签证。
7 | 尿素制氨烟气换热器检查检修 | 标准 | 1 | 尿素制氨烟气换热器检查清灰，喷氨格栅磨损情况检查，视检查情况修复。修复工作按实签证。
8 | 脱硝系统锅炉侧外部管道检修 | 标准 | 1 | 喷氨管道及阀门检查，氨空混合器检查清理；供氨管道及阀门检查清理；脱硝进口采样管弯头更换
二）除尘输灰
1 | 3号炉电除尘器检修 | 标准 | 1 | 1、一至五电场所有阴极线，逐一用竹竿敲打检查，发现有破损、弯曲、螺栓松动的进行更换，并做详细记录；
2、一至五阴极振打系统检查检修
3、一至五阳极板检查检修
4、一至五阳极振打系统检查检修
5、一至五阴、阳极框架检查检修
6、一至五阴、阳极振打桩检查检修
7、一至五阴、阳级振打装置减速机检查检修并加油；
8、一至五阴打瓷轴清理,断裂瓷轴更换，位置不正的阴打电机基座位移找正，人孔、手孔门密封更换；
9、一至五灰斗气化板检查检修。
10、一至五电场人孔门检修，更换所有人孔门密封。
11、灰斗气化风机检查检修，气化风机滤网进行拆卸清理，润滑油换新，传动轴承、齿轮、皮带检查检修，叶轮间隙检查调整、机头并视情况更换损坏部件。气化风机进口膨胀节更换。
12、一至五所有灰斗管撑检查、补强、破损灰斗壁修复；电除尘器焊缝及主要结构检查。
2 | 3号炉输灰系统检修 | 标准 | 1 | 1、输灰系统一至五电场输灰管节流孔板检查更换
2、输灰管易磨部件检查更换约
3、电除尘仓泵进口膨胀节检查，对拉伸严重，存在裂纹的膨胀节进行更换
4、仓泵背压管、流化管、进气管、补气管检查，更换（含油漆）
5、仓泵清灰检查；
6、一、二电场仓泵气动进料阀检查，对磨损气动阀解体大修，更换气囊。磨损严重阀门更换。
7、一至五电场仓泵手动进料阀检查，所有阀门更换盘根，磨损严重阀门更换
8、输灰系统粗灰管沿线膨胀节拆下，检查膨胀节及内部双套管磨损情况，磨损严重的膨胀节、管段更换。
三）脱硫
1 | 3号FGD烟道检修 | 标准 | 1 | 1、原烟道人孔门、净烟道人孔门开、关，检查处理人孔门密封性；
2、原烟道清灰清泥配合。
3、原烟道事故喷淋母管、支管查漏修补；事故喷淋喷嘴检查、清理、更换；
4、事故喷淋阀门检查、调试或更换；
5、原烟道顶部测点查漏、消缺；
6、吸收塔进出口烟道膨胀节及膨胀节反法兰检查、消漏
7、吸收塔循环泵进口滤网检查、检修
8、脱硫净烟道涂鳞防腐层检查，破损防腐层基层焊补；
9、脱硫原烟道2205及C276衬层检查，如有穿孔、脱焊等情况进行修补。塞焊口优化处检查加固。焊接采用氩弧焊
2 | 吸收塔检修 | 标准 | 1 | 1、开、关并检查吸收塔人孔门、排污门，发现故障处理；
2、开启管式除雾器冲洗水泵，检查除雾器除雾器冲洗水阀严密性，根据检查情况更换阀门；
3、氧化风管清理、疏通，氧化风管固定支架抱箍、紧固螺栓检查、更换。 吸收塔底部排污阀检查、更换
4、除雾器检查、检修
5、3号吸收塔供浆调节阀、供浆旁路阀及相关管路检查、处理
3 | 3A、3B、3C吸收塔循环泵检修 | 标准 | 3 | 1、3A、3B、3C吸收塔循环泵，轴承体拆出，检查循环泵叶轮、耐磨板、泵壳等过流部件，视检查情况进一步解体。机械密封视情况更换；
2、拆装3A、3B、3C吸收塔循环泵进、出口大小头，检查大小头磨损腐蚀情况，视检查情况修复大小头；
3、拆下吸收塔循环泵进出口大小头后，清理进口管道内积浆液，检查吸收塔循环泵进出口管道防腐情况，防腐修补配合
4、3台循环泵进出口管道膨胀节检查更换；
5、3台循环泵联轴器找中心；
6、3台循环泵叶轮间隙调整；
7、5台循环泵润滑油更换；
8、5台循环泵冲洗水阀、进口排污阀检查更换；
9、检查循环泵进、出口阀门严密性，对不严的阀门进行调整；
4 | 3A、3B、3C、3D、3E、3F吸收塔搅拌器检修 | 标准 | 6 | 1、3A、3B、3C、3D、3E、3F搅拌器检查叶轮外形、流道表面光洁，对磨损严重的叶轮进行更换；机械密封、轴检查更换；
2、6台搅拌器传动皮带更换；
3、6台搅拌器减速箱润滑油更换；
4、6台搅拌器冲洗水阀查漏，有损坏更换。叶片冲洗水管道检查、疏通
5、塔内氧化风管检查、疏通
5 | 3号石灰石粉仓检修 | 标准 | 1 | 1、清空3号石灰石粉仓
2、检查更换3号石灰石粉仓气化板，疏通气化风管道，更换无法疏通的气化风管。
3、3A、3B石灰石粉仓手动插板阀检查检修；插板阀后金属膨胀节检查更换；
4、3A、3B石灰石粉仓给粉机检修，更换给粉机轴承
5、3A、3B石灰石粉仓气动插板阀检查、修理
6、3A、3B石灰石粉仓流化风机检查、检修
7、3号石灰石粉仓布袋除尘器检查，清理内部积灰。检查除尘器布袋、龙骨、排气风机、风道；对库顶压缩空气管路及相关阀门进行检查，故障更换 ；
6 | 3号石灰石浆液箱检修 | 标准 | 1 | 1、人孔门开关 2、箱体、人孔门防腐检查，防腐修补配合； 3、石灰石浆液箱搅拌器润滑油更换；
7 | 3号吸收塔区域浆池及搅拌器检修 | 标准 | 1 | 1、吸收塔区域浆池及与区域浆液池相连的浆液沟清理配合 2、区域浆池搅拌器轴及叶片检查，吸收塔区域浆液搅拌器减速箱润滑油更换。
8 | 3A、3B吸收塔区域浆池浆液泵检修 | 标准 | 2 | 1、解体2台区域浆池浆液泵，更换轴承 2、检查2台浆液泵过流部件，视检查情况更换过流部件。 3、泵进出口管道防腐检查，修补配合 4、泵进出口阀门检查、更换
9 | 3A、3B脱硫石膏旋流站检修 | 标准 | 2 | 1、3A、3B石膏旋流站旋流子拆下清理；旋流子、隔离阀检查更换 2、溢流箱、分配器、底流箱检查衬胶检查，衬胶修补配合。 3、顶流管检查更换； 4、底流衬胶管道内窥镜检查，损坏更换
10 | 3A、3B石膏皮带脱水机检修 | 标准 | 2 | 1、皮带滑台、真空槽、冲洗喷嘴疏通、冲洗；皮带托辊、张紧装置、摩擦带、密封条、钢丝绳、滤布检查更换； 2、析水管疏通；析水管膨胀节检查、更换 ； 3、主、从动轮及所有托辊轴承清洗及更换润滑脂。
4、2座真空皮带机冲洗水箱检查、清理
5、4台石膏冲洗水箱冲洗水泵解体检修，视情况更换部件；
6、3A、3B皮带机滤液接收箱防腐检查，防腐修补配合；
11 | 3A、3B脱硫回用水泵检修 | 标准 | 2 | 1、泵解体检查，更换轴承，机械密封；视情况更换过流部件； 2、更换润滑油（脂）； 3、相关管道、阀门检查及处理；
12 | 3A脱硫回用水箱检修 | 标准 | 1 | 1、人孔门开关，检查处理人孔门防腐； 2、水箱防腐检查，防腐修补配合； 3、回用水箱搅拌器检查，处理润滑油更换； 4、回用水箱清灰清泥配合
13 | 3号脱硫废水一体化反应器检修 | 标准 | 1 | 1、3号脱硫废水一体化反应器清泥配合； 2、干粉加药机检查、检修； 3、搅拌器检查、检修； 4、人孔门开关，检查处理人孔门密封性； 5、箱体防腐检查，防腐修补配合；
14 | 3号预澄清器检修 | 标准 | 1 | 1、人孔门开关，检查处理人孔门密封性； 2、预澄清器清泥配合； 3、箱体防腐检查，防腐修补配合； 4、内部斜板检查更换； 5、预澄清器刮泥机检查、检修； 6、2台底泥输送泵检查、检修；
15 | 3号澄清器清泥检修 | 标准 | 1 | 1、人孔门开关，检查处理人孔门密封性； 2、澄清器清泥配合； 3、箱体防腐检查，防腐修补配合； 4、内部斜板检查更换； 5、澄清器刮泥机检查、检修； 6、2台底泥输送泵检查、检修；
16 | 3号脱硫废水污泥压滤机检修 | 标准 | 1 | 1、滤布检查更换 2、泥斗检查修理 3、2台冲洗泵泵检查、检修；
17 | 3号脱硫废水池检修 | 标准 | 1 | 1、废水池清泥配合 2、2台废水泵解体检查、检修； 3、曝气管检查、检修； 4、曝气风机检查、检修
18 | 3号脱硫清水池检修 | 标准 | 1 | 1、清水池清泥配合 2、2台清水泵解体检查、检修； 3、曝气管检查、检修；
四）原水预处理
1 | 7、8、9号高密池检修 | 标准 | 3 | 1、搅拌器、导流筒、刮泥机检查、检修；刮泥板高度测量、调整；（刮泥机爬架损坏检修，工时另计） 2、刮泥机摆线针轮减速机、链条加润滑脂； 3、刮泥机、凝聚区搅拌机齿轮箱更换润滑油； 4、内部污泥取样管疏通 5、高密池清泥配合 6、高密池相关阀门检查、更换；
2 | 3座V型滤池检修 | 标准 | 3 | 1、开下部人孔，拍照片检查记录漏砂情况； 2、下部污泥、石英砂清理配合； 3、全面翻砂检查石英砂下面的滤帽，更换损坏的滤帽； 4、配水槽、配水孔海草及杂物清理；配水孔疏通。
3 | 3A超滤产水箱内部检查 | 标准 | 1 | 1、开、关人孔门 2、水箱内部防腐检查，防腐修补配合； 3、水箱相关阀门检查、处理；
4 | 3A一级产水箱内部检查 | 标准 | 1 | 1、开、关人孔门 2、水箱内部防腐检查，防腐修补配合； 3、水箱相关阀门检查、处理；
5 | 3A、3B超滤装置检修 | 标准 | 2 | 1、设备跑冒滴漏处置； 2、系统管阀检查更换。
6 | 3A一级反渗透系统检修 | 标准 | 1 | 1、设备跑冒滴漏处置； 2、系统管阀检查更换。
五）精处理及再生系统、水汽取样、炉内加药
1 | 3A、3B、3C凝混床内部检查（含树脂捕捉器） | 标准 | 3 | 1、开中部人孔，内部搭架子，检查上布水装置是否变形，是否有缝隙； 2、上部所有水帽拆下，清理内部杂物，装复。 3、检查、紧固下部所有水帽； 4、拆除树脂捕捉器，检查内部防腐检查，清理树脂捕捉器缝隙中杂物，测量树脂捕捉器缝隙； 5、相关内漏阀门检修。
2 | 3A、3B前置过滤器内部检查 | 标准 | 2 | 1、更换所有滤芯 2、内部衬胶检查； 3、相连内漏阀门检修。
3 | 3号机组炉内取样高温架 | 标准 | 1 | 1.高低温架取样：取样过滤器清洗；取样减压阀清洗、检查阀芯；取样阀排污阀检查；取样安全门试压；取样三次阀检查。（高温架整体检查，冷却器检查更换垫片、减压阀解体清洗，更换内漏的阀门）
4 | 二期精处理阴再生罐 | 标准 | 1 | 1、罐体内衬胶检查，进、出水水帽、中排绕丝管、顶部绕丝管检查； 2、附属管阀检查； 3、视情况更换损坏部件。
5 | 二期精处理阳再生罐 | 标准 | 1 | 1、罐体内衬胶检查，进、出水水帽、中排绕丝管、顶部绕丝管检查； 2、附属管阀检查； 3、视情况更换损坏部件。
6 | 二期精处理树脂分离罐 | 标准 | 1 | 1、罐体内衬胶检查，进、出水水帽、中排绕丝管、顶部绕丝管检查； 2、附属管阀检查； 3、视情况更换损坏部件。
7 | 二期精处理再生树脂贮存罐 | 标准 | 1 | 1、罐体内衬胶检查，进、出水水帽、中排绕丝管、顶部绕丝管检查； 2、附属管阀检查； 3、视情况更换损坏部件。
8 | 3号精处理酸、碱罐检查 | 标准 | 2 | 罐体内防腐检查，附属管阀检查，防腐修补配合
9 | 3号机组加氧系统检修 | 标准 | 1 | 加氧泵及进出口管路、阀门检查，视情况更换损坏部件。
六）电解制氯
1 | 3A、3B电解制氯海水旋流除砂器内部检查 | 标准 | 2 | 电解制氯海水旋流除砂器解体，检查内部情况，附属管阀检查，视情况更换损坏部件。
2 | 3A、3B、3C电解制氯海水粗过滤器解体检查 | 标准 | 3 | 电解制氯海水粗过滤器解体，检查内部滤网，附属管阀检查，视情况更换损坏部件。
3 | 3A、3B、3C电解制氯叠片过滤器解体清洗 | 标准 | 3 | 3A、3B、3C电解制氯叠片过滤器解体，清洗内部碟片滤网，附属管阀检查，视情况更换损坏部件。
4 | 电解制氯次氯酸钠发生器解体检查 | 标准 | 1 | 一台电解制氯次氯酸钠发生器，采用高压水枪（检修单位自备，不提供考核）冲洗管壁及电极，附属管阀检查、视情况更换损坏部件。
5 | 3A、3B、3C电解制氯次氯酸钠贮存罐检查 | 标准 | 3 | 3A、3B、3C电解制氯次氯酸钠贮存罐，开人孔门检查，附属管阀检查，清理内部泥垢清理配合。
七）工业废水、含煤废水
八）化学监督、强检
1 | 化学监督炉管制样 | 标准 | 1 | 锅炉四管制样：对锅炉专业切割下来的四管进行精加工。
环化标准项目合计（元）
环化特殊项目
序号 | 检修项目 | 项目类别 | 在装量 | 本专业工作 | 其他专业配合工作 | 预估价（元） | 备 注
|  |  |  | 主要检修内容 | 主要配合工作内容
1 | 3A、3B精处理碱贮罐增加碱呼吸器填料。 | 特殊 | 2 | 增加碱呼吸器填料
2 | 3/4号炉石灰石浆液泵出口母管联通 | 特殊 | 1 | 增加3/4号炉石灰石浆液泵出口母管联通管及阀门
3 | 在供浆旁路靠供浆主管三通处增加隔离阀 | 特殊 | 1 | 在供浆旁路靠供浆主管三通处增加一手动隔离阀，防止吸收塔浆液或石灰石浆液进入管段堵塞，保证旁路可靠
4 | 3号炉吸收塔地沟至区域浆池增设滤网 | 特殊 | 1 | 3号炉吸收塔地沟至区域浆池增设滤网
5 | 3号机精处理出口增加pH表取样管及一次阀 | 特殊 | 1 | 3号机精处理出口母管钻孔、焊接取样管、一次阀。
6 | 二期超滤、反渗透水箱液位计处增加取样管 | 特殊 | 4 | 每个液位计排污管处，焊接并安装DN50不锈钢法兰三通、排污阀、安装不锈钢取样管、阀。共4处液位计。
7 | 吸收塔循环泵冷却水压力表前增加隔离阀 | 特殊 | 5 | 吸收塔循环泵冷却水压力表前增加隔离阀
环化特殊项目合计（元）

## 2.锅炉风门挡板清单及环化阀门清单（已含在清单内，此处不报价）
锅炉风门挡板清单
序号 | 系统 | 阀门名称 | 检修内容 | 备注
1 | 烟气 | 主省煤器出口一次再热器侧烟气调节挡板1 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
2 | 烟气 | 主省煤器出口一次再热器侧烟气调节挡板2 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
3 | 烟气 | 主省煤器出口二次再热器侧烟气调节挡板1 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
4 | 烟气 | 主省煤器出口二次再热器侧烟气调节挡板2 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
5 | 烟气 | 3A空预器进口烟气电动挡板1 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
6 | 烟气 | 3A空预器进口烟气电动挡板2 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
7 | 烟气 | 3A空预器进口烟气电动挡板3 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
8 | 烟气 | 3A空预器进口烟气电动挡板4 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
9 | 烟气 | 3A空预器进口烟气电动挡板5 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
10 | 烟气 | 3A引风机进口电动挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
11 | 烟气 | 3A引风机出口气动挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
12 | 烟气 | 3B空预器进口烟气电动挡板1 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
13 | 烟气 | 3B空预器进口烟气电动挡板2 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
15 | 烟气 | 3B空预器进口烟气电动挡板3 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
16 | 烟气 | 3B空预器进口烟气电动挡板4 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
17 | 烟气 | 3B空预器进口烟气电动挡板5 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
18 | 烟气 | 3B引风机进口电动挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
19 | 烟气 | 3B引风机出口气动挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
20 | 烟气 | 3号炉空预器旁路烟气电动调节挡板A | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
22 | 烟气 | 3号炉空预器旁路烟气电动调节挡板B | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
23 | 烟气 | 3A烟气再循环风机进口电动一次挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
24 | 烟气 | 3A烟气再循环风机出口电动一次挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
25 | 烟气 | 3A烟气再循环风机出口电动二次挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
26 | 烟气 | 3B烟气再循环风机进口电动一次挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
27 | 烟气 | 3B烟气再循环风机出口电动一次挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
28 | 烟气 | 3B烟气再循环风机出口电动二次挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
29 | 烟气 | 3A烟气再循环密封风机出口风门 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
30 | 烟气 | 3B烟气再循环密封风机出口风门 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
31 | 烟气 | 3A烟气再循环风道密封风进口风门 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
32 | 烟气 | 3B烟气再循环风道密封风进口风门 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
33 | 烟气 | 3A循环烟道冷却风电动调节挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
34 | 烟气 | 3B循环烟道冷却风电动调节挡板 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
35 | 二次风道 | 3A送风机出口电动挡板1 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
36 | 二次风道 | 3A送风机出口电动挡板2 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
37 | 二次风道 | 3A空预器二次风出口1挡板1 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
38 | 二次风道 | 3A空预器二次风出口1挡板2 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
39 | 二次风道 | 3A空预器二次风出口2挡板1 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
40 | 二次风道 | 3A空预器二次风出口2挡板2 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
41 | 二次风道 | 3A一次风机出口气动挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
42 | 二次风道 | 3A空预器一次风出口电动挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
43 | 二次风道 | 3A一次风暖风器旁路电动挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
44 | 二次风道 | 3A一次风暖风器进口气动插板门 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
45 | 二次风道 | 3A一次风暖风器出口电动调节挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
46 | 二次风道 | 3号炉锅炉A侧冷一次风电动挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
47 | 二次风道 | 3B送风机出口电动挡板1 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
48 | 二次风道 | 3B送风机出口电动挡板2 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
49 | 二次风道 | 3B空预器二次风出口1挡板1 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
50 | 二次风道 | 3B空预器二次风出口1挡板2 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
51 | 二次风道 | 3B空预器二次风出口2挡板1 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
52 | 二次风道 | 3B空预器二次风出口2挡板2 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
53 | 一次风道 | 3B一次风机出口气动挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
54 | 一次风道 | 3B空预器一次风出口电动挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
55 | 一次风道 | 3B一次风暖风器旁路电动挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
56 | 一次风道 | 3B一次风暖风器进口气动插板门 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
57 | 一次风道 | 3B一次风暖风器出口电动调节挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
58 | 一次风道 | 3号炉锅炉B侧冷一次风电动调节挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
59 | 一次风道 | 3号炉一次风机出口电动联络挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
60 | 二次风道 | 3号炉送风机出口电动联络挡板 | 风门挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
61 | 烟道 | 3号炉引风机进口电动联络挡板1 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
62 | 烟道 | 3号炉引风机进口电动联络挡板2 | 烟道挡板轴承清理检查，视磨损情况更换，加注润滑脂，密封填料室解体检查并更换盘根；挡板开关灵活做好开度指示。
63
环化阀门清单 工时已包含在环化标准项目内，此处不另报价
序号 | KKS | 阀门名称 | 系统
1 |  | 3A脱硫事故喷淋电动隔离阀 | 脱硫
2 |  | 3B脱硫事故喷淋电动隔离阀 | 脱硫
3 |  | 3号吸收塔出口烟气前挡板（电动） | 脱硫
4 |  | 3号吸收塔出口烟气后挡板（电动） | 脱硫
5 |  | 3号石灰石浆液管电动隔离阀 | 脱硫
6 |  | 3号石灰石浆液管电动调节阀 | 脱硫
7 |  | 3号石灰石浆液管电动冲洗阀 | 脱硫
8 |  | 3号吸收塔除雾器一级A电动冲洗阀 | 脱硫
9 |  | 3号吸收塔除雾器一级B电动冲洗阀 | 脱硫
10 |  | 3号吸收塔除雾器一级C电动冲洗阀 | 脱硫
11 |  | 3号吸收塔除雾器一级D电动冲洗阀 | 脱硫
12 |  | 3A吸收塔循环泵进口电动阀 | 脱硫
13 |  | 3A吸收塔循环泵出口阀（电动） | 脱硫
14 |  | 3A吸收塔循环泵进口排污阀（电动） | 脱硫
15 |  | 3A吸收塔循环泵电动冲洗阀 | 脱硫
16 |  | 3B吸收塔循环泵进口电动阀 | 脱硫
17 |  | 3B吸收塔循环泵出口阀（电动） | 脱硫
18 |  | 3B吸收塔循环泵进口排污阀（电动） | 脱硫
19 |  | 3B吸收塔循环泵电动冲洗阀 | 脱硫
10 |  | 3C吸收塔循环泵进口电动阀 | 脱硫
21 |  | 3C吸收塔循环泵出口阀（电动） | 脱硫
22 |  | 3C吸收塔循环泵进口排污阀（电动） | 脱硫
23 |  | 3C吸收塔循环泵电动冲洗阀 | 脱硫
24 |  | 3D吸收塔循环泵进口电动阀 | 脱硫
25 |  | 3D吸收塔循环泵出口阀（电动） | 脱硫
26 |  | 3D吸收塔循环泵进口排污阀（电动） | 脱硫
27 |  | 3D吸收塔循环泵电动冲洗阀 | 脱硫
28 |  | 3E吸收塔循环泵进口电动阀 | 脱硫
29 |  | 3E吸收塔循环泵出口阀（电动） | 脱硫
30 |  | 3E吸收塔循环泵进口排污阀（电动） | 脱硫
31 |  | 3E吸收塔循环泵电动冲洗阀 | 脱硫
32 |  | 3A吸收塔石膏排出泵进口电动阀 | 脱硫
33 |  | 3A吸收塔石膏排出泵出口电动阀 | 脱硫
34 |  | 3A吸收塔石膏排出泵电动排污阀 | 脱硫
35 |  | 3B吸收塔石膏排出泵进口隔离阀 | 脱硫
36 |  | 3B吸收塔石膏排出泵进口电动阀 | 脱硫
37 |  | 3B吸收塔石膏排出泵出口电动阀 | 脱硫
38 |  | 3B吸收塔石膏排出泵电动排污阀 | 脱硫
39 |  | 3A石灰石粉仓电动插板阀 | 脱硫
40 |  | 3B石灰石粉仓电动插板阀 | 脱硫
41 |  | 3A一电场输灰气动供气阀 | 除灰
42 |  | 3A一电场输灰气动出料阀 | 除灰
43 |  | 3B一电场输灰气动供气阀 | 除灰
44 |  | 3B一电场输灰气动出料阀 | 除灰
45 |  | 3C一电场输灰气动供气阀 | 除灰
46 |  | 3C一电场输灰气动出料阀 | 除灰
47 |  | 3A二电场输灰气动供气阀 | 除灰
48 |  | 3A二电场输灰气动出料阀 | 除灰
49 |  | 3B二电场输灰气动供气阀 | 除灰
50 |  | 3B二电场输灰气动出料阀 | 除灰
51 |  | 3C二电场输灰气动供气阀 | 除灰
52 |  | 3C二电场输灰气动出料阀 | 除灰
53 |  | 3A三电场输灰气动供气阀 | 除灰
54 |  | 3A三电场输灰气动出料阀 | 除灰
55 |  | 3B三电场输灰气动供气阀 | 除灰
56 |  | 3B三电场输灰气动出料阀 | 除灰
57 |  | 3A四电场输灰气动供气阀 | 除灰
58 |  | 3A四电场输灰气动出料阀 | 除灰
59 |  | 3B四电场输灰气动供气阀 | 除灰
60 |  | 3B四电场输灰气动出料阀 | 除灰
61 |  | 3A五电场输灰气动供气阀 | 除灰
62 |  | 3A五电场输灰气动出料阀 | 除灰
63 |  | 3B五电场输灰气动供气阀 | 除灰
64 |  | 3B五电场输灰气动出料阀 | 除灰
65 |  | 3A输灰气动补气阀 | 除灰
66 |  | 3A输灰管气动防堵阀 | 除灰
67 |  | 3B输灰气动补气阀 | 除灰
68 |  | 3B输灰管气动防堵阀 | 除灰
69 |  | 3C输灰气动补气阀 | 除灰
70 |  | 3C输灰管气动防堵阀 | 除灰
71 |  | 3D输灰气动补气阀 | 除灰
72 |  | 3A011仓泵气动进料阀 | 除灰
73 |  | 3A011仓泵透气阀 | 除灰
74 |  | 3A011仓泵背压进气阀 | 除灰
75 |  | 3A011仓泵流化阀 | 除灰
76 |  | 3A012仓泵气动进料阀 | 除灰
77 |  | 3A012仓泵透气阀 | 除灰
78 |  | 3A012仓泵背压进气阀 | 除灰
79 |  | 3A012仓泵流化阀 | 除灰
80 |  | 3A061仓泵手动进料阀 | 除灰
81 |  | 3A061仓泵气动进料阀 | 除灰
82 |  | 3A061仓泵透气阀 | 除灰
83 |  | 3A061仓泵背压进气阀 | 除灰
84 |  | 3A061仓泵流化阀 | 除灰
85 |  | 3A062仓泵气动进料阀 | 除灰
86 |  | 3A062仓泵透气阀 | 除灰
87 |  | 3A062仓泵背压进气阀 | 除灰
88 |  | 3A062仓泵流化阀 | 除灰
89 |  | 3A021仓泵气动进料阀 | 除灰
90 |  | 3A021仓泵透气阀 | 除灰
91 |  | 3A021仓泵背压进气阀 | 除灰
92 |  | 3A021仓泵流化阀 | 除灰
93 |  | 3A021仓泵背压进气止回阀 | 除灰
94 |  | 3A021仓泵流化风止回阀 | 除灰
95 |  | 3A022仓泵气动进料阀 | 除灰
96 |  | 3A022仓泵透气阀 | 除灰
97 |  | 3A022仓泵背压进气阀 | 除灰
98 |  | 3A022仓泵流化阀 | 除灰
99 |  | 3A071仓泵气动进料阀 | 除灰
100 |  | 3A071仓泵透气阀 | 除灰
101 |  | 3A071仓泵背压进气阀 | 除灰
102 |  | 3A071仓泵流化阀 | 除灰
103 |  | 3A072仓泵气动进料阀 | 除灰
104 |  | 3A072仓泵透气阀 | 除灰
105 |  | 3A072仓泵背压进气阀 | 除灰
106 |  | 3A072仓泵流化阀 | 除灰
107 |  | 3A111仓泵气动进料阀 | 除灰
108 |  | 3A111仓泵透气阀 | 除灰
109 |  | 3A111仓泵背压进气阀 | 除灰
110 |  | 3A111仓泵流化阀 | 除灰
111 |  | 3A112仓泵气动进料阀 | 除灰
112 |  | 3A112仓泵透气阀 | 除灰
113 |  | 3A112仓泵背压进气阀 | 除灰
114 |  | 3A112仓泵流化阀 | 除灰
115 |  | 3A121仓泵气动进料阀 | 除灰
116 |  | 3A121仓泵透气阀 | 除灰
117 |  | 3A121仓泵背压进气阀 | 除灰
118 |  | 3A121仓泵流化阀 | 除灰
119 |  | 3A122仓泵气动进料阀 | 除灰
110 |  | 3A122仓泵透气阀 | 除灰
121 |  | 3A122仓泵背压进气阀 | 除灰
122 |  | 3A122仓泵流化阀 | 除灰
123 |  | 3A031仓泵气动进料阀 | 除灰
124 |  | 3A031仓泵背压进气阀 | 除灰
125 |  | 3A031仓泵流化阀 | 除灰
126 |  | 3A032仓泵气动进料阀 | 除灰
127 |  | 3A032仓泵背压进气阀 | 除灰
128 |  | 3A032仓泵流化阀 | 除灰
129 |  | 3A081仓泵气动进料阀 | 除灰
130 |  | 3A081仓泵背压进气阀 | 除灰
131 |  | 3A081仓泵流化阀 | 除灰
132 |  | 3A082仓泵气动进料阀 | 除灰
133 |  | 3A082仓泵背压进气阀 | 除灰
134 |  | 3A082仓泵流化阀 | 除灰
135 |  | 3A131仓泵气动进料阀 | 除灰
136 |  | 3A131仓泵背压进气阀 | 除灰
137 |  | 3A131仓泵流化阀 | 除灰
138 |  | 3A132仓泵气动进料阀 | 除灰
139 |  | 3A132仓泵背压进气阀 | 除灰
140 |  | 3A132仓泵流化阀 | 除灰
141 |  | 3A041仓泵气动进料阀 | 除灰
142 |  | 3A041仓泵流化阀 | 除灰
143 |  | 3A042仓泵气动进料阀 | 除灰
144 |  | 3A042仓泵流化阀 | 除灰
145 |  | 3A091仓泵气动进料阀 | 除灰
146 |  | 3A091仓泵流化阀 | 除灰
149 |  | 3A092仓泵气动进料阀 | 除灰
150 |  | 3A092仓泵流化阀 | 除灰
151 |  | 3A141仓泵气动进料阀 | 除灰
152 |  | 3A141仓泵流化阀 | 除灰
153 |  | 3A142仓泵气动进料阀 | 除灰
154 |  | 3A142仓泵流化阀 | 除灰
155 |  | 3A051仓泵气动进料阀 | 除灰
156 |  | 3A051仓泵流化阀 | 除灰
157 |  | 3A052仓泵气动进料阀 | 除灰
158 |  | 3A052仓泵流化阀 | 除灰
159 |  | 3A101仓泵气动进料阀 | 除灰
160 |  | 3A101仓泵流化阀 | 除灰
161 |  | 3A102仓泵气动进料阀 | 除灰
162 |  | 3A102仓泵流化阀 | 除灰
163 |  | 3A151仓泵气动进料阀 | 除灰
164 |  | 3A151仓泵流化阀 | 除灰
165 |  | 3A152仓泵气动进料阀 | 除灰
166 |  | 3A152仓泵流化阀 | 除灰
167 |  | 3B011仓泵气动进料阀 | 除灰
168 |  | 3B011仓泵透气阀 | 除灰
169 |  | 3B011仓泵背压进气阀 | 除灰
170 |  | 3B011仓泵流化阀 | 除灰
171 |  | 3B012仓泵气动进料阀 | 除灰
172 |  | 3B012仓泵透气阀 | 除灰
173 |  | 3B012仓泵背压进气阀 | 除灰
174 |  | 3B012仓泵流化阀 | 除灰
175 |  | 3B021仓泵气动进料阀 | 除灰
176 |  | 3B021仓泵透气阀 | 除灰
177 |  | 3B021仓泵背压进气阀 | 除灰
178 |  | 3B021仓泵流化阀 | 除灰
179 |  | 3B022仓泵气动进料阀 | 除灰
180 |  | 3B022仓泵透气阀 | 除灰
181 |  | 3B022仓泵背压进气阀 | 除灰
182 |  | 3B022仓泵流化阀 | 除灰
183 |  | 3B061仓泵气动进料阀 | 除灰
184 |  | 3B061仓泵透气阀 | 除灰
185 |  | 3B061仓泵背压进气阀 | 除灰
186 |  | 3B061仓泵流化阀 | 除灰
187 |  | 3B062仓泵气动进料阀 | 除灰
188 |  | 3B062仓泵透气阀 | 除灰
189 |  | 3B062仓泵背压进气阀 | 除灰
190 |  | 3B062仓泵流化阀 | 除灰
191 |  | 3B111仓泵气动进料阀 | 除灰
192 |  | 3B111仓泵透气阀 | 除灰
193 |  | 3B111仓泵背压进气阀 | 除灰
194 |  | 3B111仓泵流化阀 | 除灰
195 |  | 3B112仓泵气动进料阀 | 除灰
196 |  | 3B112仓泵透气阀 | 除灰
197 |  | 3B112仓泵背压进气阀 | 除灰
198 |  | 3B112仓泵流化阀 | 除灰
199 |  | 3B071仓泵气动进料阀 | 除灰
200 |  | 3B071仓泵透气阀 | 除灰
201 |  | 3B071仓泵背压进气阀 | 除灰
202 |  | 3B071仓泵流化阀 | 除灰
203 |  | 3B072仓泵气动进料阀 | 除灰
204 |  | 3B072仓泵透气阀 | 除灰
205 |  | 3B072仓泵背压进气阀 | 除灰
206 |  | 3B072仓泵流化阀 | 除灰
207 |  | 3B121仓泵气动进料阀 | 除灰
208 |  | 3B121仓泵透气阀 | 除灰
209 |  | 3B121仓泵背压进气阀 | 除灰
210 |  | 3B121仓泵流化阀 | 除灰
211 |  | 3B122仓泵气动进料阀 | 除灰
212 |  | 3B122仓泵透气阀 | 除灰
213 |  | 3B122仓泵背压进气阀 | 除灰
214 |  | 3B122仓泵流化阀 | 除灰
215 |  | 3B031仓泵气动进料阀 | 除灰
216 |  | 3B031仓泵背压进气阀 | 除灰
217 |  | 3B031仓泵流化阀 | 除灰
218 |  | 3B032仓泵气动进料阀 | 除灰
219 |  | 3B032仓泵背压进气阀 | 除灰
220 |  | 3B032仓泵流化阀 | 除灰
221 |  | 3B081仓泵气动进料阀 | 除灰
222 |  | 3B081仓泵背压进气阀 | 除灰
223 |  | 3B081仓泵流化阀 | 除灰
224 |  | 3B082仓泵气动进料阀 | 除灰
225 |  | 3B082仓泵背压进气阀 | 除灰
226 |  | 3B082仓泵流化阀 | 除灰
227 |  | 3B131仓泵气动进料阀 | 除灰
228 |  | 3B131仓泵背压进气阀 | 除灰
229 |  | 3B131仓泵流化阀 | 除灰
230 |  | 3B132仓泵气动进料阀 | 除灰
231 |  | 3B132仓泵背压进气阀 | 除灰
232 |  | 3B132仓泵流化阀 | 除灰
233 |  | 3B041仓泵气动进料阀 | 除灰
234 |  | 3B041仓泵流化阀 | 除灰
235 |  | 3B042仓泵气动进料阀 | 除灰
236 |  | 3B042仓泵流化阀 | 除灰
237 |  | 3B091仓泵气动进料阀 | 除灰
238 |  | 3B091仓泵流化阀 | 除灰
239 |  | 3B092仓泵气动进料阀 | 除灰
240 |  | 3B092仓泵流化阀 | 除灰
241 |  | 3B141仓泵气动进料阀 | 除灰
242 |  | 3B141仓泵流化阀 | 除灰
243 |  | 3B142仓泵气动进料阀 | 除灰
244 |  | 3B142仓泵流化阀 | 除灰
245 |  | 3B051仓泵气动进料阀 | 除灰
246 |  | 3B051仓泵流化阀 | 除灰
247 |  | 3B052仓泵气动进料阀 | 除灰
248 |  | 3B052仓泵流化阀 | 除灰
249 |  | 3B101仓泵气动进料阀 | 除灰
250 |  | 3B101仓泵流化阀 | 除灰
251 |  | 3B102仓泵气动进料阀 | 除灰
252 |  | 3B102仓泵流化阀 | 除灰
253 |  | 3B151仓泵气动进料阀 | 除灰
254 |  | 3B151仓泵流化阀 | 除灰
255 |  | 3B151仓泵流化风止回阀 | 除灰
256 |  | 3B152仓泵流化阀 | 除灰
257 |  | 3B尿素溶液供给泵进口气动阀 | 尿素水解
258 |  | 3B尿素溶液供给泵出口气动阀 | 尿素水解
259 |  | 3A尿素溶液供给泵进口气动阀 | 尿素水解
260 |  | 3A尿素溶液供给泵出口气动阀 | 尿素水解
261 |  | 3A尿素溶液供给泵气动冲洗阀 | 尿素水解
262 |  | 3B尿素溶液供给泵气动冲洗阀 | 尿素水解
263 |  | 3号尿素水解器尿素溶液气动快关阀 | 尿素水解
264 |  | 3号尿素水解器尿素溶液气动调节阀 | 尿素水解
265 |  | 3号尿素水解器氨蒸汽母管压力气动调节阀 | 尿素水解
266 |  | 3号尿素水解器供氨气动阀 | 尿素水解
267 |  | 3号水解器氨气气相气动卸压阀 | 尿素水解
268 |  | 3号尿素水解器液相回流气动阀 | 尿素水解
269 |  | 3/4号尿素水解器氨蒸汽气动联络阀A | 尿素水解
270 |  | 3/4号尿素水解器氨蒸汽气动联络阀B | 尿素水解
271 |  | 3号尿素水解器加热蒸汽进气总阀 | 尿素水解
272 |  | 3号尿素水解器加热蒸汽气动快关阀 | 尿素水解
273 |  | 3号尿素水解器加热蒸汽气动调节阀 | 尿素水解
274 |  | 3号炉B侧冷一次风至脱硝气动二次阀 | 脱硝
275 |  | 3号炉A侧冷一次风至脱硝气动二次阀 | 脱硝
276 |  | 3B脱硝稀释风烟气换热器出口调节阀 | 脱硝
277 |  | 3A脱硝稀释风烟气换热器出口调节阀 | 脱硝
278 |  | 3号炉脱硝水解氨蒸气进气总阀 | 脱硝
279 |  | 3B氨/空气混合器供氨气动快关阀 | 脱硝
280 |  | 3B氨/空气混合器供氨气动调节阀 | 脱硝
281 |  | 3B氨/空气混合器供氨旁路调节阀 | 脱硝
282 |  | 3A氨/空气混合器供氨气动快关阀 | 脱硝
283 |  | 3A氨/空气混合器供氨气动调节阀 | 脱硝
284 |  | 3A氨/空气混合器供氨旁路调节阀 | 脱硝

## 3.所有专业所涉及的脚手架及保温更换
本次A修所有专业所涉及的脚手架搭拆、保温板和保温板拆装
序号 | 项目名称 | 模拟工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 本次A修所有专业所涉及的脚手架搭拆 | 1 | 项
2 | A修配合检修保温板、保温棉拆装 | 1 | 项

## 4.按实结算清单格式
按实结算清单
序号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 模拟工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 渣仓及其他注料修复。 | 渣仓内底部浇及其他注料修复。 包括旧浇注料清理、新浇注料施工等； | 10 | 立方
2 | 二次风箱内部及其他清灰 | 利用专用吸尘车或吸尘器清灰。工程量按实结算。 | 500 | 吨
3 | 炉内高温高压管更换工作 | 标准项目清单外的高温高压管道更换（包含受热面取样管的切割、恢复） | 100 | 根
4 | 锅炉区域炉外小管道腐蚀更换 | 暂估更换40根。 | 40 | 根
5 | 脱硝烟道检修，更换 | 根据脱硝进口多孔合金板、喷氨格栅以及进口烟道支撑梁的检查情况，更换磨损的结构件或增加防磨件 | 3 | 吨
6 | 新增检修项目单体≥1000m³以上的脚手架 |  | 3000 | 立方
7 | 新增检修项目单项≥200㎡以上的保温拆装（不含材料费） |  | 1000 | 平方
8 | 保温板（含管道保温板）材料费 |  | 1000 | 平方
9 | 保温棉材料费（含旧保温棉无害化处理） |  | 100 | 立方
10 | 检修看板搭拆 | 6.8m×3.4米检修看板桁架搭拆各一次 | 1 | 项
合计

## 5.清单外新增项目用工报价表
清单外新增项目用工报价表
序号 | 工种 | 模拟量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 普工 | 400 | 工日
2 | 电工 | 50 | 工日
3 | 钳工 | 1500 | 工日
4 | 起重工 | 300 | 工日
5 | 普通焊工 | 100 | 工日
6 | 高压焊工 | 300 | 工日
合计（元）