台州临港热电有限公司扩建项目工程

大屏幕系统及操作台

招标文件

技术规范书

编制：

审核：

核定：

批准：

2026年06月

目录

附件1 技术规范	2

1范围	2

2工程概况	4

3规范和标准	5

4技术要求	6

附件2供货范围	21

1 一般要求	21

2 供货范围	21

3 备品备件	23

附件3技术文件和资料	25

附件4质量保证和试验	26

附件5技术服务和联络	27

附件6分包与外购	29

附件7交货进度	30

附件8差异表	31

附件9 运行维护手册	32

附件10 技术差异表	34

附件11 附图	35

附件12 性能考核条款	36

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	37

# 附件1 技术规范

- 1范围

1.1 本技术规范书适用于台州临港热电有限公司扩建项目机组的大屏幕系统和操作台，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标人在技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对所在国家的有关安全、环保等强制性标准，应满足其要求。

1.3 合同签订后1个月，按合同文件的要求，投标人提出合同设备的设计﹑制造﹑检验/试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标人保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.5 投标人提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。

1.6 在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标人双方共同商定。当主机参数发生变化时而补充的变化要求，设备不加价。

1.7如对本招标文件有偏差(无论多少)都必须清楚地表示在本招标文件的附件10“差异表”中。否则将认为招标人提供的设备完全符合本招标文件和标准的要求。

1.8只有招标人有权修改本规范书。经买卖双方协商，最终确定的规范书应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.9本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T 50549《电厂标识系统编码标准》执行。投标人提供的所有技术资料（包括图纸）和设备的标识应满足此标准。

1.10 投标人供货范围内所有设备的选厂、选型应在投标书中列出并征得招标人的认可。

1.11 招标人在设计过程中对于投标人设计方案和图纸的确认，并不代表招标人将为大屏幕系统和操作台的设计承担责任，投标人完全保证所供设备的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。无论是否经过招标人确认，投标人都无条件对设备中的缺陷、不足和本技术规范不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

1.12在工程施工过程中发现非人为原因设备损坏，投标人承诺72小时内无条件更换。另外，在工程施工过程中，因遗漏需增加仪表，投标人承诺72小时内满足现场要求。

1.13投标人应承诺供货合同签字直至所供设备移交生产之前，应允许招标人对供货设备提出范围有限的设计修改而不影响合同价。在合同谈判及合同执行过程中发生仪表数量变化，按投标单价增减。

1.14投标人应对现场大屏幕等设备的准确度、制造、集成、检验、试验、运输、安装、调试、投产等负全部责任。若该项目有分包商，除分包商应承担分包工作的责任外，系统投标人同时也对该部分工作负有责任，即分包商的存在并不能减少投标人所负的全部责任。

1.15 投标人的工作范围：

1.15.1 投标人应提供满足本规范书要求所必需的硬件和各项服务。其中包括(但不限于)下列内容：

1.15.1.1 提供所必需的全部设备。包含但不仅限于：控制器控制软件线缆等。

1.15.1.2 达到本规范书规定的全部功能要求。

1.17.1.3 按照合同规定的进度要求，按时发运设备等。

1.15.1.4 根据本规范书的要求，提供详细的施工图、安装图和安装指导说明书。

1.15.1.5 在交货至安装调试周期（本项目新集控搬迁时间预计为2027年春节期间，新建机组各系统接入大屏时间预计2027年5月）内应派工代驻厂，负责协调各分包商到货和验收等事务，并负责安装、调试指导等服务，达到规定的全部功能要求。

1.15.2 在本项目中采用的产品，必须在投标文件中详细说明并经业主批准。对分包商的资质和业绩要求相同。分包商所承担的工作的全部责任由投标人负责。

1.15.3 投标人应对其供货范围内LED屏幕、视频拼接控制器等设备的功能性负责。

1.15.4 技术规格书规定了对现场LED屏幕、视频拼接控制器、操作台等设备的最低要求，但并不意味着免除投标人合理选型、制造、集成LED屏幕等设备以及相关设备的责任。

1.15.5 投标人对所供LED屏幕、视频拼接控制器、操作台等设备负有全部责任。这包括选型、制造、集成、组装、设备测试与验收、包装运输、现场安装、工厂验收、试运行等各个环节。

1.15.6 投标人提供的LED屏幕、视频拼接控制器、操作台等设备应为经过实践检验的、合格的并长期应用于本项目类似工程、成熟的国际著名产品。

1.15.7 所有产品在中国境内应有售后服务和备品备件的保证能力。

1.15.8 视频信号主要为招标人各监控系统和DCS控制系统等，信号源由招标人提供，投标人负责提供信息处理设备，用于接收来自各监控系统和操作员站计算机的视频信号，并按要求处理后输出至电视墙大屏幕进行显示，集控室内至DCS、安防视频监控等系统的信号电缆由投标人提供（含集控室搬迁老厂交互部分）。因大屏投运早于新建机组（预计2027年春节期间），故老厂DCS等主要系统数据需先投入大屏使用，老厂各系统需投入的信号源由用户方提供。投标人应考虑老厂内现有DCS系统（南京科远）、安防系统（浙江大华）技术层面上的兼容性，确保各系统参数画面显示正常。

1.16 招标人的工作范围：

1.16.1 审核投标人的系统方案和提供的资料、图纸、技术文件；

1.16.2 在投标人的指导下确定大屏幕和操作台的基本位置；

1.16.3 负责对投标人最终完成的系统进行验收；

1.17 工作界限

1.17.1投标人应负责业主提供数据单的完善；

1.17.2 现场LED屏幕、视频拼接控制器、操作台等设备的安装、集成调试以及配合验收等。

1.17.3 招标人负责提供符合系统需要的一路380/220VAC电源至大屏幕配电箱，电缆由招标人负责提供。大屏幕配电箱、控制机柜内部以及操作控制台内部的电源及线缆由投标人负责。

1.17.4 投标人需根据现场及设备需求，配合招标人的开孔要求。

- 2工程概况

- 厂址概况

台州临港热电有限公司地处临海医化园区，厂址南侧为园区东海第四大道。

- 气象资料

临海市属亚热带季风性湿润气候，四季分明，年平均气温17.1℃，受海洋水体调节和西北高山对寒流的阻滞，境内夏少酷热，冬无邪寒，热量丰富，雨水充沛，气候温和湿润。

多年平均气温17.9℃；

极端最高气温36.6°（1966年8月9日）；

极端最低气温－5.8°；

多年平均降水量1558.47.1mm；

最大降水量2375.1mm；

最小降水量912.8mm；

多年平均蒸发量1360.4mm；

多年平均风速为2.7m/s；

瞬时极端最大风速45m/s；

最大24小时降水量446.7mm；

最大1小时降水量58.2mm；

最长连续降雨天数18天，过程降雨量254.6mm。降水一般集中在4～6月和7～9月。建设场地台风规律一般为每年1-2次，最高为3-4次，影响季节一般为7-9月，最早为5月，最迟为11月，台风暴雨常常是形成地质灾害的重要引发因素之一。

- 2 本期工程简介

本项目为扩建项目，建设1台额定蒸发量为240t/h高温高压循环流化床锅炉和1台30MW背压式汽轮发电机组及其公用辅助系统。

- 3规范和标准

3.1本技术规范书中包括的所有设备应遵照以下适用标准和规范进行设计、制造、检验。所采用的标准和规范（包括附件）应为合同期间的最新有效版本，即以招标人发出数字墙LED显示屏订单之日作为采用最新版本的截至日期。

3.2 如经招标人同意，投标人可根据自身的经验，超越标准和规范中规定的最低限度要求，对其所供设备采用更好的或更经济的设计。

3.3 投标人向招标人提供的所有设备和服务应保证遵循所在国和当地的法律、法规以及适用的标准和规范。

3.4 当遵照的标准和规范与本技术规范书存在明显冲突时，投标人应向招标人指出冲突之处并取得书面意见。

3.5 相关规范和标准如下（包括但不限于）

《发光二极管(LED)显示屏通用规范》    SJ/T11141

《LED显示屏测试方法》

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》    GB17859

《电力子操作工作站机房设计规范》    GB50174-93

《国际串行通讯标准》    EIARS-232-C

《工业操作工作站系统安装环境条件》    ZBN18-001

《电磁兼容》    GB/T17626

《远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性》    GB/T 15153.1

《远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件 (气候、机械和其他非电影响因素) 》    GB/T 15153.2

国家标准《建筑物防雷设计规范》    GB50057-94

《计算机信息系统防雷保安器》     GA 173

《建筑电气设计技术规程》　JDJ16-83

《民用建筑电气设计规范》    JGJT 16

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》    GB 50169

《低压配电设计规范》    GB 50054

《建筑照明设计标准》    GB 50034

《工业数字系统工程设计规范》GB50115

- 4技术要求

4.1 总则

投标人提供一套集控室LED大屏显示系统及23席操作台。

4.1.1 投标人提供一套集控室LED大屏显示系统（弧形，含墙上LED显示屏、大屏控制器及配套电源等），安装于集控室操作台前。投标人应详述其集控室LED大屏显示系统的设置方案，最终方案由招标人确定。

4.1.2 集控室LED大屏显示系统包括LED全彩显示屏（含管理计算机）、系统内配电、所有供货设备之间的线缆。投标人应负责和需外部接口的供货商配合（如全厂安防系统、DCS控制系统、辅助控制系统等），以保证接口的完备和正常投运。LED全彩显示屏长约18.6m，高约2.7m，大屏最终画面分割、显示、投屏方案在设计联络会确定。

4.1.3 投标人应采用先进、成熟、实用的主流技术，采用主流产品，并提供高质量的实施和调试，使系统达到国内同行业先进水平。

4.1.4 集控室LED大屏显示系统应满足当前实际使用和今后发展的需求，应具有优化系统管理、延长设备使用寿命、减少运行费用、节省能耗等特点。

4.1.5 投标人在中标后根据本技术规范文件及相关图纸资料进行详细方案设计，并确保设计方案科学、合理、经济。

4.1.6 投标人应负责设备及软件的供货、实施、调试、培训等工作，应允许并指导招标人的工作人员参与系统的实施、调试、诊断及解决问题等各项工作。

4.1.7 除上述之外，投标人负责免费提供与本项目LED大屏显示系统有关的其它所有附件及材料的供货、实施。

4.1.8 投标人提供LED专业钢结构和外装饰包边的设计、供货及安装，投标人需考虑LED大屏承重、安装固定、检修及布线等要求。根据现场实际情况，配合装修单位进行设计安装，以确保集控室整体美观、协调统一。

4.2 投标人的方案要求

4.2.1 投标人应在方案书中提供设备的详细配置。

4.2.2 投标人在方案书中应说明对供货时间、运输、实施、调测等进度的具体安排。

4.2.3 投标人在方案书中应说明给招标人提供的技术文件、技术支持、技术服务、人员培训等的范围和程度。

4.2.4 投标人应在方案书中列出提供的书面技术资料详细清单。

4.2.5 方案的内容格式要求

投标人所提供的方案应按照以下内容格式进行编制：

- 总体描述及总体方案建议；

- 设备配置清单；

- 设备情况；

- 场地及环境准备(温湿度及环境要求等)；

- 项目进度安排及项目组织实施方式；

- 验收方案；

- 培训计划；

- 技术承诺；

- 维护支持及保修；

- 资质证明与材料；

- 技术文档等。

4.3 设备要求

4.3.1 所有硬件设备必须具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均需得到制造商认证，符合制造商公布的质量标准，凡进口的硬件设备必须通过合法渠道进口。

4.3.2 本系统中出现的任何涉及非法进口设备、版权的纠纷，均由投标人承担全部法律责任。

4.3.3 所有软件必须具有原制造厂商的授权证或许可证，应具有功能、性能参数和使用手册。

4.3.4 投标人在投标文件中必须开列设备的硬件或软件的性能指标或功能说明。

4.3.5 投标人应提供设备的数量、配置以及随带软件包的说明，并应保证设备配备的品种、数量准确无误，如有错漏由投标人无偿补足。

4.3.6 考虑到兼容性，大屏幕控制器应与LED显示屏、控制软件须采用同一厂家产品。

4.3.7 投标人投标时需开具原厂商的三年质保函、同参数LED屏的出厂参数检测报告与功能测试报告本、LED屏体须通过CCC强制认证，并提供证书复印件加盖原厂公章。

4.3.8  LED显示屏制造商应具有ISO 14001环境管理体系、ISO 9001质量管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系、ISO 27001信息安全管理体系认证。室内LED显示屏投标产品需提供：投标人应提供LED显示屏需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书等相关证书复印件并加盖单位公章。

4.4 管理要求

4.4.1 要求投标人有丰富的工程管理经验和技术过硬、经验丰富的工程实施队伍，有丰富的大屏显示系统建设管理、实施经验。

4.4.2 投标人应负责软硬件供货、实施、调试、培训等管理工作，按照电力行业安全文明施工要求开展施工、调试，应允许并指导招标人的工作人员参与系统的实施、调试、诊断及解决问题等各项工作。

4.4.3 投标人应选派具备相当经验和工作能力的专业人员参加管理工作，在标书中对项目实施人员安排进行说明。

4.4.4 投标人在现场安装调试过程中，应服从招标人统一管理。

4.4.5 投标人负责现场实施、配置、调试和服务，直到所供设备能令人满意地投入运行，达到全部功能要求。

4.5 技术要求

投标人应提供高质量、安全可靠、符合实际需求的集控室大屏系统设备产品，并提供个性化的解决方案，技术要求如下：

4.5.1 LED全彩显示屏

集控室大屏采用LED全彩显示屏，显示无缝拼接，画面色彩亮度均匀一致，无分割，没有黑线，采用小间距LED显示屏，小间距LED显示屏（弧形）屏幕为：长约18.6m 、高约2.7m，面积不小于50.22m2（暂定）。为固定超薄前维护安装形式。

具体参数要求（供货后，招标人有权针对各技术参数要求投标人提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）：

LED像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，SMD封装1R1G1B，RGB芯片全倒装共阴极驱动。标准灰度≥8bit，要求使8bit液晶屏实现10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到1024级，画面层次丰富、色彩逼真。

采用共阴驱动+高制程驱动+倒装+动态引擎算法等先进工艺技术，可有效降低LED屏的功耗、降低屏体表面温度、降低LED屏整体厚度。

显示屏幕峰值亮度≥600nits，峰值功耗＜235W/㎡（600nits亮度），平均功耗＜81W/㎡(600nits亮度)，平整度、拼缝≤0.1mm，拼接处无明显色差，无亮度断层。 LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种方式实现亮度调节。显示屏对比度为15000:1；色温：6500K（色温可调节）；刷新率不小于3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率设置选项；水平视角/垂直视角：176°/176°。

连续工作时间：365X24小时；寿命典型值≥100，000 小时。

工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露。

根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法，要求色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优。

根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价为优。

依据GB/T20145-2006标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。

支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。

LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95% 。

LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。

投标人提供的大屏系统必须能够与厂内的安防系统对接（含老厂部分，包括汽包水位监视系统等），确保大屏系统能够正常显示厂内安防监控画面内容。

大屏幕显示器应带有声音控制、消音、单声道/立体声选择功能。本工程不设常规声光报警光字牌，投标人应利用大屏幕和DCS操作员站实现常规声光报警光字牌的一切功能。

DCS系统画面投屏到LED显示系统的完整技术要求整理如下（含老厂部分，包括汽包水位监视系统等）：

一、信号接口与多源投屏要求：

1.接口兼容性：支持HDMI、DP、SDI、DVI等多种标准视频信号输入，适配DCS系统现有输出接口；

2.多源投屏功能要求：支持DCS系统输出的视频信号在LED屏的任意位置自定义投屏显示，不受物理拼接单元限制；

二、画面适配与重绘要求：

1.分辨率与比例适配：在保留DCS原始画面内容和比例的前提下，重绘适配LED自定义显示窗口的尺寸、分辨率，无拉伸变形、内容裁剪问题；

2.画质清晰度要求：保证DCS画面文字、线条、图形清晰无模糊锯齿，显示效果符合监盘使用要求；

LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备电磁兼容抗扰度GB/T 17626系列标准和温度/湿度/低气压GB/T 2423.27标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项）。

投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书，产品符合GB/T5169.11-2006阻燃测试要求。

4.5.2 显示屏控制卡

大屏幕控制器应与LED显示屏同一品牌。控制器采用模块化设计，底图模块和图像处理模块互相独立处理，信号可实时同步处理。产品采用金属机身，塑料前框，整机宽度不宽于210mm，整机高度不高于42mm，整机深度不深于180mm，两台设备横向平行安装可安装于1U标准机柜中。

输入：HDMI×1、USB×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1；输出：Audio OUT×1,带载网口×6；按键：开关×1、功能按键×3

控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。

单网口带载最大66W像素，设备总带载最大390W像素。

控制处理器平均无故障时间MTBF大于180,000 小时，平均修复时间MTTR小于15分钟，设备整体可用度＞99.99%。

支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。

支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。

支持射频遥控器和红外两种遥控器。

支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。

可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。

可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能。

支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。

支持通过RS485接口与中控设备进行对接。可自动监测电路中相电压、相电流、零线电流、剩余电流、环境温度、环境湿度，支持脱扣联动、故障联动、报警联动。

支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息。

4.5.3大屏处理器

具备标准HDMI、DP接口，HDMI、DP接口具有热备份功能，同时具备采集4K、8K超高清视频能力。本次工程配置至少32路HDMI、DP输入，接口类型满足工程需求。

机箱为4.5U标准机架式机箱，具有10槽位，输入最高支持40路，输出最高支持60路；同时支持双电源、双主控。

采用嵌入式纯硬件架构，无需其他操作系统，且开机速度＜5秒。

支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。

将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大≥30fps；支持同时至少8路4K（3840×2160）信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行至少8 画面分割显示，具体满足工程需求。

支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作（本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡）、字幕操作（开启、关闭、设置参数）。单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。

支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路（1920 ×1080）像素的视频图像；拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接。支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏。全屏刷新时间≤20ms。

支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25/36/49/64画面分割显示，视频切换流畅无黑屏。整机10张解码板支持最大512个窗口。

支持日期时间和字符两种字符叠加（OSD）类型配置。支持手动启用或停用OSD；日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式；字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标；支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置；客户端可实时预览叠加OSD的图像。

支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿；字幕内容输入支持中英文字符，支持换行；设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间；支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式；整机10张解码卡最大支持8个字幕同时显示，单墙支持3条字幕；支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。

支持IPV6网络协议兼容，支持与IPC、NVR、平台设备对接。支持获取序列号、软件版本、工作时长、设备温度等屏幕关键信息；支持控制拼接屏开关；支持获取并调节屏幕背光；支持获取并调节屏幕图像模式。支持通过自动识别屏幕的行列号信息生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，进行绑定。支持电源冗余设置，支持（1+1）冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。本地信号源输入到输出延时≤80毫秒。

4.5.4控制软件一体机

为方便管理维护，要求本次显示屏及拼控软件同一品牌，保障产品售后服务。软件需要对接采集DCS控制器中生产数据，处理后实现数据上墙显示，投标人需要DCS软件数据上墙案例证明。

搭载8核X86系列CPU，8G双通道内存，256G高速SSD系统盘，2G独立显卡；

接口丰富，支持HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，4个USB2.0+4个USB3.0接口

软硬一体设计，出厂自带Windows操作系统及已授权平台软件，免安装易部署；

预装智能大屏管理平台，具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能；

系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；

支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。

支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组，实现系统的多级分组管理。

支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景。

投标人应另提供一台主流配置的笔记本电脑，用于大屏调试、远程访问控制软件一体机进行日常维护大屏各个接入系统的调整。

4.5.5 控制台

4.5.5.1 控制台总体要求

本项目需要设计、配置、提供和安装一整套符合本项目需求的控制台系统及配套附材所必需设备，控制台需采用高档专业控制台产品，具备先进的人机工学产品设计，执行国际顶尖环保标准。

本项目所采用的所有产品应具备整体的先进性和产品的成熟性，配置的合理性，产品使用的高可靠性和稳定性，产品可扩充性和可升级性，整体产品的开放性，且具备较高的环保和美观特性。

控制台系统提供方需要考虑的因素包括：

（1）工作人员的所有操作对象

键盘、电话、鼠标、显示器、笔架、文件柜需要确定合理安装位置，使用操作方便、位置布局合理，并且达到长时间工作不感到疲惫。

（2）可调整性

工作人员需要长时间在固定环境工作，设备供应方应认真考虑控制台的高度、座位的结构，工作灯的亮度调节等因素。

（3）结构布局

房间的结构布局因素，要求考虑工作人员的观看大屏幕的视线良好，同时确保工作人员人与人之间有合理的间距。控制台的设计一方面必须满足工作站环境中的功能性、人体工程学和美学的要求，同时还应符合目视距离、角度、键盘高度可调和膝位、脚部空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。

（4）参观人员路线

参观人员有良好的路径，同时也不要影响工作人员的工作。

（5）人体工学

控制台在提供最大的自由度及实用性的同时必须遵循人体工学设计规则、符合安全规范。

（6）产品测试标准

控制台应满足严格的产品物理化学测试标准、需具备权威环保测试认证证书。

4.5.5.2 控制台技术要求

需要提供针对本项目的详细的项目设计平面图纸、三维立体布局图纸、整体效果图等图纸。同时考虑控制台系统与工作人员日常大屏幕的监控紧密度和关联性，投标人在投标文件中必须结合大屏幕的设计提供合理专业的工作人员使用操作控制台的视角分析图及说明。

控制台由专业团队进行设计和生产，具有美观、大气、简捷、实用的特点。台面和钣金具有多种颜色可选搭配，整体外观除可快速更换的个人强弱电面板的固定螺丝以外不应有镙钉、铆钉眼出现。

控制台应满足指挥中心环境中的功能性和美学设计要求，同时还应符合目视距离、角度、键盘高度和膝位空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。考虑到工作人员工作的舒适度，在控制台直排造型宽度不大于920mm的前提下，控制台台面下墙体内盖板距离台面边缘的距离（容腿空间）不小于720mm，满足人机工程学上对容腿空间的需求。提供控制台产品侧视图纸并标注尺寸作为证明文件，同时作为验收依据。

从环保、散热以及稳定性考量，控制台除台面和承载墙挂载面板外，应全部采用16-18Gauge（1.2mm-1.4mm）的优质冷轧钢板，并配合流线型、模块化设计，安全美观，满足7*24小时工作需要。控制台的钣金面板、盖板的边缘均采用专业的圆角防撞设计，提供实物照片和说明。主梁≮2.0mm、副梁厚度≮1.5mm，采用焊接拼接，操作台主副梁材料应符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。

控制台应充分考虑设备的可接入性，便于安装、操作和维护，同时应确保长期稳定性，控制台各部位的面板、盖板均应采用搭扣式连接，不应使用容易变形的铰链连接，所有的面板、盖板均可不借助工具方便的取下，提供最佳的可接入性。操作台背面后盖板，全钣金搭扣式的，其中有激光孔，后盖板打开后，里面有专业的走线，和存放主机等很多设备，便于内部设备的安装和维护，提供面板搭扣式连接的设计图纸、实物照片和说明。控制台应定制符合招标人需求的电话支架、硬手操安装位置、其他按钮等，尽量都收纳整齐，最大程度的解放台面。

控制台整体具有GreenGuard GOLD 绿色卫士金标环保认证证书，证书必须在有效期内，提供证书复印件（标示出产品系列和证书有效期）以及官网查询界面截图。

控制台整体具有中国环境产品认证证书，证书必须在有效期内，提供证书复印件。

控制台整体具有国际权威机构SGS出具的物理测试报告和化学测试报告，测试方法应满足BIFMA标准，物理报告应至少包括垂直加载稳定性，强度测试，轻放循环测试，台/桌的跌落测试，腿部强度和高台/桌类产品的分离测试；化学测试报告中，其中72小时5m³测试舱浓度甲醛≤0.01mg/m³，提供的检测报告复印件应框出相关指标，便于招标人核实。

控制台整体的品质应确保长期一致性，投标人需提供近三年至少一个已供货项目由国际权威机构SGS出具的设备抽样检测报告，检测报告需具有具体项目名称，并提供该项目的合同扫描件作为对照证明文件，检测报告为可挥发性有机物释放量检测，其中72小时5m³测试舱浓度甲醛≤0.01mg/m³，提供的检测报告和合同复印件应框出相关指标，便于招标人核实。

控制台墙体内配置专业的线缆管理系统，能将强弱电有效的分类管理，确保线缆之间无干扰的同时方便了对于日常线缆的维护，控制台内部应自带3层水平线槽及2层垂直线槽，不能采用外装线槽或桥架。投标人在投标文件中必须提供设计图纸、实物照片和说明。

控制台墙体内具有专业的设备管理系统，应提供各类不同设备的承载放置方案，提供KVM节点、PC主机、网络配线架、光纤配线架、STS切换器等设备安装方案，投标人在投标文件中必须提供实物照片和说明。

控制台内部应具有专业化的接地线桩设计，既具有接地保护设备功能，还具有对控制台的水平面进行微调功能。

控制台具有专业的自然循环散热功能，不依靠任何内置散热风扇等设备，其本身就具有自动吸入式循环散热功能。墙体设备存放空间的外盖板和承载墙顶盖板具有密集的均匀的直径不大于2mm通风圆孔，孔距（圆心之间的距离）不超过4mm。顶盖板通风孔面积不小于盖板的1/3，外盖板通风孔面积不小于外盖板的1/2，提供满足实物照片（放卷尺测量）和说明。提供热力学温度场四面测试文件作为证明文件。

控制台配置专业承载墙，高度300mm，厚度不小于170mm，内部可走线或放置小型设备，具有7格铝型材凹槽挂载面，可以挂载显示器支臂，承载墙底部具有专用翻转盖板走线设计以及个人强弱电专用接口专用区域，投标人在投标文件中必须提供实物照片（放卷尺测量）和说明。

控制台每个席位的承载墙两侧，可以选择安装强电和弱电接口面板，要求安全美观，无裸露线缆，方便值班人员临时取电和数据维护。强弱电的接口面板需与台面垂直，充分避免遇水短路的风险，不应使用台面开孔信息盒或者大小面板设计、将强弱电隐藏于小面板下方，不能占用承载墙轨道区域，投标人在投标文件中必须提供实物照片和说明。

显示器支臂经久耐用。支臂采用气压调节机构，调整完成后，支持显示器任意位置悬停，支臂可以挂载在承载墙上，可以自由调节前后、上下、显示器倾仰。

控制台台面保持平滑及水平，并要考虑到人体工学的标准，包括视线，延伸距离，键盘高度，及膝部的空间。工作台面的高度在地面以上750~800 mm某一固定值（与老厂一致），并有校平器来调整。工作台面的表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度的知名品牌高压耐磨防火板。工作台面的边缘外层采用耐冲击具有相当牢度的柔性PVC材料，牢固固定，具有坡型和半圆形可选，使工作人员手臂接触时具有舒适感，控制台台面整体厚度一致，保持在30mm厚度。

控制台整机具有阻燃设计，整机符合阻燃1级，一氧化碳和二氧化碳浓度均小于100PPM。

控制台应是标准化设计，同时还必须易于更新和结构变形，具有“百变造型，重构服务”的功能，可以灵活地应对人员席位的增加、减少或场地改换的需求。通过特殊的模块化的不同角度的连接柱结构，能为用户带来灵活的、便捷的、最节省成本的重新组合设计方式，持久的满足用户的需求。

控制台支持配置个人环境系统模块，个人环境管理系统应与控制台集成为一体，模块化安装，不占用工作台面空间，提供个人环境系统控制软件软件著作权证书复印件、实物照片。

控制台支持配置一体化指挥管理平台模块。

控制台支持配置内部集成音频模块，支持席位声音通道管理，可实现多路声音源的选择性输出，无需外置挂载独立音箱，避免了外置音箱造成连接线缆杂乱的状况。

控制台配套的人体工学椅技术要求如下：

- 头枕：3D超宽曲面头枕，够宽够大，肆意侧转，饱满的弧形曲面贴全头/颈曲线午休安稳入眠，舒缓轻松；

- 椅背：背网进口科技网丝，支撑力有效提升，意大利进口植绒，柔顺更亲肤，透气耐磨，亲肤舒适，四档椅背升降，精准找到撑腰位；

- 腰靠:贴贴环抱腰枕，随动撑腰架构，四点联动随动撑腰，骶骨支撑。人体工学曲面设计，贴合人体腰椎生理曲线，带来舒适柔韧承托感；

（4）扶手:M10魔术臂支撑，220°旋转设计，释放更多手臂自由度，外旋180°内旋40°，立体旋转；更灵活，手臂始终有支撑不落空；

（5）座垫:进口科技网丝，支撑力有效提升缓解久坐压迫感，意大利进口植绒，柔顺更亲肤；

（6）底盘:线控四挡角度锁定，依据不同用户的体重，智能调节座椅倾仰支撑力的大小，摆脱传统底盘繁琐的调节机制；

（7）搁脚:隐藏设计，海绵软垫材质，灵活拉伸，舒适午休；

（8）气杆:采用三弘四级防爆气杆，安全可靠；

（9）椅脚:高强度尼龙脚，坚固耐用，稳定性高；

（10）脚轮:取消脚轮设计。

4.6 其他要求

4.6.1招标人负责提供符合系统需要的一路380/220VAC电源至大屏幕配电箱，电缆由招标人负责提供。大屏幕配电箱、控制机柜内部以及操作控制台内部的电源及线缆由投标人负责。投标人提供配电箱，用于投标人供货范围内用电设备的电源分配，各回路电源应能独立通断，并应有防止干扰的屏蔽措施及便于检修的安全措施，配电箱防护等级不低于IP54，配电箱应有20％的备用回路。

4.6.2投标人提供的交换机选用国产优质品牌，可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥2；交换容量≥26Gbps，转发性能≥41.67Mpps。

4.6.3投标人提供的配电箱、机柜采用304不锈钢，柜板厚度不小于2.0mm，防护等级不低于IP54。材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头。机柜应有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许的温度极限值。内部应提供有220VAC照明灯和检修插座，盘上和盘内设备应有标志牌。为便于集控室整体布置美观，配电箱、机柜具体尺寸、颜色由招标人在设计联络会中确定。

4.6.4投标人应提供镀锌桥架、镀锌电缆保护管等辅材用于电缆敷设，并按要求对强、弱电线缆分开敷设。投标人敷设的线缆应确保线缆敷设整齐美观、标识清晰、接线规范可靠。

4.6.5现场设备接地属投标人工作范围，投标人应按照要求接到招标人指定的接地点，确保现场设备的可靠接地。

4.6.6投标人按照要求提供LED大屏显示系统所需的电源线、网线（六类）、光纤（含熔接），同时负责提供接入LED大屏显示系统所需的视频线、信号线，并完成数据对接。

4.6.7 控制台制造商需具有ISO9001质量体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理证书。投标时提供相关证书复印件并加盖制造商公章。投标人或投标品牌制造商需具有同类业绩，投标人必须提供原厂商针对此项目的产品授权书和质量保证书。

4.6.8设备安装、调试、测试所需的工具及材料均由投标人负责。

4.7 设备服务要求

4.7.1 投标人需提供大屏设备、操作系统及相关软件的安装调试服务。

4.7.2 从大屏显示系统设备交付之日起三年内，提供屏显示系统设备产品7*24小时上门维保服务，包括损坏件的免费更换服务。

4.7.2 提供三年之后的延保服务价格清单，不计入本次的报价总价中。

4.7.3 免费培训相关技术和管理人员，并与技术维护人员建立联系，提供长期的技术支持。

4.7.4 整体集控室LED大屏显示系统显示画面设计由投标人负责实施完成。

5 工程管理

5.1项目管理

合同签订后，投标人指定一项目经理，负责协调投标人在工程全过程的各项工作。如系统现场测量、设计、施工、工程进度、制造确认、编程、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统可利用率测试等工作。项目经理负责确保系统工程的各项性能指标达到招标人的所有要求，提供各项资料文件，按时执行合同。

5.2工程现场测量设计

5.2.1在设备制造和系统设计前，投标人需进行现场实际测量，将设备布置图、系统说明书提供给招标人审核批准，以保证所供系统和设备能符合合同文件的各项规定。

5.2.2投标人还向招标人提交所有最终接口资料和图纸，以便招标人能顺利开展其工作。

5.2.3投标人提交的设备布置图、接线图和其它详图，均随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本以数字形式在图标的版本栏内表示出来。

5.3现场工作

5.3.1按照合同规定，投标人负责大屏幕系统的测量、设计、施工、调试等所有与之相关的工作，直到系统满足招标人要求。

5.3.2投标人派出的专家，还负责对招标人的运行人员进行培训，教会他们如何区分，如何启动、操作及维护设备和系统。

5.3.3投标人负责由其供应的设备、安装和系统进行的安装检查、软件调试、维护和启动，以及验收、竣工图纸交付等工作。

5.3.4投标人所需交通、生活和其它各项费用由投标人自行负责。

5.3.5设备到现场后，投标人配合招标人开箱验收，确认装箱单、设备的完好后，领用施工。

5.3.6投标人每周应向招标人提交工作报告和施工、调试工作进度表，在服务期终止时向招标人提交调试工作报告。

5.3.7如投标人接到招标人要求其进行现场维护的通知，投标人服务人员应在通知收到后的24小时内到达现场。

# 附件2供货范围

1 一般要求

1.1 本章节规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

1.2 投标人所提供设备应提供三年原厂服务承诺函，包括损坏件的免费更换服务。

1.3 投标人提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

1.4 所有本工程安装、调试、投入正常运行所必须的各类附件及材料均包含在总价中。除有特别注明外，所列数量均为本次要用设备数量，在施工过程中招标人根据实际情况对设备数量进行增减。

1.5 提供运行所需备品备件，并在合同中给出具体清单。

1.6 投标人应列出各设备详细清单，并注明设备产地。

1.7 设备不仅限于下表所列，投标人应根据技术要求确定实际设备。

1.8 投标人负责所供设备的安装调试工作。

2 供货范围

投标人的基本供货范围是功能完整的LED显示系统设备与材料，包含LED显示系统硬件、软件设备以及安装过程中所必须的桥架、电缆保护管、线缆等安装辅件。投标人应确保供货范围完整，以能满足用使用要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充，并不增加任何费用。

2.1 供货清单（大屏，具体由投标人细化）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 约50.22 | m2 | 同一优质品牌 |
| 2 | 显示屏控制卡 |  | 台 |  |
| 3 | 大屏处理器 |  | 套 |  |
| 4 | 控制软件一体机 |  | 套 |  |
| 5 | 机柜 |  | 台 |  |
| 6 | 交换机 |  | 台 | 预留20%接口 |
| 7 | 配电箱 |  | 台 | 定制40KW配电箱，配漏保、空开 |
| 8 | 线缆等辅材 |  | 套 | （至少包含但不限于）单元箱体之间的网线、电源线；发送卡到控制器的信号传输线缆、控制线缆；设备外壳接地线缆；其他各系统（含老厂）接入大屏所需线缆（含网线、光纤、跳线等）及配件。 |
| 9 | 端子排 |  | 套 | 预留20% |
| 10 | 大屏调试电脑 |  | 台 | 主流配置的笔记本电脑 |
| 11 | 屏体框架 |  | m2 | 同一批出厂，LED专业钢结构和外装饰包边 |
| 12 | 安装辅材 |  | 套 | 含插线板、检修照明（LED灯）等满足实际需要 |
| 13 | 安装、调试、培训 |  |  | 投标人细化 |
| 14 | 其他 |  |  | 投标人细化 |

供货清单2（操作台，具体由投标人细化）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12席中控室环岛控制台(每席延米长12196mm；共14628mm） | 1 | 组 | （1）12席中控室控制台 （2）每席位配置两个液晶支臂（价格单报）。 （3）每席配置1个强电面板，1个弱电面板含1个USB和1个RJ45数据接口。 （4）每席内部可放置不少于1个PC托盘或KVM托盘。 （5）每席配置一条国标8位5孔10APDU。 |
| 2 | 8席中控室控制台(每席位1219mm，8席延米长共9752mm) | 1 | 组 | （1）8席中控室控制台(每席位延米不低于1219mm)。 （2）每席位配置两个液晶支臂（价格单报）。 （3）每席配置1个强电面板，1个弱电面板含1个USB和1个RJ45数据接口。 （4）每席内部可放置不少于1个PC托盘或KVM托盘。 （5）每席配置一条国标8位5孔10A PDU。 |
| 3 | 工程师室操作台3席位(每席位1219mm，3席延米长共3657mm) | 1 | 组 | （1）3席中控室控制台(每席位延米不低于1219mm)。 （2）每席位配置两个液晶支臂（价格单报）。 （3）每席配置1个强电面板，1个弱电面板含1个USB和1个RJ45数据接口。 （4）每席内部可放置不少于1个PC托盘或KVM托盘。 （5）每席配置一条国标8位5孔10A PDU。 |
| 4 | 移动文件柜 | 20 | 个 | 控制台配套喷涂工艺，全钣金材质 |
| 5 | 液晶支臂 | 46 | 个 | 单层气压式调节支臂 |
| 6 | 座椅 | 把 | 23 | 人体工程学座椅（取消脚轮设计） |

注：投标人提供的设备及安装材料应满足工程实际需要，特别是电源电缆、控制电缆、通讯电缆、光缆等提供的长度应满足工程实际需要，若项目及数量不够应在执行合同中无偿补足。

3 备品备件

3.1 备品备件

招标人对备件清单提出了基本需求，由投标人完善补齐，合同签定后，投标人在供货时不允许减少清单中的品种和数量。

备品备件随主设备一同运到现场。

所有备品备件的一些主要部件(如印刷电路板)在发运前，都应逐件进行测试，以保证在LED显示屏中正常运行。

投标人应保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主要设备功能相同接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后5年（二者之中取时间长的一种）。当投标人决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标人，以便招标人增加这些设备的备品备件。

投标人应对所供集控室LED大屏显示系统及电视大屏幕显示系统三年运行和维护所必需的备品备件提出清单和报价，并承诺该报价三年内价格不增加。

3.2随机标准附件及易损件、备品备件

投标人应提供相关设备（LED显示屏、显示屏控制卡等）10%的随机备品备件（不足一块备一块）。

专用工具和专用测量仪器随主设备一同运到现场，但要单独包装和单独标识。抵达现场验收合格后及移交招标人。投标人应提供所有便于维修和安装集控室数字墙所使用的专用工具。

备品备件清单（由投标人填写，计入合同总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

专用工具、专用检测仪器仪表清单（由投标人填写，计入合同总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试电脑 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 网络测线仪 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 网线钳 |  | 1 | 把 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

# 附件3技术文件和资料

1 一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文），外文图纸及文件应由投标人及时、免费翻译成中文。

1.2 投标人资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

1.3 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.4招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.5投标人提供施工用的技术资料为2套。

2资料提交的基本要求

2.1 投标人在设备交货时，必须至少向招标人提供以下技术文件：

（1）集控室LED大屏系统产品资料文件，并能完全能满足电厂设计、安装尺寸、正常运行和维护的需要。

（2）质量保证文件。

2.2 在施工图阶段，投标人所提供的设备资料应包括设备运行，维护，调试的说明书、安装说明书及有关图纸。

# 附件4质量保证和试验

- 1.1 投标人应对全部设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告书，在合同规定时间内提交招标人。

- 1.2 对LED大屏系统设备的工厂试验，招标人有权派代表参加，投标人应在进行试验前规定的时间内通知招标人。有关招标人参加的试验项目及试验进度由供需双方在签合同时协商确定并列入合同。

- 1.3 由投标人进行设备的起动调试工作。投标人负责完成仪表的调试工作，在调试过程中发现的所有技术问题，包括设计和制造等问题均由投标人负责解决。

- 1.4 投标人提供质保期：1）产品合同商务质保期，为合同生效12个月内。2）产品合同硬件质保期，为合同生效后36个月内。在质保期内，投标人应免费修复（非人为损坏），甚至进行产品的更换。

# 附件5技术服务和联络

- 1 投标人现场技术服务

1.1投标人应提供关于性能方面完整的测试，并应保证按规范要求通过由招标人组织的验收。

1.2 现场安装调试投运期间，投标人应根据招标人的要求，及时派工程技术人员到现场进行技术服务，处理现场出现的问题。投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。现场服务计划见下表。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| - 序号 | - 技术服务内容 | - 计划人日数 | - 派出人员构成 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| - 1 | - 安装指导 | - 1 | - 工程师 | - 2 |  |
| - 2 | - 调试 | - 1 | - 工程师 | - 2 |  |
| - 4 | - 到货验收 | - 1 | - 工程师 | - 1 |  |

- 2投标人现场服务人员应具有下列资格：

2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位;

2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

2.4身体健康，适应现场工作的条件。

2.5 投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

- 3  投标人现场服务人员的职责

3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

3.2 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

3.3	投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

3.4	投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

- 4  招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

- 5 今后设备运行阶段的售后服务，24小时内应有答复，24小时内至少应有处理意见。

- 6 培训

6.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。

6.2 培训计划和内容由投标人在投标文件中列出。

6.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。

- 7 设计联络会

根据设计需要，双方将举行联络会议，具体议题、时间和地点届时另行商定。

# 附件6分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表。

表1：分包和外购情况表

| 序号 | 设备/部组件名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家 名称 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件7交货进度

在满足时间要求的前提下根据招标人工程进度需要交货，具体进度如下：

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套装置 | 台州临港热电有限公司扩建项目现场 | 合同签订后2个月内，具体时间视工程进度而定 |
| 2 | 备品备件 |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |

# 附件8差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表，将技术部分的差异表列入本卷之中。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件9 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

台州临港热电有限公司扩建项目

大屏幕系统及操作台

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX大屏显示系统设备维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备。在提交之前，双方应商定维护手册的形式和内容。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表，将技术部分的差异表列入本卷之中。

技  术  差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 附图

集控室布置图

附件12 性能考核条款

1、由于投标人原因，影响安装与调试整体项目进度，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%；

2、设备安装调试期间由于设备质量问题，导致设备损坏或不能正常运行，投标人必须3日内更换设备并维修，若达不到合同技术协议规定的要求每推迟一天考核1000元。

3、当试用期间局部发生故障，且从发现之日起投标人超过5日仍未能将其消除故障，以致影响调试工期，投标人除必须继续工作直至故障消除外，并考核1000-2000元/次。

4、系统安装调试完成后，设备和系统的性能及技术指标达不到技术协议要求的，投标人必须在三天内予以更换，因更换而影响安装与调试整体项目进度的，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%；如更换后仍不能达到技术协议要求的，考核该套设备合同价10％的违约金。

5、对项目实施过程中违反招标人及最终使用方有关规章制度的按相关考核标准进行考核。

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）