浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

集控室LED大屏显示系统

招标文件

技术规范书

2026年5月

目录

附件1  技术规范	1

附件2  供货范围	15

附件3   技术资料	18

附件4  设备交货进度	20

附件5  验收和质量保证	21

附件6  技术服务和设计联络	23

附件7  分包与外购	26

附件8  运行维护手册	27

附件9  大（部）件情况	29

附件10  技术差异表	31

附件11  附图	32

附件12性能考核条款	33

附件13投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	34

附件1  技术规范

1	总则

1.1本技术规范对浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组集控室LED大屏显示系统提出了功能设计、结构、性能、安装、调试等方面的技术要求。投标人应根据本技术规范书要求提供一套完整的集控室LED显示屏软、硬件设备、安装辅件及其备品备件，并完成LED大屏的安装、调试、数据对接、画面分区设计以及其他技术服务。

1.2招标人在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量全新产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人所供产品必须满足其要求。

1.3投标人须执行本技术规范所列标准。当投标人所执行标准与本技术规范所列标准有矛盾时，按照技术要求严格的条款所在标准执行。投标人在设备设计和制造中所设计的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

1.4若投标人所提供的技术规范前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.5投标人在技术规范签订后10工作日内，按本技术规范要求，投标人提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

1.6所有文件、图纸及相互通讯均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。技术资料及合同规定的文件，包括图纸计算、说明、使用手册等均应使用法定计量单位(SI)。

1.7投标人对成套设备的设计、供货、安装、调试负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。招标人有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，投标人和招标人协商选择分包厂家，但技术上由投标人负责归口协调。

1.8在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给予修改。具体项目由双方共同商定。

1.9投标人应列出在工程进展中由于招标人设计方案变动可能会产生变化的设备、材料等变化的单价，并应承诺这些单价在工程建设期间价格不变。

1.10如果投标人未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标人提供的系统满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。

1.11只有招标人有权修改本规范书。合同谈判将以本规范书为蓝本，并列入招标人认可的技术偏差，经修改后最终确定的技术规范将作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.12 所有硬件设备必须具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均需得到制造商认证及授权，符合制造商公布的质量标准，所有硬件设备必须通过合法渠道。对于自产设备必须提供相关生产许可、国家强制性认证等文件。本系统中出现的任何涉及非法进口设备的纠纷，均由投标人承担全部法律责任，不能采用淘汰或非主流产品。

1.13 本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行。投标人提供的所有技术文件（包括图纸）和设备的标识应满足此标准。投标人应在设计、制造、运输、按照、试运及项目管理的各个环节使用该编码。具体的标识原则、方法和内容在第一次设计联络会上讨论确定。

1.14 投标人的工作范围（包括但不限于此）：

（1）按本技术规范和适用的工业标准，提供一套完整的本项目集控室LED大屏显示系统设备，包括必需的硬件、软件、配电、各种安装辅助材料（如电源及电缆、光缆、预制电缆、安装支架等）和各项服务；

（2）按照本技术规范规定的全部功能要求，以及招标人提供的资料，进行系统设计、供货、安装、调试、培训、验收等服务；

（3）根据本技术规范的要求，提供必需的安装详图和安装指导说明，以及施工图设计、安装调试、运行维护所需的全部图纸和资料；

（4）提供最终的系统配置图、系统布置图、系统设备清册、系统操作说明（SOD）、设备清单等文件；

（5）通电启动和调试服务，实现所供的大屏设备正常的运行，达到本技术规范规定的全部功能；

（6）根据本技术规范的要求，向招标人提供大屏设备运行所需的系统支持文件，用于系统编程、维护、修改和调试；

（7）负责培训招标人的运行和维护工程技术人员，使他们能熟练的操作、维护、修改和调试系统。提供完善的帮助系统和齐全的系统操作说明、典型的故障案例和故障图谱的实例讲解；

（8）投标人应根据建议方案的具体情况，对以后正常维护和扩展所需的备件种类和数量提出建议；
（9）投标人应参加招标人集控室二次装修设计联络会，LED显示屏单元板尺寸、屏体框架尺寸及颜色等设计选型应配合招标人集控室整体二次装饰装修设计方案，确保集控室LED显示屏整体和谐、美观，框架对接完整。

1.15 招标人的工作范围（包括但不限于此）：

（1）审核投标人的系统方案和提供的资料、图纸、技术文件；

（2）负责对投标人最终完成的集控室LED大屏显示系进行验收。

2	工程概况

2.1  厂址概况

嘉兴发电厂位于浙江省嘉兴市平湖市钱塘江北岸的六里湾。厂址东南临杭州湾，西北侧有沪杭公路，厂址东距上海市90km，西离杭州市122km，北至嘉兴市41km、距乍浦港6km。电厂现有装机容量为5300MW。三期机组正在进行增容改造，改造后2台机组容量将达到1050MW和1070MW，届时电厂前三期总容量将达到5420MW。

电厂一期建设2×330MW国产引进型燃煤机组，1995年投产；电厂二期建设4×660MW国产亚临界燃煤机组，2005年投产；电厂三期工程扩建2×1000MW超超临界燃煤机组，2011年投产。

本工程为四期扩建项目10号机组，建设1台1000MW级超超临界一次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。建设场地位于电厂东北围墙外场地和老厂东南侧。

2.2气象资料

本工程厂址所在区域属北亚热带南缘季风海洋性气候，冬暖夏凉，冬夏季风交替显著，冷暖空气交替频繁，无霜期长，光照充足，多大风和台风。

厂址气象要素特征值参考附近的乍浦气象站资料，各气象要素累年特征值如下：

累年平均气压：1016.1hpa

累年平均气温：15.7C

累年最热月平均气温：28.1C

累年最冷月平均气温：3.5C

极端最高气温：38.4C

极端最低气温：-10.6C

累年平均相对湿度：82%

累年最小相对湿度：9%

累年平均水汽压：16.9hpa

累年最大水汽压：41.0hpa

累年最小水汽压：1.2hpa

累年平均降水量：1162.0mm

累年最大年降水量：1764.0mm

累年最小年降水量：791.3mm

累年最大一日降水量：276.4mm

累年最大1小时降水量：29.1mm

累年平均蒸发量：1291.1mm

累年平均雷暴日数：31.9d

累年最多雷暴日数：56d

累年平均雾日数：35.7d

累年最多雾日数：57d

累年最大积雪深度：15cm

累年平均风速：3.4m/s

累年十分钟平均最大风速：20.3m/s

累年瞬时最大风速：37m/s

全年主导风向：SE（12%）

夏季主导风向：SE

冬季主导风向：NW

2.3 地震烈度

厂区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

2.4 电源条件：

中压系统为 10kV、三相三线、50Hz；额定值200kW及以上电动机的额定电压为10kV。

低压交流电压系统(包括保安电源)为380V、三相三线、50Hz；额定值200kW以下电动机的额定电压为380V；交流控制电压为单相380V。

直流控制电源电压为110V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从94V到121V。

直流动力电源电压为220V，来自直流蓄电池系统，电压变化范围从192V到248V。应急直流油泵的电机额定电压为220V直流。

设备照明和维修电压：

设备照明应由单独的380/220V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为380V、70A、三相四线、50Hz；单相220V、20A。

电动机采用F级绝缘，温升按B级考核。

2.5 集控室、电子设备间布置

集控室设在集控楼同汽机房运转层同一标高（17米层），室内面积约为147m2。集控室的净空高度至少为4.15米。毗邻集中控制室设有打印机室、交接班室、工程师室、签票间、SIS机房、巡检室、会议室、运行餐厅、更衣室和热控配电间等。

集控室内操作台采用弧线型布置方式。

在集控室内设有单元机组操作台、大屏幕显示盘、值长台等。集控室后排值长台上布置有值长监控站、MIS工作站、通讯调度站等；前排操作台布置有单元机组DCS操作员站、DEH操作员站、辅助生产系统BOP操作员站、脱硫操作员站等。

在操作台前共布置有LED大屏幕，可以显示DCS画面及全厂闭路电视显示（含炉膛火焰）。LED大屏幕墙靠墙布置。

集控室具体布置见附件11附图。

3	规范和标准

3.1 本技术规范书中包括的所有设备应遵照以下适用标准和规范进行设计、制造、检验。所采用的标准和规范（包括附件）应为合同期间的最新有效版本，即以招标人发出数字墙LED显示屏订单之日作为采用最新版本的截至日期。

3.2 如经招标人同意，投标人可根据自身的经验，超越标准和规范中规定的最低限度要求，对其所供设备采用更好的或更经济的设计。

3.3 投标人向招标人提供的所有设备和服务应保证遵循所在国和当地的法律、法规以及适用的标准和规范。

3.4 当遵照的标准和规范与本技术规范书存在明显冲突时，投标人应向招标人指出冲突之处并取得书面意见。

3.5 相关规范和标准如下（包括但不限于）

《发光二极管(LED)显示屏通用规范》    SJ/T11141

《LED显示屏测试方法》

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》    GB17859

《电力子操作工作站机房设计规范》    GB50174-93

《国际串行通讯标准》    EIARS-232-C

《工业操作工作站系统安装环境条件》    ZBN18-001

《电磁兼容》    GB/T17626

《远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性》    GB/T 15153.1

《远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件 (气候、机械和其他非电影响因素) 》    GB/T 15153.2

国家标准《建筑物防雷设计规范》    GB50057-94

《计算机信息系统防雷保安器》     GA 173

《建筑电气设计技术规程》　JDJ16-83

《民用建筑电气设计规范》    JGJT 16

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》    GB 50169

《低压配电设计规范》    GB 50054

《建筑照明设计标准》    GB 50034

《工业数字系统工程设计规范》GB50115

4	设计要求

4.1  总则

4.1.1 投标人提供一套集控室LED大屏显示系统（弧形，含墙上LED显示屏、主要参数显示屏等），安装于集控室操作台前。投标人应详述其集控室LED大屏显示系统的设置方案，最终方案由招标人确定。

4.1.2 集控室LED大屏显示系统包括LED全彩显示屏（含管理计算机）、主要参数显示屏、系统内配电、所有供货设备之间的线缆。投标人应负责和需外部接口的供货商配合（如炉膛火焰工业电视系统、全厂闭路电视监视系统、电气控制系统、DCS控制系统、辅助控制系统、IT信息系统等），以保证接口的完备和正常投运。LED全彩显示屏P1.2长约12m，高约2.025m（含参数条），正常预案4个16:9画面，上边剩余40cm左右做条形屏显示工业参数；最终具体方案在设计联络会确定。

4.1.3 投标人应采用先进、成熟、实用的主流技术，采用主流产品，并提供高质量的实施和调试，使系统达到国内同行业先进水平。

4.1.4 集控室LED大屏显示系统应满足当前实际使用和今后发展的需求，应具有优化系统管理、延长设备使用寿命、减少运行费用、节省能耗等特点。

4.1.5 投标人根据本技术规范文件及相关图纸资料进行详细方案设计，并确保设计方案科学、合理、经济。

4.1.6 投标人应负责设备及软件的供货、实施、调试、培训等工作，应允许并指导招标人的工作人员参与系统的实施、调试、诊断及解决问题等各项工作。

4.1.7 除上述之外，投标人负责免费提供与本项目LED大屏显示系统有关的其它所有附件及材料的供货、实施。

4.1.8 招标人在集控室数字化仪表墙体预留LED大屏幕安装位置，投标人提供的大屏幕屏体框架嵌入墙体布置，投标人需根据LED大屏承重、安装固定、检修及布线等要求与招标人的集控室二次装修设计、施工进行配合，以确保集控室整体美观、协调统一。

4.2 投标人的方案要求

4.2.1 投标人应在方案书中提供设备的详细配置。

4.2.2 投标人在方案书中应说明对供货时间、运输、实施、调测等进度的具体安排。

4.2.3 投标人在方案书中应说明给招标人提供的技术文件、技术支持、技术服务、人员培训等的范围和程度。

4.2.4 投标人应在方案书中列出提供的书面技术资料详细清单。

4.2.5 方案的内容格式要求

投标人所提供的方案应按照以下内容格式进行编制：

- 总体描述及总体方案建议；

- 设备配置清单；

- 设备情况；

- 场地及环境准备(温湿度及环境要求等)；

- 项目进度安排及项目组织实施方式；

- 验收方案；

- 培训计划；

- 技术承诺；

- 维护支持及保修；

- 资质证明与材料；

- 技术文档等。

4.3 设备要求

4.3.1 所有硬件设备必须具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均需得到制造商认证，符合制造商公布的质量标准，凡进口的硬件设备必须通过合法渠道进口。

4.3.2 本系统中出现的任何涉及非法进口设备、版权的纠纷，均由投标人承担全部法律责任。

4.3.3 所有软件必须具有原制造厂商的授权证或许可证，应具有功能、性能参数和使用手册。

4.3.4 投标人必须开列设备的硬件或软件的性能指标或功能说明。

4.3.5 投标人应提供设备的数量、配置以及随带软件包的说明，并应保证设备配备的品种、数量准确无误，如有错漏由投标人无偿补足。

4.3.6 考虑到兼容性，LED显示屏、显示屏控制卡和控制软件须采用同一厂家产品。

4.3.7 投标人需开具原厂商的三年质保函、同参数LED屏的出厂参数检测报告与功能测试报告本、LED屏体须通过CCC强制认证，并提供证书复印件加盖原厂公章。

4.3.8 LED显示屏制造商应具有ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证。室内全彩显示屏投标产品需提供：CCC认证证书，中国节能产品认证证书。

4.4 管理要求

4.4.1 要求投标人有丰富的工程管理经验和技术过硬、经验丰富的工程实施队伍，有丰富的大屏显示系统建设管理、实施经验。

4.4.2 投标人应负责软硬件供货、实施、调试、培训等管理工作，按照电力行业安全文明施工要求开展施工、调试，应允许并指导招标人的工作人员参与系统的实施、调试、诊断及解决问题等各项工作。

4.4.3 投标人应选派具备相当经验和工作能力的专业人员参加管理工作，对项目实施人员安排进行说明。

4.4.4 投标人在现场安装调试过程中，应服从招标人统一管理。

4.4.5 投标人负责现场实施、配置、调试和服务，直到所供设备能令人满意地投入运行，达到全部功能要求。

4.5 技术要求

投标人应提供高质量、安全可靠、符合实际需求的集控室大屏系统设备产品，并提供个性化的解决方案，技术要求如下：

4.5.1 LED全彩显示屏

集控室大屏采用LED全彩显示屏，显示无缝拼接，画面色彩亮度均匀一致，无分割，没有黑线，采用小间距LED显示屏，LED像素点间距≤1.25mm，小间距LED全彩显示屏（弧形）屏幕为：长约12m 、高约2.025m，面积不小于24.3m2。为固定超薄前维护安装形式。

LED全彩显示屏技术要求如下（供货后，招标人有权针对各技术参数要求投标人提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）：

LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装1R1G1B，RGB芯片全倒装共阴极驱动。

采用共阴驱动+高制程驱动+倒装+动态引擎算法等先进工艺技术，可有效降低LED屏的功耗、降低屏体表面温度、降低LED屏整体厚度。

显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜235W/㎡（600nits亮度），平均功耗＜81W/㎡(600nits亮度)。

连续工作时间：365X24小时；寿命典型值：100，000小时。

工作湿度：最高工作环境温度下，相对湿度10%~90%，通电工作8h，无凝露。

根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优。

根据SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价为优。

依据GB/T20145-2006标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。

支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。

LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。

LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。

LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备电磁兼容抗扰度GB/T 17626系列标准和温度/湿度/低气压GB/T 2423.27标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容项）。

灯板采用灌胶工艺，形成一个紧密连接且高度防护的整体，提高LED显示屏的可靠性和稳定性，降低因灯珠脱落导致的故障率，减少维护成本，特别适用于潮湿、频繁拆卸等恶劣环境。（提供首页具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

投标产品需提供中国环保产品（II型）认证证书、中国环境标志产品认证证书、CCC认证证书。

4.5.2 显示屏控制卡

产品采用金属机身，塑料前框，整机宽度不宽于210mm，整机高度不高于42mm，整机深度不深于180mm，两台设备横向平行安装可安装于1U标准机柜中。显示屏控制卡选用与LED显示屏同一品牌的产品。

输入：HDMI×1、USB×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1；输出：Audio OUT×1,带载网口×6；按键：开关×1、功能按键×3

控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。

单网口带载最大65W像素，设备总带载最大390W像素。

支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。

支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。

支持射频遥控器和红外两种遥控器。

支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。

可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。

可通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能。

支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。

支持通过RS485接口与中控设备进行对接。可自动监测电路中相电压、相电流、零线电流、剩余电流、环境温度、环境湿度，支持脱扣联动、故障联动、报警联动。

支持通过Web浏览器登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息。

4.5.3 大屏处理器

具备标准HDMI、DP接口，HDMI、DP接口具有热备份功能，同时具备采集4K、8K超高清视频能力。本次工程配置至少32路HDMI、DP输入，接口类型满足工程需求。

机箱为4.5U标准机架式机箱，具有10槽位，输入最高支持40路，输出最高支持60路；同时支持双电源、双主控。

采用嵌入式纯硬件架构，无需其他操作系统。

支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能。

将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大≥30fps；支持同时至少4路4K（3840×2160）信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行至少4画面分割显示，具体满足工程需求。

支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作（本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡）、字幕操作（开启、关闭、设置参数）。单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。

支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路（1920 ×1080）像素的视频图像；拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接。支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏。全屏刷新时间≤20ms。

支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25/36/49/64画面分割显示，视频切换流畅无黑屏。整机10张解码板支持最大512个窗口。

支持日期时间和字符两种字符叠加（OSD）类型配置。支持手动启用或停用OSD；日期时间OSD支持修改日期格式和时间格式；字符叠加OSD支持自定义OSD内容，并支持修改字体大小、字体颜色和OSD显示位置坐标；支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置；客户端可实时预览叠加OSD的图像。

支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色，滚动和静止模式，滚动速度，滚动的情况下要求流畅无卡顿；字幕内容输入支持中英文字符，支持换行；设备支持时钟数字显示，时间为设备自身时间；支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24时间制式；整机10张解码卡最大支持8个字幕同时显示，单墙支持3条字幕；支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。

支持IPV6网络协议兼容，支持与IPC、NVR、平台设备对接。支持获取序列号、软件版本、工作时长、设备温度等屏幕关键信息；支持控制拼接屏开关；支持获取并调节屏幕背光；支持获取并调节屏幕图像模式。支持通过自动识别屏幕的行列号信息生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，进行绑定。支持电源冗余设置，支持（1+1）冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。本地信号源输入到输出延时≤80毫秒。

4.5.4控制软件一体机

为方便管理维护，要求本次显示屏及拼控软件同一品牌，保障产品售后服务。软件需要对接采集DCS控制器中生产数据，处理后实现数据上墙显示，投标人需要DCS软件数据上墙案例证明。

搭载8核X86系列CPU，8G双通道内存，256G高速SSD系统盘，2G独立显卡；

接口丰富，支持HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，4个USB2.0+4个USB3.0接口

软硬一体设计，出厂自带Windows操作系统及已授权平台软件，免安装易部署；

预装智能大屏管理平台，具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能；

系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面；

支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。

支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组，实现系统的多级分组管理。

支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制；场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，可在场景分组下创建指定的场景。

4.6 其他要求

4.6.1招标人为LED大屏显示系统提供二路380V/220V AC电源，接入投标人提供的LED屏幕配电箱，配电箱带电源自动切换装置。投标人提供配电箱，用于数字墙上安装的各用电设备的电源分配，各回路电源应能独立通断，配电箱嵌入式安装于数字墙背面，并应有防止干扰的屏蔽措施及便于检修的安全措施，配电箱防护等级不低于IP54。配电箱应有20％的备用回路，招标人仅为此配电箱提供两路220VAC总电源，投标人配置电源自动切换装置，并提供电负荷容量，电源切换装置切换时间小于20ms。

4.6.2  ，可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥2；交换容量≥26Gbps，转发性能≥41.67Mpps。

4.6.3 投标人提供的配电箱、机柜采用不锈钢316L，柜板厚度不小于2.0mm，防护等级不低于IP54。材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头。机柜应有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许的温度极限值。内部应提供有220VAC照明灯和检修插座，盘上和盘内设备应有标志牌。为便于集控室整体布置美观，配电箱、机柜具体尺寸、颜色由招标人在设计联络会中确定。

4.6.4 投标人应提供镀锌桥架、镀锌电缆保护管等辅材用于电缆敷设，并按要求对强、弱电线缆分开敷设。投标人敷设的线缆应确保线缆敷设整齐美观、标识清晰、接线规范可靠。

4.6.5 现场设备接地属投标人工作范围，投标人应按照要求接到招标人指定的接地点，确保现场设备的可靠接地。

4.6.6 投标人按照要求提供LED大屏显示系统所需的电源线、网线（六类）、光纤（含熔接），同时负责提供接入LED大屏显示系统所需的视频线、信号线，并完成数据对接。

4.6.7 设备安装、调试、测试所需的工具及材料均由投标人负责。

4.7 设备服务要求

4.7.1 投标人需提供大屏设备、操作系统及相关软件的安装调试服务。

4.7.2 从大屏显示系统设备交付之日起三年内，提供屏显示系统设备产品7*24*4小时上门维保服务，包括损坏件的免费更换服务。

4.7.2 提供三年之后的延保服务价格清单。

4.7.3 免费培训相关技术和管理人员，并与技术维护人员建立联系，提供长期的技术支持。

4.7.4 整体集控室LED大屏显示系统显示画面设计由投标人负责实施完成。

5 产品质量要求

5.1 LED显示屏制造商应具有ISO 14001环境管理体系、ISO 9001质量管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系、ISO 27001信息安全管理体系认证。
5.2 室内全彩显示屏产品需提供：CCC认证证书，中国节能产品认证证书。

6 工程管理

6.1项目管理

合同签订后，投标人指定一项目经理，负责协调投标人在工程全过程的各项工作。如系统现场测量、设计、施工、工程进度、制造确认、编程、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统可利用率测试等工作。项目经理负责确保系统工程的各项性能指标达到招标人的所有要求，提供各项资料文件，按时执行合同。

6.2工程现场测量设计

6.2.1在设备制造和系统设计前，投标人需进行现场实际测量，将设备布置图、系统说明书提供给招标人审核批准，以保证所供系统和设备能符合合同文件的各项规定。

6.2.2投标人还向招标人提交所有最终接口资料和图纸，以便招标人能顺利开展其工作。

6.2.3投标人提交的设备布置图、接线图和其它详图，均随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本以数字形式在图标的版本栏内表示出来。

6.3现场工作

6.3.1按照合同规定，投标人负责大屏幕系统的测量、设计、施工、调试等所有与之相关的工作，直到系统满足招标人要求。

6.3.2投标人派出的专家，还负责对招标人的运行人员进行培训，教会他们如何区分，如何启动、操作及维护设备和系统。

6.3.3投标人负责由其供应的设备、安装和系统进行的安装检查、软件调试、维护和启动，以及验收、竣工图纸交付等工作。

6.3.4投标人支付所需交通、生活和其它各项费用由投标人自行负责。

6.3.5设备到现场后，投标人配合招标人开箱验收，确认装箱单、设备的完好后，领用施工。

6.3.6投标人每周应向招标人提交工作报告和施工、调试工作进度表，在服务期终止时向招标人提交调试工作报告。

6.3.7如投标人接到招标人要求其进行现场维护的通知，投标人服务人员应在通知收到后的24小时内到达现场。

附件2  供货范围

1一般要求

1.1 本章节规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

1.2 投标人所提供设备应提供三年原厂服务承诺函，包括损坏件的免费更换服务。

1.3 投标人提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

1.4 所有本工程安装、调试、投入正常运行所必须的各类附件及材料均包含在总价中。除有特别注明外，所列数量均为本次要用设备数量，在施工过程中招标人根据实际情况对设备数量进行增减。

1.5 提供运行所需备品备件，并在合同中给出具体清单。

1.6 投标人应列出各设备详细清单，并注明设备产地。

1.7 设备不仅限于下表所列，投标人应根据技术要求确定实际设备。

1.8 投标人负责所供设备的安装调试工作。

2供货范围

投标人的基本供货范围是功能完整的LED显示系统设备与材料，包含LED显示系统硬件、软件设备以及安装过程中所必须的桥架、电缆保护管、线缆等安装辅件。投标人应确保供货范围完整，以能满足用使用要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属投标人供货范围）由投标人补充，并不增加任何费用。

2.1 供货清单（具体由投标人细化）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 24.3 | m2 |  |  |  |
| 2 | 显示屏控制卡 | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 大屏处理器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 控制软件一体机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 机柜 | 1 | 台 | 2200X800X600 (H*W*D) |  |  |
| 6 | 交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 配电箱 | 1 | 台 |  |  | 配漏保、空开，带双电源切换装置，嵌入式配电箱 |
| 8 | 线缆等辅材 | 1 | 套 |  |  | 通讯线、电源线等 |
| 9 | 端子排 | 1 | 套 |  |  | 预留15% |
| 10 | 插线板 |  | 个 |  |  |  |
| 11 | 安装、调试、培训 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 屏体框架 |  | m2 |  |  | 同一批出厂 |
| 13 | 安装辅材 |  | 套 |  |  | 含插线板、检修照明（LED灯）等满足实际需要 |
| 14 | 其他 |  |  |  |  | 投标人细化 |

注：投标人提供的设备及安装材料应满足工程实际需要，特别是电源电缆、控制电缆、通讯电缆、光缆等提供的长度应满足工程实际需要，若项目及数量不够应在执行合同中无偿补足。

2备品备件

2.1 备品备件

招标人对备件清单提出了基本需求，由投标人完善补齐，合同签定后，投标人在供货时不允许减少清单中的品种和数量。

备品备件随主设备一同运到现场。

所有备品备件的一些主要部件(如印刷电路板)在发运前，都应逐件进行测试，以保证在LED显示屏中正常运行。

投标人应保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主要设备功能相同接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后5年（二者之中取时间长的一种）。当投标人决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标人，以便招标人增加这些设备的备品备件。

投标人应对所供集控室LED大屏显示系三年运行和维护所必需的备品备件提出清单和报价，并承诺该报价三年内价格不增加。

2.2随机标准附件及易损件、备品备件

专用工具和专用测量仪器随主设备一同运到现场，但要单独包装和单独标识。抵达现场验收合格后及移交招标人。投标人应提供所有便于维修和安装集控室数字墙所使用的专用工具。

备品备件清单（由投标人填写，计入合同总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

专用工具、专用检测仪器仪表清单（由投标人填写，计入合同总价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试电脑 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络测线仪 |  | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 网线钳 | / | 1 | 把 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |  |  |

附件3   技术资料

1一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国际单位制（SI）单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交招标人。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘。图纸应为AutoCAD 2004版格式，文本文件应Word/Excel2003版格式，使用的字库文件应一同提交。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在合同签订后15天内提交主要技术资料清单及满足工程设计的图纸资料。

1.4 投标人提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标人负责赔偿。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 投标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标人提供的技术资料套数：

1.7.1 配合工程设计用的资料为本期工程7套及相应的电子版本资料2套。

1.7.2 投标人提供最终版安装、调试、运行技术资料、维护说明书(手册)、培训手册等为每台机组18套纸质文件（随机2套，设计院4套，招标人12套），电子文件每台机组4套（设计院1套，招标人3套）。

1.7.3 投标人在工程竣工后提供竣工图12套（每台机组）及相应的电子版本5套，电子版为U盘。

1.8投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸，所有图纸必须完全符合所供的系统，并及时反映出目前工程设计进度，所有资料均应装订，并标明修改的版本号和日期。

1.9 投标人应负责协调并安排与其它承包商所供控制系统间的接口资料交换进度。

投标人提供的所有技术文件（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。快递、投标人直接携带、随机的技术文件应附有详细的目录清单。

1.10 投标人按招标人的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码。

2资料提交的基本要求

2.1 在投标阶段必须提供的资料（投标人可自行细化）。

2.1.1 供货清单。

2.1.2 厂家产品说明书（包括各种参数表）。

2.2 安装、调试、试运、验收和运行维护所需的技术资料（招标人提供具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。包括但不限于：

2.2.1 提供设备运行、调试和试运说明书。

2.2.2 运行、维护、检修需详尽图纸和的技术资料（系统配置说明书、硬件配置图、设备清册(包括名称、型号规范、安装地点、数量、生产厂家等)）。

2.2.3 设备安装、运行、维护说明书。

2.3 投标人提供的其它技术资料(招标人提供具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。包括但不限于：

2.3.1 检查记录、试验报告及质量合格等出厂报告。

附件4  设备交货进度

交货进度表

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集控室LED大屏显示系统全套 | 浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组工程现场 | 合同签订后2个月内，具体到场时间视现场工程进度而定 |
| 2 |  |  |  |

1、交货日期指该批设备到现场的日期；（交货地点浙能嘉兴电厂四期工程现场）。

2．投标人应负责本系统的包装和运输，若因包装和运输过程中发生系统仪器设备的损坏，由投标人负完全责任。如有木质包装，须提供《植物检疫证》。

3．随机备品、专用工具随主设备同期到货。

4．设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

5．设备的交货顺序要满足工程安装进度和顺序的要求，应保证部套的完整性。

6．表中交货进度为暂定时间，如有变动，招标人将提前90天以书面形式通知投标人，投标人应按招标人要求供货，并不发生任何费用。

7．本系统安装完成后，经调试、性能测试、正常运行后，投标人应提供竣工验收报告。

附件5  验收和质量保证

1 验收

1.1	总体要求

1)	本工程分为到货验收、初步验收、最终验收；

2)	验收由双方共同参与；

3)	所有测试及验收费用包含在合同总价之中；

4) 测试及验收过程中出现任何系统故障，整个验收和诊断流程将重新开始。

1.2 到货验收

1)	系统所需的主要设备到达招标人指定地点，提交相关到货资料并经过招标人确认后，可进行到货验收。

1.3 初步验收

1)	初步验收在系统安装调试完成后，设备和系统的性能及技术指标达到技术规范书的要求、招标人得到技术规范书规定的资料后、进行初步验收。初验合格后，招标人即签发初步验收文件。

1.4 最终验收

1)	当系统通过初步验收、系统运行正常并解决质保期内遗留问题后，可进行竣工验收，竣工验收合格后由招标人签发最终验收文件。

2	质量保证

2.1 质保期自项目通过初步验收合格，并解决遗留问题通过复验后起算。

2.2 投标人应就产品的保修年限与服务内容及方式进行阐述。所有设备提供原厂不少于三年的质保服务。

2.3 投标人应承诺服务响应时间及提供的服务。投标人应提供三年7*24*4小时的服务响应。

2.4 由于产品本身质量所引起的故障，投标人在得到招标人通知后，应在两个工作日及时到达现场进行免费处理，系统内所有设备材料质保期限为三年。在质保期内如出现设备无法正常运行的情况，投标人必须保证在报修24小时内恢复。

2.5 投标人应按招标人要求提供合格的产品，并保证在规定的期限内完成本工程的施工。在质保期内，投标人所提供设备的稳定性、可靠性等性能不能满足本协议及相关标准要求，投标人应在接到招标人通知后两个工作日内赶赴现场免费调试或免费更换，直至满足性能要求。并承担所发生的一切费用。

附件6  技术服务和设计联络

1  投标人现场技术服务

1.1 投标人现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标人要派出合格的、能独立解决问题的现场实施人员。投标人提供的的现场服务应能满足工程需要。如果由于投标人的原因，人天数不能满足工程需要，招标人有权追加人天数，且发生的费用由投标人承担。

1.2 投标人实施人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

1.3 现场实施人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标人不再因投标人现场实施人员的加班和节假日而另付费用。

1.4 未经招标人同意，投标人不得随意更换现场实施人员。同时，投标人须及时更换招标人认为不合格的投标人现场实施人员。

1.7 投标人现场实施人员应具有下列资质：

1.7.1 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

1.7.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.7.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，具有丰富的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.7.4 身体健康，适应现场工作的条件；

1.8 投标人现场实施人员的职责

1.8.1 投标人现场实施人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运行和验收；

1.8.2 在安装和调试前，投标人技术实施人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，投标人应向招标人提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标人技术人员要对此进行确认。

1.8.3 投标人现场实施人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。

1.8.4 投标人对其现场实施人员的一切行为负全部责任；

1.9 招标人的义务

招标人要配合投标人现场实施人员的工作，并在生活、交通和通讯上适当为投标人提供便利。

安装调试人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 |  |  |  |  |  |  |  |
| 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 |  |  |  |  |  |  |  |
| 价 | 单位 (盖章) |  |  |  |  |  |  |
|  | 年月日 |  |  |  |  |  |  |

（注：每人一表）

投标人提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

投标人应及时提供与本合同货物有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务，并且负责解决合同产品在安装、调试过程中发现的问题。投标人参加安装调试的人员应有合格的技术水平，能够协调解决安装调试过程中的全部问题。

投标人应在合同生效后1个月以内书面告知招标人技术服务工作的组织计划，招标人有权进行调整。

2设计联络

2.1 现场代表

2.1.1 投标人应根据合同履行的需要为本项目设现场代表，负责物资生产、供货、质量检验、交接、售后服务等环节的业务协调以及与招标人、监理单位等相关单位的联络、沟通工作。

2.1.2 现场代表的变更、撤销应获得招标人的书面认可。招标人有权根据现场代表的工作情况，提出撤换人员的要求。投标人应根据招标人的要求在3个工作日内重新选任现场代表。

2.2 投标人要根据招标人需求计划组织、安排生产，确保物资供应；根据招标人要求随时向招标人提交进度报告，如果实际进度比计划进度滞后，应按招标人要求给出原因及改进措施，保证合同按期履行。

3 培训

3.1 为使集控室LED显示系统能正常安装、调试、运行、维护，投标人有义务提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

附件7  分包与外购

投标人要按下列表格填写分包及外购情况表，并报各分包及外购厂家的简要资质情况。

分包及外购情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致。

2、投标人要按下列表格填写制造设备所需的进口部件一览表。

进口部件一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 原产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件8  运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组

集控室LED大屏显示系统

运行维护

手

册

要求：一式**套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：**设备运行维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故

异常(非设计情况)下怎样正确操作设备和停机。在提交之前，双方应商定操作和维护手册的形式和内容。

该手册应详细地叙述和说明设备构造，使新来的操作和维护人员能够研究和理解设备的功能的控制方法。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备启动、运行和停运的操作程序及注意事项。

设备联锁和保护功能说明。

设备安装、拆卸、维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9  大（部）件情况

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m)长×宽×高 |  | 重量（t） |  | 厂家名称 | 部件产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

2. 设备运输尺寸，指设备包装后的各部分尺寸。

3. 当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。

4. 投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保设备大件安全运至现场。

5. 投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6. 当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

附件10  技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差异表

|  |  | 招标文件 |  | 投标文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11  附图

附图：集控室及电子设备间平面布置图

附件12性能考核条款

1. 由于投标人原因，影响安装与调试整体项目进度，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%；

2. 设备安装调试期间由于设备质量问题，导致设备损坏或不能正常运行，投标人必须3日内更换设备并维修，若达不到合同技术规范规定的要求每推迟一天考核1000元。

3. 当试用期间局部发生故障，且从发现之日起投标人超过5日仍未能将其消除故障，以致影响调试工期，投标人除必须继续工作直至故障消除外，并考核1000-2000元/次。

4. 系统安装调试完成后，设备和系统的性能及技术指标达不到技术规范要求的，投标人必须在三天内予以更换，因更换而影响安装与调试整体项目进度的，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%；如更换后仍不能达到技术规范要求的，考核该套设备合同价10％的违约金。

5. 对项目实施过程中违反招标人及最终使用方有关规章制度的按相关考核标准进行考核。

附件13投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）

投标人提供在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力的资料。