660MW机组技术文件

二期集控室大屏显示系统采购

技术规范书

编制：

会签：

审核：

批准：

2026年5月

浙江浙能乐清发电有限责任公司

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	15

附件3 技术资料及交付进度	18

附件4 设备交货进度	20

附件5 验收	21

附件6 技术服务和联络	22

附件7 分包与外购	24

附件8 运行维护手册	25

附件9 大（部）件情况	27

附件10 技术差异表	28

附件11 附图	29

附件12 考核条款	30

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）	31

附件1 技术规范

- 总则

  - 本规范书对浙江浙能乐清发电有限责任公司二期集控室大屏显示系统提出了功能设计、结构、性能、安装、调试等方面的技术要求。投标人应根据本技术规范书要求提供1套完整的集控室大屏显示系统软、硬件设备、安装辅件及其备品备件，并完成大屏系统的安装、调试、数据对接、画面分区设计以及其他技术服务。

  - 招标人在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本技术规范和所列标准要求的高质量全新产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人所供产品必须满足其要求。

  - 投标人须执行本技术规范所列标准。当投标人所执行标准与本技术规范所列标准有矛盾时，按照技术要求严格的条款所在标准执行。投标人在设备设计和制造中所设计的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

  - 若投标人所提供的技术规范前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

  - 投标人在技术规范签订后10工作日内，按本规范要求，投标人提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

  - 所有文件、图纸及相互通讯均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程建设期间，中文是主要的工作语言。技术资料及合同规定的文件，包括图纸计算、说明、使用手册等均应使用法定计量单位(SI)。

  - 投标人对成套设备的设计、供货、安装、调试负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。招标人有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，投标人和招标人协商选择分包厂家，但技术上由投标人负责归口协调。

  - 在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，在设备投料生产前，投标人应在设计上给予修改。具体项目由双方共同商定。

  - 投标人在投标报价中应列出在工程进展中由于招标人设计方案变动可能会产生变化的设备、材料等变化的单价，并应承诺这些单价在工程建设期间价格不变。

  - 如果投标人未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标人提供的系统满足了本规范书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。

  - 只有招标人有权修改本规范书。合同谈判将以本规范书为蓝本，并列入招标人认可的技术偏差，经修改后最终确定的技术规范将作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

  - 所有硬件设备必须具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均需得到制造商认证及授权，符合制造商公布的质量标准，所有硬件设备必须通过合法渠道。对于自产设备必须提供相关生产许可、国家强制性认证等文件。本系统中出现的任何涉及非法进口设备的纠纷，均由投标人承担全部法律责任，不能采用淘汰或非主流产品。

  - 本工程采用统一标识系统，编码按照GB/T50549-2010《电厂标识系统编码标准》执行。投标人提供的所有技术文件（包括图纸）和设备的标识应满足此标准。投标人应在设计、制造、运输、按照、试运及项目管理的各个环节使用该编码。具体的标识原则、方法和内容在第一次设计联络会上讨论确定。

  - 工作内容

    - 投标人的工作范围（但不限于此）：

- 按本技术规范书和适用的工业标准，提供一套完整的本项目二期集控室大屏显示系统设备，包括必需的硬件、软件、设备安装、配电、各种安装辅助材料（如电源及电缆、光缆、预制电缆、安装支架等）和各项服务。

- 按照本技术规范书规定的全部功能要求，以及招标人提供的资料，进行系统设计、供货、安装、调试、培训、验收等服务。

- 根据本技术规范书的要求，提供必需的安装详图和安装指导说明，以及施工图设计、安装调试、运行维护所需的全部图纸和资料。

- 提供最终的系统配置图、系统布置图、系统设备清册、系统操作说明（SOD）、设备清单等文件。

- 通电启动和调试服务，实现所供的大屏设备正常的运行，达到本技术规范书规定的全部功能。

- 根据本技术规范书的要求，向招标人提供大屏设备运行所需的系统支持文件，用于系统编程、维护、修改和调试。

- 负责培训招标人的运行和维护工程技术人员，使他们能熟练的操作、维护、修改和调试系统。提供完善的帮助系统和齐全的系统操作说明、典型的故障案例和故障图谱的实例讲解。

- 投标人应根据建议方案的具体情况，对以后正常维护和扩展所需的备件种类和数量提出建议，并详细分项报价。

- 投标人应对招标人集控室大屏背景墙的恢复装修工作负责。并负责完成集控室大屏背景墙与显示屏拼缝对接，确保集控室显示屏整体和谐、美观，框架对接完整。

    - 招标人的工作范围:

- 审核投标人的系统方案和提供的资料、图纸、技术文件。

- 负责对投标人最终完成的系统进行验收。

- 规范和标准

  - 本技术规范书中包括的所有设备应遵照以下适用标准和规范进行设计、制造、检验。所采用的标准和规范（包括附件）应为合同期间的最新有效版本，即以招标人发出大屏系统订单之日作为采用最新版本的截至日期。

  - 如经招标人同意，投标人可根据自身的经验，超越标准和规范中规定的最低限度要求，对其所供设备采用更好的或更经济的设计。

  - 投标人向招标人提供的所有设备和服务应保证遵循所在国和当地的法律、法规以及适用的标准和规范。

  - 当遵照的标准和规范与本技术规范书存在明显冲突时，投标人应向招标人指出冲突之处并取得书面意见。

2.5 相关规范和标准如下（包括但不限于）

《发光二极管()显示屏通用规范》    SJ/T11141

《显示屏测试方法》

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》    GB17859

《电力子操作工作站机房设计规范》    GB50174-93

《国际串行通讯标准》    EIARS-232-C

《工业操作工作站系统安装环境条件》    ZBN18-001

《电磁兼容》    GB/T17626

《远动设备及系统 第2部分:工作条件 第1篇:电源和电磁兼容性》  GB/T 15153.1

《远动设备及系统 第2部分:工作条件 第2篇:环境条件 (气候、机械和其他非电影响因素) 》    GB/T 15153.2

国家标准《建筑物防雷设计规范》    GB50057-94

《计算机信息系统防雷保安器》     GA 173

《建筑电气设计技术规程》  　JDJ16-83

《民用建筑电气设计规范》    JGJT 16

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》    GB 50169

《低压配电设计规范》    GB 50054

《建筑照明设计标准》    GB 50034

《工业数字系统工程设计规范》    GB50115

- 工程概况

浙能乐清发电有限责任公司（简称“乐清电厂”）装机容量为一期工程2×600MW超临界燃煤机组、二期工程2×660MW超超临界燃煤机组，三期工程2×1000MW超超临界燃煤机组。

本项目二期集控室布置全彩LED大屏显示系统，用于生产监管、指挥调度等。采用低功耗LED显示屏的整体尺寸为15.6m×2.3625m（长×高），点间距≤1.25mm，并配套图像处理系统。本项目为一套完整的集控室大屏显示系统，用于本工程机组场景监控、光字牌、DCS工艺等显示。

- 技术要求

  - 总则

4.1.1 投标人应采用先进、成熟、实用的主流技术，采用主流产品，并提供高质量的实施和调试，使系统达到国内同行业先进水平；

4.1.2 系统应满足当前实际使用和今后发展的需求；系统应具有优化系统管理、延长设备使用寿命、减少运行费用、节省能耗等特点；

4.1.3 投标文件应同时响应本技术规范文件及相关图纸；

4.1.4 投标人在中标后根据本技术规范文件及相关图纸资料进行详细方案设计，并确保设计方案科学、合理、经济；

4.1.5 投标人应负责设备及软件的供货、实施、调试、培训等工作，应允许并指导招标人的工作人员参与系统的实施、调试、诊断及解决问题等各项工作。

4.1.6 除上述之外，投标人负责免费提供与本项目LED大屏显示系统有关的其它所有附件及材料的供货、实施。

4.1.7投标人负责拆除原集控室的显示屏等设备，在原位置居中安装LED屏幕。投标人提供的大屏幕屏体框架嵌入墙体布置，投标人需根据大屏承重、安装固定、检修及布线等要求完成对招标人的集控室大屏背景墙的装修设计、施工，要求背景饰面板和原有的饰面板颜色、材质一致，以确保集控室整体美观、协调统一。

  - 投标人的方案要求

    - 投标人应在方案书中提供设备的详细配置。

    - 投标人在方案书中应说明对供货时间、运输、实施、调测等进度的具体安排。

    - 投标人在方案书中应说明给招标人提供的技术文件、技术支持、技术服务、人员培训等的范围和程度。

    - 投标人应在方案书中列出提供的书面技术资料详细清单。

    - 方案的内容格式要求

投标人所提供的方案应按照以下内容格式进行编制：

- 总体描述及总体方案建议；

- 设备配置清单；

- 设备情况；

- 场地及环境准备(温湿度及环境要求等)；

- 项目进度安排及项目组织实施方式；

- 验收方案；

- 培训计划；

- 技术承诺；

- 维护支持及保修；

- 资质证明与材料；

- 技术文档等。

  - 设备要求

4.3.1 所有硬件设备必须具备原制造厂商的铭牌、标志，所有设备均需得到制造商认证，符合制造商公布的质量标准，凡进口的硬件设备必须通过合法渠道进口。

4.3.2 本系统中出现的任何涉及非法进口设备、版权的纠纷，均由投标人承担全部法律责任；

4.3.3 所有软件必须具有原制造厂商的授权证或许可证，应具有功能、性能参数和使用手册。

4.3.4 投标人在投标文件中必须开列设备的硬件或软件的性能指标或功能说明；

4.3.5 投标人应提供设备的数量、配置以及随带软件包的说明，并应保证设备配备的品种、数量准确无误，如有错漏由投标人无偿补足。

4.3.6考虑到兼容性，LED显示屏、处理器和控制软件须采用同一厂家产品。LED显示屏须为标准非定制化量产成品，属于厂家标准化定型在售型号，无项目专属定制内容，可随时常规采购供货。

4.3.7 投标人投标时需开具原厂商的不小于三年的质保函、同参数LED屏的出厂参数检测报告与功能测试报告本，LED屏体须通过3C强制认证，并提供证书复印件加盖原厂公章。

4.3.8为体现所投产品的技术先进性，LED生产厂家可以提供具有国家级科学技术进步奖项，可作为技术评分加分项（需提供相关证书并加盖原厂公章）。

4.4 管理要求

4.4.1 要求投标人有丰富的工程管理经验和技术过硬、经验丰富的工程实施队伍，有丰富的大屏显示系统建设管理、实施经验；

4.4.2 投标人应负责软硬件供货、安装、调试、培训等管理工作，按照电力行业安全文明施工要求开展施工、调试，应允许并指导招标人的工作人员参与系统的实施、调试、诊断及解决问题等各项工作；

4.4.3 投标人应选派具备相当经验和工作能力的专业人员参加管理工作，在标书中对项目实施人员安排进行说明；

4.4.4 投标人在现场安装调试过程中，应服从招标人统一管理。

4.4.5 投标人负责现场实施、配置、调试和服务，直到所供设备能令人满意地投入运行，达到全部功能要求。

4.5技术要求

4.5.1LED显示屏

集控室大屏采用LED全彩显示屏，显示无缝拼接，画面色彩亮度均匀一致，无分割，没有黑线，超低功耗MIP显示屏，LED像素点间距≤1.25mm，小间距LED全彩显示屏（弧形）屏幕为：长约15.6m、高约2.3625m，整体分辨率需达到12480*1890。为固定超薄前维护安装形式。

具体参数要求（供货后，招标人有权针对各技术参数要求投标人提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）：

- LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，MIP共阴封装，RGB芯片全倒装共阴极驱动，像素结构为1R1G1B三合一。

- 显示屏幕峰值亮度≥600nits,峰值功耗＜270W/㎡，平均功耗＜100W/㎡

- 色温3000K-10000K可调，水平、垂直视角≥160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：≮3840Hz。

- 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。

- 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。

- 依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。

- 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。

- LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。

- LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。

- 灯板硬连接，箱体内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。

- LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备电磁兼容抗扰度GB/T17626系列标准和盐雾GB/T 2423.17或GB/T2423.18标准的测试能力。

4.5.2  处理器

23槽位机箱

本次配置4路2K HDMI输入，12路4K HDMI输入，40网口LED输出，同时支持双电源、双主控。

投标产品支持GB/T 28181-2022技术要求。

支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取不少于8个4K信号上墙显示；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。

支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为12480*1890的信号源同步上墙显示，全屏刷新时间≤20ms，同步延时≤2ms

可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态

支持输入音频通道、输出音频通道，支持模拟音频与HDMI内嵌音频的选择输入，支特模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。

支持字幕功能，支持报警功能，支持条屏功能，单个信号源可多屏同步输出，单个信号源可同步跨屏输出。

可通过客户端软件对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整

不同输出端口可同时输出不同分辨率的视频图像，可适配不同分辨率的LED屏。

可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示；支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵

信号源中断且再次上线时，可自动与样机恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间≤3 s

可对视频画面进行去黑边、区域放大等实时处理。

4.5.3  控制软件一体机

为方便管理维护，要求本次显示屏及处理器同一品牌，保障产品售后服务。

项目需提供电脑及软件分别对接采集两台机组DCS控制器中数据，处理后实现生产数据跑马条显示，厂家需要DCS数据跑马条显示案列证明。

本项目所配置电脑须为信创国产化适配产品，采用国产CPU、国产操作系统，整机及核心软硬件均纳入国家信创产品目录，满足国产化替代、安全可控要求。

- 电脑配置国产CPU芯片(≥8核、频率≥2.3GHZ)，双通道内存≥32G DDR4-3200，高速SSD系统盘容量≥512G，机械硬盘容量≥2T，独立显卡显存≥4G；

- 接口丰富，支持HDMI高清音视频输出接口，音频输入/输出接口，双千兆网口，4个USB2.0+4个USB3.0接口

- 软硬一体设计，出厂自带国产操作系统及已授权平台软件，免安装易部署；

- 预装智能大屏管理平台，具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能；

- 系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；

- 具有高性能/常规/节能/HDR等模式、可设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。

4.6其他要求

4.6.1招标人为大屏显示系统提供两路380V/220V AC电源，接入投标人提供的屏幕配电箱，

配电箱带电源自动切换装置。投标人提供10KW配电箱，用于数字墙上安装的各用电设备的电源分配，各回路电源应能独立通断，配电箱应有防止干扰的屏蔽措施及便于检修的安全措施，配电箱防护等级不低于IP54。配电箱应有20％的备用回路，招标人仅为此配电箱提供两路220VAC总电源，投标人配置电源自动切换装置，并提供电负荷容量，电源切换装置切换时间小于50ms。

4.6.2投标人提供的交换机选用国产优质品牌，可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥2；交换容量≥48Gbps，转发性能≥35.7Mpps。

4.6.3 投标人提供的配电箱、机柜采用不锈钢材质，柜板厚度不小于2.0mm。材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁，没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头。机柜应有通风装置，以保证运行时内部温度不超过设备允许的温度极限值。内部应提供有220VAC照明灯和检修插座，盘上和盘内设备应有标志牌。机柜尺寸不小于600mm（宽）*800 mm（深）*1800 mm（高）。为便于集控室整体布置美观，配电箱、机柜具体尺寸、颜色由招标人在设计联络会中确定。

4.6.4 投标人应提供镀锌桥架、镀锌电缆保护管等辅材用于电缆敷设，并按要求对强、弱电线缆分开敷设。投标人敷设的线缆应确保线缆敷设整齐美观、标识清晰、接线规范可靠。

4.6.5 现场设备接地属投标人工作范围，投标人应按照要求接到招标人指定的接地点，确保现场设备的可靠接地。

4.6.6 投标人按照要求提供大屏显示系统所需的电源线、网线（六类）、光纤（含熔接），同时负责提供接入大屏显示系统所需的视频线、信号线，并完成数据对接。

4.6.7 设备安装、调试、测试所需的工具及材料均由投标人负责。

4.7 设备服务要求

4.7.1 投标人需提供大屏设备、操作系统及相关软件的安装调试服务。

4.7.2从大屏显示系统设备交付之日起三年内，提供屏显示系统设备产品7*24*4小时上门维保服务，包括损坏件的免费更换服务。

4.7.2 提供三年之后的延保服务价格清单，不计入本次的报价总价中。

4.7.3 免费培训相关技术和管理人员，并与技术维护人员建立联系，提供长期的技术支持。

4.7.4整体集控室大屏显示系统显示画面设计由投标人负责实施完成。

4.8 项目施工基本安全要求

    - 一般规定

      - 应用范围

本章适用于施工现场的安全施工管理工作。主要内容包括：文明施工、施工安全措施、应急救援措施等。

      - 投标人责任

- 投标人应按合同的约定和相关安全规程规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

- 投标人应负责落实本合同要求的安全目标、文明施工目标。

- 投标人应负责全部施工作业的安全检查，配备专职的安全员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

- 投标人应加强对职工进行施工安全教育，应按不同岗位安全教育规定要求组织学习。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核，合格者才准上岗。

- 投标人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。投标人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

- 投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若投标人责任区内发生重大安全事故时，投标人应立即报告招标人，并在事故发生后24小时内提交事故情况的书面报告。

    - 文明施工

      - 一般要求

- 投标人必须严格执行国家、行业和招标人关于绿色工地、文明施工管理的文件、规定。

- 投标人应配备专职管理人员负责全面领导、协调其施工现场责任区域范围内的文明施工管理。

- 投标人应做到施工区域定制化和模块化管理。在进行施工平面规划时，应进行装置型设施、安全设施、标志、标识牌式样的统一和规范，并配以视觉形象设计，以达到现场安全、文明、和谐、美观的愉悦效果。

    - 场容场貌

- 施工场所应保持整洁，垃圾和废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。

    - 现场的文明施工管理

- 对施工人员行为管理，包括：施工人员着装、发式的规定；施工人员单位标识；进入施工厂区接受门卫检查的规定要求；进入施工区域劳动保护用品佩戴的要求；进入生产、试运行等特殊区域的管理要求；进入施工现场、生产厂区吸烟的规定；施工人员禁止乱扔废弃物、在建筑物和设备上乱涂乱画的要求。

- 投标人对现场施工机械、设备实行定置管理；对施工机械、设备运行操作、检修过程废气、废油、废水排放和噪声进行控制；确保其施工机械和设备的标识完好率；确保其使用的车辆停放规范和清洁；确保其对车辆检修、冲洗过程达到环保控制的标准；确保其车辆在厂区内文明行驶。

- 投标人应对其施工材料的管理做到：施工作业面材料贮存、堆放的定置管理；施工材料文明装卸、不污染环境；易燃、易爆有毒有害物品的标识、运输、贮存和使用过程严格管理；废旧材料及设备、物资包装材料处置有序，不影响和污染环境。

- 施工责任区移交，实行工序交接、验收、签字制度，上道工序交给下道工序必须是干净、整洁、工艺质量符合验收标准的工作面。

4.9 项目其他施工安全措施

4.9.1 一般要求

- 投标人必须严格执行国家、行业和招标人有关安全管理规定及安全工作规程。

- 严格执行安全施工技术措施交底程序，交底与接受交底人双方签字确认。现场可以使用多媒体设备对技术交底进行记录（对重大施工项目、重要施工工序、特殊作业、危险作业，在交底过程中应拍照片或录像），保证交底效果。

- 项目开工前必须进行安全文明施工条件的检查与确认，不具备安全文明施工条件的工程项目不得开工。

- 特殊作业、危险作业时，招标人及投标人安全管理人员必须全过程旁证监督。

- 保证安全投入，加强安全防护。施工措施中要求采用的安全设施，必须全部执行到位，全面实施安全设施标准化，使现场具备完善的安全文明施工条件。

4.9.2 焊接、切割与热处理安全

- 投标人对从事焊接、切割与热处理作业的人员管理应遵守DL5009.1《电力建设安全工作规程 第1部分》中第11.1.1～11.1.3条的规定。

- 投标人在电焊作业时应遵守DL5009.1中第11.2节的有关规定；在进行气焊与气割作业时应遵守DL5009.1中第11.3节的有关规定。

- 严格遵守焊接安全规定，严禁在带压的设备和盛装过油脂或可燃气体的容器上进行焊接作业，严禁在易燃材料附近及上、下方进行焊接作业。

- 施工中氧、乙炔瓶分瓶放置间距应大于5米；距明火作业应大于10米。

4.9.2 消防

- 投标人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。投标人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

- 投标人应建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

- 投标人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

- 投标人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。投标人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

4.9.4 伤亡事故处理

- 施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，投标人应及时进行处理，并立即报告招标人。

- 发生重大伤亡或特大事故时，投标人必须保护事故现场，立即报告招标人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

- 事故处理结案后，投标人应向公众张榜告示处理事故结果。

附件2 供货范围

- 一般要求

  - 本章节规定了合同设备的供货范围，投标人保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

  - 投标人所提供设备应提供三年原厂服务承诺函，包括损坏件的免费更换服务。

  - 投标人提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

  - 所有本工程安装、调试、投入正常运行所必须的各类附件及材料均包含在总价中。除有特别注明外，所列数量均为本次要用设备数量，在施工过程中招标人根据实际情况对设备数量进行增减。

  - 提供运行所需备品备件，并在合同中给出具体清单。

  - 投标人应列出各设备详细清单，并注明设备产地。

  - 设备不仅限于下表所列，投标人应根据技术要求确定实际设备。

  - 投标人负责所供设备的安装调试工作。

2  供货范围

投标人的基本供货范围是功能完整的大屏显示系统设备与材料，包含大屏显示系统硬件、软件设备以及安装过程中所必须的桥架、电缆保护管、线缆等安装辅件。投标人应确保供货范围完整，以能满足用使用要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标人供货范围)由投标人补充，并不增加任何费用。

- 设备范围

（由投标人细化供货清单）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 详见技术规范 | 36.855 | ㎡ |  |
| 2 | 处理器 | 详见技术规范 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制软件一体机 | 详见技术规范 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配电箱 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 交换机 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 配套支架 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 线缆等辅材 |  | 1 | 套 | 满足现场需求 |
| 9 | 安装、调试、培训 |  | 1 | 项 | 大屏背景墙的装修设计、施工；设备安装与调试；人员培训等 |
| 10 | 其他 | 备件 |  |  | 由投标人根据安装、调试所需进行补充 |

注：投标人提供的设备及安装材料应满足工程实际需要，特别是电源电缆、控制电缆、通讯电缆、光缆等提供的长度应满足工程实际需要，若项目及数量不够应在执行合同中无偿补足。

- 备品备件

招标人对备件清单提出了基本需求，由投标人完善补齐，合同签定后，投标人在供货时不允许减少清单中的品种和数量。

备品备件随主设备一同运到现场。

所有备品备件的一些主要部件(如印刷电路板)在发运前，都应逐件进行测试，以保证在显示屏中正常运行。

投标人应保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主要设备功能相同接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后5年（二者之中取时间长的一种）。当投标人决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标人，以便招标人增加这些设备的备品备件。

投标人应对所供集控室大屏显示系三年运行和维护所必需的备品备件提出清单和报价，并承诺该报价三年内价格不增加。

- 随机标准附件及易损件、备品备件

投标人应至少提供同批次LED显示屏备件15块。

专用工具和专用测量仪器随主设备一同运到现场，但要单独包装和单独标识。抵达现场验收合格后及移交招标人。投标人应提供所有便于维修和安装集控室数字墙所使用的专用工具。

备品备件清单（由投标人填写，计入合同总价）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

专用工具、专用检测仪器仪表清单（由投标人填写，计入合同总价）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 技术资料及交付进度

- 一般要求

  - 投标人提供的技术文件应使用国际单位制（SI）单位（语言为中文）。进口部件的外文图纸及文件应由投标人免费翻译成中文并加盖投标人公章，同时，数字签名的说明书、质量证明文件、因故无原件的复印件也需加盖投标人公章，便于文件的追溯。其他外购部件技术文件的合法性、完整性、齐全性由投标人负责，应全部提供外购件原件，并提供外购件目录清单。技术文件和图纸的文种为中文。外方提供的技术文件应翻译成中文随同原文一并提交招标人。技术文件以中文为准，技术文件除提供书面文件外还应提供U盘形式电子文件。图纸应为CAD版格式，文本文件应Word/Excel版格式，使用的字库文件应一同提交。

  - 投标人资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

  - 投标人技术文件的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在技术协议草签后 5

天内给出配合工程设计的全部技术文件和交付进度清单，并经招标人确认。

  - 投标人提供的技术文件分为投标阶段，配合设计阶段，施工调试试运、性能试验验收和运行维护等三个方面。投标人须满足以上三个方面的具体要求。

  - 对于其它没有列入合同技术文件清单，却是工程所必需技术文件，一经发现，投标人应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标人也应及时免费提供新的技术文件。

  - 投标人要及时提供与合同设备设计制造有关的技术文件。

  - 投标人提供的与工程设计、施工、安装、调试、验收等有关的正式的技术文件，书面4

套，电子版1套。

  - 招标人一经发现其它没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，也应免费提供给招标人。

  - 投标人提供运行和维护手册、培训手册4套纸质文件，另加1套电子版。

  - 投标人按招标人的要求，编制所供设备的标识系统编码。

- 资料提交的基本要求

2.1 在投标阶段必须提供的资料（投标人可自行细化）。

2.1.1 供货清单。

2.1.2 厂家产品说明书（包括各种参数表）。

2.2  安装、调试、试运、验收和运行维护所需的技术资料（招标人提供具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。包括但不限于：

2.2.1 提供设备运行、调试和试运说明书。

2.2.2 运行、维护、检修需详尽图纸和的技术资料（系统配置说明书、硬件配置图、设备清

册(包括名称、型号规范、安装地点、数量、生产厂家等)）。

2.2.3 设备安装、运行、维护说明书。

2.3投标人提供的其它技术资料(招标人提供具体清单和要求，投标人细化，招标人确认）。 包括但不限于：

2.3.1 检查记录、试验报告及质量合格等出厂报告。
附件4 设备交货进度

交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见供货范围 | 浙能乐清发电有限责任公司物资仓库 | 合同签订后1个月内，具体到场时间视现场工程进度而定 |

      - 投标人应负责本系统相关设备的包装和运输，若因包装和运输过程中发生系统仪器设备的损坏，由投标人负完全责任。

      - 设备到达现场，投标人派人到现场办理交接。

      - 设备的交货顺序要满足工程安装进度和顺序的要求。

      - 表中交货进度为暂定时间，如有变动，招标人将提前两周以书面形式通知投标人，投标人应按招标人要求供货，并不发生任何费用。

      - 投标人根据招标人项目工期要求提交整体项目进度计划。

      - 投标人根据招标人通知按成设备安装调试工作

附件5 验收

- 总体要求

  - 本工程分为到货验收、初步验收、最终验收；

  - 验收由双方共同参与；

  - 所有测试及验收费用包含在合同总价之中。

- 到货验收

  - 系统所需的主要设备到达招标人指定地点，提交相关到货资料并经过招标人确认后，可进行到货验收。

- 初步验收

  - 初步验收在系统安装调试完成后，设备和系统的性能及技术指标达到技术协议书的要求、招标人得到技术协议书规定的资料后、进行初步验收。初验合格后，招标人即签发初步验收文件。

- 最终验收

  - 当系统通过初步验收、系统运行正常并解决质保期内遗留问题后，可进行竣工验收，竣工验收合格后由招标人签发最终验收文件。

  - 测试及验收过程中出现任何系统故障，整个验收和诊断流程将重新开始。

附件6 技术服务和联络

- 投标人现场技术服务

  - 投标人现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标人要派出合格的、能独立解决问题的现场实施人员。投标人提供的的现场服务应能满足工程需要。如果由于投标人的原因，人天数不能满足工程需要，招标人有权追加人天数，且发生的费用由投标人承担。

  - 投标人实施人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

  - 现场实施人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标人不再因投标人现场实施人员的加班和节假日而另付费用。

  - 未经招标人同意，投标人不得随意更换现场实施人员。同时，投标人须及时更换招标人认为不合格的投标人现场实施人员。

  - 投标人现场实施人员应具有下列资质：

    - 遵守中华人民共和国法律，遵守现场的各项规章和制度；

    - 有较强的责任感和事业心，按时到位；

    - 了解合同设备的设计，熟悉其结构，具有丰富的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

    - 身体健康，适应现场工作的条件；

  - 投标人现场实施人员的职责

    - 投标人现场实施人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运行和验收；

    - 在安装和调试前，投标人技术实施人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，投标人应向招标人提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标人技术人员要对此进行确认。

    - 投标人现场实施人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。

    - 投标人对其现场实施人员的一切行为负全部责任；

  - 招标人的义务

招标人要配合投标人现场实施人员的工作，并在生活、交通和通讯上适当为投标人提供便利。

- 质量保证与售后技术支持服务

  - 质保期自项目通过初步验收合格，并解决遗留问题通过复验后起算。

  - 在投标文件技术规范书中，投标人应就产品的保修年限与服务内容及方式进行阐述。所有设备提供原厂不少于三年的质保服务。

  - 投标人应承诺服务响应时间及提供的服务。投标人应提供三年7*24*4小时的服务响应。

  - 由于产品本身质量所引起的故障，投标人在得到招标人通知后，应在两个工作日及时到达现场进行免费处理，系统内所有设备材料质保期限为三年。在质保期内如出现设备无法正常运行的情况，投标人必须保证在报修24小时内恢复。

  - 投标人应按招标人要求提供合格的产品，并保证在规定的期限内完成本工程的施工。在质保期内，投标人所提供设备的稳定性、可靠性等性能不能满足本协议及相关标准要求，投标人应在接到招标人通知后两个工作日内赶赴现场免费调试或免费更换，直至满足性能要求。并承担所发生的一切费用。

- 培训

为使集控室大屏系统能正常安装、调试、运行、维护，投标人有义务提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

附件7 分包与外购

投标人要按下列表格填写分包与外购情况，每项设备的候选分包商应不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 分包商名称 | 设备产地 | 分包商国家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

附件8 运行维护手册

运行维护手册格式要求如下：

浙能乐清发电有限责任公司

二期集控室大屏显示系统

运  行  维  护

手

册

要求：一式10套

纸张：A4

字体：宋体，小四号

行间距：1.5倍

页边距（mm）：左-30  右-25  上-30  下-40

页眉：XX大屏显示系统设备维护手册

注：在正式提交前，先由招标人审定。

设备运行和维护手册的目的是能够把全部必要的数据和说明装订成册，这样，运行人员可以较好地查阅和理解最初调试及试运行工作、有效操作以及在正常、事故和异常(非设计情况)下怎样正确操作设备。在提交之前，双方应商定维护手册的形式和内容。

手册中应能够快速查阅运行参数、设备说明书、操作、维护和安全程度。

运行和维护手册应包括，但不限于下述内容：

设备概述，包括设备、系统说明、设备结构、功能说明、技术规范等。

设备维护的程序及注意事项。

设备零、部件清单，包括名称、图号、规格、材质、制造厂家全称等。

设备易损件、消耗性材料清单，包括名称、规格、制造厂家全称等。

为便于使用和查阅，手册应分成卷，每一卷包括封面的最大厚度为50mm。

每一卷的版式应尽可能地一致，每一部分的系统、设备等描述顺序也应一致。

附件9 大（部）件情况

如有，请说明情况。

附件10 技术差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件11 附图

如有，请提供图纸。

附件12 考核条款

- 由于投标人原因，影响安装与调试整体项目进度，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%；

- 设备安装调试期间由于设备质量问题，导致设备损坏或不能正常运行，投标人必须3日内更换设备并维修，若达不到合同技术协议规定的要求每推迟一天考核1000元。

- 当试用期间局部发生故障，且从发现之日起投标人超过5日仍未能将其消除故障，以致影响调试工期，投标人除必须继续工作直至故障消除外，并考核1000-2000元/次。

- 系统安装调试完成后，设备和系统的性能及技术指标达不到技术规范书要求的，投标人必须在三天内予以更换，因更换而影响安装与调试整体项目进度的，每推迟一天投入运行扣除合同金额的0.1%；如更换后仍不能达到技术规范书要求的，考核该套设备合同价10％的违约金。供货产品核心技术参数不符合投标文件技术要求的，招标人有权不予验收、暂缓付款直至拒绝支付全部款项，由此产生的一切后果与经济损失由投标人全权承担。

- 对项目实施过程中违反招标人有关规章制度的按招标人有关考核标准进行考核。

附件13 投标人需要说明的其他问题（技术特点、质保体系及售后服务承诺等）