## 检修项目
检修项目清单
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 系统名称 | 检修项目 | 热机专业 | 电气专业 | 热控专业 | 单位 | 预估数量
[5 empty] | 主要检修内容 | 主要检修内容 | 主要检修内容 | 项 | 1
1 | 269AN002 | 标准 | 锅炉本体 | 炉内升降检修平台装、拆 | 1. 炉内检修平台装、拆及配合使用； 2. 炉内升降平台材料存放箱子制作（由乙方提供材料） |  |  | 项 | 1
2 | 269AN003 | 标准 | 锅炉本体 | 锅炉水压试验 | 锅炉承压部件压水查漏及相关配合工作。 |  |  | 项 | 1
3 | 269AN004 | 标准 | 锅炉本体 | 锅炉受热面 | 1、锅炉防磨防爆检验配合和整改消缺； 2、锅炉防磨防爆检查； 3、基建焊口无损抽检打磨（抽检4000个焊口，含基建遗留锅炉受热面打磨消缺）； 4、一二次高再出口集箱支管全部打磨配合检查，一次中再进口、屏过、末过管接座打磨配合抽查（一二次高再预计1500个，一次中再进口抽查200个，屏过末过抽查800个，共2500个）； 5、吹灰孔（154个）、观火孔（52个）、工业电视孔（2个）、炉膛红外烟温监视孔（2个）、后水前屏管穿孔（73个）处鳍片与炉管连接焊缝打磨、MT检查。长吹、半长吹吹灰孔焊接挡水板（86个）； 6、受热面集箱割管检查集箱内部（130个）； 7、水冷壁燃烧器区至燃尽风域高温腐蚀打磨抽查，共计约100平方米，水冷壁燃烧器底部至燃尽风顶部前后墙区域外部附焊件焊缝打磨检查，风箱及燃烧器角焊缝检查，炉墙附焊件角焊缝检查； 8、水平烟道高温受热面结焦区域腐蚀裂纹打磨检测（50平方米）； 9、一、二、三级过热器、一次再热器、二次再热器减温器割管检查处理（共计12个）； 10、尾部烟道底部环形集箱连接处拉裂、尾部烟道包墙过热器下集箱箱间、前后左右及中隔墙转角间鳍片角焊缝、管座角焊缝拉裂问题排查；膜式受热面集箱鳍片、角焊缝及尾部烟道下集箱防拉裂检查（前后包墙、隔墙底部鳍片焊缝等）；包墙下集箱下部铁板焊缝及集箱拼接环焊缝拉裂检查；中隔墙与两侧包墙连接部位打磨检查；前、后隔墙下集箱两侧管接座裂纹打磨检查，前水、侧水上集箱水冷壁角焊缝检查有无拉裂情况；垂直水冷壁前墙上集箱鳍片开裂检查处理；旋螺水冷壁与垂直水冷壁交接部位烧损检查处理；螺旋水冷壁冷灰斗左右转角部位磨损检查；顶棚管与侧墙水冷壁拉裂检查；水平烟道集箱拼缝打磨检查；水平烟道与两侧墙交接处拉裂检查； 11、顶棚管与吊挂钢梁连接处、炉顶侧墙及密封区域、13楼四角角部膨胀装置压板与水冷壁连接处配合无损检测抽检； 12、折烟角小室延伸侧墙和尾部烟道包墙鳍片拉裂打磨检查（巴威机组共性问题）； 13、水冷壁冷灰斗刚性梁绑带及炉膛角部绑带检查处理（风箱等位置较差区域抽选40米）； 14、大包内部末过及一次中再、一次高再、二次高再穿顶棚管处打磨抽查（各10屏）； 15、水平烟道高温受热面器管夹检查更换； 16、一、二次低再上层蛇形管导向夹焊缝打磨抽检； 17、水冷壁下集箱与干渣机连接密封板处打磨检查（里外两侧）； 18、受热面换管（1、根据规范化检查结果，更换超标不合格的管子约700根（按实结算）；2、加装阻流板、防磨罩及热处理相关配合工作）； 19、部分受热面管子加装防磨罩（约2000只）； 20、宽鳍片、部分包墙焊缝增加膨胀缝和止裂孔； 21、冷灰斗底部挡渣网板吊挂板固定形式优化（炉底水平管与吊挂板角焊缝割开，用U型抱箍固定）； 22、水平烟道左右两侧搭建检修平台（单侧长度8米、高度10米、宽度1.5米2层吊挂平台），6楼汽水系统及包墙系统疏水阀处增设操作平台（长度6米、宽度1.5米2个格栅平台，包工包料）； 23、炉顶大罩顶部开6个散热孔（2米*1米，包工包料）； 24、配合支吊架调整； 25、屏式过热器及末过热器自夹管及定位管处碰磨检查处理； 26、膨胀指示器变形卡涩检修； 27、炉顶放汽扩容集箱改造移位（电动阀电缆高温烫伤反措）。 | 启动循环泵电动机小修、预试。就地加装防冻箱，包括电缆敷设（200米）、接线。 | 锅炉壁温元件检查，故障元件更换，信号联调。 | 项 | 1
4 | 269AN005 | 标准 | 锅炉本体 | 锅炉受热面清灰 | 前炉膛清焦、水平烟道、后烟井各受热面、炉顶小室等清灰，尾部烟道每一屏蛇形管排上下管间距内积灰用L型专用扁钢清理；省煤器AB侧灰斗清理至阀板，清除铁刨花，后烟井清扫后使用压缩空气每个通道彻底清灰。风机启动后省煤器灰斗底部仓泵内杂物清理。 |  | 炉膛压力取样管清灰及吹扫装置检查。 | 项 | 1
5 | 269AN007 | 标准 | 锅炉本体 | 燃烧器 | 1. 内外二次风门及SOFA风门检查，档板的传动销轴磨损情况检查；记录二次风内、外档板及调风盘原始开度，调整每块档板的同步性； 2. 燃烧器检查； 3. 燃烧器大油枪及滤网清理，微油油枪、大油枪套管、点火枪套管、火检套管积灰清理，检查消缺； 4. 风箱内部积灰（灰量120T左右）清理； 5. 燃烧器HPAX组件进口弯头、乏气风管可调缩孔抽查； 6. 正压膨胀节检查消缺，风箱上下壳板开裂检查补焊处理，前后墙风箱下侧加装自制L型波纹膨胀节（共8个，包工包料）。 |  | 二次风门及SOFA风门检查及联调；燃烧器壁温检查，更换故障元件；大油枪、微油油枪热控设备检查并调试，故障设备更换，进入炉膛内部对点火枪伸入位置进行检查核对；燃烧器喷口火检探头端部焦块清除；锅炉整体外部水冲洗包扎（详见清单）。 | 项 | 1
6 | 269AN008 | 标准 | 锅炉本体 | 底渣系统 | 1、干渣机：①减速箱换油；托轮检查，驱动轮和从动轮轴承检查、加脂，驱动轮、从动轮垂直度水平度检查调整； ②纠偏导轮全面检查； ③油站换油、消漏；关断门液压缸、油管路检查消漏，更换2个； ④渣斗和干渣机接口密封检查处理（现场检查有泄露现象）； ⑤链板磨损变形检查； ⑥链条长度调整。 2、碎渣机：①联轴器检查，弹性块更换，减速机油质检查； ②链条、齿轮检查； ③入口耐磨板更换； ④碎渣机侧板处填料更换。 3、渣仓：除尘器更换。 | 干渣机、碎渣机电动机大修(包括开关检修、二次回路检查核对）；碎渣机控制箱内设备元件及炉底干渣机MCC开关、电缆清扫检查、电缆小桥架整治。 | 控制柜清洁，电磁阀、过滤器检查更换，气动阀气缸检查更换，转速开关检查更换，一次元件配合拆接线。 | 项 | 1
7 | 269AN009 | 标准 | 风烟系统 | 空预器 | 1. 空预器A、B支撑轴承座上部轴承室拆除，轴承座加煤油清理干净，轴承滚柱及钢圈检查； 2. 导向轴承、支撑轴承检查换油，空预器A、B减速箱润滑油更换； 3. 转子水平度测量调整； 4. 空预器本体检查消漏，焊缝检查加固，扇形板内部积灰清理； 5. 漏风控制装置修理（包括扇形板提升装置检查，视情况更换。提升装置减速箱换油，千斤顶加润滑脂，拉杆膨胀节检查更换。提升杆膨胀节泄漏检查、更换）。 6. 蜗轮减速箱换油热端、冷端扇形板水平度调整，空预器三向密封片检查，三向密封间隙检查调整； 7. 空预器A、B热端二次风仓、烟气仓人孔门改型更换（共6个）； 8. 空预器冷端、热端吹灰枪管及支架检查处理； | 空预器A、B主辅电机（4台）大修；就地控制柜、动力及控制电源开关清扫检查、二次回路检查（含变频器及回路端子排所有端子紧固检查、变频器清扫）；漏风控制装置电动机小修； | 空预器就地控制柜清扫，激光探头内部检查，套管磨损部分修补；空预器零转速探头及信号检查调试；配合完成冷态、热态调试。 | 项 | 1
8 | 269AN015 | 标准 | 风烟系统 | 烟风道 | 1、烟风道查漏、支撑筋板检查加固；所有挡板门校活络，矫正开度，检查连杆、柺臂，轴承座、更换盘根、加高温润滑油脂或部分更换轴承。所有膨胀节检查处理，导流板修复或延长。引风机出口膨胀节拐弯处单波金属膨胀节内部满焊消漏； 2、空预器旁路烟道检查消缺。 | 风烟系统挡板电动执行机构调试、配合拆接线，消缺、消漏、管接头整治（见机务清单）； | 烟道压力测点疏通（详见清单），烟风道压力测点吹扫装置检修；过热器及再热器烟气调节挡板配合挡板检修拆接线；风烟系统挡板内部开度与执行机构、CRT画面显示开度核对，设备联调。 | 项 | 1
9 | 269AN016 | 标准 | 风烟系统 | 冷、热一次风道 | 风道检查消漏。膨胀节检查处理，导流板部分延长；各风门积灰清理、密封盘根更换，连杆检查矫活络，校活络矫正开度指示，轴承加油检查更换。暖风器进出口检查清理。暖风器A、B调节挡板、热风调节挡板7台盘根更换。热风隔绝门7台更换盘根，定位杆拆出矫正，积灰清理。空预器出口一次风蒙皮更换为不锈钢金属膨胀节。 | 风烟系统挡板电动执行机构调试、配合拆接线，消缺、消漏、管接头整治（见机务清单）； | 一次风道压力测点疏通（详见清单），风道压力测点及风粉流速测点吹扫装置检修；磨煤机A-F冷/热风调节挡板，暖风器出口调节挡板电动头、减速箱检查及配合拆接线，挡板调试；磨煤机A-F冷、热风隔离门及暖风器隔离门（共13个）气缸检查，管路消漏，行程开关检查及调试。 | 项 | 1
10 | 269AN017 | 标准 | 风烟系统 | 冷、热二次风道 | 1、冷、热二次风道查漏消缺、支撑筋板检查处理；膨胀节检查处理，导流板修复；风门挡板轴封检查处理，轴封盘根更换，挡板校活络矫正开度指示等；燃烧器进口二次风箱挡板检查处理、膨胀节内护板检查处理；挡板开关调整，暖风器进出口检查清理。各个人孔门检查消漏。 | 风烟系统挡板电动执行机构调试、配合拆接线，消缺、消漏、管接头整治（见机务清单）； | 二次风道压力测点疏通（详见清单），二次风箱入口调节挡板电动头减速箱检查、配合拆接线及挡板调试、内部开度与执行机构、CRT画面显示开度核对；电缆套管、接线整理；锅炉入口二次风量测量装置吹扫清灰（烟道内部） | 项 | 1
11 | 269AN020 | 标准 | 脱硝系统 | 脱硝系统检修 | 1、SCR反应器内部及脱硝进出口烟道积灰清理（10t），声波吹灰器解体清理、膜片检查更换； 2、烟道内部支撑检查，磨损处加装防磨角钢，喷氨格栅清理疏通，均流板及催化剂区域焊缝检查补焊； 3、脱硝原烟气、净烟气取样管疏通清理，喷射口改造； 4、氨蒸汽流量计、调节阀前后管道清理、增加大旁路； 5、CEMS备用汽源改接至仪用气储气罐前母管。 |  | 声波吹灰器电磁阀检查，气源管路消漏；SCR区域热控设备（喷氨快关阀、调节阀、氨流量计，氨泄漏仪、氨逃逸率表）检查调校；稀释风流量测量装置和脱硝原烟气流量测量管路清灰。 | 项 | 1
12 | 269AN028 | 标准 | 脱硫废水零排系统 | 脱硫废水箱及输送泵 | 1、干燥塔废水箱内部衬胶、搅拌器等检查； 2、浆池、地沟清理； |  | 配合拆接线 | 项 | 1
13 | 269AN029 | 标准 | 脱硫系统 | FGD烟道 | 1、烟道全面清理、外部保温拆除检查（自引风机出口涂鳞段开始，与吸收塔以栏杆为界。吸收塔进口烟道的石膏清理以吸收塔进口膨胀节为界，膨胀节外侧石膏清理归FGD烟道）、冲洗，查漏消缺、支撑筋板检查处理、膨胀节检查处理等； 2、烟道内的防腐检查及处理，腐蚀严重区域更换消漏，疏水管密封面、疏水管检查处理，消漏，腐蚀严重的更换。烟道、膨胀节的防腐修复配合。 3、烟道所有测点、取样点检查、疏通、消漏。 4、烟道喷淋管温度测点取样口检查、消漏。 |  |  | 项 | 1
14 | 269AN030 | 标准 | 脱硫系统 | 吸收塔系统 | 1、开启除雾器冲洗水，检查阀门、管路严密性，根据检查情况更换阀门；除雾器底部全面检查，除雾器叶片冲洗清理； 2、所有浆液喷淋层检查，疏通各喷淋口和喷淋支管（割管检查），脱落喷嘴回装； 3、吸收塔氧化风喷口结垢清理，氧化风管支架及抱箍检查，修复或更换，内部胶垫检查处理； 4、吸收塔塔壁结垢清理；吸收塔托盘、底部冲洗及杂物清理；疏、放水孔疏通； 5、吸收塔进口烟道处石膏及侧壁结焦清理； 6、吸收塔防腐检查，漏点处补焊打磨，配合防腐，箱梁腐蚀严重的更换。 7、质量流量泵解体检修，泵进口管路抬高至1米处，石膏排出泵出口管路新接质量流量泵备用接口设置相应隔离阀； 8、吸收塔检修结束后，地沟内滤网更换，地沟、浆池内部全面清理。 | 9号炉石灰石浆液泵A、脱硫工艺水泵A、吸收塔管束式除尘器冲洗水泵A、吸收塔区域浆池浆液泵A、脱硫质量流量泵电动机大修，电源开关、二次回路元件和电缆绝缘清扫检查 | 配合拆接线，吸收塔液位变送器检查调整，管路清理。 | 项 | 1
15 | 269AN031 | 标准 | 脱硫系统 | 吸收塔浆液循环泵 | 1、吸收塔再循环泵ABCDE解体大修，ABC泵更换机械密封；叶轮封盖密封件、叶轮固定螺栓更换；泵轴封水管阀疏通，视情况更换；轴承箱检查，润滑油更换；再循环泵进口疏放管路检查疏通； 2、5台再循环泵进口阀严密性检查，视情况更换密封圈或阀门；泵进、出口管路膨胀节检查修补；泵出口隔离阀拆除，进、出口衬胶管路全面检查（工程部已协调利用检修机会全部拆管返厂衬胶）、打磨防腐修复，破损严重的管段返厂衬胶； 3、泵过流部件磨损情况检查处理，耐磨涂料处理配合；泵及相应管阀清理，金属或油漆本色；疏放、冲洗水管阀检查处理。 4、泵出口管路增加压力变送器； | 吸收塔再循环泵A、C、E电动机大修、预试，吸收塔再循环泵B、D电动机小修、预试（包括电动机电加热器及其回路清扫检修），吸收塔再循环泵A电动机冷却风机电机（3台）大修。 | 配合拆接线，再循环泵温度接线盒检查整理。 | 项 | 1
16 | 269AN036 | 标准 | 化学系统 | 尿素水解系统 | 1、水解器内部检查换热管束表面、设备相关接口、换热管箱、换热管束管板胀接处、换热管束及相关焊缝等； 2、换热管、筒体抽检壁厚，水解器罐体壳体内部腐蚀、磨损检查检修； 3、水解器筒体及管束清理，尿素产品气调节阀、隔离阀解体检修，检查阀体磨损、腐蚀、冲刷情况并处理，水解器安全阀解体检修，校验，爆破片更换。 4、9号炉水解器产品安全阀前增加隔离阀。 | 尿素水解车间及9号炉尿素溶液输送管道伴热带检查测试、处理更换。尿素溶液输送C、D管道电伴热防爆电源箱增容更换、调试（2台），电伴热带及接线盒检查测试更换。 |  | 项 | 1
17 | 269AN079 | 标准 | 起重设施 | 起重设施整改 | 9号炉炉顶卷扬机操作手柄及控制电源线安装；低加疏水泵轨道偏离整改；小真空泵轨道被氢气管道挡住整改；循环水进出口蝶阀被支架挡住整改；空预器滑线重新供货安装；引风机电机起吊高度不够整改；9号机输煤系统电动葫芦：25号转运站10吨电源线是2.5平的，tc4主电源是2根并一根用的，26号转运站10吨也是2.5平的。T18号转运站5吨行车安装，含轨道（材料）及电控安装调试。（包材料） |  |  | 项 | 1
18 | 269AN114 | 标准 | 电气低压 | 安全出口指示灯更换 |  | 汽机房、锅炉房、集控楼等安全出口指示灯更换300套。 |  | 项 | 1
19 | 269AN122 | 标准 | 控制装置 | 火焰检测系统检查、调整 |  |  | 电子室火检柜卡件清灰检查、参数记录、接线紧固。就地火检光纤检查、透光度检查、电缆软管检查及破损更换。炉膛内火检光纤探头清灰，炉膛内火检套管探头套管切割焊接、角度全部检查调整；火检信号整体联调 | 项 | 1
20 | 269AS001 | 特殊 | 二次风道 | 二次风道整改 | 1、空预器二次风出口变径段加长2500mm，收缩角从115°减小到45°； 2、空预器二次风出口转向位置设置导流板（8块）； 3、弯头管撑加装（16个）。 |  |  | 项 | 1
21 | 269AS002 | 特殊 | 锅炉本体 | 一次再热集箱管接座问题整治 | 1、一次中再集箱整体更换； 2、一次高再左侧四分之一段集箱更换。 |  |  | 项 | 1
22 | 269AS004 | 特殊 | 无损及理化检验 | 锅炉及六大管道检验（金属项目）检查配合及消缺处理 | 1、炉顶小室集箱角焊缝打磨，连通管焊缝打磨，过热器及再热器进出口集箱打磨，过热器、再热器进出口侧异种钢焊缝； 2、六大管道管件、对接焊缝、温度套管及压力测点角焊缝打磨； 3、锅炉规范化法定检验配合,根据清单不含以上的部分。 |  |  | 项 | 1
23 | 269AS008 | 特殊 | 锅炉本体 | 炉外管整治 | 1. A侧一、二次再热器出口压力引出管膨胀补偿不够优化整改； 2. A侧主汽疏水、B侧一次高再取样、二次低再疏水管路膨胀受阻优化； 3. 本体、空预器吹灰系统部分阀门更换（共8个），空预器吹灰蒸汽管道优化整改（共30米左右） 4. 汽水、包墙系统及过热汽系统取样、压力引出管接管座角焊缝及承压管对接焊缝打磨配合检验（打磨至一次阀，详见清单），引出管膨胀检查处理。 5. 集箱放气、疏水管（共25路）管接座角焊缝及承压管对接焊缝打磨检验（炉顶大罩全部焊缝），材料光普确认。 |  |  | 项 | 1
24 | 269AS010 | 特殊 | 脱硝系统 | 备用层脱硝催化剂安装 | 备用层脱硝催化剂安装，共224块。 |  |  | 项 | 1
25 | 269AS034 | 特殊 | 脱硫废水 | 9号炉脱硫废水零排系统优化 | 1、9号炉脱硫废水预澄清器底泥输送泵出口管增加一路去脱硫废水缓冲箱，方便排部分废水去三期预沉池处理，设置电动阀，送入DCS，设置阀门逻辑功能块，实现底泥泵出口阀门根据设定时间自动切换。 2、增加脱硫废水预澄清器刮泥机电机电流送至DCS作闭环控制，可以有效监测澄清器内部废水含固量，及时调整废水含固量，避免刮泥机过载跳闸。 3、对澄清器底部输送泵改型增容，并设置相应就地控制柜，新增泵出口底泥回打管路，参照二期底泥回打，送入DCS，实现闭环控制，减少废水含固量和排放量。 4、9号炉脱硫废水零排放主管路（脱硫废水是由脱硫废水缓冲箱直接打至9号炉干燥塔废水箱后直接打至干燥塔）运行时，设置联锁功能块，投入时将干燥塔废水箱液位信号与废水缓冲泵实现启停闭环控制，保证供需平衡。 5、脱硫废水缓冲泵至三期预沉池及干燥塔的切换阀门均改电动（三个），实现远方切换。 6、干燥塔仓泵出口至渣仓管路由DN65增大至DN100，管路连接改为法兰式接口；仓泵进口增加大块分离器。 | 1、配合增加脱硫废水预澄清器底泥输送泵出口至脱硫废水缓冲箱电动隔离阀，电缆敷设及接线调试； 2、配合增加脱硫废水预澄清器刮泥机电机电流送至DCS作闭环控制，电缆敷设及接线调试； 3、配合澄清器底部输送泵改型，就地控制柜安装、接线调试； 4、配合脱硫废水缓冲泵至三期预沉池及干燥塔的切换阀门改电动阀（3个），电缆敷设及接线调试； | 配合增加电动阀控制，脱硫废水预澄清器刮泥机电机电流显示，电缆敷设，逻辑画面修改 | 项 | 1
26 | 269AS035 | 特殊 | 石膏系统 | 9号炉石膏系统优化 | 1、将9号炉真空皮带机滤液箱A由零排方式改为高位差排液方式（参照滤液箱B排液方式），更换真空滤液箱，改造相应排液管路。滤液分两路，一路至回用水箱，一路至脱硫废水缓冲箱，分别设置电动阀，送入DCS，方便氯离子高时切换排放、控制氯离子。 2、分别在石膏旋流站A、B顶流出口管下方直接接一路废水管路至皮带机底泥分配槽，用于将部分细颗粒悬浮物跟随石膏一起排放，以改善浆液品质、减少废水含固量和排放量。 3、9号炉真空皮带机AB石膏饼上方增加高度可调爬犁，破壳石膏饼表面致密层，有利于降低石膏水分、有效增加石膏旋流站顶流至皮带机排放量，可减少吸收塔回用量、进一步减少废水外排量。 | 配合9号炉真空皮带机滤液至回用水箱、至脱硫废水缓冲箱，新增电动阀电缆敷设及接线调试； | 配合增加电动阀控制，电缆敷设，逻辑画面修改 | 项 | 1
27 | 269AS036 | 特殊 | 吸收塔 | 吸收塔本体及辅件优化 | 1、吸收塔再循环泵增加冷却水备用水源； 2、再循环泵进口增加5套滤网； |  |  | 项 | 1
28 | 269AS037 | 特殊 | 吸收塔 | 石膏雨整治 | 在现有管除上方加装两层屋脊式除雾器，配套增加冲洗水装置 | 配合冲洗水阀安装、电缆敷设、桥架制作、调试工作。 |  | 项 | 1
29 | 269AS045 | 特殊 | 锅炉 | 防寒防冻整治 |  |  | 1、给水流量变送器保温柜（3个差压变送器，90CFG04\05\06）伴热带更换铠装伴热带，并安装防风小室（约15平方）； 2、90CFG32保温柜伴热带电源敷设（就地至炉控楼六楼电子室配电柜），电缆敷设约500米； 3、汽机房零米重要测点伴热带敷设（500m左右），接线盒安装，电源电缆敷设。 | 项 | 1
30 | 269AS046 | 特殊 | 锅炉 | LCS系统整改 | 对空预器内的二次风道膨胀节进行重新布置。 |  | 空预器A/B扇形板激光探头整改（共4个），安装位置调整。 | 项 | 1
31 | 269AS047 | 特殊 | 锅炉 | 一次风取样装置整改 | 磨煤机A-F进口风量管道切割 |  | 磨煤机A-F一次风量取样装置整改，更换为文丘里管测量装置。 | 项 | 1
32 | 269AS048 | 特殊 | 锅炉 | 炉侧整治 | 2、吸收塔入口原烟气流量取样仪表管、汇流管上方格栅板平台优化整治； 4、增加三楼磨煤机出口门平台； 8、旁路低压省煤器A、B出口管道增加两个温度元件的温包； |  | 1、炉顶前置机电源总柜子整改，同步完善柜子电缆桥架安装位置； 2、吸收塔入口原烟气流量取样仪表管、汇流管更换整治（平台整治需机务专业同步优化）； 3、长吹C33就地转接盒移位，长吹C34提升阀温度电缆支架移位； 4、磨煤机出口门行程开关、电磁阀及气源管整治优化，电磁阀移位至电磁阀箱，管路敷设，支架安装； 5、磨煤机A-F燃烧器A\B侧二次风箱进口调节挡板（12台）、A\B侧前后墙OFA二次风箱进口调节挡板（4台）电动执行机构减速箱更换，共16台，并调整减速箱为直立安装、电动头水平安装； 6、磨煤机B油温、瓦温温度元件改型，增加密封结构； 7、9号炉燃烧器乏气风管壁温元件加装，共48支，新增前置机4台。 8、旁路低压省煤器A、B出口温度各新增一个测点，敷设电缆500米； 9、脱硫脱硝净烟气取样探头更换，脱硫CEMS小室内桥架整治； 10、零排干燥塔废水输送泵增加温度测点，敷设电缆500米。 | 项 | 1
33 | 269AS054 | 特殊 | DCS | 9号机组协调控制综合优化 |  |  | 安装一套机组协调控制综合优化系统，完成新增机柜安装、电缆敷设及接线工作，完成DCS相关控制系统逻辑和画面组态。 | 项 | 1

## 炉外管清单
序号 | 炉外管名称 | 规格
1 | 启动循环泵进口管路（380） | Φ533.4×95 | SA-106C
2 | 启动循环泵进口酸洗管路 | Φ159×28 | SA-106C
3 | 启动循环泵出口管路（381） | Φ325×60 | SA-106C
4 | 启动循环泵再循环管路（382） | Φ194×36 | SA-106C
5 | 储水箱过冷水管路（383） | Φ159×28 | SA-106C
6 | 储水箱过冷水流量测量管路（383） | Φ25×6 | 20G
7 | 383至启动循环泵高压注水管路 | Φ51×10 | 12Cr1MoVG
8 | 省煤器出口至启动循环泵暖管管路（384） | Φ60×14 | 20G
9 | 启动循环泵暖管管路（385） | Φ60×14 | 20G
10 | 启动循环泵进口旁路管路（386） | Φ60×14 | SA-106C
11 | 储水箱至末过减温水管路（387） | Φ89×15 | 12Cr1MoVG
12 | 启动系统暖管至341管路（388） | Φ60×14 | 20G
13 | 储水箱水位调节管道路（341、341-1、341-2） | 341：Φ431.8×76 341-1、2：Φ325×60 | SA-106C SA-106C
14 | 341取样管路 | Φ25×6 | 20G
15 | 分离器出口压力测量管路 | Φ25×5 | 12Cr1MoVG
16 | 分离器出口母管取样管路 | Φ25×5 | 12Cr1MoVG
17 | 分离器出口母道放气管路 | Φ51×8.5 | 12Cr1MoVG
18 | 储水箱液位测量管路 | 汽侧：Φ42×10 水侧：Φ25×5 | 汽侧：12Cr1MoVG 水侧：12Cr1MoVG
19 | 储水箱压力测量管路 | Φ25×5 | 12Cr1MoVG
20 | 给水管道疏水管路 | Φ76×16 | 20G
21 | 给水流量测量管路 | Φ25×6 | 20G
22 | 给水管路 | Φ635×68 | 15NiCuMoNb5-6-4
23 | 给水旁路管路 | Φ355.6×40 | 15NiCuMoNb5-6-4
24 | 省煤器进口酸洗管路 | Φ159×25 | SA-106C
25 | 给水管道疏水管路 | Φ76×16 | 20G
26 | 给水取样管路 | Φ25×6 | 20G
27 | 给水压力测量管路 | Φ25×6 | 20G
28 | 分级省煤器出口管道疏水管路 | Φ51×12 | 20G
29 | 省煤器出口取样管路 | Φ25×6 | 20G
30 | 省煤器出口集箱放气管路（302） | Φ89×15 | 12Cr1MoVG
31 | 省煤器出口压力测量管路 | Φ25×6 | 20G
32 | 冷水旁路管路 | Φ245×28 | 15NiCuMoNb5-6-4
33 | 冷水旁路流量测量管路 | Φ25×6 | 20G
34 | 冷水旁路疏水管路 | Φ76×16 | 20G
35 | 下降管过滤器差压测量管路 | Φ25×6 | 20G
36 | 下降管压力测量管路 | Φ25×6 | 20G
37 | 下降管疏水管路 | Φ108×22 | 20G
38 | 水冷壁中间集箱疏水管路 | Φ76×12 | 12Cr1MoVG
39 | 水冷壁中间集箱压力测量管路 | Φ25×5 | 12Cr1MoVG
40 | 后水前屏疏水管路 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG
41 | 水平烟道前侧包墙疏水管路 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG
42 | 水冷壁出口混合集箱放气管路 | Φ42×7 | 12Cr1MoVG
43 | 水平烟道后侧包墙疏水管路 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG
44 | 尾部烟道集箱疏水管路 | Φ60×12 | 12Cr1MoVG
45 | 隔墙上集箱放气管路 | Φ42×7 | 12Cr1MoVG
46 | 过热器减温水母管压力测量管路 | Φ25×5 | 20G
47 | 屏过减温水母管管路 | Φ168×28 | SA-106C
48 | 末过减温水母管管路 | Φ168×28 | SA-106C
49 | 屏过减温水支管管路 | Φ133×22 | SA-106C
50 | 末过减温水支管管路 | Φ133×22 | SA-106C
51 | 低温过热器出口集箱放气管路 | Φ42×8 | 12Cr1MoVG
52 | 屏过进口连接管疏水管路 | Φ51×9 | 12Cr1MoVG
53 | 屏式过热器出口集箱放气管路 | Φ42×8 | SA-213T91 Type2
54 | 末级过热器进口集箱疏水管路 | Φ51×9 | SA-213T91 Type2
55 | 末级过热器出口集箱放气管路 | Φ42×9 | SA-213T92
56 | 主蒸汽压力测量管路 | Φ25×6 | SA-213T92
57 | 主蒸汽压力测量管路 | Φ25×6 | SA-213T92
58 | 主蒸汽取样管路 | Φ25×6 | SA-213T92
59 | 末过出口集箱及管道疏水管路 | Φ51×10 | SA-213T92
60 | 一次再热减温水母管压力测量管路 | Φ25×5 | 20G
61 | 一次低再减温水管路 | Φ89×10 | 20G
62 | 一次中再减温水管路 | Φ89×10 | 20G
63 | 一次低再减温水支管管路 | Φ76×10 | 20G
64 | 一次中再减温水支管管路 | Φ76×10 | 20G
65 | 一次低再进口延伸段疏水罐液位测量管路 | Φ25×5 | 12Cr1MoVG
66 | 一次低再进口延伸段疏水罐疏水管路 | Φ51×4.5 | 12Cr1MoVG
67 | 一次低再进口压力测量管路 | Φ25×5 | 12Cr1MoVG
68 | 一次低再进口集箱疏水管路 | Φ51×4.5 | 12Cr1MoVG
69 | 一次低再出口集箱放气管路 | Φ42×6 | 12Cr1MoVG
70 | 一次低再出口集箱疏水管路 | Φ51×4.5 | 12Cr1MoVG
71 | 一次低再出口连接管疏水管路 | Φ51×4.5 | 12Cr1MoVG
72 | 一次中再出口集箱疏水管路 | Φ51×5 | SA-213T91 Type2
73 | 一次高再出口集箱放气管路 | Φ42×6 | SA-213T92
74 | 一次高再出口压力测量管路 | Φ25×5 | SA-213T92
75 | 一次高再出口蒸汽取样管路 | Φ25×5 | SA-213T92
76 | 一次高再出口集箱及连接管道疏水 | Φ51×7 | SA-213T92
77 | 二次再热减温水母管压力测量管路 | Φ25×5 | 20G
78 | 二次低再减温水管路 | Φ76×8 | 20G
79 | 二次中再减温水管路 | Φ76×8 | 20G
80 | 二次低再减温水支管管路 | Φ60×5 | 20G
81 | 二次中再减温水支管管路 | Φ60×5 | 20G
82 | 二次低再进口延伸段疏水罐液位测量管路 | Φ25×5 | 12Cr1MoVG
83 | 二次低再进口延伸段疏水罐疏水管路 | Φ51×4 | 12Cr1MoVG
84 | 二次低再进口压力测量管路 | Φ25×5 | 12Cr1MoVG
85 | 二次低再进口集箱疏水管路 | Φ51×4 | 12Cr1MoVG
86 | 二次低再出口集箱疏水管路 | Φ51×4 | SA-213T91 Type2
87 | 二次低再出口集箱放气管路 | Φ42×4 | SA-213T91 Type2
88 | 二次高再进口管道疏水管路（仅炉右） | Φ51×4 | SA-213T91 Type2
89 | 二次高再出口集箱放气管路 | Φ42×4 | SA-213T92
90 | 二次高再出口压力测量管路 | Φ25×5 | SA-213T92
91 | 二次高再出口蒸汽取样管路 | Φ25×5 | SA-213T92
92 | 二次高再出口集箱及连接管道疏水管路 | Φ51×4 | SA-213T92
93 | 空预器旁路烟道给水换热器进口管路 | Φ219×28 | 15NiCuMoNb5-6-4
94 | 空预器旁路烟道给水换热器出口管路 | Φ219×28 | 15NiCuMoNb5-6-4