## 附表目录 (hidden)
附表目录
序号 | 表格名称 | 备注
一 | 表1 封面 | 见本附件
二 | 表2 总说明 | 见本附件
三 | 表3 工程项目投标报价汇总表 | 见本附件
四 | 表4 单位（专业）工程投标报价汇总表
4.1 | 表4-1 安装工程投标报价汇总表 | 见本附件
4.2 | 表4-2 建筑工程投标报价汇总表 | 见本附件
五 | 表5 单位（专业）工程投标报价表
5.1 | 表5-1 安装工程施工费投标报价计算表 | 见本附件
5.2 | 表5-2 建筑工程施工费投标报价计算表 | 见本附件
5.3 | 表5-3 乙供装置性材料投标报价表 | 见本附件
六 | 表6 乙供设备投标报价表
6.1 | 表6-1安装工程设备投标报价表 | 见本附件
6.2 | 表6-2 建筑工程设备投标报价表 | 见本附件
七 | 表7 工程服务费投标报价表 | 见本附件
八 | 表8 主要工日价格表 | 见本附件
九 | 表9 主要材料价格表 | 见本附件
十 | 表10 主要机械台班价格表 | 见本附件
十一 | 表11 安全生产费清单及计价表 | 见本附件

## 表1 封面
表1 封面
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法 定 代 表 人 或 其 授 权 人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编制时间：

## 表2 总 说 明
表2 总 说 明
项目名称：

## 表3 工程项目投标报价汇总表
表3 工程项目投标报价汇总表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 工程其他费 | 合 计
一 | 主辅生产工程
(一) | 电气系统
（二） | 附属生产工程
二 | 与厂址有关的单项工程
(一) | 地基处理工程
三 | 工程其他费
四 | 暂列金额
五 | 暂估价
合计 | 投标总报价
其中:安全生产费

## 表4-1建筑工程报价汇总表
表4-1建筑工程报价汇总表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 工程项目名称 | 建筑工程施工费 |  | 建筑工程费 合计
|  | 金额 | 其中人工费
建筑工程
一 | 主辅生产工程
（一） | 电气系统
（二） | 附属生产工程
二 | 与厂址有关的单项工程
（一） | 地基处理
合计

## 表4-2 建筑工程施工费投标报价计算表
表4-2 建筑工程施工费投标报价计算表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程 | [9 empty] | 单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 |  | 合价 |  | 备注
[5 empty] | 参考工程量 | 投标工程量 | 施工费 | 其中人工费 | 施工费 | 其中人工费
主辅生产工程
| 1AF | 电气系统
| 1AFA | 变配电系统建筑
| 1AFAB | 汽机房A排外构筑物
| 1AFABA | 主变
1 | 1AFABACG1901 | 铁件 | 含铁件制作安装、补刷油漆等工作内容，请投标人综合考虑报价 | t | 2
2 | 1AFABACH1601 | 钢结构刷加强防腐漆 | 包含但不限于除锈、基层清理、刷加强防腐漆等工作内容，请投标人综合考虑报价 | t | 2
3 | 1AFABASE9801 | 钢筋植筋 | 钢筋规格、长度综合考虑，含钻孔、注胶、种植、检查验收等工作内容，请投标人综合考虑报价 | 根 | 170
4 | 1AFABACC0501 | 地面硬化 | 厚度150mm，含混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等工作内容，请投标人综合考虑报价 | m² | 1000
5 | 1AFABACF0201 | 零星改造 | 220kV升压站原1号主变间隔穿墙处窗户玻璃更换、雨水管更换 | 项 | 1
| 1AFABA | GIL
6 | 1AFABACA0302 | 土方施工 | 1、基础埋深详见设计方案 2、综合考虑土方开挖类型 3、土方类别：综合考虑 4、工程量按天然密实体积考虑 5、包括但不限于机械开挖、清底修边、基底钎探、土方回填、余方外运等工作内容，请投标人综合考虑报价 | m³ | 2000
7 | 1AFABACB0202 | 独立基础 | 1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋混凝土结构为C30~C45，垫层为C20 | m³ | 100
8 | 1AFABACG0102 | 钢筋混凝土基础梁 | 1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋混凝土结构为C30~C45，垫层为C20 | m³ | 60
9 | 1AFABACG0302 | 钢筋混凝土柱 | 1.模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋混凝土结构为C30~C45 | m³ | 60
10 | 1AFABACB1001 | 结构表面防腐 | 包含但不限于基层清理、涂沥青防腐等工作内容，请投标人综合考虑报价 | m² | 1090
11 | 1AFABACG1903 | 铁件 | 含铁件制作安装、补刷油漆等工作内容，请投标人综合考虑报价 | t | 5
12 | 1AFABACH1202 | 其他钢结构 | 支架等其他钢结构；包括但不限于制作或购置、安装、探伤、补刷油漆、运输、螺栓等工作内容，请投标人综合考虑报价 | t | 30
13 | 1AFABACH1603 | 钢结构刷加强防腐漆 | 包含但不限于除锈、基层清理、刷加强防腐漆等工作内容，请投标人综合考虑报价 | t | 35
14 | 1AFABACG1602 | 普通钢筋 | 钢筋直径、规格型号综合考虑；包含但不限于钢筋制作、运输 、钢筋安装、连接、植筋等工作内容，请投标人综合考虑报价 | t | 34.98
| 1AFABA | 事故油池
15 | 1AFABACB1602 | 事故油池 | 包含但不限于土方施工、浇制混凝土垫层与底板、砌筑井或池、浇制井或池(包括池底、池壁、支柱、顶板、集水坑、人孔)、内壁与底抹防水砂浆、池底找坡、外壁刷热沥青、钢筋、止水带埋设、预制顶板制作与运输及安装、安装铸铁盖板、制作与安装人孔盖板、爬梯制作与安装、预埋铁件、回填砂砾石、搭拆脚手架等工作内容，请投标人综合考虑报价 | m³ | 40
16 | 1AFABACM0702 | 事故油管 | 包含但不限于管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、成品购置、管道与管件安装、阀门与补偿器（伸缩节）安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等工作内容，请投标人综合考虑报价 | t | 0.65
| 1AFABB | 自动喷水灭火系统
17 | 1AFABBCL2202 | 室内给水钢管道 | 包含但不限于管道加工、管道与管件安装、阀门附件安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等工作内容，请投标人综合考虑报价 | t | 3.565
18 | 1AFABBCL2202 | 高速水雾喷头 | 高速水雾喷头 | 只 | 80
19 | 1AFABBCL2203 | 水喷雾管道及喷头拆除及恢复 | 1、4号主变四周原有水喷雾管道及喷头需拆除后新建，主变进出口通道上消防砂箱和消火栓需移位 2、包含但不限于管道加工、管道与管件安装、阀门附件安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等工作内容，请投标人综合考虑报价 | m | 80
| 1AJ | 附属生产工程
| 1AJC | 环境保护设施
| 1AJCLA | 厂区绿化
20 | 1AJCLACL3101 | 厂区绿化 | 完成厂区景观绿化施工，2年养护期；包括但不限于绿地平整、种植土、苗木栽植、草皮栽植、养护等工作内容，请投标人综合考虑报价 | m² | 1100
21 | 1AJCLACL0001 | 乔木移植 | 乔木移植，胸径综合考虑，2年养护期；包括但不限于种植土、乔木起挖、栽植、运输、养护等工作内容，请投标人综合考虑报价 | 棵 | 36
| 1AJE | 厂区性建筑
| 1AJEAA | 厂区道路及广场
22 | 1AJEAA0001 | 路边波形护栏 | 含制作安装、运输、基础、模板等工作内容，请投标人综合考虑报价 | m | 200
23 | 1AJEAA0002 | 路灯拆迁 | 含拆除、运输至甲方指定地点等工作内容，请投标人综合考虑报价 | 个 | 10
24 | 1AJEAACL1001 | 过道路限高标志 | 含制作安装、运输等工作内容，请投标人综合考虑报价 | 套 | 1
| 1AJEHA | 厂区雨水管道
25 | 1AJEHACL2101 | 室外排水、雨水管道 DN≤600mm | 包含但不限于管沟土方施工、铺设垫层、浇制基础、管道加工、管道与管件安装、阀门附件安装、支架制作与安装、保温油漆、防腐保护、冲洗与水压试验、安拆脚手架等工作内容，请投标人综合考虑报价 | m | 210
26 | 1AJEHACL2401 | 浇制钢筋混凝土井、池 容积V≤10m³ | 包含但不限于土方施工、浇制混凝土垫层与底板、砌筑井或池、浇制井或池(包括池底、池壁、支柱、顶板、集水坑、人孔)、内壁与底抹防水砂浆、池底找坡、外壁刷热沥青、钢筋、预制顶板制作与运输及安装、安装铸铁盖板、制作与安装人孔盖板、爬梯制作与安装、预埋铁件、回填砂砾石、搭拆脚手架等工作内容，请投标人综合考虑报价 | m³ | 30.03
与厂址有关的单项工程
| 1AP | 地基处理
| 1APFAA | 电气系统
27 | 1APFAACB2001 | 灌注桩 | 包含但不限于护筒埋设、成孔、固壁、混凝土制作、运输、灌注、养护、钢筋笼制作安放、凿桩头、预埋声测管、打桩场地硬化及泥浆池、泥浆沟、渣土（泥浆）消纳外运、对周边既有建构筑物加强变形监测等工作内容，请投标人综合考虑报价 | m³ | 710
投标人认为的其他项
...
合计

## 表5-1安装工程报价汇总表
表5-1安装工程报价汇总表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 工程项目名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  |  | 合计
|  |  | 装置性材料费 | 安装工程施工费 | 其中人工费 | 小计
（一） | 电气系统
合计

## 表5-2安装工程设备投标报价表
表5-2安装工程设备投标报价表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程 | [6 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 参考规格型号 | 单位 | 工程量 |  | 单价（含税、运费） | 合价（含税、运费） | 备注
|  |  |  | 参考工程量 | 投标工程量
1 | 电力变压器 | 1.型号、规格: 三相双圈升压变，SFP-750000/220，750MVA，242±2×2.5 /20kV,Ud=20%，Ynd11 2.强油风冷附：中性点成套设备，高压侧油气套管，高压侧电流互感器，3 只/相/台；高压侧中性点套管电流互感器 2 只/台；温度信号计，油质分析检测器，瓦斯继电器，压力释放装置，通风控制箱等 | 台 | 1 |  |  |  | 设备甲供，设备采购后平移(含技术服务费）
2 | 避雷器 | 1.型号、规格:避雷器Y10W-200/496W 2.电压等级:220kV 3.相数:三相 | 台 | 3
3 | 电流互感器 | 1.型号、规格:电流互感器 252 kV，2×1250/5A， 4×5P30/2x0.2，SF6，泄漏比距≥2.8cm/kV。 2.电压等级:220kV | 台 | 3
4 | 端子箱、屏边 | 1.型号、规格、名称:端子 | 只 | 1 |  |  |  | 参数要求详见技术规范书
5 | 220kV母线保护柜 | 1.型号、规格:220kV母线保护柜 | 套 | 2
6 | 母线保护大电流试验端子柜 | 1.型号、规格:220kV母线保护大电流试验端子柜 | 套 | 2
7 | 保护信息子站扩容柜 | 1.型号、规格:保护信息子站扩容柜 | 套 | 1
8 | 线路测控屏 | 1.型号、规格:线路测控屏 PK-10（2260×800×600mm） | 套 | 2
9 | 控制屏 | 1.型号、规格:控制屏 PK-10（2260×800×600mm） | 套 | 1
10 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:发变组第一套电气量保护屏（含发电机、主变、励磁变、高厂变主后备保护） | 面 | 1
11 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:发变组第二套电气量保护屏（含发电机、主变、励磁变、高厂变主后备保护） | 面 | 1
12 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:主变压器、高压厂变、励磁变等非电量保护屏（含非电量保护装置1套） | 面 | 1
13 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:转子接地保护屏（含不同厂家转子接地保护装置两套） | 面 | 1
14 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:发变组保护管理机屏 | 面 | 1
15 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:同期装置屏（含自动准同期装置，手动同期装置，同期压差、角差、频差闭锁继电器及相关继电器、空开等配套元件） | 面 | 1
16 | AGC模块柜 |  | 套 | 1
17 | AVC机组侧采集屏 |  | 套 | 1
18 | 宽频同步相量测量装置（PMU） 含：机组侧采集装置1套 |  | 套 | 1
19 | 校核电能表 |  | 套 | 1
20 | 发电厂事故总上送系统扩容 |  | 套 | 1
投标人认为的其他设备
...
合计

## 表5-3 安装工程施工费投标报价计算表
表5-3 安装工程施工费投标报价计算表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程 | [11 empty] | 单位：元
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 |  |  | 合价
[5 empty] | 参考工程量 | 投标工程量 | 安装费 | 装置性材料费 | 其中人工费 | 安装费 | 装置性材料费 | 其中人工费
电气工程
主辅生产工程
| 1CA | 电气系统
| 1CAB | 主变压器系统
| 1CABAA | 主变压器
1 | 1CABAACB0101 | 电力变压器 | 1.型号、规格: 三相双圈升压变，SFP-750000/220，750MVA，242±2×2.5 /20kV,Ud=20%，Ynd11 2.相数:三相 3.电压等级:220kV 4.绕组数:双绕组 5.容量:750MVA | 台 | 1
2 | 1CABAACC1801 | 中性点成套设备 | 1.型号:中性点成套设备 | 套 | 1
3 | 1CABAAB00001 | 新主变运输及装卸费 | 1.名称:新主变舱底吊装及运输费 2.交货地点:嘉兴电厂舱底 | 项 | 1
4 | 1CABAAB00002 | 原主变压器包装及运输费 | 1.名称:原主变压器包装及运输费 | 项 | 1
5 | 1CABAAB00003 | 原主变压器运输措施费 | 1.名称:原主变压器运输措施费 2.主要内容:原主变运输路线中的循环水管加固，包括主变的存放处基础制作，油放出再灌注 | 项 | 1
6 | 1CABAAB00004 | 原主变压器拆除费 | 1.名称:原主变压器拆除费 2.型号规格:原主变型号为SFP-792000/500 | 项 | 1
7 | 1CABAAB00005 | 其他设备拆除及运输费 | 1.名称:原1号主变间隔CT、母线隔离开关、穿墙套管和原架空线单导线拆除 | 项 | 1
8 | 1CABAAB00006 | 其他设备拆除及运输费 | 1.名称:发电机出线小离相封母的拆装费用 | 项 | 1
| 1CAC | 配电装置
| 1CACAA | 屋内配电装置
9 | 1CACBACC0902 | 电流互感器 | 1.型号、规格:电流互感器 252 kV，2×1250/5A， 4×5P30/2x0.2，SF6，泄漏比距≥2.8cm/kV。 2.电压等级:220kV 3.户内安装/户外安装:户内 | 台 | 3
10 | 1CACBACC1002 | 避雷器 | 1.型号、规格:避雷器Y10W-200/496W 2.电压等级:220kV 3.相数:三相 4.户内安装/户外安装:户内 | 组 | 3
11 | 1CACBACD0202 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:穿墙套管 EAA-252/3150-4 2.电压等级:220kV | 个 | 3
12 | 1CACBACD0303 | 软母线 | 1.型号、规格:软母线 2*600mm² 2.电压等级:220kV 3.截面积:600mm² 4.导线分裂数:双分裂 5.户内安装/户外安装:户内 | 跨/三相 | 2
13 | 1CACBACD0304 | 软母线 | 1.型号、规格:软母线 2*1400mm² 2.电压等级:220kV 3.截面积:1400mm2 4.导线分裂数:双分裂 5.户内安装/户外安装:户内 | 跨/三相 | 2
14 | 1CACBACD0902 | GIL母线 | 1.型号、规格:气体绝缘金属封闭母线GIL-252kV,3150A,50kA/3s 2.电压等级:220kV | 三相米 | 335
15 | 参1CACBASD0802 | 端子箱、屏边 | 1.型号、规格、名称:端子箱 | 台 | 1
| 1CAD | 主控及直流系统
| 1CADA | 集控楼(室)设备
| 1CADAB | 各种屏、台盘等
16 | 1CADABCE0201 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:发变组第一套电气量保护屏（含发电机、主变、励磁变、高厂变主后备保护） | 面 | 1
17 | 1CADABCE0202 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:发变组第二套电气量保护屏（含发电机、主变、励磁变、高厂变主后备保护） | 面 | 1
18 | 1CADABCE0203 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:主变压器、高压厂变、励磁变等非电量保护屏（含非电量保护装置1套） | 面 | 1
19 | 1CADABCE0204 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:转子接地保护屏（含不同厂家转子接地保护装置两套） | 面 | 1
20 | 1CADABCE0205 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:发变组保护管理机屏 | 面 | 1
21 | 1CADABCE0206 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:同期装置屏（含自动准同期装置，手动同期装置，同期压差、角差、频差闭锁继电器及相关继电器、空开等配套元件） | 面 | 1
| 1CADB | 继电器楼设备
| 1CADBC | 系统继电保护
22 | 1CADBCCE0101 | 控制盘台柜 | 1.型号:线路测控屏 PK-10 | 面 | 2
23 | 1CADBCCE0102 | 控制盘台柜 | 1.型号:控制屏 PK-10 | 面 | 1
24 | 1CADBCCE0201 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:220kV母线保护柜 | 面 | 2
25 | 1CADBCCE0202 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:220kV母线保护大电流试验端子柜 | 面 | 2
26 | 1CADBCCE0203 | 保护盘台柜 | 1.型号、规格:保护信息子站扩容柜 | 面 | 1
27 | 1CADBCB00001 | 安稳装置策略升级费用 | 1.安稳装置策略升级费用 | 项 | 1
28 | 1CADBCB00002 | 二次改造费用 | 1.二次改造费用 | 项 | 1
| 1CADBD | 系统调度自动化
29 | 1CADBDCE0101 | 控制盘台柜 | 1.型号:AGC模块柜 | 面 | 1
30 | 1CADBDCE0102 | 控制盘台柜 | 1.型号:AVC机组侧采集屏 | 面 | 1
31 | 1CADBDCE0103 | 控制盘台柜 | 1.型号:宽频同步相量测量装置（PMU）柜 | 面 | 1
32 | 1CADBDCE0104 | 控制盘台柜 | 1.型号:校核电能表柜 | 面 | 1
33 | 1CADBDCE0105 | 控制盘台柜 | 1.型号:发电厂事故总上送系统扩容柜 | 面 | 1
34 | 1CADBDB00001 | 安全评测、评估 | 1.名称:安全等级保护测评、安全防护评估、商用密码应用安全性评估工作 | 项 | 1
35 | 1CADBDB00002 | 一次调频在线测试 | 1.名称:一次调频在线测试 | 项 | 1
36 | 1CADBDB00003 | 省调调度端配合费 | 1.名称:省调调度端配合费 | 项 | 1
| 1CAF | 电缆及接地
| 1CAFA | 电缆
| 1CAFAA | 电力电缆
37 | 1CAFAACG0101 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆 6kV 以下（含电力电缆头） | m | 1000
| 1CAFAB | 控制电缆
38 | 1CAFAACG0202 | 控制电缆 | 1.型号:电气控制电缆（含控制电缆头） | m | 10000
39 | 1CAFABCL0501 | 室内光缆 | 1.名称:8芯光缆,含光缆熔接盒或ODF等，用于自身组网以及与保信子站连接 | m | 2000
40 | 1CAFABB00001 | 发变组柜间连接网线及附件 | 1.名称:发变组柜间连接用的专用网线、出口继电器等必须的附件 | 套 | 2
| 1CAFDA | 电缆防火
41 | 1CAFDACG0701 | 电缆防火 | 1.名称:电缆防火材料 防火涂料 | t | 0.05
42 | 1CAFDACG0703 | 电缆防火 | 1.名称:电缆防火材料 阻火堵料 | t | 0.1
| 1CAFE | 全厂接地
| 1CAFEA | 接地
43 | 1CAFEACH0101 | 接地母线 | 1.型号、规格:全厂接地 镀锌 | t | 1.6
| 1CAH | 调试工程
| 1CAHAA | 分系统调试
44 | 1CAHAACP0401 | 发电机主变压器分系统调试 | 1.机组容量:600MW | 台 | 1
45 | 1CAHAACP0701 | 升压站分系统调试 | 1.电压等级:220kV | 站 | 1
| 1CAHBA | 整套启动调试
46 | 1CAHBACQ0401 | 发电厂电气整套启动调试 | 1.机组容量:600MW | 台 | 1
47 | 1CAHBACQ0501 | 升压站整套启动调试 | 1.电压等级:220kV | 站 | 1
| 1CAHCA | 特殊调试
48 | 参1CAHCACQ0101 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 | 1.变压器电压等级:220kV | 台(三相) | 1
49 | 参1CAHCACQ0201 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 | 1.变压器电压等级: 220kV | 台(三相) | 1
50 | 参1CAHCACQ0301 | 变压器绕组变形试验 | 1.变压器电压等级:220kV | 台(三相) | 1
51 | 参1CAHCACQ0801 | 穿墙套管耐压试验 | 1.穿墙套管电压等级:220kV 2.型号规格:EAA-252/3150-4 | 支 | 3
52 | 参1CAHCACQ0901 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 | 1.避雷器电压等级:220kV 2.型号规格:Y10W-200/496W | 组 | 1
53 | 参1CAHCACQ1201 | 互感器局部放电试验 | 1.型号规格:电流互感器 252 kV，2×1250/5A， 4×5P30/2x0.2，SF6，泄漏比距≥2.8cm/kV。 | 台 | 3
54 | 参1CAHCACQ1301 | 互感器交流耐压试验 | 1.型号规格:电流互感器 252 kV，2×1250/5A， 4×5P30/2x0.2，SF6，泄漏比距≥2.8cm/kV。 | 台 | 3
投标人认为的其他项
...
合计

## 表5-3 乙供装置性材料报价表 (hidden)
表5-3 乙供装置性材料报价表
单位：元
序号 | 工程项目名称和参考清单 | 单位 | 工程量 |  | 装置性材料价格
|  |  | 参考工程量 | 投标工程量 | 单价 | 合价
一 | 主辅生产工程
(一) | 热力系统
1 | 锅炉机组
1.5 | 烟风煤管道
1.5.1 | 冷风道
| 1000MW冷风道 | t | 960
1.5.2 | 热风道
| 1000MW热风道 | t | 600
1.5.3 | 烟道
| 1000MW烟道 | t | 2500
1.5.6 | 送粉管道
| 1000MW送粉管道 | t | 1400
1.6 | 锅炉其他辅机
| 平台扶梯 | t | 180
2 | 汽轮发电机组
2.5 | 汽轮机其他辅机
| 平台扶梯 | t | 80
3 | 热力系统汽水管道
3.1 | 主蒸汽、再热及主给水管道
3.1.1 | 主蒸汽管道
| 1000MW主蒸汽管道 P92 | t | 860
3.1.2 | 高温热再热蒸汽管道
| 1000MW 再热热段管道 P92(一次) | t | 1050
| 1000MW 再热热段管道 P92(二次) | t | 1090
3.1.3 | 冷再热蒸汽管道
| 1000MW再热冷段管道 A335P22(一次) | t | 690
| 1000MW再热冷段管道 A691 1-1/4Cr CL22(二次) | t | 610
3.1.4 | 主给水管道
| 1000MW主给水管道 15NiCuMoNb5 | t | 1020
3.3 | 中、低压汽水管道
3.3.1 | 抽汽管道
| 1000MW汽机抽汽管道 | t | 420
3.3.2 | 辅助蒸汽管道
| 1000MW辅助蒸汽管道 | t | 300
3.3.4 | 中、低压水管道
| 1000MW中、低压给水管道 | t | 1000
3.3.5 | 加热器疏水、排汽、除氧器溢放水管道
| 1000MW加热器疏水、排气、除氧器溢放水管道 | t | 400
3.3.6 | 凝汽器抽真空管道
| 1000MW凝汽器抽真空管道 | t | 40
3.3.7 | 汽轮机本体轴封蒸汽及疏水系统
| 1000MW汽轮机本体轴封蒸汽及疏水系统 | t | 100
3.3.8 | 给水泵汽轮机本体系统管道
| 1000MW给水泵汽轮机本体系统管道 | t | 40
3.3.9 | 主厂房循环水冷却水
| 1000MW主厂房循环水、冷却水管道 | t | 800
| 循环水电动蝶阀 DN2800 15T/只 | 只 | 8
| 橡胶补偿器 DN2800 5T/只 | 只 | 8
3.3.11 | 锅炉蒸汽吹洗管道
| 1000MW临时吹管管道 摊消四次 | t | 130
3.4 | 主厂房内油管道及其他管道
3.4.4 | 其他管道
| 锅炉房杂项管道 | t | 220
| 1000MW主厂房内空气管道(汽机房) | t | 80
| 1000MW主厂房内空气管道(锅炉房) | t | 45
3.4.5 | 汽轮发电机组油、氮气、二氧化碳
| 1000MW汽轮发电机组油、氮气、二氧化碳、外部冷却水系统管道 | t | 60
5 | 热力系统保温及油漆
5.1 | 锅炉炉墙砌筑
| 砌筑 铝质耐火混凝土 | m³ | 244
| 砌筑 耐火可塑料 | m³ | 70
| 抹面 专用涂料（综合） | t | 60
| 砌筑 高温粘结剂 | t | 36
| 微孔硅酸钙制品 | m³ | 184
5.2 | 锅炉本体保温
| 超细玻璃纤维制品 | m³ | 7300
| 保温制品 硅酸铝耐火纤维制品 | m³ | 10860
| 保温制品 硅酸铝纤维绳 | m³ | 39.585
| 保温制品 岩棉制品 | m³ | 10
| 保温层金属护壳 | m3 | 41000
5.3 | 除尘器保温
| 保温制品 岩棉制品 | m³ | 3000
| 保温层金属护壳 | m3 | 21000
5.4 | 锅炉辅机保温
| 保温制品 岩棉制品 | m³ | 1200
| 保温制品 硅酸铝耐火纤维制品 | m³ | 1300
| 保温层金属护壳 | m² | 20000
5.6 | 汽轮发电机组设备保温
| 镀锌钢板 | m² | 2000
5.7 | 管道保温
| 保温制品 硅酸铝耐火纤维制品 | m³ | 2400
| 保温制品 硅酸铝耐火纤维制品 | m³ | 4460
| 保温制品 岩棉制品 | m³ | 1900
| 彩钢板 | m² | 58000
| 阀门套 | 套 | 3000
(二) | 燃料供应系统
1.3 | 皮带机上煤系统
| 平台扶梯 | t | 30
1.5 | 水力清扫系统
| 输煤冲洗水管道 | t | 75
2 | 燃油系统
2.2 | 管道
2.2.3 | 厂区燃油管道
| 厂区燃油管道 | t | 35
2.2.4 | 锅炉房燃油管道
| 锅炉房燃油管道 | t | 15
(三) | 除灰系统
1 | 厂内除渣系统(干除渣)
1.2 | 管道
| 灰渣泵房管道 | t | 4
2 | 除灰系统（气力除灰）
2.1 | 除灰输送系统
2.1.2 | 管道
| 气力除灰系统管道 | t | 482
4 | 保温油漆
| 保温制品 岩棉制品 | m³ | 10
| 彩钢板 | m² | 90
(四) | 化学水处理系统
2 | 锅炉补充水处理系统
2.2 | 管道
| 除盐系统管道 不锈钢和衬塑钢管,不锈钢比例约7% | t | 10
3 | 凝结水精处理系统
3.2 | 管道
| 凝结水精处理管道（不锈钢管道及管件重量比例约70%） | t | 20.5
4 | 循环水处理系统
4.1 | 循环冷却水氯化处理
4.1.2 | 管道
| 循环水加药系统管道（加酸、加氯） | t | 5
5 | 给水炉水校正处理
5.2 | 给水加药处理系统
5.2.2 | 管道
| 化学加药系统管道（给水联胺、给水加氨、加氧、加磷、炉内水处理） | t | 11
6 | 汽水取样系统
6.2 | 管道
| 汽水取样管道（不锈钢） | t | 12
7 | 厂区管道
| 厂区非衬胶管道（不锈钢） | t | 29
| 除盐水厂区衬胶管道 | t | 45
| 厂区非衬胶管道（碳钢） | t | 22
| 孔网钢带复合塑料管 DN200 | m | 100
| 孔网钢带复合塑料管 DN350 | m | 100
| 孔网钢带复合塑料管 DN300 | m | 60
| 孔网钢带复合塑料管 DN450 | m | 1880
| 孔网钢带复合塑料管 DN50 | m | 1180
8 | 保温油漆
| 保温制品 岩棉制品 | m³ | 85
| 金属护壳 | m2 | 850
9 | 海水淡化系统(反渗透)
9.3 | 反渗透系统
9.3.2 | 管道
| 反渗透处理系统管道 | t | 60
(五) | 供水系统
1 | 凝汽器冷却系统（直流水冷却）
1.1 | 循环水泵房
1.1.1 | 设备
| 拦污栅 5.5m×19.65m，316L不锈钢 20t/套 | 套 | 6
| 液压平板钢闸门及闸门槽格5.5×6.0（m）（含连接螺栓等附件） 23t/套 | 套 | 3
| 闸门槽（含连接螺栓等附件） H=19.65m | 套 | 3
| 集污坑滤网 1.5×1.0m 不锈钢 | 套 | 4
| 液压钢闸门(配液压站、自动抓钩) 4.5m×3.3m | 套 | 2
| 闸门槽（含连接螺栓等附件） H=9.4m | 套 | 2
1.1.2 | 管道
| 600～1000MW循环水泵房管道 | t | 150
| 液动蝶阀 DN2200， Pg=0.6MPa耐海水(10.672T/只) | 只 | 6
| 电动蝶阀 DN2200， Pg=0.6MPa耐海水(9.65T/只) | 只 | 2
| 伸缩节 DN2200 ，公称压力0.6MPa 耐海水 4.5T/只 | 只 | 7
| 除盐水厂区衬胶管道 | t | 27.264
1.3 | 循环水管道
| 循环水管道 | t | 5845.4
| 循环水管道 | t | 148.8
| 循环水管道 | t | 94.275
| 循环水管道 | t | 33
| 循环水管道（安装及管道配件） | t | 30
| 牺牲阳极列 | 套 | 1
| 厂区非衬胶管道（碳钢） | t | 25.6
| 厂区非衬胶管道（不锈钢） | t | 18.604
1.4 | 厂区工业水管道
| 工业水管道 内衬不锈钢管复合钢管 | t | 196.16
| 高压工业水管道 内衬不锈钢管复合钢管 | t | 16.54
| 输煤冲洗水管道 内衬不锈钢管复合钢管 | t | 63.3
| 厂区管道支架 | t | 30
| 滤网冲洗水管道 （内壁衬塑） | t | 28
(六) | 电气系统
1 | 发电机电气与引出线
1.1 | 发电机电气与出线间
| 共箱母线 1000MW | m | 70
| 共箱母线 1000MW | m | 60
1.3 | 发电机引出线
| 发电机离相封闭母线 1000MW | 三相/m | 160
| 厂用分支离相封闭母线 | 三相/m | 160
3 | 配电装置
3.1 | 500KV配电装置
| 500 kV GIL及支架 | 三相米 | 650
5 | 厂用电系统
5.1 | 主厂房用电系统
5.1.1 | 高压厂用母线
| 高压厂变回路封闭母线 | m（三相） | 240
| 高压备用分支回路封闭母线 | m（三相） | 600
5.1.5 | 机炉车间电气设备
| 铁壳开关 | 只 | 45
5.5 | 全厂行车滑线
| 安全滑线 | m | 1640
5.6 | 设备及构筑物照明
5.6.1 | 设备本体照明
| 本体照明(LED) | 套 | 2000
| 电缆保护管 | t | 92.34
| 耐高温导线 KFF 2×1.5 | km | 90
| 聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5 | km | 38
| 接线盒、插座等 | 项 | 1
5.6.2 | 电气除尘器照明
| 本体照明(LED) | 套 | 300
| 电缆保护管 | t | 10.3
| 聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5 | km | 10
5.6.5 | 厂区道路广场照明
| JTY40-250W | 套 | 170
| 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 ZR-VV 1kV 双芯 10 | km | 8
| 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制电缆 ZR-KVV 500V 双芯 10 | km | 0.4
| 聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5 | km | 4
| 电缆保护管 | t | 1.03
5.6.7 | A列外区域室外照明
| 投光灯 | 只 | 40
| 电缆保护管 | t | 0.5
| 聚氯乙烯绝缘软线 BVR 2.5 | km | 0.6
| 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 ZR-VV 1kV 双芯 10 | km | 0.8
| 基础槽钢 防火墙上固定灯具用 | t | 0.2
6 | 电缆及接地
6.1 | 电缆
6.1.1 | 电力电缆
| 电力电缆6kV及以上 | km | 128
| 电力电缆6kV以下 | km | 360
6.1.2 | 控制电缆
| 电气控制电缆 | km | 780
| 计算机电缆 | km | 190
6.2 | 桥架、支架
| 电缆桥架 | t | 800
| 电缆支架(含镀锌费) | t | 250
| 电缆沟支架 | t | 300
6.3 | 电缆保护管
| 电缆保护管 | t | 200
| 金属软管 | 米 | 20000
| 电缆直埋排管 高密度UPVC管 | 米 | 25
6.4 | 电缆防火
| 电缆防火材料 防火隔板 | m² | 8376
| 电缆防火材料 阻火堵料 | t | 70.2
| 电缆防火材料 防火涂料 | t | 3
| 阻燃槽盒 | 米 | 5000
| 电缆防火材料 阻火包 | t | 85.2
6.5 | 全厂接地
6.5.1 | 接地
| 全厂接地 镀锌 | t | 245
| 全厂接地 铜绞线 | t | 74.25
| 铜棒 | t | 11.78
| 全厂接地 镀锡铜绞线 | t | 4.98
| 接地测试井 | 个 | 5
| 超长效防腐降阻剂 | t | 300
7 | 厂内通信系统
7.3 | 系统通信
| 配套材料（含电源线、同轴电缆、网线） | 套 | 1
(七) | 热工控制系统
4 | 电缆及辅助设施
4.1 | 电缆
| 热控电缆 | km | 700
| 计算机电缆 | km | 960
| 热控补偿电缆 | km | 180
| 伴热电缆 | km | 15
| 耐高温电缆 | km | 40
4.2 | 桥架、支架
| 电缆桥架 | t | 640
| 电缆支架(含镀锌费) | t | 120
4.3 | 电缆保护管
| 电缆保护管 | t | 293
4.5 | 其他材料
| 紫铜、合金钢及不锈钢管道 | t | 112.29
| 不锈钢阀门 | 只 | 4200
| 工艺阀 高温高压 | 只 | 1000
| 仪表管件管接头 | 只 | 6400
| 金属软管 | KM | 20
| 金属软管接头 | 只 | 10000
| 多股软导线 | km | 24
| 冷凝器 | 只 | 20
| 平衡容器 | 只 | 20
| 钢材 | 吨 | 80
| 水煤气管 | 吨 | 138.52
| 镀锌角钢 | 吨 | 36
| 镀锌钢板 | 吨 | 10
(八) | 脱硫工程
1 | 工艺系统
1.2 | 吸收塔系统
1.2.1 | 设备
| 吸收塔本体及附件 碳钢 | t | 1700
1.3 | 烟气系统
1.3.2 | 烟道
| 1000MW烟道 | t | 470
| 事故喷淋内件 | t | 10
| 不锈钢 | t | 17
| 平台扶梯 | t | 60
1.7 | 公用系统
1.7.2 | 管道
| 除盐水厂区衬胶管道 | t | 220
| 厂区非衬胶管道（不锈钢） | t | 27
| 厂区非衬胶管道（碳钢） | t | 30
| 平台扶梯 | t | 60
1.8 | 保温油漆
| 保温制品 岩棉制品 | m³ | 260
| 彩钢板 | m² | 6000
| 保温固定件 | t | 12
| 防腐衬胶（单层） | m² | 1800
| 防腐衬胶（双层） | m² | 1100
| 烟道防腐衬鳞 | m² | 4900
| 防腐衬胶（单层） | m² | 6000
| 防腐衬胶（双层） | m² | 6800
2 | 电气系统
2.2 | 厂用电系统设备
| 铁壳开关 | 只 | 16
| 通信电缆 | km | 1.5
| 电话线 | m | 1000
| 电缆保护管 | t | 1.968
| 消防电缆 | km | 1.5
| 通信电缆 | km | 4
2.3 | 脱硫本体及区域照明
| LED三防灯 | 套 | 250
| 电气控制电缆 | km | 4
| 照明电线 | m | 10000
| 电缆保护管 | t | 4.92
2.4 | 电缆
| 电力电缆 6kV 以下 | km | 37.9
| 电气控制电缆 | km | 60
| 电缆保护管 | t | 14.4
2.5 | 接地及其他 | t | 18
| 电缆桥架 | t | 20
| 电缆支架(包含材料费、镀锌费) | t | 6
| 电缆防火材料 阻火堵料 | t | 11
| 电缆防火材料 防火涂料 | t | 3
| 电缆防火材料 防火隔板 | m² | 700
| 电缆防火材料 阻火包 | t | 8
| 安全滑线 | m | 400
| 全厂接地 镀锌 | t | 7.354
| 电缆保护管 | t | 1.6
3 | 热工控制系统
3.3 | 热控电缆
| 热控电缆 | km | 107
| 计算机电缆 | km | 35
| 热控补偿电缆 | km | 1.7
3.4 | 其他
| 紫铜、合金钢及不锈钢管道 | t | 1.374
| 电缆保护管 | t | 22.68
| 电缆桥架 | t | 15
| 电缆支架(包含材料费、镀锌费) | t | 8
| 不锈钢阀门 | 个 | 90
| 金属软管 | km | 1.5
| 不锈钢 | t | 0.393
(九) | 脱硝工程
1 | 工艺系统(精准喷氨系统含在电气智能电厂部分，不含此项费用）
1.1 | SCR反应器
| SCR反应器其他用量 | t | 2
| 聚四氟乙烯板 | t | 0.2
| 厂区非衬胶管道（碳钢） | t | 40
| 厂区非衬胶管道（不锈钢） | t | 20
1.2 | 催化剂
| 氨喷射格栅 | t | 40
1.3 | 烟道系统
| 1000MW烟道 | t | 1000
| 保温制品 硅酸铝耐火纤维制品 | m³ | 1200
| 保温制品 岩棉制品 | m³ | 600
| δ=0.7mm压形彩钢板 | m² | 12000
| 保温固定件 | t | 30
1.4 | 氨制备供应系统
| 保温制品 岩棉制品 | m³ | 120
| 彩钢板 | m² | 1600
| 保温固定件 | t | 4
| 电伴热带 | m | 1500
| 导热胶泥 | m³ | 2
| 厂区非衬胶管道（不锈钢） | t | 40
| 厂区非衬胶管道（碳钢） | t | 15
| 平台扶梯 | t | 20
1.6 | 公用系统
| 阀门 | 套 | 1
2 | 电气系统
2.1 | 厂用电系统
| 铁壳开关 | 只 | 6
| LED三防灯 | 套 | 20
| 电气控制电缆 | km | 0.25
| 照明电线 | m | 150
| 电缆保护管 | t | 0.615
| 消防电缆 | km | 0.5
| 通信电缆 | km | 0.6
| 通信电缆 | km | 0.2
| 电话线 | m | 30
2.2 | 电缆
| 电力电缆 6kV 以下 | km | 5.2
| 电气控制电缆 | km | 2.5
| 电缆保护管 | t | 2.835
| 金属软管 | km | 0.2
2.3 | 接地及其他
| 电缆桥架 | t | 4
| 电缆防火材料 阻火堵料 | t | 0.5
| 安全滑线 | m | 100
| 全厂接地 镀锌 | t | 0.824
3 | 热工控制系统
3.1 | 尿素溶液制备及水解区
3.1.2 | 热控电缆
| 热控电缆 | km | 35.1
| 计算机电缆 | km | 20
| 热控补偿电缆 | km | 6
3.1.3 | 其他
| 电缆保护管 | t | 1.817
| 不锈钢 | t | 3.416
| 金属软管 | km | 0.3
| 电缆桥架 | t | 20
| 电缆支架(包含材料费、镀锌费) | t | 6
| 仪表阀 | 只 | 190
| 不锈钢 | t | 0.05
(十) | 附属生产工程
1 | 辅助生产工程
1.1 | 空压机站
1.1.2 | 管道
| 不锈钢和碳钢 | t | 70
1.6 | 综合水泵房
1.6.2 | 管道
| 综合水泵房管道(含生活水系统管道2T) | t | 20
3 | 环保保护与监测装置
3.1 | 机组排水槽
| 除盐水厂区衬胶管道 | t | 10.4
3.5 | 生活污水处理(水工)
| 综合水泵房管道 | t | 1.8
3.9 | 污、废水回收、回用系统
| 机炉冲洗水回收水管 PE给水管：DN200 | M | 2000
| 水泵房管道 | t | 39
| 格栅 500×400，不锈钢1Cr18Ni9Ti | 块 | 6
| 厂区中低压管道 D159×4.5 Q235B | t | 27.718
4 | 消防系统
4.1 | 消防水泵房设备及管道
| 消防水管道 | t | 30
二 | 与厂址有关的单项工程
(三) | 水质净化工程
1 | 水质净化系统
1.1 | 净化站内机械设备
1.1.2 | 管道
| 净化水站管道(耐海水) | t | 22.36
| 排水管道 孔网钢塑管De250 | m | 1200
| 排水管道 孔网钢塑管De150 | M | 500
| 排泥管道PE管 De200 | M | 400
| PE给水塑料管道 De250 PN10 | M | 200
| PE给水塑料管道 De300 PN10 | M | 200
| PE给水塑料管道 De350 PN10 | M | 1010
| PE给水塑料管道 De400 PN10 | M | 500
| PE给水塑料管道 De630 PN10 | M | 360
1.1.3 | 保温油漆
| 保温制品 岩棉制品 | m³ | 2000
(四) | 补给水工程
1 | 补给水系统
1.1 | 补给水取水泵房
1.1.2 | 管道
| 补给水泵房管道及阀门等 | t | 5
1.3 | 补给水输送管道
| 厂区衬胶管道 | t | 68
| PE管 D600 | m | 150
| 厂区非衬胶管道（不锈钢） | t | 2.9
合计

## 表6-2 建筑工程设备投标报价表 (hidden)
表6-2 建筑工程设备投标报价表
单位：元
序号 | 项目名称 | 参考规格型号 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 合价 | 备注
|  |  |  | 参考工程量 | 投标工程量
投标人认为的其他设备
...
合计

## 表6 工程服务费投标报价表
表6工程其他费投标报价表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注
1 | 项目建设管理费 | 项
1.1 | 招标费 | 项
1.2 | 设备材料监造费 | 项
1.3 | 工程保险费 | 项 |  | 包括建设期工程一切险（含第三者责任险）、安全生产责任保险等所有保险费用
2 | 项目建设技术服务费 | 项
2.1 | 设备成套技术服务费 | 项
2.2 | 勘察设计费 | 项 |  | 含竣工图编制费
2.3 | 工程建设检测费 | 项
2.3.1 | 涉网试验费（包括以下） | 项
2.3.1.1 | 励磁系统参数测试及建模试验 | 项
2.3.1.2 | 调速系统参数测试及建模试验 | 项
2.3.1.3 | 机组一次调频试验 | 项
2.3.1.4 | 机组AGC试验 | 项
2.3.1.5 | 机组AVC试验 | 项
2.3.1.6 | PSS参数整定试验 | 项
2.3.1.7 | 发电机进相试验 | 项
2.3.1.8 | 深调工况下的进相试验 | 项
2.3.1.9 | 深调工况下的PSS试验 | 项
2.3.1.10 | 深调工况下的一次调频试验 | 项
2.3.1.11 | 深调工况下的负荷摆动及AGC试验 | 项
2.3.1.12 | 发电机额定负荷下的温升试验 | 项
3.3.1 | 既有结构检测鉴定费 | 项
3 | 风险费 | 项
4 | 投标人认为的其他费用 | 项
……
合计
注：根据招标文件的工作内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。

## 表7 主要工日价格表
表7 主要工日价格表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程
序号 | 专业 | 单位 | 数量 | 单价（元）

## 表8 主要材料价格表
表8 主要材料价格表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注

## 表9 主要机械台班价格表
表9 主要机械台班价格表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）

## 表10 安全生产费清单及计价表
表10 安全生产费清单及计价表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注

## 暂列金额明细表 (hidden)
暂列金额明细表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合计 |  |  |  |  | ——

## 暂估价明细表 (hidden)
暂估价明细表
工程名称：浙能嘉华一台660MW机组由500kV割接至220kV系统工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂估价金额 |  | 备注
1 | 暂估价 | 项
合计 |  |  |  |  | ——