## 封面
| 肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机 |  | 工程或标段
工 程 量 清 单
招 标 人：
（单位盖章）
年 月 日

## J.2分部分项工程量清单
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | FL14 | 调相机建筑工程
1.1 | FL1401 | 场地平整
1.1.1 | FL1401A01001 | 清表 | 1.地表附着物:清理地表杂物及30cm内挖填土方。 | m² | 1400
1.1.2 | FL1401A03001 | 挖土石方 | 1.土石方开挖方式:综合考虑 ； 2.土石方类别:详见地勘资料。 | m³ | 2600
1.1.3 | FL1401A14001 | 土石方回填 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质，压实系数不小于0.94； 3.填方来源、运距:综合考虑。 | m³ | 9100
1.1.4 | FL1401B00001 | 混凝土护坡 | C25混凝土 | m³ | 200
1.2 | FL1403 | 调相机器设备基础
1.2.1 | FL1403A03001 | 挖土石方 | 1.土石方开挖方式:综合考虑 ； 2.土石方类别:详见地勘资料。 3.其他:含地基钎探、槽底清理； 4.基础形式及埋深依据详勘确定 。 | m³ | 250
1.2.2 | FL1403A14001 | 土石方回填 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质，压实系数不小于0.94； 3.填方来源、运距:综合考虑。 | m³ | 80
1.2.3 | FL1403D01001 | 垫层混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:150mm厚C20具有相应防腐蚀性能的混凝土； 2.含模板支撑。 | m³ | 12
1.2.4 | FL1403D02001 | 设备基础混凝土 | 调相机基础； 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C40碎石混凝土，满足冻要求； 2.其他技术要求:含模板支撑 | m³ | 158
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.2.5 | FL1403D02002 | 设备基础混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C40碎石混凝土，满足抗冻要求 2.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 2
1.2.6 | FL1403B00001 | 二次灌浆 | 1.C45细石混凝土； 2、含模板、支撑。 | m³ | 20
1.2.7 | FL1403D29001 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:综合； 2.其他技术要求:制作、绑扎。 | t | 6.6
1.2.8 | FL1403D31001 | 铁件 | 1.钢材种类、规格:Q235 2.防腐材料:镀锌 | t | 1.5
1.3 | FL1404 | 变压器设备基础
1.3.1 | FL1404A03001 | 挖土石方 | 1.土石方开挖方式:综合考虑 ； 2.土石方类别:详见地勘资料。 3.其他:含地基钎探、槽底清理； 4.基础形式及埋深依据详勘确定 。 | m³ | 500
1.3.2 | FL1404A14001 | 土石方回填 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质，压实系数不小于0.94； 3.填方来源、运距:综合考虑。 | m³ | 230
1.3.3 | FL1404D01001 | 垫层混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20具有相应防腐蚀性能的混凝 2.垫层厚度:150mm 3.其他技术要求:含模板、支撑 | m³ | 4
1.3.4 | FL1404D02001 | 基础混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C40碎石混凝土，满足抗冻要求； 2.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 60
1.3.5 | FL1404D29001 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HRB400，综合 2.其他技术要求:制作绑扎 | t | 2.8
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.3.6 | FL1404D31001 | 铁件 | 1.钢材种类、规格:Q235 2.防腐材料:镀锌 | t | 0.1
1.4 | FL1406 | 主变压器油坑及卵石
1.4.1 | FL1406D01001 | 垫层混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20碎石混凝凝土，抗渗满足要求； 2.垫层厚度:150mm； 3.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 12
1.4.2 | FL1406D03001 | 油池混凝土 | 1.混凝土种类:碎石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 满足抗冻要求 3.装饰:外露棱角圆弧倒角 4.其他1:与主变之间30mm施工缝，沥青麻丝填缝，防水油膏封口 5.其他2:外露部分添加抗裂纤维 | m³ | 5
1.4.3 | FL1406D29001 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HRB400，综合； 2.其他技术要求:制作绑扎。 | t | 0.6
1.4.4 | FL1406B00001 | 油池铺填卵石 | 1.卵石规格:50-80mm。 | m³ | 12
1.4.5 | FL1404E06002 | 钢格栅板 | 1.钢材品种、规格:Q235B， 2.油漆品种、刷漆遍数:镀锌 3.其他:含C30支墩，添加抗裂纤维 4.厚度:50mm | m² | 130
1.4.6 | FL1406G01001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 通往事故油池 2.规格:DN200，刷防腐漆2道 | m | 30
1.5 | FL1407 | 户外设备基础（路灯基础、管母基础等）
1.5.1 | FL1407A05001 | 挖土石方 | 1.土石方开挖方式:综合考虑； 2.土石方类别:详见地勘资料。 3.其他:含地基钎探、槽底清理； 4.基础形式及埋深依据详勘确定 。 | m³ | 117
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.5.2 | FL1404A14004 | 土石方回填 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质，压实系数不小于0.94； 3.填方来源、运距:综合考虑。 | m³ | 96
1.5.3 | FL1406D01003 | 垫层混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20碎石混凝土，抗冻等级满足要求； 2.垫层厚度:150mm 3.其他技术要求:含模板支撑。 | m³ | 5.8
1.5.4 | FL1403D02003 | 设备基础混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C40碎石混凝土，抗冻等级满足要求 2.其他技术要求:含模板支撑 | m³ | 17
1.5.5 | FL1406D29003 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HRB400，综合； 2.其他技术要求:制作绑扎。 | t | 1.6
1.5.6 | FL1404D31002 | 铁件 | 1.钢材种类、规格:Q235 2.防腐材料:镀锌 | t | 0.2
1.6 | FL1410 | 避雷针
1.6.1 | FL1410A03001 | 挖土方 | 1.土方开挖方式:综合考虑 ； 2.土石方类别:详见地勘资料。 3.其他:含地基钎探、槽底清理； 4.基础形式及埋深依据详勘确定 。 | m³ | 127
1.6.2 | FL1410A14001 | 土石方回填 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质，压实系数不小于0.94； 3.填方来源、运距:综合考虑。 | m³ | 63
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.6.3 | FL1410D01001 | 垫层混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20碎石混凝土，抗冻等级满足要求； 2.垫层厚度:150mm； 3.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 1.7
1.6.4 | FL1410D02001 | 基础混凝土 | 1.混凝土强度等级:C40 满足抗冻要求 2.混凝土种类:现浇 3.单体大小:避雷针基础 4.装饰:外露棱角圆弧倒角 5.其他:外露部分添加抗裂纤维 | m³ | 15
1.6.5 | FL1410D29001 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HRB400，综合； 2.其他技术要求:制作绑扎。 | t | 1.8
1.6.6 | FL1410E01001 | 钢材 | 1.钢材品种、规格:避雷针，Q355B 2.除锈方式、防火要求、探伤要求:抛光除锈，热镀锌钢材 | t | 2.4
1.6.7 | FL1410D31001 | 预埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235 2.防腐材料:镀锌 | t | 0.1
1.7 | FL1411 | 事故油池
1.7.1 | FL1404A03002 | 挖土方 | 1.土石方开挖方式:综合考虑 ； 2.土石方类别:详见地勘资料。 3.其他:含地基钎探、槽底清理； 4.基础形式及埋深依据详勘确定 。 | m³ | 270
1.7.2 | FL1404A14002 | 土石方回填 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质，压实系数不小于0.94； 3.填方来源、运距:综合考虑。 | m³ | 120
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.7.3 | FL1406D01002 | 垫层混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20碎石混凝土，抗冻等级满足要求； 2.垫层厚度:150mm； 3.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 10
1.7.4 | FL1406D03002 | 油池混凝土 | 1.混凝土种类:碎石混凝土，抗渗等级P10 2.混凝土强度等级:C40 3.形状:长方形 4.防水做法以施工图为准 5.其他:爬梯及埋件以施工图为准 | m³ | 110
1.7.5 | FL1406D29002 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HRB400，综合； 2.其他技术要求:制作绑扎。 | t | 4
1.7.6 | FL1411SN0401 | 套管 | 柔性防水套管 | 个 | 6
1.7.7 | FL1411A04001 | 挖沟槽土石方 | 1.土方开挖方式:综合考虑 ； 2.土壤类别:详见地勘报告 3.其他:含地基钎探、槽底清理 4.基础形式及埋深依据详勘确定 | m³ | 76.2
1.7.8 | FL1404A14003 | 土石方回填 | 1.密实度要求:符合规范要求 2.填方材料品种:采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质，压实系数不小于0.94 3.填方来源、运距:综合考虑 | m³ | 65.8
1.7.9 | FL1406G01002 | 排油管 | 1.管道材质:焊接钢管 2.型号、规格:DN200 3.其他:含弯头、三通、变径 4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求 :三油两布 | m | 130
1.7.10 | FL1411B00002 | 铸铁盖板 | φ700重型铸铁盖板 | 套 | 5
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.7.11 | FL1411B00003 | 阀门 | 1.类型:以施工图为准 2.型号:以施工图为准 3.规格、压力等级:DN200 4.其他:含340不锈钢法兰等连接 | 个 | 1
1.7.12 | FL1411H15001 | 检查井 | 1.井名称、净空体积:∅1200mm砖砌圆形检查井 2.垫层材质、厚度、混凝土强度等级:C20碎石混凝土，100mm厚 3.底板材质、厚度、混凝土强度等级:C30碎石混凝土 4.壁板材质、厚度:井壁采用MU10水泥实心砖，砌筑砂浆采用M7.5水泥砂浆； 5.水泥砂浆随砌随抹: | 个 | 4
1.8 | FL1404 | 冷却系统基础
1.8.1 | FL1404A03004 | 挖土方 | 1.土石方开挖方式:综合考虑 ； 2.土石方类别:详见地勘资料。 3.其他:含地基钎探、槽底清理； 4.基础形式及埋深依据详勘确定 。 | m³ | 140
1.8.2 | FL1404A14006 | 土石方回填 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质，压实系数不小于0.94； 3.填方来源、运距:综合考虑。 | m³ | 64
1.8.3 | FL1404D01002 | 垫层混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20碎石混凝土，抗冻等级满足要求； 2.垫层厚度:150mm； 3.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 6.8
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.8.4 | FL1404D02002 | 基础混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C40碎石混凝土，满足抗冻要求； 2.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 80
1.8.5 | FL1404D29002 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HRB400，综合 2.其他技术要求:制作绑扎 | t | 0.06
1.8.6 | FL1404D31004 | 铁件 | 1.钢材种类、规格:Q235 2.防腐材料:镀锌 | t | 0.1
1.9 | FL1412 | 室内设备基础（室内电缆沟及柜子基础等）
1.9.1 | FL1404A03003 | 挖土方 | 1.土石方开挖方式:综合考虑 ； 2.土石方类别:详见地勘资料； 3.其他:含地基钎探、槽底清理； 4.基础形式及埋深依据详勘确定 。 | m³ | 310
1.9.2 | FL1404A14005 | 土石方回填 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质，压实系数不小于0.94； 3.填方来源、运距:综合考虑。 | m³ | 210
1.9.3 | FL1406D01004 | 垫层混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20碎石混凝土，抗冻等级满足要求； 2.垫层厚度:150mm； 3.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 22
1.9.4 | FL1410D02002 | 基础混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C40碎石混凝土，抗冻等级满足要求 2.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 80
1.9.5 | FL1410D29002 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HRB400，综合； 2.其他技术要求:制作绑扎。 | t | 5
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.9.6 | FL1410D31002 | 预埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235 2.防腐材料:镀锌 | t | 2.5
1.9.7 | FL1412D05001 | 基础防腐 | 基础表面涂刷环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥500μm | m² | 4360
1.9.8 | FL1412B09001 | 换填 | 1.设于基础底部未到持力层时 2.级配砂石换填，压实系数≥0.97 | m³ | 800
1.10 | FL1413 | 地埋式一体化泵房
1.10.1 | FL1413A03001 | 挖土方 | 1.土方开挖方式:综合考虑 ； 2.土石方类别:详见地勘资料。 3.其他:含地基钎探、槽底清理； 4.基础形式及埋深依据详勘确定 。 | m³ | 1470
1.10.2 | FL1413A12001 | 土方回填 | 1.密实度要求:符合规范要求； 2.填方材料品种:采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质，压实系数不小于0.94； 3.填方来源、运距:综合考虑。 | m³ | 800
1.10.3 | FL1413D01001 | 垫层混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20碎石混凝土，抗冻等级满足要求； 2.垫层厚度:150mm； 3.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 35
1.10.4 | FL1413D02001 | 基础混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C40碎石混凝土，抗冻等级满足要求 2.其他技术要求:含模板、支撑。 | m³ | 120
1.10.5 | FL1413D29001 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HRB400，综合； 2.其他技术要求:制作绑扎。 | t | 15
1.10.6 | FL1404D31003 | 铁件 | 1.钢材种类、规格:Q235 2.防腐材料:镀锌 | t | 0.1
1.11 | FL1414 | 房屋建筑
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.11.1 |  | 建筑工程 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.11.1.1 | FL1414B00001 | 调相机主厂房(层高12.5米) | 建筑： 1. 一层，门式钢框架结构,层高12.5m。 2.地面：调相机室采用环氧自流平地面。 3.外墙标高1.2m以下（窗台标高位置）以及与主变相邻侧防火墙部分采用300厚蒸压加气混凝土砌块（保温采用岩棉保温装饰一体板），标高1.2m以上其他区域采用波纹彩双层压型复合刚板（带保温防水）外墙，内墙采用200厚蒸压加气混凝土砌块。 4.本工程建筑物单体外墙上设计安装一体式太阳能壁灯。 5.屋面：屋面采用双层压型复合刚板（带保温、防水），雨水采用外排水DN100 UPVC雨水管。 6.内墙面：均采用无机涂料内墙面。 7.顶棚：均采用无机涂料顶棚。 8.门窗：外门采用钢大门、钢制保温门、卷帘门、防火门等，内门采用防火门。外窗采用A型70系列外平开断热型铝合金窗，玻璃采用中空玻璃。 9.混凝土散水、细石混凝土台阶及细石混凝土坡道 10.屋面检修室外钢爬梯1座 11.自然排烟窗设置电动和手动开启装置 基础; 1.土石方开挖：土方开挖方式:综合考虑，土壤类别:综合考虑，其他:含地基钎探、槽底清理。土石比例暂按照1:9考虑（土石比以实际为准，清单单价不调整）。 2.土方回填：压实系数≥0.94，填方来源、运距:综合考虑。采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质 3.垫层:：150mm厚C20具有相应防腐蚀性能的混凝土 4.混凝土：地面以下C40，地面以上C30,地面以下涂刷环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥500μm。地梁涂刷环氧沥青或聚氨酯沥青贴玻璃布，厚度≥1 mm。 5.钢筋：HRB400 6.埋件：Q235 Q355 7.基础形式及埋深依据详勘确定 8.屋面：暂定结构形式为压型钢板加钢筋混凝土，根据最终厂家提资确定； 结构： 1.钢梁、钢柱、支撑截面详见图纸及大样图。 2.钢材品种、规格:Q355C、D。 3.安装高度:详见图纸设计。 4.各种连接的节点详见图纸设计。 5.除锈要求:有涂装要求的钢构件制作完毕后在规定的时间内应进行除锈处理,除锈等级为Sa2.5、现场补漆部位,应用风动或电动工具除锈,除锈等级应达到St3级。无涂装要求的钢构件制作完毕后在规定的时间内应进行除锈处理,除锈等级为So2.0。 6.涂漆:有涂装要求的钢构件表面除锈后应涂刷富锌底漆,厚度>60 um:环氧云铁中间涂料一道,厚度>70um:聚氨酯厚膜型面涂料二道,厚度>150um 。 7.防火要求:钢往及柱间支撑采用的防火涂料,耐火极限不应小于2.5小时:钢梁、吊在梁和屋面支撑、系杆、拉条、檩条采用的防火涂料,耐火极限不应小于2.0小时厚度要求:板、楼梯不应小于1.0h，膨胀型防火涂料的涂层厚度应符合对火极限的设计要求。非膨胀型防火涂料的涂层厚度80%及以上面积应符合耐火极限的设计要求。且最薄处原度不应低于设计要求的85%。检查数量按同类构件数抽查10%,且均不应少干3件。 构件采用防火涂料保护时,其高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂层厚度。防火涂料的性能、涂层和质量要求应特合《钢结构防火涂料》GB14907和《钢结构防火涂料应用技术规范》CYCCS24 的要求。 8.运距: 自行考虑。 9.其他，包含所有内容，具体详细做法详见图纸设计及规范要求。 10.防火涂料（耐火极限：柱3.0h，梁2.0h） | m² | 386.4
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.11.1.2 | FL1414B00002 | 调相机副厂房(层高6米) | 建筑： 1. 一层，门式钢框架结构,层高6m。 2.地面：蓄电池室采用耐酸砖地面，屏柜室采用防静电地砖地面。 3.外墙标高1.2m以下（窗台标高位置）以及与主变相邻侧防火墙部分采用300厚蒸压加气混凝土砌块（保温采用岩棉保温装饰一体板），标高1.2m以上其他区域采用波纹彩双层压型复合刚板（带保温防水）外墙，内墙采用200厚蒸压加气混凝土砌块。 4.本工程建筑物单体外墙上设计安装一体式太阳能壁灯。 5.屋面：屋面采用双层压型复合刚板（带保温、防水）。雨水采用外排水DN100 UPVC雨水管。 6.内墙面：均采用无机涂料内墙面。 7.顶棚：均采用无机涂料顶棚。 8.门窗：外门采用钢大门、钢制保温门、卷帘门、防火门等，内门采用防火门。外窗采用A型70系列外平开断热型铝合金窗，玻璃采用中空玻璃。 9.混凝土散水、细石混凝土台阶及细石混凝土坡道 10.屋面检修室外钢爬梯1座 11.自然排烟窗设置电动和手动开启装置 基础： 1.土石方开挖：土方开挖方式:综合考虑，土壤类别:综合考虑，其他:含地基钎探、槽底清理。土石比例暂按照1:9考虑（土石比以实际为准，清单单价不调整）。 2.土方回填：压实系数≥0.94，填方来源、运距:综合考虑。采用素土回填，不得采用冻胀土、盐渍土等不良土质 3.垫层:：150mm厚C20具有相应防腐蚀性能的混凝土 4.混凝土：地面以下C40，地面以上C30,地面以下涂刷环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥500μm。地梁涂刷环氧沥青或聚氨酯沥青贴玻璃布，厚度≥1 mm。 5.钢筋：HRB400 6.埋件：Q235 Q355 7.基础形式及埋深依据详勘确定 8.屋面：暂定结构形式为压型钢板加钢筋混凝土，根据最终厂家提资确定 结构： 1.钢梁、钢柱、钢支撑,截面详见图纸及大样图。 2.钢材品种、规格:Q355C、D。 3.安装高度:详见图纸设计。 4.各种连接的节点详见图纸设计。 5.除锈要求:有涂装要求的钢构件制作完毕后在规定的时间内应进行除锈处理,除锈等级为Sa2.5、现场补漆部位,应用风动或电动工具除锈,除锈等级应达到St3级。无涂装要求的钢构件制作完毕后在规定的时间内应进行除锈处理,除锈等级为So2.0。 6.涂漆:有涂装要求的钢构件表面除锈后应涂刷富锌底漆,厚度>60 um:环氧云铁中间涂料一道,厚度>70um:聚氨酯厚膜型面涂料二道,厚度>150um 。 7.防火要求:钢往及柱间支撑采用的防火涂料,耐火极限不应小于2.5小时:钢梁、吊在梁和屋面支撑、系杆、拉条、檩条采用的防火涂料,耐火极限不应小于2.0小时厚度要求:板、楼梯不应小于1.0h，膨胀型防火涂料的涂层厚度应符合对火极限的设计要求。非膨胀型防火涂料的涂层厚度80%及以上面积应符合耐火极限的设计要求。且最薄处原度不应低于设计要求的85%。检查数量按同类构件数抽查10%,且均不应少干3件。 构件采用防火涂料保护时,其高强度螺栓连接处的涂层厚度不应小于相邻构件的涂层厚度。防火涂料的性能、涂层和质量要求应特合《钢结构防火涂料》GB14907和《钢结构防火涂料应用技术规范》CYCCS24 的要求。 8.运距: 自行考虑。 9.其他，包含所有内容，具体详细做法详见图纸设计及规范要求。 | m² | 316.48
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.11.2 |  | 采暖、通风、空调 |  |  | 1
1.11.2.1 | FL1414B00003 | 调相机主厂房 | 1.调相机主厂房采暖、通风、空调安装工程 | m² | 386.4 | 乙供
1.11.2.2 | FL1414B00004 | 调相机副厂房 | 1.调相机副厂房采暖、通风、空调安装工程 | m² | 316.48 | 乙供
1.11.2.3 | 100001B00001 | 通风机 | 1.名称:屋顶风机 2.规格:风量：14000m³/h，风压：251Pa，转速：1450r.p.m 3.功率:1.5kW，电源规格：380V | 台 | 4 | 乙供
1.11.2.4 | 100001B00002 | 通风机 | 1.名称:防腐防爆型混流风机 2.规格：风量：1839m³/h，风压：272Pa 功率：0.55kW，电源规格：380V | 台 | 2 | 乙供
1.11.2.5 | 100001B00003 | 通风机 | 1.名称:壁式轴流风机 2.规格：风量：5224m³/h，风压：65Pa 功率：0.18kW，电源规格：380V | 台 | 4 | 乙供
1.11.2.6 | 100001B00004 | 采暖设备 | 1.名称:防爆型电采暖散热器 2.规格:功率：3000W/220V | 台 | 2 | 乙供
1.11.2.7 | 100001B00005 | 采暖设备 | 1.名称:电采暖散热器 2.规格：功率：3000W/220V | 台 | 24 | 乙供
1.11.2.8 | 100001B00006 | 空调器 | 1.名称:工业型柜式空调机 2.规格:制冷量：12000W 制热量:13500W 3.功率:3900W 4.电源规格:380V | 台 | 7 | 乙供
1.11.2.9 | 100001B00007 | 空调器 | 1.名称:工业型防爆型壁挂式空调机 2.规格：制冷量：3200W 制热量：4500W 功率：1500W 电源规格：220V | 台 | 2 | 乙供
1.11.3 |  | 照明工程 |  |  | 1
1.11.3.1 | FL1414B00005 | 调相机主厂房 | 1.调相机主厂房照明、防雷接地安装工程 | m² | 386.4 | 乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.11.3.2 | FL1414B00006 | 调相机副厂房 | 1.调相机副厂房照明、防雷接地等安装工程 | m² | 316.48 | 乙供
1.11.3.3 | 100001L22001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 | 台 | 1 | 乙供
1.11.3.4 | 100001L22002 | 配电箱 | 1.名称：PZ-30配电箱 2.规格型号：250V 50A | 台 | 1 | 乙供
1.11.3.5 | 100001L22003 | 配电箱 | 1.名称：A型应急照明配电箱 | 台 | 1 | 乙供
1.11.4 |  | 智能热回收环控系统 |  |  | 1
1.11.4.1 | 100001B00008 | 智能热回收装置 | 1.名称:智能热回收装置 2.规格型号:功率：35kW(380V)；制热量：90kW | 台 | 1 | 甲供
1.11.4.2 | 100001B00009 | 水循环装置 | 1.名称:水循环装置 2.规格型号:功率：5kW(380V) | 台 | 1 | 甲供
1.11.4.3 | 100001B00010 | 空气自主过滤装置 | 1.名称:空气自主过滤装置 2.规格型号:风量：10000m³/h； 余压：50Pa；功率：10kW(380V) 制热量：50kW | 台 | 1 | 甲供
1.11.4.4 | 100001B00011 | 立式明装风机盘管 | 1.名称:立式明装风机盘管 2.规格型号:风量：1700m³/h；余压：50Pa；功率：0.25kW（220V）制热量：10kW | 台 | 8 | 甲供
1.11.4.5 | 100001L57001 | 控制箱 | 1.名称：环控系统控制柜 2.规格型号：总配电功率：60kW（380V） | 台 | 1 | 甲供
1.11.4.6 | 100001B00012 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格型号:DN20 | 个 | 10 | 乙供
1.11.4.7 | FL2405M08001 | 保护管 | 1.名称：焊接钢管 2.型号规格：DN20-DN50综合考虑 3.材质：焊接钢管 | t | 0.692 | 乙供
1.12 | FL1415 | 围墙及大门
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.12.1 | FL1415C09003 | 砌体围墙 | 1. 砖砌围墙，墙厚240mm，高2.5m，垫层C20砼，基础C30砼，具体做法详见12J003-F1-2 2.外饰面为涂料墙面 3.围墙外设1m宽散水 | m | 253
1.12.2 | FL1415F29003 | 电动大门 | 1.门类型:钢质大门 2.外围尺寸:5000mm*2300mm 3.含五金配件，地销、钢滚轮、门销、油漆 | 樘 | 1
1.12.3 | FL1416D16003 | 素混凝土排水沟，400×400 | 1.沟道材质、混凝土强度等级:C25 2.断面尺寸:400mm*400mm 3.垫层材质、厚度、面积、混凝土强度等级:10cm厚，C15 4.底板厚度、混凝土强度等级:20ccm厚，C25 5.板底找坡材料种类、厚度:水泥砂浆找坡3% 6.侧壁抹灰种类、厚度:20cm厚水泥砂浆抹面 7.其他技术要求:挖填土方，模板 | m³ | 42.4
1.13 | FL1416 | 站内道路
1.13.1 | FL1423J05002 | 路牙(缘)石 | 1.材质:C20预制路沿石； 2.1:2水泥砂浆抹缝； 3.C15混凝土垫层。 | m | 410
1.13.2 | FL1416J03001 | 混凝土道路 | 混凝土道路： 1.200m厚C35混凝土面层(内掺防裂纤维0.05%重量比) 2. 1:0.5(水泥:水)素水泥浆结合层 3. 120mm厚C25混凝土稳定层 4.300mm厚砂砾石基层碾实 5. 素土压实，压实系数≥0.95。 6.具体详见23J909路2B | m² | 950
1.14 | FL1417 | 室外地坪
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.14.1 | FL1417H07001 | 块料地坪 | 1.200*100*50(厚)广场砖，粗砂灌缝 2.30厚1：5干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土 4.素土夯实，压实度≥93% | m² | 500
1.14.2 | FL1417H08001 | 碎石地面 | 铺设厚度为200 mm的碎石，碎石粒径为30mm～40mm。 | m² | 1700
1.15 | FL1418 | 站区接地
1.15.1 | FL2406P01001 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.型号规格:-60×8 3.材质:热镀锌扁钢 主要工作内容：母线敷设、土石方开挖回填、单体调试等 | m | 100 | 乙供
1.15.2 | FL2406P02001 | 接地极 | 1.名称:垂直接地极，L63×63×6，L=2500mm 2.材质:热镀锌角钢 3.土质:综合考虑 | 根 | 20 | 乙供
1.16 | FL1418 | 站区照明
1.16.1 | FL1418Q02001 | 泛光灯 | 1.名称：强光节能泛光照明灯400W 2.规格型号：含灯杆、导线、保护管、基础 | 套 | 4 | 乙供
2 | FL15 | 其他工程
2.1 | FL1412D23001 | 沉降观测点 | 沉降观测点，不锈钢保护盒 | 个 | 12
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | FL24 | 调相机安装工程 |  |  | 1
1.1 | FL2403 | 调相机本体及附属设备 |  |  | 1
1.1.1 | FL2403B00002 | 调相机 | 1.名称：调相机 2.型号:定子额定电压10.5kV 3.容量:30MVar 4.冷却方式:空水冷 5.主要工作内容：本体就位安装，设备检查；垫铁安装；附件安装；设备本体间的金属软管采购及敷设、电缆敷设、接线、挂牌；接地及接地漆涂刷；标识喷涂及补漆；单体调试；配合整体性能试验；表计及测温元件校验；电刷架安装,电刷研磨、安装,轴承绝缘测量,配合密封试验, 接地,电机干燥,励磁机检查等。 6.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台/套 | 1 | 设备甲供
1.1.2 | FL2403L02001 | 中性点接地成套设备 | 1.名称：调相机中性点设备 2.规格型号：单相PT、避雷器 3.主要工作内容：本体及附件安装；柜间连接、接线、挂牌；补漆；接地；单体调试、试验及送检； 4.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 1 | 设备甲供；基础型钢乙供
1.1.3 | FL2403M01001 | 电缆 | 1.名称：调相机与中性点设备的连接电缆 2.规格、型号：综合 3.主要工作内容：电缆敷设、单体试验、电缆头制作安装； | 套 | 1 | 电缆甲供；电缆头乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.1.4 | FL2403B00001 | 调相机冷却器 | 1.名称:调相机冷却器 2.规格型号: 3.主要工作内容:设备安装、连接管道、支吊架、单体调试等 4.其他:满足招标文件及设计图纸要求 | 套 | 1 | 设备甲供
1.2 | FL2402 | 主变压器系统 |  |  | 1
1.2.1 | FL2402L01001 | 主变压器 | 1.型号、规格:三相双绕组风冷无励磁载调压变压器 2.相数:三相 3.电压等级:35kV 4.绕组形式:双绕组 5.容量:36-36MVA 6.调压方式:无励磁调压 7.户内安装-户外安装:室外 8.主要工作内容：本体及附件安装；设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设、接线、挂牌；相关元器件送检；单体调试及试验；绝缘油过滤及取样化验；补充注油及安装后整体密封试验；表计及压力释放阀、瓦斯继电器等的送审校验等； 9.其他：变压器试验应满足GB相关规范要求及电网要求的所有试验；送检元器件检验须满足相关要求；详见招标文件和设计图纸 | 台 | 1 | 设备甲供；基础型钢等乙供
1.2.2 | FL2402L22001 | 配电箱 | 1.名称：主变压器检修箱 2.规格型号：综合 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 2 | 设备甲供；基础型钢等乙供
1.2.3 | FL2402L09001 | 隔离开关 | 1.名称：隔离开关 2.型号规格：三相、35kV 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 组 | 1 | 设备甲供
1.2.4 | FL2402L13001 | 避雷器 | 1.名称：避雷器 2.规格型号：35kV避雷器51/134 | 组 | 1 | 设备甲供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.3 | FL2404 | 母线、绝缘子 |  |  | 1
1.3.1 | FL2404M11001 | 母线 | 1.名称:全绝缘铜管母线（主母线） 2.母线型号规格:2500A，63kA 3.电压等级:10kV 4.其他:含伸缩节等附件安装、设备间连接、单体调试及试验，满足招标文件和图纸要求 | 单相米 | 180 | 母线甲供
1.3.2 | FL2404L07001 | 穿墙套管 | 1.名称:穿墙套管 2.型号规格:综合 3.电压等级:10kV 4.其他:单体调试，满足招标文件和图纸要求 | 个 | 3 | 设备甲供
1.3.3 | FL2404L13001 | 避雷器 | 1.名称：10kV户外避雷器 2.规格型号：综合 3.其他：安装、单体调试及试验，满足招标文件及设计图纸要求 | 组 | 1 | 设备甲供
1.3.4 | FL2404E09001 | 金属构支架 | 1.名称：管母立柱支吊架安装 2.规格：综合 | 套 | 1 | 材料甲供
1.4 | FL2404 | 35kV站用变压器及10kV配电装置 |  |  | 1
1.4.1 | FL2404L20001 | 站用变压器 | 1.名称:站用变压器 2.型号、规格:三相双绕组干式风冷变压器 3.相数:三相 4.电压等级:35kV 5.绕组形式:双绕组 6.容量:0.5MVA 7.调压方式:无励磁调压 8.户内安装:室内 9.主要工作内容：.本体及附件安装；柜间连接、接线；补漆；接地；本体自动化元器件送检；单体调试、试验；交流耐压试验；基础槽钢埋设； 10.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 1 | 设备甲供；基础型钢等乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.4.2 | FL2403L15008 | 高压开关柜 | 1.规格、型号:开关柜 2.电压等级:10kV 3.型号规格:每面含电子式关口电能表0.2S级，带辅助电源DC220V，三线四线制；每面含10kV线路测控保护装置1套；（2面PT柜、1面隔离柜、1面隔离开关柜） 5.主要工作内容：本体及附件安装；柜间连接、接线、挂牌；补漆；接地；单体调试、试验；基础槽钢埋设； | 台 | 4 | 设备甲供；基础型钢等乙供
1.5 | FL2411 | 调相机变频启动装置（SFC）及其附属设备 |  |  | 1
1.5.1 | FL2411B00002 | SFC成套装置 | 1.名称:SFC成套装置 2.规格型号:综合，包含隔离变、变频整流装置、隔离开关切换装置 3.主要工作内容:本体及附件安装；补漆；接地；单体调试、试验及表计送检；变压器交流耐压试验；屏体安装；其他系统（设备）之间的连接、接引、挂牌 4.其他:满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 1 | 设备甲供
1.6 | FL2405 | 站用电设备 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.6.1 | FL2404L20002 | 变压器 | 1.名称：变压器 2.型号规格:500kVA 3.相数:三相 4.电压等级:10kV 4.绕组形式:双绕组 6.容量:500kVA 7.调压方式:无励磁调压 8.安装地点:户内 9.主要工作内容：本体及附件安装；设备本体间的电缆敷设、接线、挂牌；槽钢基础、接地及接地漆涂刷；标识喷涂及补漆；单体调试及试验 10.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 1 | 设备甲供；基础型钢等乙供
1.6.2 | FL2405L21001 | 低压配电柜 | 1.名称:交流配电柜（含2台备自投装置） 2.型号规格:综合 3.主要工作内容:安装固定；接地；含本体及与变压器的母线连接；单体调试、试验 | 台 | 2 | 设备甲供；基础型钢等乙供
1.6.3 | FL2405L21002 | 低压配电柜 | 1.名称:交流分电柜 2.型号规格:综合 3.主要工作内容:安装固定；接地；含本体及与变压器的母线连接；单体调试、试验 | 台 | 4 | 设备甲供；基础型钢等乙供
1.6.4 | FL2405L22003 | 配电箱 | 1.名称:检修电源箱 2.型号规格: 3.电压等级:400V 4.其他:接地,单体调试，满足招标文件和设计图纸要求。 | 台 | 1 | 设备甲供；基础型钢等乙供
1.7 | FL2405 | 电力电缆 |  |  | 1
1.7.1 | FL2405M01001 | 电力电缆 | 1.电压等级:35kV 2.型号、规格:ZC-YJY23-26/35 1*400 3.其他:沟槽清理；电缆敷设；电缆固定、挂铭牌；电缆头制作安装；电缆接线、接地等；试验(含交流耐压试验）；土石方开挖、回填、铺砂盖砖 | m | 2500 | 甲供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.7.2 | FL2405M01002 | 电力电缆 | 1.电压等级:35kV 2.电缆型号规格:ZC-YJY23-26/35kV-3×95mm² 3.其他:电缆敷设、固定夹具及抱箍安装、制挂电缆牌、试验(含交流耐压试验）、接地、土石方开挖、回填、铺砂盖砖等 | m | 800 | 甲供
1.7.3 | FL2405M01006 | 电力电缆 | 1.电压等级:10kV 2.型号、规格:ZC-YJY23-8.7/10 3*185 3.其他:沟槽清理；电缆敷设；电缆固定、挂铭牌；电缆接线、接地等；试验；土石方开挖、回填、铺砂盖砖 | m | 200 | 甲供
1.7.4 | FL2405M01003 | 电力电缆 | 1.电压等级:10kV 2.型号、规格:ZC-YJY23-8.7/10 3*185 3.其他:沟槽清理；电缆敷设；电缆固定、挂铭牌；电缆接线、接地等；试验； | m | 200 | 甲供
1.7.5 | FL2405M01005 | 电力电缆 | 1.名称：动力电缆 1kV 1.电缆型号规格:综合 2.其他:电缆敷设、电缆头制作安装、整理固定、制挂电缆牌、单体调试等。 | m | 3100 | 甲供；电缆头乙供
1.7.6 | FL2405M03002 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.电压等级:35kV 3.型号规格:导线截面积1*400mm2 | 单相 | 12 | 乙供
1.7.7 | FL2405M03004 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.电压等级:35kV 3.型号规格:导线截面积240mm2以下 | 套 | 4 | 乙供
1.7.8 | FL2405M03003 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆终端头 2.电压等级:10kV 3.型号规格:导线截面积185mm2及以下 | 套 | 6 | 乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.7.9 | FL2301M07002 | 电缆桥架及支架 | 1.名称：电缆桥架及支架 2.规格型号：镀锌角钢支架 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | t | 1 | 乙供
1.7.10 | FL2405M07001 | 电缆桥架 | 1.名称：电缆槽盒 2.规格型号：200×100 | t | 1.4 | 乙供
1.7.11 | FL2405M08001 | 保护管 | 1.名称：保护管 2.型号规格：DN20-DN150综合考虑 3.材质：热镀锌钢管 | m | 2510 | 乙供
1.8 | FL2405 | 控制电缆 |  |  | 1
1.8.1 | FL2405M02001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：综合 3.主要工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定绑扎、制挂电缆牌、电缆头制作安装 | m | 16000 | 甲供；电缆头乙供
1.8.2 | FL2405M09001 | 光缆敷设 | 1.名称：光缆敷设 2.规格型号：综合 3.主要工作内容：光缆敷设、尾缆敷设、熔接、接头盒安装、接续测试等 | m | 3000 | 甲供
1.8.3 | FL2405M17001 | 其他线缆 | 1.名称：2M同轴电缆 2.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | m | 700 | 甲供
1.8.4 | FL2405M17002 | 其他线缆 | 1.名称：网线 2.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | m | 1000 | 甲供
1.9 | FL2406 | 电缆防火 |  |  | 1
1.9.1 | FL2406M12001 | 防火涂料 | 1.名称:防火涂料 2.型号规格:综合 | t | 0.3 | 乙供
1.9.2 | FL2406M13001 | 防火堵料 | 1.名称:有机堵料 2.型号规格:综合 | t | 2 | 乙供
1.9.3 | FL2406M13002 | 防火堵料 | 1.名称:无机堵料 2.型号规格:综合 | t | 0.7 | 乙供
1.9.4 | FL2406M15001 | 防火隔板 | 1.名称:防火隔板 2.型号规格: | m² | 100 | 乙供
1.9.5 | FL2406M15002 | 防火隔板 | 1.名称:防火涂层板 2.型号规格:综合 | m² | 50 | 乙供
1.9.6 | FL2406M16001 | 防火包 | 1.名称:防火包 2.型号规格: | t | 3 | 乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.10 | FL2406 | 全站接地 |  |  | 1
1.10.1 | FL2406P01001 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.型号规格:-60×8 3.材质:热镀锌扁钢 主要工作内容：母线敷设、土石方开挖回填、单体调试等 | m | 700 | 乙供
1.10.2 | FL2406P01004 | 接地母线 | 1.名称:户外接地电缆 2.型号规格:综合 3.材质:接地铜缆 主要工作内容：母线敷设、土石方开挖回填、单体调试等 | m | 1050 | 乙供
1.10.3 | FL2406P01005 | 接地母线 | 1.名称:户外接地铜绞线 2.型号规格:TJ120 3.材质:接地铜绞线 主要工作内容：母线敷设、焊接、土石方开挖回填、单体调试等 | m | 100 | 乙供
1.10.4 | FL2406P01002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.型号规格:-25×4 （含支持绝缘子） 3.材质:铜排 | m | 100 | 乙供
1.10.5 | FL2406P01003 | 接地母线 | 1.名称:屋顶避雷带 2.型号规格:Φ12热镀锌圆钢 | m | 400 | 乙供
1.10.6 | FL2406P01006 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.型号规格:-60×8 3.材质:镀铜扁钢 主要工作内容：母线敷设、土石方开挖回填、单体调试等 | m | 200 | 乙供
1.10.7 | FL2406P04001 | 接地模块 | 1.名称：降阻模块 2.规格型号： 3.主要工作内容：接地母线或电极等的清洁处理，放置，调整；焊接及熔接点绝缘处理 | 套 | 40 | 乙供
1.10.8 | FL2406P02001 | 接地极 | 1.名称：φ25垂直接地极 2.规格型号：热镀锌圆钢 | 根 | 20 | 乙供
1.11 | FL2410 | 励磁系统 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.11.1 | FL2410L01001 | 励磁变压器 | 1.励磁变压器 2.型号规格：干式变、容量与主机配套 3.主要工作内容：本体及附件安装；设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设、接线、挂牌；接地及接地漆；标识喷涂及补漆；单体调试及试验等 4.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.11.2 | FL2410L41001 | 功率控制系统屏柜 | 1.名称：励磁调节柜 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.11.3 | FL2410L41002 | 功率控制系统屏柜 | 1.名称：励磁整流功率柜 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.11.4 | FL2410L41004 | 功率控制系统屏柜 | 1.名称：励磁灭磁柜 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.12 | FL2412 | 调相机变压器组保护系统 |  |  | 1
1.12.1 | FL2412L29001 | 保护屏柜 | 1.名称：调相机变压器组保护屏1 2.型号规格：含1台调变组主保护装置、同期装置 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.12.2 | FL2412L29002 | 保护屏柜 | 1.名称：调相机变压器组保护屏2 2.型号规格：含1台调变组后备保护装置和1台调变组非电量保护装置 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.13 | FL2413 | 控制电源系统 |  |  | 1
1.13.1 | FL2413L30001 | 交(直)流电源系统屏柜 | 1.设备名称:高频开关电源充电柜(每面含4个20A充电模块，1套直流监控单元) 2.主要工作内容：屏柜安装、单体调试及试验。 | 面 | 2 | 甲供；基础型钢等乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.13.2 | FL2413L30002 | 交(直)流电源系统屏柜 | 1.设备名称:直流馈线柜(配置直流绝缘监察装置2套) 2.主要工作内容：屏柜安装、单体调试及试验。 | 面 | 2 | 甲供；基础型钢等乙供
1.13.3 | FL2413L30003 | 交(直)流电源系统屏柜 | 1.设备名称:直流电源联络柜 2.主要工作内容：屏柜安装、单体调试及试验。 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.13.4 | FL2413L44001 | 蓄电池组 | 1.型号、规格:阀控式密封铅酸蓄电池组，GMF-1000(2V，104只，500Ah) 2.其他：含充放电试验，满足招标文件和设计图纸要求 | 组 | 2 | 甲供；基础型钢等乙供
1.13.5 | FL2413L33001 | 不间断电源系统屏柜 | 1.名称：UPS电源柜 2.规格型号：20kVA 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 2 | 甲供；基础型钢等乙供
1.13.6 | FL2413L33003 | 不间断电源系统屏柜 | 1.名称：UPS旁路屏 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 面 | 2 | 甲供；基础型钢等乙供
1.13.7 | FL2413L33004 | 不间断电源系统屏柜 | 1.名称：UPS馈线屏 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 面 | 2 | 甲供；基础型钢等乙供
1.14 | FL2416 | 润滑油及油净化系统 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.14.1 | FL2416B00001 | 润滑油成套装置及成套管道 | 1.名称:润滑油成套装置及成套管道 2.规格型号:含交、直流润滑油泵、冷油器、电加热器、排烟风机等 3.室内安装 4.主要工作内容:本体就位安装（包含泵及电机安装）；控制柜、控制箱等附件安装；设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设、接线；单体调试；补充注油及安装后整体试验；表计及压力释放阀等的送审校验；焊接管道，管道安装；阀门安装；保温、油漆、支吊架安装；油管路清扫及清洗等 5.其他:满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.14.2 | FL2416B00002 | 油净化装置及成套管道 | 1.名称:油净化装置及成套管道 2.规格型号:室内安装 3.主要工作内容:本体就位安装；控制柜、控制箱等附件安装；设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设、接线；单体调试；补充注油及安装后整体试验；表计及压力释放阀等的送审校验；焊接管道，管道安装；阀门安装；保温、油漆、支吊架安装；油管路清扫及清洗等 4.其他:满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.14.3 | FL2404E09002 | 金属构支架 | 1.名称：平台扶梯 2.型号规格：20号钢 | t | 1 | 甲供
1.15 | FL2417 | 仪表检测及控制设备 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.15.1 | FL2417L22001 | 配电箱 | 1.名称：润滑油端子箱 2.1000x800x400 3.主要工作内容：盘、台、柜及其自动控制、检测、报警、阀用电动装置、执行机构等热工装置以及与装置相关的一次仪表的安装，基础槽钢制作安装，盘柜设备接地，盘柜配线，设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设、接线、挂牌、测试、单体调试。 | 台 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.15.2 | FL2417L28002 | 控制屏柜 | 1.名称：润滑油交直流控制柜 2.规格型号： 3.主要工作内容：盘、台、柜及其自动控制、检测、报警、阀用电动装置、执行机构等热工装置以及与装置相关的一次仪表的安装，基础槽钢制作安装，盘柜设备接地，盘柜配线，设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设、接线、挂牌、测试、单体调试。 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.15.3 | FL2417L28003 | 控制屏柜 | 1.名称：贮油箱控制箱 2.规格型号：1000x800x400 3.主要工作内容：盘、台、柜及其自动控制、检测、报警、阀用电动装置、执行机构等热工装置以及与装置相关的一次仪表的安装，基础槽钢制作安装，盘柜设备接地，盘柜配线，设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设、接线、挂牌、测试、单体调试。 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.15.4 | FL2417L28004 | 控制屏柜 | 1.名称：调相机在线状态监测机柜 2.规格型号： 3.主要工作内容：盘、台、柜及其自动控制、检测、报警、阀用电动装置、执行机构等热工装置以及与装置相关的一次仪表的安装，基础槽钢制作安装，盘柜设备接地，盘柜配线，设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设、接线、挂牌、测试、单体调试。 | 面 | 2 | 甲供；基础型钢等乙供
1.15.5 | FL2417L28005 | 控制屏柜 | 1.名称：主厂房强迫风风机控制柜 2.规格型号： 3.主要工作内容：盘、台、柜及其自动控制、检测、报警、阀用电动装置、执行机构等热工装置以及与装置相关的一次仪表的安装，基础槽钢制作安装，盘柜设备接地，盘柜配线，设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设、接线、挂牌、测试、单体调试。 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.15.6 | FL2417L28006 | 控制屏柜 | 1.名称：冷热风掺混控制柜 2.规格型号： 3.主要工作内容：盘、台、柜及其自动控制、检测、报警、阀用电动装置、执行机构等热工装置以及与装置相关的一次仪表的安装，基础槽钢制作安装，盘柜设备接地，盘柜配线，设备本体间的金属软管敷设、电缆敷设、接线、挂牌、测试、单体调试。 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.15.7 | FL2417B00001 | 取样短管 | 1.名称:取样短管 2.规格型号:TP304/Φ14×2，每根0.2米 3.主要工作内容:设备检查、焊接、安装、调试 | 根 | 70 | 甲供
1.15.8 | FL2417B00002 | 引压管 | 1.名称:引压管 2.规格型号:TP304/Φ14×2 3.主要工作内容:管道及管件安装（引压三通）；仪表阀安装；设备检查、焊接、安装、调试； | m | 500 | 甲供
1.16 | FL2418 | 分布式控制系统 |  |  | 1
1.16.1 | FL2417L28007 | 控制屏柜 | 1.名称:分散控制系统DCS 2.规格型号：I/O点数包括DAS/MCS/SCS、电气控制，不包括备用点数(含辅助车间控制) 3.主要工作内容：DAS/MCS/SCS、电气控制等功能子系统（含工作站、按钮箱、DCS信号报警器等）和DCS配套盘柜、就地设备仪表的安装、基础槽钢的制作安装，DCS设备接地、盘柜配线、设备联络线安装，单体调试等 4.其他：符合招标文件和设计图纸要求 | 机组/套 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.17 | FL2419 | 视频监控系统及门禁系统 |  |  | 1
1.17.1 | FL2419L28001 | 视频监视监控主机 | 1.名称：视频监视监控机柜 2.规格型号：2200×800×600 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | 面 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.17.2 | FL2419L57001 | 控制箱 | 1.名称：视频监视电源箱 2.规格型号：1200×600×400 3.满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.17.3 | FL2419L26001 | 工作站 | 1.名称：视频监视流媒体服务器 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 1 | 甲供
1.17.4 | FL2419L26002 | 工作站 | 1.名称：视频监视管理服务器 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 1 | 甲供
1.17.5 | FL2419L48002 | 摄像头 | 1.名称:视频监视室外网络快球 2.规格型号:含立杆、基础、地脚螺栓 3.其他》满足招标文件和设计图纸要求 | 个 | 6 | 甲供
1.17.6 | FL2419L48001 | 摄像头 | 1.名称:视频监视室内网络快球 2.规格型号: 3.其他》满足招标文件和设计图纸要求 | 个 | 10 | 甲供
1.17.7 | FL2419L48003 | 摄像头 | 1.名称:防爆视频监视室内网络快球 2.规格型号: 3.其他》满足招标文件和设计图纸要求 | 个 | 2 | 甲供
1.17.8 | FL2419L51001 | 门禁系统 | 1.名称：门禁系统后台主机 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 1 | 甲供
1.17.9 | FL2419L51002 | 门禁系统 | 1.名称：门禁主控制器 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 6 | 甲供
1.17.10 | FL2419L57002 | 控制箱 | 1.名称：门禁电源箱 2.规格型号：1200×600×400 3.满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 6 | 甲供
1.17.11 | FL2419L51003 | 门禁系统 | 1.名称：双门控制器 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 5 | 甲供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.17.12 | FL2419L51004 | 门禁系统 | 1.名称：单门控制器 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 6 | 甲供
1.17.13 | FL2419L51005 | 门禁系统 | 1.名称：读卡器 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 10 | 甲供
1.17.14 | FL2419L51006 | 门禁系统 | 1.名称：开门按钮 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 10 | 甲供
1.17.15 | FL2419L51008 | 门禁系统 | 1.名称：单门磁力锁 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 6 | 甲供
1.17.16 | FL2419L51010 | 门禁系统 | 1.名称：双门磁力锁 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 10 | 甲供
1.17.17 | FL2419L51009 | 电子围栏 | 1.名称：电子围栏 2.规格型号：含控制设备、绝缘杆、绝缘子、围栏线、警号装置、探测器、系统调试等 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | m | 200 | 甲供
1.17.18 | FL2419M02001 | 控制电缆 | 1.名称：网线、电源线缆、光纤 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 1 | 甲供
1.17.19 | FL2419L51007 | 视频监控设备系统 | 1.名称：视频监控设备系统联调 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 系统 | 1 | 甲供
1.17.20 | FL2419L51011 | 门禁系统 | 1.名称：门禁系统联调 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 系统 | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.18 | FL2420 | 火灾报警及安防系统 |  |  | 1
1.18.1 | FL2420L57001 | 控制箱 | 1.名称：火灾报警辅控箱（包括区域控制器、直流蓄电池组等） 2.规格型号：壁挂式 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.18.2 | FL2420L57002 | 控制箱 | 1.名称：双电源切换箱 2.规格型号：3KVA 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.18.3 | FL2420L56001 | 消防广播电话系统 | 1.名称：消防广播电话系统 2.规格型号：含广播电话系统及主机 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 1 | 甲供
1.18.4 | FL2420B00001 | 感烟探测器 | 1.名称:防爆感烟探测器 2.规格型号: 3.其他:满足招标文件和设计图纸要求 | 只 | 2 | 甲供
1.18.5 | FL2420B00002 | 防爆隔离栅 | 1.名称:防爆隔离栅 2.规格型号: 3.其他:满足招标文件和设计图纸要求 | 只 | 2 | 甲供
1.18.6 | FL2420B00003 | 感温探测器 | 1.名称:智能感温探测器 2.规格型号: 3.其他:满足招标文件和设计图纸要求 | 只 | 15 | 甲供
1.18.7 | FL2420B00004 | 感烟探测器 | 1.名称:智能光电感烟探测器 2.规格型号: 3.其他:满足招标文件和设计图纸要求 | 只 | 30 | 甲供
1.18.8 | FL2420B00005 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格型号:带电话插孔 3.其他:满足招标文件和设计图纸 | 只 | 15 | 甲供
1.18.9 | FL2420B00006 | 按钮 | 1.名称:防水手动报警按钮 2.规格型号:带电话插孔 3.其他:满足招标文件和设计图纸 | 只 | 4 | 甲供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.18.10 | FL2420B00007 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格型号: 3.其他:满足招标文件和设计图纸 | 只 | 16 | 甲供
1.18.11 | FL2420B00008 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格型号: 3.其他:满足招标文件和设计图纸要求 | 只 | 15 | 甲供
1.18.12 | FL2420B00009 | 电话分机 | 1.名称:电话分机 2.规格型号: | 台 | 2 | 甲供
1.18.13 | FL2420B00010 | 电话分机 | 1.名称:电话分机插口模块 2.规格型号: | 台 | 2 | 甲供
1.18.14 | FL2420B00020 | 氢气检测装置及相应接口模块 | 1.名称:氢气检测装置及相应接口模块 2.规格型号:含探测器 | 台 | 2 | 甲供
1.18.15 | FL2420B00011 | 继电器 | 1.名称:输出继电器 2.规格型号: | 只 | 50 | 甲供
1.18.16 | FL2420B00012 | 模块 | 1.名称:监视模块 2.规格型号: | 只 | 100 | 甲供
1.18.17 | FL2420B00013 | 模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格型号: | 只 | 20 | 甲供
1.18.18 | FL2420B00014 | 模块 | 1.名称:模块箱 2.规格型号:600*600*200 | 只 | 5 | 甲供
1.18.19 | FL2420L55001 | 火灾报警系统 | 1.名称：热电偶型可恢复缆式线型感温系统 2.规格型号：含测温电缆及现场采集单元和控制主机 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 1 | 甲供
1.18.20 | FL2420M17001 | 其他线缆 | 1.名称：热电偶型可恢复缆式线型测温电缆 2.规格型号：综合 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | m | 500 | 甲供
1.18.21 | FL2420L57003 | 控制箱 | 1.名称：气体消防联动箱 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 台 | 1 | 甲供
1.18.22 | FL2420B00015 | 指示灯 | 1.名称:气体释放指示灯 2.规格型号: | 只 | 2 | 甲供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.18.23 | FL2420B00016 | 按钮 | 1.名称:就地按钮盒 2.规格型号: 3.其他:满足招标文件和设计图纸 | 只 | 2 | 甲供
1.18.24 | FL2420B00017 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格型号: 3.其他:满足招标文件和设计图纸要求 | 只 | 2 | 甲供
1.18.25 | FL2420B00018 | 警铃 | 1.名称:警铃 2.规格型号 | 只 | 2 | 甲供
1.18.26 | FL2405M02002 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：综合 3.主要工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定绑扎、制挂电缆牌、电缆头制作安装 | m | 3700 | 甲供
1.18.27 | FL2405M09002 | 光缆敷设 | 1.名称：光缆敷设 2.规格型号：综合 3.主要工作内容：光缆敷设、尾缆敷设、熔接、接头盒安装、接续测试等 | m | 500 | 甲供
1.18.28 | FL2405M17003 | 其他线缆 | 1.名称：网线 2.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | m | 1000 | 甲供
1.18.29 | FL2420B00019 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格型号:86型 | 只 | 50 | 乙供
1.18.30 | FL2405M08002 | 保护管 | 1.名称：保护管 2.型号规格：DN20-DN50综合考虑 3.材质：热镀锌钢管 | m | 900 | 乙供
1.18.31 | FL2420L55002 | 火灾报警系统 | 1.名称：火灾自动报警系统调试 2.规格型号： 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 系统 | 1
1.19 | FL2421 | 仪控供电 |  |  | 1
1.19.1 | FL2421L21001 | 低压配电柜 | 1.名称：220VAC电源柜 2.规格型号：2200×800×600mm 3.主要工作内容：划线定位、安装固定、调整水平，固定连线等；接地；单体调试及试验 | 台 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.19.2 | FL2421L21002 | 低压配电柜 | 1.名称：380/220VAC电源柜 2.规格型号：2200×800×600mm 3.主要工作内容：划线定位、安装固定、调整水平，固定连线等；接地；单体调试及试验 | 台 | 1 | 甲供；基础型钢等乙供
1.20 | FL2422 | 仪控电缆及电缆通道 |  |  | 1
1.20.1 | FL2405M02003 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：综合 3.主要工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定绑扎、制挂电缆牌、电缆头制作安装 | m | 5000 | 甲供；电缆头乙供
1.20.2 | FL2422M07001 | 电缆桥架 | 1.名称：槽式电缆桥架 2.规格型号：QJ/C01-15/40 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | t | 1.668 | 乙供
1.20.3 | FL2422M07002 | 电缆桥架 | 1.名称：槽式电缆桥架 2.规格型号：QJ/C01-10/20 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | t | 0.228 | 乙供
1.20.4 | FL2422M07003 | 电缆桥架 | 1.名称：槽式电缆桥架 2.规格型号：QJ/C01-10/10 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | t | 0.158 | 乙供
1.20.5 | FL2301M07003 | 电缆桥架及支架 | 1.名称：电缆桥架及支架 2.规格型号：镀锌角钢支架 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 | t | 4 | 乙供
1.20.6 | FL2301M06004 | 钢板 | 1.名称:铁板、花纹钢板 2.型号规格: | t | 0.1 | 乙供
1.21 | FL2423 | 室内消火栓系统 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.21.1 | FL2423H13001 | 消火栓 | 1.名称：室内消火栓 2.规格型号：SN65，含消火栓铝合金箱 、水枪、麻质水龙带及接口、蝶阀等 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 6 | 乙供
1.21.2 | FL2423U14001 | 手提式灭火器 | 1.名称：手提式磷酸二氢铵干粉灭火器 2.规格型号：MF/ABC5，含灭火器箱 | 台 | 2 | 乙供
1.21.3 | FL2423U14002 | 手提式灭火器 | 1.名称：手提式磷酸二氢铵干粉灭火器 2.规格型号：MT7，含灭火器箱 | 台 | 2 | 乙供
1.21.4 | FL2423B00001 | 消防系统管道 | 1.名称:消火栓系统管道 2.规格型号:综合，含阀门、管件 | 套 | 1 | 乙供
1.21.5 | FL2423B00002 | 防毒面具 | 1.名称:防毒面具 2.规格型号:MT7 | 套 | 5 | 乙供
1.21.6 | FL2423U15001 | 推车式灭火器 | 1.名称：推车式灭火器 2.规格型号：MFT/ABC50 | 台 | 2 | 乙供
1.21.7 | FL2423B00003 | 消防沙箱 | 1.名称:消防沙箱 2.规格型号:1m³，含铁锹、消防桶、灭火器等成套 3.其他:详见招标文件和设计图纸 | 套 | 4 | 乙供
1.22 | FL2424 | 室外消防系统 |  |  | 1
1.22.1 | FL2423H13002 | 消火栓 | 1.名称：室外消火栓 2.规格型号：SA100/65-1.6 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 5 | 乙供
1.22.2 | FL2423H13003 | 水泵接合器 | 1.名称：水泵接合器 2.规格型号：SQX150-A型地下式，含配套阀门 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 4 | 乙供
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.22.3 | FL2424B00001 | 阀门井 | 1.名称:砖砌圆形阀门井 2.规格型号:φ1200 | 座 | 5 | 乙供
1.22.4 | FL2423B00004 | 消防系统管道 | 1.名称:消火栓系统管道 2.规格型号:综合，含阀门、管件 | 套 | 1 | 乙供
1.23 | FL2425 | 其他 |  |  | 1
1.23.1 | FL2425B00001 | 起重机 | 1.名称:行车吊车 2.规格型号:暂定25吨，单条轨道约40米（双轨道），含止挡器、滑线等成套附件 3.主要工作内容:设备、轨道及滑线安装；电缆敷设及接引；电缆固定及固定件制作安装；接地 4.其他:满足招标文件及设计图纸要求 | 台 | 1 | 甲供
1.23.2 | FL2425B00002 | 消防泵站 | 1.名称:一体化消防泵站 2.规格型号:包含消防泵、消防稳压设备、潜污泵；泵站内管道、阀门、仪表，设备控制柜、巡检柜等设备，以及采暖、通风、照明等附属设施 3.其他:满足招标文件和设计图纸要求 | 套 | 1 | 乙供
1.23.3 | FL2425B00003 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘胶垫 2.规格型号:3mm厚、0.8m宽，绝缘级别0级 | 平方米 | 80 | 乙供
1.23.4 | FL2425B00004 | 挡鼠板 | 1.名称:挡鼠板 2.规格型号:详见图集07J12-1第37页 | 平方米 | 15 | 乙供
1.24 | FL2415 | 110kV升压站升级、扩容 |  | 项 | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.24.1 | 补1 | 110kV升压站升级、扩容 | 1.名称：110kV升压站升级、扩容 2.规格型号：包含原有计算机监控系统扩容及软件升级、五防系统扩容升级（含现地五防锁具）、调度自动化系统扩容升级（含通信接口服务器等）、故障录波系统扩容升级、PMU系统扩容升级、二次安防系统扩容升级、电能计量系统升级、保护及故障信息管理系统升级、电子防范系统升级涉笔安装、单体调试 3.其他：满足招标文件和设计图纸要求 | 项 | 1 | 甲供

## J.3设备及装置性材料采购清单
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。

## J.4措施项目清单
表J.4 措施项目清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 |  | 施工供水 |  | 项 | 1 | 包干
2 |  | 施工供电 |  | 项 | 1 | 包干
3 |  | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 | 包干
4 |  | 冬季施工特殊措施费 |  | 项 | 1 | 包干
5 |  | 大型机械进出场费 |  | 项 | 1 | 包干

## J.5其他项目清单-1
表J.5 其他项目清单
工程名称：肃北浙新能风力发电有限公司马鬃山200MW风电项目30MVar分布式调相机 |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 |  | 备注
6 | 其他
6.1 | 甲供设备材料卸车保管费
合计
注:设备、材料暂估价由招标人在编制最高投标限价或投标人在编制投标报价时计入清单项目综合单价，此处不汇总。