## 封面-1工程量清单
|  | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司厂区光伏回建项目二期安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
造价咨询人：
年 月 日
封面—1

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
一 | 分部分项工程费 | 表-07
1 | 其中：定额人工费 | 表-07
2 | 其中：人工价差 | 表-07
3 | 其中：定额机械费 | 表-07
4 | 其中：机械费价差 | 表-07
二 | 措施项目费 | 5+6
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08
5.1 | 其中：定额人工费 | 表-08
5.2 | 其中：人工价差 | 表-08
5.3 | 其中：定额机械费 | 表-08
5.4 | 其中：机械费价差 | 表-08
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6
6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四
六 | 税金 | 五×税率
招标控制价合计 |  | 一+二+三+四+六

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
钢网架
1 | 010606012001 | 钢支架 | 1、光伏板支架、逆变器支架、汇流箱支架采用Q235、Q355B型钢材,包括立柱、支架、斜架、檩条、镀锌钢板及相关连接板、固定配件、抱箍、螺栓连接件等； 2、除锈、防锈：抛丸除锈等级Sa2.5； 3、涂层：材采用热浸被锌涂层，厚度不小于65μm； 4、所有钢构件的焊接、除锈、镀锌均应由制作工厂在车间内加工完成； 5、含钢构件制作、运输、吊装，运距由投标方自行考虑； | t | 804.5
2 | 010101001001 | 平整场地 | 地面光伏安装区域场地平整，请投标人根据地面光伏安装区域实际平整情况踏勘后综合考虑报价，此项结算不做调整 | 项 | 1
3 | 010605001001 | 钢板楼板 | 0.6mm厚镀锌钢板，材质Q235B | m2 | 227.7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 01B001 | 中压块 | 1、材质为6005-T6 2、构件高度为35mm 3、含M8滑槽专用螺栓、螺母、平垫、弹垫等配件 4、具体做法详见图纸 | 套 | 157498
5 | 01B002 | 边压块 | 1、材质为6005-T6 2、构件高度为35mm 3、含M8滑槽专用螺栓、螺母、平垫、弹垫等配件 4、具体做法详见图纸 | 套 | 11972
6 | 010501006001 | 设备基础 | 混凝土支墩： 1、混凝土种类：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C35； 3、含模板； | m3 | 8589.09
7 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 地面混凝土支墩下20厚M5水泥砂浆找平层 | m2 | 147.2
8 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:由投标人自行踏勘后综合考虑 2、开挖深度：0.32m 3、工作内容：土方开挖、装车、修整等相关费用； | m3 | 103.84
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 余方弃置与消纳 1、废弃料品种:综合考虑 2、消纳处置方式:自行考虑 3、消纳场地位置:自行考虑 4、运距:投标单位自行考虑 | m3 | 103.84
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm以内，含箍筋 | t | 398.136
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内，含箍筋 | t | 1.186
12 | 010516001001 | 螺栓 | M12型螺栓 | 套 | 24114
13 | Z010516004001 | 化学锚栓 | M8化学锚栓 | 套 | 4936
14 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:设备基础预埋铁件 2.除锈刷漆:防腐要求为IP65 | t | 8
15 | 01B007 | 设备标识牌 | 1.主要设备、组串命名标识牌 2.塑料反光材料（尺寸:50mm*200mm） | 个 | 500
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【市政工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-市政工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
一 | 分部分项工程费 | 表-07
1 | 其中：定额人工费 | 表-07
2 | 其中：人工价差 | 表-07
3 | 其中：定额机械费 | 表-07
4 | 其中：机械费价差 | 表-07
二 | 措施项目费 | 5+6
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08
5.1 | 其中：定额人工费 | 表-08
5.2 | 其中：人工价差 | 表-08
5.3 | 其中：定额机械费 | 表-08
5.4 | 其中：机械费价差 | 表-08
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6
6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四
六 | 税金 | 五×税率
招标控制价合计 |  | 一+二+三+四+六

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
箱变、电缆井、电缆沟、过路埋管
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:由投标人自行踏勘后综合考虑 2、开挖深度：最深处1.7m 3、工作内容：土方开挖、装车、修整等相关费用； | m3 | 1600
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:0.94上 2、填方材料品种:详见设计要求 | m3 | 1600
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 040504001001 | 箱变基础 | 1、箱变基础 2、C20混凝土垫层、C35底板；台阶及井墙采用M10水泥砂浆砌MU15烧结砖；20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光； 3、300*300铝合金百叶窗,铝合金百叶间距满足设计及施工要求，含不锈钢防虫网、预埋铁件等，质量要求符合国家强制性标准及图纸要求 4、1.05m高栏杆，详图集《15J401》 5、含钢筋、预埋铁件、模板制作安装 6、具体做法详见图纸 | 座 | 10
4 | 04B001 | 电力电缆标志桩 | 1.详见图纸要求 | 个 | 20
5 | 04B002 | 光缆标志桩 | 1.详见图纸要求 | 个 | 20
6 | 030411001001 | 配管 | 电缆穿管MPP管DN160 | m | 2050
7 | 030411001003 | 配管 | 电缆穿管SC150*4 | m | 300
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
一 | 分部分项工程费 | 表-07
1 | 其中：定额人工费 | 表-07
2 | 其中：人工价差 | 表-07
3 | 其中：定额机械费 | 表-07
4 | 其中：机械费价差 | 表-07
二 | 措施项目费 | 5+6
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08
5.1 | 其中：定额人工费 | 表-08
5.2 | 其中：人工价差 | 表-08
5.3 | 其中：定额机械费 | 表-08
5.4 | 其中：机械费价差 | 表-08
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6
6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四
六 | 税金 | 五×税率
招标控制价合计 |  | 一+二+三+四+六

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 交流电缆ZRC-YJLHV22-0.6/1kV 3x35mm2敷设（材料招标方提供） | m | 1100
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 交流电缆ZRC-YJLHV22-0.6/1kV 3x70敷设（材料招标方提供） | m | 17250
3 | 030408001005 | 电力电缆 | 交流电缆ZRC-YJLHV22-1.8/3kV 3×185mm2敷设（材料招标方提供） | m | 2040
4 | 030408001003 | 电力电缆 | 交流电缆ZRC-YJLHV22-1.8/3kV 3×240mm2敷设（材料招标方提供） | m | 1000
5 | 030408001004 | 电力电缆 | 交流电缆ZRC-YJV22-26/35-3×70敷设（材料招标方提供） | m | 2300
6 | 030411004002 | 配线 | 黄绿接地线BVR-1×4mm2 | m | 2660
7 | 030411004003 | 配线 | 黄绿接地线BVR-1×6mm2 | m | 520
8 | 030411004004 | 配线 | 黄绿接地线BVR-1×16mm2 | m | 580
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030411004005 | 配线 | 光伏专用电缆 PV1-F-0.9/1.8kV 1×4mm²（红、黑）（材料招标方提供） | m | 98000
10 | 030405002001 | 太阳能电池 | 光伏组件300W（利旧设备招标方提供）含堆放仓库至现场的装卸及短驳费用 | 套 | 40828
11 | 030405002002 | 太阳能电池 | 光伏组件N型Topcon组件，720kW（设备招标人提供）含堆放仓库至现场的装卸及短驳费用 | 套 | 8632
12 | 030405002003 | 太阳能电池 | 逆变器SPI50K-BHV（利旧设备招标方提供）利旧逆变器检查、检测、局部除锈防腐整体面漆及安装（需更换大致1/4快速直流接头），（含通讯回路改造、后台厂家配合费、逆变器配置、定值修改） | 组 | 214
13 | 030405002004 | 太阳能电池 | 逆变器300kW,800V（设备招标人提供） | 组 | 18
14 | 030404017001 | 配电箱 | 交流汇流箱2进1出（利旧设备招标方提供）检查、清扫、局部除锈防腐整体面漆及安装 | 台 | 107
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 箱变1600kVA，SCB11-1600（利旧设备招标方提供）含槽钢基础 | 台 | 7
16 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | 箱变2000kVA,SCB14-2000（设备招标人提供）含槽钢基础 | 台 | 3
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电缆铜接头 配合3x35接头，含制作 | 个 | 214
18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电缆铜接头 配合3x70接头，含制作 | 个 | 107
19 | 030408006003 | 电力电缆头 | 电缆铜接头 配合3×185接头，含制作 | 个 | 16
20 | 030408006006 | 电力电缆头 | 电缆铜接头 配合3×240接头，含制作 | 个 | 2
21 | 030408006004 | 电力电缆头 | 高压电缆头 高压电缆3×70，含制作 | 个 | 20
22 | 030404031004 | 小电器 | 光伏专用电缆接头 与光伏组件配套 | 个 | 8890
23 | 080807013001 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 有机防火堵料DFD-Ⅲ | kg | 1015
24 | 030408010001 | 防火涂料 | 防火涂料G60-3D | kg | 205
25 | 080807013002 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 无机防火堵料SFD-Ⅲ | kg | 2390
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030408009001 | 防火隔板 | 防火隔板ZQJ | m2 | 18
27 | 03B001 | 防火包 | 阻火包PFB-720 | 个 | 750
28 | 030411003001 | 桥架 | 直流热镀锌电缆槽盒50*50 热镀锌厚度满足国标要求 | m | 150
29 | 030411003003 | 桥架 | 直流电缆桥架，带盖板100×50，热镀锌厚度满足国标要求 | m | 4260
30 | 030411003005 | 桥架 | 交流电缆桥架，带盖板300×150，热镀锌厚度满足国标要求 | m | 960
31 | 030411003006 | 桥架 | 交流电缆桥架，带盖板400×150，热镀锌厚度满足国标要求 | m | 3580
32 | 030413001001 | 铁构件 | 热镀锌电缆桥架支撑架安装 | kg | 7835.17
33 | 030409002001 | 接地母线 | 镀锌扁钢50*5 | m | 6750
34 | 030409001001 | 接地极 | 垂直接地极 热镀锌角钢，-50×50×5，2.5m | 根 | 77
35 | 030411001004 | 配管 | 电缆穿线管 CPVC电力保护管DN32 | m | 800
36 | 030411001005 | 配管 | 镀锌钢管及附件D25 | m | 200
37 | 030411004009 | 配线 | 通讯电缆STP-120/2*1.0（材料招标方提供） | m | 33500
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 03B003 | 箱变测控装置（包括安装调试）（更换19台，2台备品） | 选用南瑞、北京四方或华为(通过通讯管理机连接后台，要求箱变与后台通信、遥测、遥控、遥调功能应准确、可靠，含调试费用) | 台 | 21
39 | 03B004 | 更换通讯管理机 | 更换通讯管理机 在利旧箱变通讯柜内 联系上海历鸿通讯管理机厂家并配合恢复通讯 (含 通讯管理机厂家配合费) | 台 | 7
40 | 03B005 | 通讯柜安装（新箱变内） | 通讯柜安装（新箱变内）柜内含交换机 光电转换 通讯管理机（含通讯管理机厂家配合费）等保证监控 门禁 测控通讯（设备招标人提供） | 台 | 3
41 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 门禁控制器 接入二期门禁系统（新箱变）（设备投标人提供） | 台 | 3
42 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 磁力锁（新箱变）（设备投标人提供） | 台 | 3
43 | 03B006 | 远动系统调试 | 远动系统调试 四方 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 室外球机（设备招标方提供）（接入一期工业监控） | 台 | 10
45 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 室外立杆 高6米 含基础制作安装 | 台 | 10
46 | 030411004010 | 配线 | 门禁、摄像机电源线施放（材料招标方提供） | m | 400
47 | 030502005001 | 双绞线缆 | 网线施放（材料招标方提供） | m | 200
48 | 030502007001 | 光缆 | GYTS-8B1(8芯单模)（材料招标方提供） | m | 1500
49 | 03B007 | 箱变、设备检查维护及防腐、高压试验 | 箱变设备检查维护及防腐，变压器、真空负荷开开关、避雷器高压试验（已知：箱变母线铜排绝缘包裹材料有老化剥落，需重新包裹，箱变地脚槽钢、外壳局部锈蚀需除锈防腐，整体面漆、高试按预防性试验标准） | 台 | 7
50 | 03B010 | 光伏35kV开关柜设备检查维护，断路器、避雷器、CT高压试验 | 光伏35kV开关柜设备检查维护，断路器、避雷器、CT高压试验（高试按预防性试验标准） | 面 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 03B011 | 光伏组件安装前测试 | 包括组件外观检查、组件功率测试、组件IV特性测试 | 项 | 1
52 | 03B012 | 光伏组串电压检测 | 光伏组串电压检测 | 项 | 1
53 | 03B013 | 光伏组件IV曲线功率测试仪、高压试验仪器等工程必须的检测仪器、工器具及各类机械 | 1.光伏组件IV曲线功率测试仪、高压试验仪器等工程必须的检测仪器、工器具及各类机械 | 项 | 1
54 | 03B020 | 无人机检测 | 无人机检测 热斑测试 | 项 | 1
55 | 03B016 | 与原有光伏系统并网调试等配合费用 | 与原有光伏系统并网调试等配合费用，投标人综合考虑报价。 | 项 | 1
56 | 03B017 | 工程涉及场地和道路的破除及恢复等土建项目 | 工程涉及场地和道路的破除及恢复等土建项目，投标人综合考虑报价。 | 项 | 1
57 | 03B019 | 甲供设备、材料卸车及保管费用 | 甲供设备、材料卸车及保管费用，投标人综合考虑报价。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301018001 | 其他措施 | 投标人踏勘现场后，自行考虑报价。 | 项 | 1
本页小计
合 计