浙江（华东）深远海风电宁波母港

一 期 陆 域 工 程

10kV 干式变压器设备采购

技术规范书

目 次

第 1 部分：通用技术规范 	 1

1    范围 	 1

2    规范性引用文件 	 1

3    术语和定义 	 2

4    总则 	2

5    技术参数和性能要求 	 5

5. 1    10kV 干式变压器技术参数 	 5

5.2    10kV 干式变压器主要技术要求 	 5

5. 3    通用要求 	 6

6    试验 	8

7    技术服务、工厂检验和监造 	 10

7. 1. 1    概述 	 10

7. 1. 2    任务和责任 	 10

第 2 部分：专用技术规范 	 11

1    标准技术参数 	 11

2    组件材料配置表 	 12

3    使用环境条件表 	 14

4    变压器总装图 	 154

# 第 1 部分：通用技术规范

# 1    范围

本文件规定了 10kV 三相干式变压器招标的总则、技术参数和性能要求、试验、技术服务、工厂检验和监造的一般要求。

本规范书仅适用于浙江（华东）深远海风电宁波母港一期陆域工程招标。

# 2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适

用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 311. 1    绝缘配合  第 1 部分：定义、原则和规则

GB/T 1094. 1    电力变压器  第 1 部分：总则

GB/T 1094.3    电力变压器  第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4    电力变压器  第 4 部分： 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试

验导则

GB/T 1094.5    电力变压器  第 5 部分：承受短路的能力GB/T 1094.10  电力变压器  第 10 部分：声级测定

GB/T 1094. 11  电力变压器  第 11  部分：干式变压器GB/T 2900.95    电工术语  变压器、调压器和电抗器GB/T 4109    交流电压高于 1000V 的绝缘套管

GB/T 4208    外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 5273    变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 7354    高电压试验技术 局部放电测量

GB/T 8287. 1    标称电压高于 1000V 系统用户内和户外支柱绝缘子  第 1 部分：瓷或玻璃绝缘子的试验

GB/T 8287.2    标称电压高于 1000V 系统用户内和户外支柱绝缘子  第 2 部分：尺寸与特性

GB/T 10228    干式电力变压器技术参数和要求

GB/T 11022    高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 11604    高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T 13499    电力变压器应用导则

GB/T 16927. 1    高电压试验技术  第 1 部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2    高电压试验技术  第 2 部分：测量系统

GB/T 17468    电力变压器选用导则

GB 20052    电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 26218. 1    污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定  第 1 部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2    污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定  第 2 部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB/T 50150    电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 572    电力变压器运行规程

DL/T 593    高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 596    电力设备预防性试验规程

DL/T 5027  电力设备典型消防规程

HG/T 2006  热固性粉末涂料

HG/T 4566  环氧树脂底漆

JB/T 3837    变压器类产品型号编制方法

JB/T 10428  变压器用多功能保护装置

Q/GDW 13001  高海拔外绝缘配置技术规范

Q/GDW 13002. 1 10kV 变压器采购标准 第 1 部分：通用技术规范

Q/GDW 13002.3 10kV 变压器采购标准第 3 部分：10kV 三相干式变压器专用技术规范国家电网有限公司 10 千伏高效节能配电变压器标准化设计方案（2023版）

# 3    术语和定义

3.1    招标人  bidder

依照《中华人民共和国招标投标法》的规定，提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2    投标人  tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3    卖方 seller

提供本文件货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4    买方 buyer

购买本文件货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

# 4    总则

4.1    一般规定

4. 1. 1    投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4. 1.2    投标人须仔细阅读包括本规范（通用部分和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的 10kV 变压器应符合招标文件所规定的要求。

4. 1.3    本文件提出了对 10kV 变压器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

4. 1.4    本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供满足规范性引用文件中引用标准的最新版本和文件要求的全新产品。如果所引用的标准之间不一致或本文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致，则按要求较高的标准执行。

4. 1.5    如果投标人没有以书面形式对本文件的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本文件的要求。

4. 1.6    本文件将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本文件未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4. 1.7    本文件涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾，则以商务部分为准。

4. 1.8    本文件通用部分各条款如与专用部分有冲突，则以专用部分为准。

4.2    投标人应提供的资格文件

4.2. 1    投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性投标。

4.2.2    投标人或制造商应提供权威机关颁发的 ISO 9000 系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

4.2.3    投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

4.2.4    投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

4.2.5    投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告（在同一台产品上完成全部型式试验项目）。

4.2.6    投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

4.2.7    投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺函。

4.3    适用范围

4.3. 1    本文件的适用范围仅限于本工程的投标产品，内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。

4.3.2    中标人应不晚于签约后 2 周内，向买方提出一个详尽的生产进度计划表，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等项的详情， 以确定每部分工作及其进度。

4.3.3    工作进度如有延误，卖方应及时向买方说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4    对设计图纸、说明书和试验报告的要求

4.4. 1    图纸及图纸的认可和交付

4.4. 1. 1    变压器设计图纸应符合《国家电网有限公司 10 千伏高效节能配电变压器标准化设计方案（2023版）》的要求。所有需经买方确认的图纸和说明文件，均应由卖方在合同生效后的 4 周内提交给买方进行审定认可。这些资料包括 10kV 变压器总装图、基础图、电气原理图等。买方审定时有权提出修改意见。买方在收到需认可图纸 1 周后，将一套确认的或签有买方校定标记的图纸（买方负责人签字）返还给卖方。凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得对买方增加费用。在未经买方对图纸作最后认可前，任何采购或加工的材料损失应由卖方单独承担。

4.4. 1.2    卖方在收到买方确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于 2 周内向 4.4. 1. 1 款所列有关单位提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸应加盖工厂公章或签字。

4.4. 1.3    完工后的产品应与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

4.4. 1.4    图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用中文，并使用 SI 国际单位制。对于进口设备以中文为主，当买方对英文局部有疑问时，卖方应进行书面解释。

卖方免费提供给买方全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括 4.4. 1. 1 款所涉及的图纸，并且应保证买方可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护和更换零部件。

4.4. 1.5    10kV 变压器所需图纸：

a） 变压器主要器件及配件图表见技术参数和性能要求响应表。

b） 提供符合《国家电网有限公司 10 千伏高效节能配电变压器标准化设计方案（2023版）》 的要求的图纸。外形尺寸图： 图纸应标明全部所需要的附件数量、 目录号、额定值和型号等技术数据，运输尺寸和质量、装配总重量和油量。图纸应标明变压器底座和基础螺栓尺寸、位置。

c） 变压器安装、运行、维修和有关设施设计所需的其他图纸和资料。

4.4.2    产品说明书

a） 10kV 变压器的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

b） 概述：简述结构、接线、铁心型式和绕组设计等。

c） 10 kV 变压器和所有附件的全部部件序号的完整资料。

d） 其他说明资料（包括不同过载情况下的温度时间特性曲线）。

4.4.3    试验报告

卖方应提供下列试验报告：

a） 变压器的例行和合同规定项目的试验报告。

b） 其他附件的试验报告和变压器制造厂的验收报告。

4.4.4    图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量

4.4.4. 1    卖方应向买方提供的资料、图纸、试验报告见表 1- 1 ，但不限于表 1- 1 的内容。表 1- 1    卖方向买方提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 序号 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 图纸类 | 3) | 额定值和特性资料 |
| 1) | 总装图 | 4) | 例行试验数据 |
| 2) | 基础图 | 5) | 表示设备的结构图以及对基础的技术要求 |
| 3) | 标明一次和二次所有端子的标志图 | 6) | 其他适用的资料和说明 |
| 4) | 铭牌图 | 7) | 设备外购件结构、调试方法及说明 |
| (2) | 安装使用说明书 | (3) | 试验报告 |
| 1) | 10 kV 变压器安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和技术数据 | 1) | 变压器的例行和合同规定项目的试验报告（包括主要部件和外购件） |
| 2) | 10 kV 变压器和所有附件的全部部件序号的完整资料及说明 | 2) | 绝缘油及其他附件的试验报告和变压器制造厂的验收报告 |

4.5    投标人应提交的技术参数和信息

4.5. 1    技术参数响应表、技术偏差表及相关技术资料。

4.5.2    投标产品的特性参数和特点。

4.5.3    与其他设备配合所需的相关技术文件和信息。

4.6    安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.6. 1    合同设备的安装、调试将由买方根据卖方提供的技术文件和说明书的规定在卖方技术人员指导下进行。

4.6.2    合同设备的性能试验、试运行和验收根据本规范规定的标准、规程规范进行。

4.6.3    完成合同设备安装后，买方和卖方应检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，共两份、双方各执一份。

4.6.4    设备安装、调试和性能试验合格后方可投入试运行。试运行后买卖双方应签署合同设备的验收证明书（试运行时间在合同谈判中商定）。该证明书共两份，双方各执一份。

4.6.5    如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

4.7    满足的标准

装置至少应满足 GB/T 311.1 、GB/T 1094. 1 、GB/T 1094.3 、GB/T 1094.4 、GB/T 1094.5、 GB/T 1094.10、GB/T 1094. 11、GB/T 2900.95、GB/T 4109、GB/T 4208、GB/T 5273、GB/T 7354、 GB/T 8287. 1 、GB/T 8287.2 、GB/T 10228 、GB/T 11022 、GB/T 11604 、GB/T 13499 、GB/T 16927. 1、GB/T 16927.2、GB/T 17468、GB    20052、GB/T 26218. 1、GB/T 26218.2、GB/T 50150、 DL/T 572、DL/T 593、DL/T 596、DL/T 5027、JB/T 10428、Q/GDW 13001、Q/GDW 13002. 1、 Q/GDW 13002.3

4.8  应满足的文件

该类设备技术标准应满足国家电网有限公司标准化成果中相关条款要求。下列文件中相应的条款规定均适用于本文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。包括：

a） 《国家电网有限公司输变电工程通用设计》；

b） 《国家电网有限公司配电网工程典型设计》。

# 5    技术参数和性能要求

# 5. 1    10kV 干式变压器技术参数

干式变压器的空载损耗及负载损耗不得有正偏差，并满足本文件第 2 部分：专用技术标准）表 2-2 的要求，噪声水平满足本文件第 2 部分：专用技术标准”表 2-3 的要求，且不得有正偏差。

# 5.2    10kV 干式变压器主要技术要求

5.2. 1    10kV 干式变压器

a） 具有良好的电气及机械性能，承受短路的能力应满足 GB/T 1094.5 规定，耐雷电冲击能力应符合 GB/T 1094.3 的规定。

b）过载能力符合 GB/T 1094. 12 的规定。

c） 变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照卖方的说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于 30 年。

d） 变压器绕组材料应采用无氧铜材料制造的铜线、铜带或性能更好的导线，其中，高压绕组应采用玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高压绕组应一次成型，不应修补。

e）  变压器分接引线需包封绝缘护套。

f）  变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，超温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。

g） 对带防护外壳的变压器门要求加装电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁心和全部金属件均有防锈保护层。

h） 变压器壳体选用易于安装、维护的本色铝合金材料，下有通风百叶或网孔，上有出风孔，外壳防护等级不小于 IP20 。壳体设计应符合 GB/T 4208 的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。

i） 铁心结构及材质。

铁心为硅钢片（电工钢）叠铁心式。铁心为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片；采用优质环氧树脂。变压器铁心采 45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

k） 变压器的噪声水平应符合专用技术规范专用部分的规定。

l）变压器接线端子要求

1）变压器应配备接线端子，其尺寸应满足回路的额定电流及连接要求。

2）接线端子的接触面应镀锡，变压器低压出线要求配置 H62 黄铜平板接线端子。

3）变压器的接地端子应为螺栓式，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流相适应。

4）高压出线排，宽厚 30 mm×4 mm ，螺栓统一为 M12 。高压连杆采用T2 铜管材质、

直径为 16 mm 、壁厚 1.5 mm ，孔的尺寸与连接片一致。

5）高压档位连接片开两个孔，孔径φ12 ，宽厚 30 mm ×3mm 、棱边倒角，材质为无氧铜（不镀锡）、双面抛光处理。

6）630 kVA 的低压铜排宽×厚为 80 mm×6 mm ，孔距 40 mm×40 mm ；800 kVA 的低压铜排宽×厚为 80 mm×8 mm ，孔距 40 mm×40 mm ；1000 kVA 的低压铜排宽×厚为 80 mm×10mm ，孔距 40 mm×40 mm ；1250kVA 的低压铜排宽×厚为 100 mm×10 mm，孔距为 50 mm×50 mm；采用与油浸式相同的螺栓、双螺母结构，630 kVA~ 1000 kVA 的螺栓为 M12 、1250kVA 的螺栓为 M16； 中心点连接线与低压出头排尺寸相同，接地线宽×厚为 60 mm×6 mm ，材质为 T2 铜。

# 5.3    通用要求

5. 3. 1    全部设备应能持久耐用，即使在技术规范中没有明确地提出，也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

5. 3. 2    所有设备应便于拆卸、检查和安装。

所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记，以便简化现场的安装工作。

5. 3. 3    要求检查或更换的设备部件，应用螺栓与螺母固定，所有的螺栓和螺母应采取热镀锌措施。

5. 3. 4    设备应能安全地承受技术规范所规定的最大风速及端子拉力。

5. 3. 5    用于设备上的绝缘子应有足够的机械及电气强度。

5. 3. 6    设备中所使用的全部材料应说明指定的品位和等级；关键原材料及组部件应符合《国家电网有限公司 10 千伏高效节能配电变压器标准化设计方案（2023版）》相关要求。

5. 3. 7    焊接：

a） 焊接应不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

b） 由焊接相连的钢板应精确地按尺寸要求切割，并靠压力连续地将焊件的棱边滚轧成合适的曲率半径。切割钢板和其他材料在进行焊接时不应产生任何弯曲。进行焊接的棱边的尺寸和形状应足以允许完全融熔和全部熔焊，而且钢板的棱边应严格地成型， 以使之能适应于各种焊接条件。

c） 卖方应提供认可的焊接工艺及材料、焊条和焊接的非破坏性试验。

d） 导体连接采用磷铜焊，不应锡焊。

5. 3. 8 油漆和防锈要求如下：

a） 所有外露的金属部件，除了非磁性金属外，均应热镀锌。镀锌金属件的表面应光滑、均匀，最小镀锌层厚度为 90μm 。镀锌前，需将所有焊渣清除干净。

b） 按本文件提供的任何设备，在发运前，除有色金属、热镀锌钢件、抛光或机械加工的表面以外，所有的金属外露部分均应作最小表面的喷砂清洗，喷砂清除后应喷涂一层底漆。

c） 所使用的底漆和面漆的材料与型号，应符合 HG/T 4566 和 HG/T 2006 标准要求。面漆应与底漆协调，对各种环境条件有良好的耐用性。

d） 在户外的端子板、螺栓、螺母和垫圈应采取防腐蚀措施，尤其应防止不同金属之间的腐蚀，而且应防止水分进到螺纹中。

e） 热镀锌。全部热镀锌应根据GB/T 13912的要求进行。大面积的镀锌损伤应拒收。

f） 设备清洁。提高变压器器身清洁度，避免出现因异物或杂质造成的电位悬浮、游离放电等异常情况，影响变压器绝缘性能。

5. 3. 9    铭牌内容如下：

a） 变压器的铭牌应清晰，其内容应符合 GB/T 1094. 11 的规定。

b）铭牌应为 304 不锈钢，厚度为（1.2±0.2）mm ，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

c）铭牌尺寸统一。

5. 3. 10    RFID 码选用 B 型。

5. 3. 11    变压器应具有中性点直接接地或不接地的功能， 中性点引出线及端子应具有与相线及端子相同的通流能力。

5. 3. 12    干式配电变压器的燃烧性能等级应满足 GB/T 1094. 11 中 F1 级的要求。

5. 3. 13    运输和存放要求如下：

a） 应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b） 如因卖方措施不当，导致运输过程中设备受损，卖方应负责修复或替换，费用自负。

c） 变压器运输包装应满足运输的要求。

5. 3. 14    电气一次接口

5. 3. 14. 1    套管布置。

三相变压器出线排列顺序见图 1。

图 1    10kV  联结组标号为 Dyn11 的双绕组叠铁心变压器出线排列顺序

5. 3. 14.2    接地。

a） 干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接线标志。

5. 3. 15    电气二次接口

5. 3. 15. 1    干式变压器温度保护装置。干式变压器温度保护用于跳闸和报警，变压器应有超温报警和超温跳闸功能，见表 1-2。

表 1-2    干式变压器温度保护装置

| 序号 | 保护名称 | 接点内容 | 电源及触点容量 | 触点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度指示控制器 | 报警或跳闸 | DC 220V/110V 2.5A/5A | 报警 1 对 跳闸 1 对 |

5. 3. 15.2    干式变压器冷却装置。

a） 变压器的冷却装置应按负载和温升情况， 自动投切；

b） 变压器过负荷及温度异常由变压器温控装置启动风机。

5. 3. 16    土建接口

干式变压器应装有底脚（轨距），其上应设有安装用的定位孔，孔中心距横向尺寸（A）为 820 mm ，纵向尺寸（B）为 820 mm ，示意图见图 2 。基础上预埋钢板，干式变压器底座固定在基础的预埋钢板上，如图 3 所示。

图 2  干变压器轨距示意图

图 3  干式变压器箱底支架焊接位置（长轴方向）

# 6    试验

应符合 GB/T 1094. 11、GB/T 10228 、GB/T 311.1 及《国家电网有限公司 10 千伏高效节能配电变压器标准化设计方案（2023版）》 的要求。

6. 1    型式试验

a） 温升试验

带外壳，额定电流下的绕组平均温升（H 级）（K）≤125。

b） 在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量提供试验实测值。

c） 短路承受能力试验

按 GB/T 1094.5-2008 规定计算产品的试验电流峰值的 100%~ 105% 、方均根值电流不大于 110%进行试验。执行本次试验均采用三相试验电源加压。

1）满足下列条件，则认为变压器短路试验合格；

2）短路试验结果及短路试验期间的测量和检查没有发现任何故障；

3）短路试验后复试所有例行、型式试验，全部通过为合格；

4）检查没有发现诸如位移、铁心片移动、绕组及连接线和支撑结构变形等缺陷，或虽发现有缺陷，但不明显，不会危及变压器的安全运行；

5）没有发现放电的痕迹；

6）试验完成后， 以欧姆表示的每相短路电抗值与原始值之差不大于 7.5%。

d）线端雷电冲击试验（LI）

雷电冲击波的施加顺序：一次 50%~75%全电压的全波参考冲击；三次 100%全电压的全波冲击；试验结果应满足 GB/T 1094.3-2017 要求。

注：根据应用情况可将环境试验、气候试验和燃烧试验作为型式试验。

6.2    例行试验

a） 绕组电阻测量

相为不大于 4% ，线为不大于 2%。

b） 电压比测量和联结组标号检定

主分接偏差为下列较低者：

1）规定电压比的±0.5%；

2）主分接上实际阻抗百分数的±1/10；其他分接：匝数比设计值的±0.5%。

c） 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量提供试验实测值。

d） 局部放电测量

局部放电量（pC）≤8。

e） 外施耐压试验（AV）

高压施加电压 35kV ，时间 1min；低压施加电压 5kV ，时间 1min ，试验结果应满足 GB/T 1094.3-2017 要求。

f） 感应电压试验（IVW）

相对地试验电压：2×Ur/√3 ，试验电压频率等于或小于 2 倍频率时，其全电压下的试验时间为 60s；试验频率超过两倍额定频率时，试验电压应为：120×（额定频率/试验频率）（s），但不少于 15s 。试验结果应满足 GB/T 1094.3-2017 要求。

g） 空载电流和空载损耗

空载损耗不允许有正偏差。

h） 短路阻抗和负载损耗测试

负载损耗不允许有正偏差，短路阻抗偏差范围±10%。

i）声级测定

j）附件和主要材料的试验（或提供试验报告）。

6.3    现场试验

按 GB 50150 相关规定执行

a）绕组连同套管的直流电阻；

b） 电压比测量；

c）联接组标号检定；

d）铁心绝缘电阻；

e）额定电压下的合闸试验。

6.4    抽检试验

a）绕组电阻测量；

b） 电压比测量和联接组标号检定；

c）绝缘电阻测量；

d）雷电冲击试验；

e）外施耐压试验；

f）感应耐压试验；

g）空载电流及空载损耗测试；

h）短路阻抗及负载损耗测试；

i）温升试验；

j）变压器过载试验；

k）短路承受能力试验(按照 GB/T 1094.5 标准执行）；

l）长时间过载试验（按照 GB/T 6451 标准执行）；

m） 声级测定试验；

n） 局部放电量；

o）称重试验。

抽检试验根据需要进行。

# 7    技术服务、工厂检验和监造

7. 1    技术服务

# 7. 1. 1    概述

卖方应根据买方要求，指定售后服务人员，对安装承包商进行相关业务指导。

卖方应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

# 7. 1. 2    任务和责任

a）卖方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与买方代表充分合作与协商，以解决合同有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同；

b）卖方售后服务人员代表卖方，完成合同规定有关设备的技术服务；

c）卖方售后服务人员有义务协助买方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训；

d）卖方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换和/或补充，其费用由卖方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。买方的有关技术人员应尊重卖方售后服务人员的技术指导。

7. 1. 3    在本合同有效期内，买卖双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题， 由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

7.2    工厂检验和监造

7.2. 1    买方有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，卖方应配合买方做好抽查测试，费用由买方承担；

7.2. 2    若有合同设备经检验和抽检不符合技术规范的要求，买方可拒收，并不承担费用。

第 2 部分：专用技术规范

# 1    标准技术参数

技术参数特性表是国家电网公司对采购设备的基础技术参数要求，在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10 kV 三相干式硅钢叠铁心配电变压器，SCB14 技术参数特性见表 2- 1。

表 2- 1    技 术 参 数 特 性 表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |
| 1 | 绝缘耐热等级 |  | H 级 |
| 2 | 变压器型号 |  | SCB14 |
| 3 | 铁心材质 |  | 冷轧取向硅钢片 |
| 4 | 绕组结构 |  | 环氧浇注式 |
| 5 | 高压绕组 | kV | 10.5 |
| 6 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
| 7 | 联结组标号 |  | Dyn11 |
| 8 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 9 | 额定容量 | kVA | 见物料描述 |
| 10 | 相数 |  | 3 |
| 11 | 调压方式 |  | 无励磁 |
| 12 | 调压位置 |  | 高压侧 |
| 13 | 调压范围 |  | ±2×2.5% |
| 14 | 绝缘耐热水平 |  | H 级 |
| 15 | 冷却方式 |  | AN/AF |
| 16 | 磁通密度 | T | ≤1.67 |
| 17 | 局部放电水平 | pC | ≤8 |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 |
| 2 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 35 |
| 3 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 3 |
| 三 | 温升限值 |  |  |
| 1 | 额定电流下的绕组平均温升（H） | K | 带外壳：125 |
| 四 | 空载损耗 |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 见表 2-2 |
| 五 | 空载电流 |  |  |

| 1 | 100%额定电压时 | % | 见表 2-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六 | 负载损耗 |  |  |
| 1 | 主分接（145℃) | kW | 见表 2-2 |
| 七 | 噪声水平 | dB(A) | 见表 2-3 |
| 八 | 质量 |  |  |
| 1 | 总质量 | kg | （投标人提供） |
| 九 | 变压器外壳 |  |  |
| 1 | 外壳尺寸（长×宽×高）（mm×mm×mm） | mm | 见表 2-4 |
| 2 | 外壳进气、出气面积 （m2） |  | 均需大于 0.8 |
| 3 | 外壳材质、颜色、厚度 |  | 冷轧钢板，厚度≥2.0 mm |
| 4 | 外壳防护等级 |  | ≥IP3X |
| 5 | 外壳安装方式 |  | 外壳安装在底座槽钢上 |
| 6 | 高压进线方式 |  | 需满足上进线和下进线要求 |
| 7 | 低压出线方式 |  | 需满足上出线和下出线要求，母 排或电缆 |
| 8 | 低压开孔方式 |  | 留活门（可左右出线） |
| 9 | 变压器与低压柜对齐方式 |  | 柜前对齐 |
| 10 | 外壳可拆卸要求 |  | 可拆卸式 |
| 11 | 温控型号 |  | 带外壳嵌入式（带485） |
| 12 | 外壳配件要求 |  | 1）电磁锁（带电闭锁）、带电显 示器、传感器 |
|  |  |  | 2）每个门配 1 只行程开关（开 门保护） |
| 13 | 变压器配件要求 |  | 根据用户需求配风机 |
| 14 | 包装方式 |  | 根据用户需求 |
| 注：变压器外壳具体尺寸、进线和出线方式可按用户要求制定。 |  |  |  |

表 2-2  干式变压器技术参数

| 变压器容量 (kVA) | 高压(kV) | 高压分 接范围 （%） | 低压（kV） | 联结组标号 | 空载损耗（kW） | 负载损耗（145℃) (kW) | 短路阻抗（%） | 空载电流（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1250 | 10.5 | ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 | 1.42 | 9.335 | 6.0 | 0.7 |
| 1600 |  |  |  |  | 1.665 | 11.32 |  | 0.7 |
| 2000 |  |  |  |  | 2.075 | 14.005 |  | 0.6 |

表 2-3  干式变压器噪声水平

| 变压器容量（kVA） | 噪声水平,声功率级/声压级（dB(A)） |
| --- | --- |
| 1250 | 70/48 |
| 1600 | 70/50 |
| 2000 | 72/50 |

表 2-4  干式变压器尺寸

| 变压器容量（kVA） | 尺寸（mm×mm×mm） |
| --- | --- |
| 1250 | 2300×1500×2100 |
| 1600 | 2300×1500×2100 |
| # 2000 | 2400×1500×2300 |

2    组件材料配置表

10kV 三相干式变压器组件材料配置见表 2-5 。特殊要求根据招标项目情况进行编制。

表 2-5    供货一览表

| 序号 | 项目货物需求 |  |  |  | 投标人(唯一确定)响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 元件名称 | 型式规格，参数 | 单位 | 备注 | 型式、规格 | 数量 | 制造商 | 原产地 |
| 单台变压器本体 |  | SCB14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 、主要部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高压绝缘子 | 复合，12 kV | 支/台 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 低压绝缘子 | 复合，1.0 kV | 支/台 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 低压中性点绝缘子 | 复合 | 支/台 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 温控器（含端子箱） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 风机 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 外壳 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 其他 | 铭牌、RFID 、标识牌和警示牌 | 套/台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 、主要原材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | 硅钢片 | 1.7T/50 Hz ，单位损耗≤0.70 W/kg ，厚度 0.20 mm | kg/台 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 铜线 | QZYB-2/180 | kg/台 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 钢材 | Q235A 及以上 | kg/台 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 铜带 | 20 ℃ 时 电 阻 系 数≤0.017241 Ω•mm²/m | kg/台 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 环氧树脂 | H 级，要求环氧树脂为阻燃型 | kg/台 |  |  |  |  |  |
| 编 制说明 | 1.“型式、规格”投标人必项需填写完整的产品型式和产品型号。 2.请投标人抄录已购买招标文件《项目货物组件材料配置表》的数据、信息或表述，填写本表对应条目“项目货物需求“栏，并在规定位置逐条逐项对应作出应答。 |  |  |  |  |  |  |  |

表 2-6    备品备件表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控器（含端子箱） |  | 套 | 3 | 各型号变压器备 1 套 |
| 2 | 风机 |  | 套 | 3 | 各型号变压器备 1 套 |

表 2-7    专用工具表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 万用表 |  | 套 | 1 |  |

表 2-8  干式变压器数量

| 变压器容量（kVA） | 数量（台） |
| --- | --- |
| 1250 | 2 |
| 1600 | 4 |
| 2000 | 6 |

# 3    使用环境条件表

10kV 三相干式变压器使用环境条件见表 2-9 。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表 2-9    使 用 环 境 条 件 表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统标称电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 10kV 系统中性点接地方式 |  |  |  | 不接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | IV 级 |
| 6 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | -40 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 42.9 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | 42.9 |
| 7 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | 64 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | 80 |
| 8 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |
| 9 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0. 1 |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 11 | 离地面高 10m 处，维持 10min 的平均最大风速 |  |  | m/s | 24 |
| 12 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振三个周期安全 系数 |  |  | ≥1.67 |
| 13 | 安装场所（户内/外） |  |  |  | 户内 |
| 注 1 ：污秽等级 e 级的需提供该地区的污秽等级图。 注 2：对高海拔地区，配电变压器外绝缘应符合 Q/GDW 13001-2014《高海拔外绝缘配置技术规范》要求。 |  |  |  |  |  |